## Pytania
Nazwa pliku | Data | Sygnatura dokumentu (nr) | Pytanie nr | Treść pytania do przetargu | Odpowiedź Zamawiającego | Kategorie tematyczne | Kategorie główne | Typ odpowiedzi | Odniesienia do dokumentów
| 1900-01-01 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 1 | Treść pytania 1: Prosimy o potwierdzenie, że jako izolację stropodachu należy zastosować styropian, zgodnie z opisem technicznym (poniżej wycinek), a nie wełnę mineralną, jak stanowi opis warstwy PD/S w opisie warst wykończeniowych • Stropodach -styropian EPS gr. 20 cm, λ = 0,36 W/mK oraz styropian EPS – warstwa spadkowa min. 5 cm, λ = 0,04 W/mk | Odpowiedź do pytania 1: Tak, potwierdzamy możliwość stosowania styropianu, jedynie korekta “literówki” w lambdzie: 0,036w/mk | Izolacja stropodachu Styropian EPS | Konstrukcja | Zgoda | opisem technicznym opis warstwy PD/S w opisie warst wykończeniowych
| 1900-01-01 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 2 | Treść pytania 2: Prosimy o przekazanie projektu zieleni, o którym mowa w paragrafie 1 w pkt 5 umowy. | Odpowiedź do pytania 2: Projekt zieleni nie isteniej - zapis usunięty z umowy. | Projekt zieleni Modyfikacja umowy | Zagospodarowanie Terenu Formalne - umowa | Zmiana treści dokumentu | paragrafie 1 w pkt 5 umowy
| 1900-01-01 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 3 | Treść pytania 3: | Odpowiedź do pytania 3: |  |  | Informacja
| 1900-01-01 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 1 | Treść pytania 1: Prosimy o przekazanie doborów zaworów bezpieczeństwa dla wszystkich branż wraz z obliczeniami- konieczne dobory dla UDT | Odpowiedź do pytania 1: Dobory zostaną przekazane na etapie procesu budowlanego. Parametry zaworów do wyceny podane są w dokumentacji | Zawory bezpieczeństwa UDT | Instalacje Sanitarne | Informacja | dokumentacji
| 1900-01-01 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 2 | Treść pytania 2: Prosimy o potwierdzenie Zamawiajacęgo że matariał kanałów wentylacyjnych ocynkowych obsługujące dygesteria w pomieszczeniach chemii jest odporny na chemię ( ze względu że nie wiemy jaka chemią będzie zastosowana) | Odpowiedź do pytania 2: Zgodnie z założeniami projektowymi, chemia stosowana w dygestoriach nie wpływa korozyjnie na kanały ocynkowane | Kanały wentylacyjne Odporność chemiczna Dygestorium | Instalacje Sanitarne | Zgoda | założeniami projektowymi
| 1900-01-01 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 3 | Treść pytania 3: Prosimy o uzupełnienie układu odzyskiwania energii ze sprężarek. W projekcie SP5 oraz w opisie technicznym 3.10 instalacji sprężonego powietrza jest rozrysowany schemat ale brakuje: kart doborowych pomp, średnic rurociągów oraz rozrysowanie tras wraz z podaniem rzędnych od zasobników c.w.u. 1000L do spreżarek ponieważ także na rzucie W1 brak pokazanych tras rurociągów | Odpowiedź do pytania 3: Średnice rurociągów dn50, pompa jest podana w opisie technicznym. Przewody prowadzić równolegle do tras instalacji wodociągowych wskazanych na rysunku W1 | Odzysk energii ze sprężarek Instalacja sprężonego powietrza Dobór pomp Trasowanie rurociągów | Instalacje Sanitarne | Informacja | projekcie SP5 opisie technicznym 3.10 instalacji sprężonego powietrza rzucie W1 opisie technicznym rysunku W1
| 1900-01-01 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 4 | Treść pytania 4: Prosimy o informację na jakiej rzędnej lub wytyczną gdzie mamy zakończyć bloki przygotowania powietrza np. 2m nad posadzką | Odpowiedź do pytania 4: 1,5 m nad posadzką | Bloki przygotowania powietrza Wysokość montażu | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu
| 1900-01-01 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 5 | Treść pytania 5: Prosimy o uzupełnienie średnic pionów instalacji sprężonego powietrza | Odpowiedź do pytania 5: Średnice pionów takie jak głowne podejście od strony źródła | Instalacja sprężonego powietrza Średnice rurociągów | Instalacje Sanitarne | Informacja
| 1900-01-01 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 6 | Treść pytania 6: W opisie technicznym punkt 3.6.5 wytyczne montażowe znajduje się zapis ,,zgodnie z oświadczeniem producenta stanowiącym załącznik do projektu, czynnik R32 ze względu na niską prędkość spalania ....". Prosimy o przekazanie oświadczenia producntra oraz czynnik R32 dotyczy jedynie jednostek klimatyzacji split. Prosimy że czynnik R410A w pozostałych układach inny czynnik R410A zgodnie z projektem | Odpowiedź do pytania 6: Oświaczenie producenta jest załączone w projekcie. Plik "6_ 2603025_Właściwości palności czynnika R32". Tak, w pozostałych układach jest czynnik R410A który jest niepalny, nie tworzy zagrożenia wybuchem. | Czynnik chłodniczy R32 Czynnik chłodniczy R410A Instalacja klimatyzacji | Instalacje Sanitarne | Zgoda | opisie technicznym punkt 3.6.5 wytyczne montażowe oświadczeniem producenta stanowiącym załącznik do projektu projektem Oświaczenie producenta projekcie 6_ 2603025_Właściwości palności czynnika R32
| 1900-01-01 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 7 | Treść pytania 7: Prosimy o przekazanie przekroi dla pomieszczenia maszynowni wody lodowej | Odpowiedź do pytania 7: Maszynownia wody lodowej wg rysunku WL5 została pokazana na 3 kładach: pod kratą wema, nad kratą wema i pod stropem. Do wykonania nie potrzebne są przekroje | Maszynownia wody lodowej Dokumentacja projektowa - przekroje | Instalacje Sanitarne | Odmowa | rysunku WL5
| 1900-01-01 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 8 | Treść pytania 8: Prosimy o potwierdzenie że do oferty mamy przyjąć kolor standard paneli jednostek klimatyzacji FXFQ | Odpowiedź do pytania 8: Tak kolor stnadard | Jednostki klimatyzacji Kolorystyka | Architektura - wykończenia | Zgoda
| 1900-01-01 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 9 | Treść pytania 9: Prosimy i przekazanie listy kablowej dla układów chłodniczych WL1, WL2, WL3 oraz CT+Pc dla poszczegółnych sterowników zgodnie z projektem WL_6, WL_8, WL_9, | Odpowiedź do pytania 9: plik zostanie udostępniony na Platformie Zakupowej w dn. 28.11.2025 r. | Lista kablowa Instalacja chłodnicza Automatyka | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | projektem WL_6, WL_8, WL_9
| 1900-01-01 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 10 | Treść pytania 10: W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 100 w temacie komór klimatyzacyjne są po za zakresem dostawy - prosimy o odpowiedzi: 1. po za zakresem jest równoważenie układu hydraulicznego ze względu brak odbiorników 2. na układzie ma zostać 1 pompa P_WL2 (brak rezerwy) | Odpowiedź do pytania 10: 1. odbiorniki zostaną dostarczone przez inwestora i należy przewidzieć równoważenie. 2. Zgodnie z rysunkami | Równoważenie hydrauliczne Zakres prac Pompy obiegowe | Zmiana zakresu Instalacje Sanitarne | Odmowa | odpowiedzi na pytanie nr 100 rysunkami