## Pytania
Nazwa pliku | Data | Sygnatura dokumentu (nr) | Pytanie nr | Treść pytania do przetargu | Odpowiedź Zamawiającego | Kategorie tematyczne | Kategorie główne | Typ odpowiedzi | Odniesienia do dokumentów
| 1900-01-01 | ZAŁĄCZnik NR 12 | 9 | Treść pytania 9: Prosimy i przekazanie listy kablowej dla układów chłodniczych WL1, WL2, WL3 oraz CT+Pc dla poszczególnych sterowników zgodnie z projektem WL_6, WL_8, WL_9, | Odpowiedź do pytania 9: Zgodnie z pkt. opisu technicznego 6.1.1. Instalacja wody lodowej i pomp ciepła wskazane systemy układów chłodniczych ozn. WL1, WL2, WL3 będą dostarczone z automatyką producenta. Wybrany producent systemu powinien dostarczyć listę kablową na etapie sporządzania dokumentacji warsztatowej. W zakresie systemu BMS jest monitoring oraz sterowanie w/w układów poprzez interfejs komunikacyjny BACnet IP. | Lista kablowa Układy chłodnicze Instalacja wody lodowej Pompy ciepła BMS Automatyka | Instalacje Sanitarne Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | projektem WL_6 WL_8 WL_9 pkt. opisu technicznego 6.1.1.