## Pytania
Nazwa pliku | Data | Sygnatura dokumentu (nr) | Pytanie nr | Treść pytania do przetargu | Odpowiedź Zamawiającego | Kategorie tematyczne | Kategorie główne | Typ odpowiedzi | Odniesienia do dokumentów
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 1 | Treść pytania 1: Proszę o przesłanie edytowalnego pliku wraz z podkładem mapy rysunku nr PTZ-01 z dnia 31.12.2024 | Odpowiedź do pytania 1: Data udzielenia odpowiedzi W załączeniu dwg+xref oraz dwg-zbindowany | Dokumentacja projektowa Pliki edytowalne Plan Zagospodarowania Terenu Format DWG | Zagospodarowanie Terenu | Zgoda | rysunku nr PTZ-01
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 2 | Treść pytania 2: Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologiczno geotechnicznej budowy przedmiotowego budynku | Odpowiedź do pytania 2: Data udzielenia odpowiedzi Dokumentacja geotechniczna była częścią PFU - w załączeniu | Dokumentacja geotechniczna Dokumentacja geologiczna | Konstrukcja | Zgoda | dokumentacji geologiczno geotechnicznej PFU
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 3 | Treść pytania 3: | Odpowiedź do pytania 3: Data udzielenia odpowiedzi | Pytanie bez treści |  | Informacja
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 1 | Treść pytania 1: Prosimy o uzupełnienie projektów wentylacji w wersji .pdf WM2-1, WM-2-2, WM3-1, WM3-2, WM4-1, WM4-2, WM-5-1, WM-5-2 lub potwierdzenie że projekty w wersji CAD i PDF są tożsame | Odpowiedź do pytania 1: Pliki stanowią integralną cześć dokumentacji projektowej branży sanitarnej - Zamawiający ponownie zamieszcza dokumentację projektową branży sanitarnej | Dokumentacja projektowa Instalacja wentylacji Format PDF Format CAD | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | projektów wentylacji w wersji .pdf WM2-1 WM-2-2 WM3-1 WM3-2 WM4-1 WM4-2 WM-5-1 WM-5-2 dokumentacji projektowej branży sanitarnej
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 2 | Treść pytania 2: Prosimy o uzupełnienie projektów wody demineralizowanej w wersji .pdf WD2, WD3, WD4, WD5 lub potwierdzenie że projekty w wersji CAD i PDF są tożsame | Odpowiedź do pytania 2: Rysunki powinny być w dwg i pdf tożsame. Zamawiający ponownie zamieszcza dokumentację projektową branży sanitarnej | Dokumentacja projektowa Instalacja wody demineralizowanej Format PDF Format CAD | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | projektów wody demineralizowanej w wersji .pdf WD2 WD3 WD4 WD5 dokumentację projektową branży sanitarnej
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 3 | Treść pytania 3: Prosimy o uzupełnienie wszystkich projektów z branży sanitarnej w wersji .pdf | Odpowiedź do pytania 3: Pliki stanowią integralną cześć dokumentacji projektowej branży sanitarnej - Zamawiający ponownie zamieszcza dokumentację projektową branży sanitarnej | Dokumentacja projektowa Instalacje sanitarne Format PDF | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | projektów z branży sanitarnej dokumentacji projektowej branży sanitarnej
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 4 | Treść pytania 4: Prosimy o potwierdzenie, że odcinki kanalizacji deszczowej i sanitarnej które są do likwidacji można jedynie zaślepić i zabetonować bez usuwania z gruntu | Odpowiedź do pytania 4: Tylko cześć prowadzona pod przyszłym budynkiem musi być wydobyta. Reszta bez wydobycia | Roboty rozbiórkowe Instalacja kanalizacji sanitarnej Instalacja kanalizacji deszczowej | Instalacje Sanitarne Zagospodarowanie Terenu | Informacja
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 5 | Treść pytania 5: Prosimy o informację w temacie separatora substancji ropopochodnych w opisie technicznym punkt 3.9.7 jest zapis o 2 wariantowym typem zasilania. Prosimy o określenie który typ przyjąć do oferty? | Odpowiedź do pytania 5: Proszę przyjąć zasilanie 230 V | Separator substancji ropopochodnych Zasilanie elektryczne | Instalacje Sanitarne | Informacja | opisie technicznym punkt 3.9.7
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 6 | Treść pytania 6: Prosimy o potwierdzenie, że przy wykonywaniu wcinki przyłącza wodociągowego na głównej magistrali znajdują się zasuwy w celu odcięcia wody. Prosimy także o potwierdzenie że wcinkę wody można wykonać w dni powszednie i nie kolidują z użytkowaniem obiektów Inwestora lub sąsiadów | Odpowiedź do pytania 6: Termin prac przy wykonaniu wcinki ustalić z Inwestorem / użytkownikiem, mając na uwadze że będzie koniecznosć wykonania poza godzinami pracy obiektu. Zasuwy odcinające znajdują się w komorze wodomierzowej. Należy brac pod uwagę konieczność odwodnienia większej częsci instalacji wewnętznej w celu wykonania wcinki. Możliwe jest odcięcie zasów na podejściach do budynków. | Przyłącze wodociągowe Organizacja robót Roboty instalacyjne | Instalacje Sanitarne Zagospodarowanie Terenu | Informacja
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 7 | Treść pytania 7: Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie odcinka kanalizacji D6-D5 pomiędzy istniejącymi budynkami można wykonywać bez konieczności: 1. wprowadzanie tymczasowej organizacji ruchu dla zakładu produkcyjnego 2. bez konieczności wykonania warstwy wierzchniej tuż po zakończeniu robót (odtworzenie w uzgodnionym terminie z Zamawiającym) oraz 3. odtworzenie z materiału które zostanie rozebrany | Odpowiedź do pytania 7: 1. konieczne jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. 2 Ta decyzja nie jest potrzebna obecnie do wyceny, jeżeli jednak wykawca uznaje że wiążą się z tym większe koszta należy brać pod uwagę opcję droższą 3. Na tym etapie proszę brać pod uwagę wersję wykrozystania nowego materiału, do potwierdzenia w trakcie prowadzenia prac. | Instalacja kanalizacji Tymczasowa organizacja ruchu Roboty odtworzeniowe Nawierzchnia drogowa | Zagospodarowanie Terenu | Odmowa
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 8 | Treść pytania 8: Prosimy o wyjaśnienie w projekcie PZT_2 na profilu kanalizacji sanitrarnej materiał rur to PEHD natomiast w opisie technicznym wymienione są rury np. PP connect Pipelife prosimy o informację jaki materiał przyjąć do oferty | Odpowiedź do pytania 8: Wyjścia z budynków wg profili PEHD. Instalacja na terenie wg profili PP | Instalacja kanalizacji sanitarnej Materiał rur Niezgodność w dokumentacji | Instalacje Sanitarne | Informacja | projekcie PZT_2 opisie technicznym
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 9 | Treść pytania 9: Prosimy o wyjaśnienie w projekcie PZT_3 na profilu kanalizacji deszczowej materiał rur to PP natomiast w legendzie materiał kanalizacji deszczowej PEHD prosimy o informację jaki materiał przyjąć do oferty | Odpowiedź do pytania 9: Wyjścia z budynków wg profili PEHD. Instalacja na terenie wg profili PP | Instalacja kanalizacji deszczowej Materiał rur Niezgodność w dokumentacji | Instalacje Sanitarne | Informacja | projekcie PZT_3 legendzie
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 10 | Treść pytania 10: Prosimy o potwierdzenie że woda demineralizowana ma mieć przewodność 10uS/Cm ponieważ dobrane nawilżacze produkcji Coindair nie wymagają takiej przewodności. | Odpowiedź do pytania 10: Tak potwierdzamy | Instalacja wody demineralizowanej Parametry wody Nawilżacze | Instalacje Sanitarne | Zgoda
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 11 | Treść pytania 11: Prosimy o wyjaśnienie zapisów w opisie technicznym punkt 3.9.5. układ wastw przy odtworzeniu jezdni asfaltowej - gdzie znajduje się obszar odtworzenia układu warstw | Odpowiedź do pytania 11: Na trasach projektowanych zewnętrznych instalacji. Szerokosć pasa zależna od przyjętej przez wykonawcę technologii | Roboty odtworzeniowe Nawierzchnia asfaltowa Układ warstw drogowych | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | opisie technicznym punkt 3.9.5
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 12 | Treść pytania 12: W związku z zaprojektowaniem zaworów równoważących na instalacji wody demi - prosimy o podanie przepływów na instalacji w celu zrównoważenia instalacji. Prosimy także o podanie średnic zaworów odcinających i równoważących na instalacji lub potwierdzenie średnic zgodnych z przedmiarem poz. 220d.5.1 i 221.d.5.1 | Odpowiedź do pytania 12: Średnice zgodne z przedmiarem. Przepływy zostaną uzupełnione na etapie wykonywania robót | Instalacja wody demineralizowanej Zawory równoważące Równoważenie hydrauliczne Przedmiar robót | Instalacje Sanitarne | Informacja | przedmiarem poz. 220d.5.1 221.d.5.1 przedmiarem
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 13 | Treść pytania 13: Prosimy o potwierdzenie że instalacja wody deminelizowanej po wyjściu z pomieszczenia 0.P.10 ma być zabezpieczona izolacją przeciwroszeniową 13mm | Odpowiedź do pytania 13: Tak ma być zabezpieczona | Instalacja wody demineralizowanej Izolacja przeciwroszeniowa | Instalacje Sanitarne | Zgoda
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 14 | Treść pytania 14: Prosimy o potwierdzenie że nie jest wymagana taca ociekowa przy lancach parowych w wykonaniu nierdzewnym w kanałach wentylacyjnych | Odpowiedź do pytania 14: Wg producenta nie jest potrzebna. | Instalacja wentylacji Lance parowe Taca ociekowa | Instalacje Sanitarne | Zgoda
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 15 | Treść pytania 15: Prosimy o wyjaśnienie zapisu w opisie technicznym 3.9.6. Instalacja kanalizacji technologicznej wewnętrznej tj. co oznacza zastosowanie uszczelnienie dostosowane do składu chemicznego ścieków . Nie mamy wiedzy jaki czynnik będzie odprowadzany kanalizacją technologiczną więc prosimy o informację czy w ofercie przyjąc rury PP kielichowe czy HDPE | Odpowiedź do pytania 15: Proszę przyjąć rury HDPE | Instalacja kanalizacji technologicznej Materiał rur Odporność chemiczna | Instalacje Sanitarne | Informacja | opisie technicznym 3.9.6
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 16 | Treść pytania 16: Prosimy o potwierdzenie że nie stosujemy w kanalizacji podposadzkowej żadnych rewizji na długich odcinkach instalacji ( w projekcie występuje 2szt. rewizji przy wyjściu do studni) | Odpowiedź do pytania 16: W projekcie wystepuja 3 rewizje . Do wyceny proszę założyć że potrzebne będzie co najmniej 6 rewizji | Instalacja kanalizacji podposadzkowej Rewizje kanalizacyjne Zmiana zakresu robót | Instalacje Sanitarne Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | projekcie
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 17 | Treść pytania 17: Prosimy o uzupełnienie projektu PZT1 podejścia kanalizacji deszczowej od studni D4 do budynku do odwodnienia pionu D1. Prosimy o sprawdzenie wyjścia przykanalika z pionu D1 do studni D4 z PZT ponieważ projekt rzut parteru instalacji kanalizacji deszczowej nie koreluje z PZT1 | Odpowiedź do pytania 17: Pion deszczowy D1 jest odprowadzany do istniejacej strudni deszczowej fi1200 D10 na PZT1 Pion deszczowy D2 jest odprowdzony do projektowanej studni plastikowej oznaczoej D2 na rysunku PZT1 | Instalacja kanalizacji deszczowej Niezgodność w dokumentacji Plan Zagospodarowania Terenu | Instalacje Sanitarne Zagospodarowanie Terenu | Informacja | projektu PZT1 PZT projekt rzut parteru instalacji kanalizacji deszczowej PZT1 rysunku PZT1
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 18 | Treść pytania 18: Prosimy o informację w opisie technicznym punkt 3.9.2 Instalacja hydrantowa wewnętrzna jest zapis że rur stalowe podwójnie ocynkowane - podwójny ocynk stosuje się do wody pitnej. Prosimy o potwierdzenie że w ofercie możemy przyjąć rury pojedyńczo ocynkowane | Odpowiedź do pytania 18: Proszę przyjąć podwójnie ocynkowane | Instalacja hydrantowa Rury stalowe ocynkowane Specyfikacja materiałowa | Instalacja ppoż | Odmowa | opisie technicznym punkt 3.9.2
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 19 | Treść pytania 19: Prosimy o potwierdzenie że zaprojektowa szafka hydrantowa w komunikacji 0.K.02 spełnia wymogi pod względem ochrony łącznika tj. całej długości łącznika | Odpowiedź do pytania 19: Lokalizacja wszystkich hydrantów została wyznaczona wraz z rzeczoznawcą ppoż. Instalacja przewidziana do wbbudowania przez wykonawcę powinna chronić cały projektowany budynek | Instalacja hydrantowa Ochrona przeciwpożarowa Zgodność z przepisami ppoż. | Instalacja ppoż | Informacja
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 20 | Treść pytania 20: Prosimy o potwierdzenie że przy montażu zaworów w łączniku na instalacjach c.o. , c.t. oraz p.poż oraz wz, wc, i cyrkulację jest możliwość odcięcia instalacji i spuszczenie czynnika. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie że po montażu zaworów odcinających nawodnienie instalacji nie jest w zakresie Wykonawcy | Odpowiedź do pytania 20: Tak jest możliwość w obrebie istniejącego obiektu w węźle ciepła a w przypadku zw w obrebie pom przyłącza wody istniejjącego obiektu. Nawodnienie jest w zakresie wykonawcy | Organizacja robót Zakres prac Instalacja C.O. Instalacja wody ciepłej Instalacja hydrantowa | Instalacje Sanitarne Instalacja ppoż Zmiana zakresu | Informacja
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 21 | Treść pytania 21: Prosimy o wyjaśnienie zapisu w opisie technicznym punkt 3.9.2 o konieczności płukania instalacji hydrantowej wodą uzdatnioną | Odpowiedź do pytania 21: Woda musi mieć odpowiednie PH, twardość, przewodność elektryczną, temperaturę niższą niż 25 st.C PN-EN 671-1 / 671-2 (odbiór i płukanie instalacji hydrantowych), | Instalacja hydrantowa Płukanie instalacji Parametry wody Normy PN-EN | Instalacja ppoż | Informacja | opisie technicznym punkt 3.9.2 PN-EN 671-1 / 671-2
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 22 | Treść pytania 22: Prosimy o potwierdzenie czy zakresie oferty mamy uwzględnić podłączenie przepustnic pneumatycznych z instalacji odciągu procesu szlifowania na mokro/sucho oraz odciągu emulsji olejowej- jeżeli tak- prosimy także o uzupełnienie projektu o przepustnice pneumatyczne ponieważ projekt instalacji sprężonego powietrza kończy się w blok przygotowania powietrza. | Odpowiedź do pytania 22: Tak z bloku sprężonego powietrza musi być doprowadzenie do przepustnic pneumatycznych | Zakres prac Instalacja sprężonego powietrza Przepustnice pneumatyczne Instalacja odciągowa | Instalacje Sanitarne Zmiana zakresu | Informacja | projektu o przepustnice pneumatyczne projekt instalacji sprężonego powietrza
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 23 | Treść pytania 23: Prosimy o potwierdzenie że instalacja hydrantowa ma być nie izolowana przeciwroszeniowo | Odpowiedź do pytania 23: Należy uwzględnić izolacją paroszczelną kauczukową z zamkniętą strukturę komórkową grubości 9 mm na instalacji hydrantowej. Izolacje NRO | Instalacja hydrantowa Izolacja przeciwroszeniowa Zmiana zakresu robót | Instalacja ppoż Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 24 | Treść pytania 24: Prosimy o informację dotyczącą wody demineralizowanej jaki czas może trwać przepływ chwilowy 2,57 l/s (instalacja zasilała będzie 23 nawilżacze o łącznym chwilowym zapotrzebowaniu) | Odpowiedź do pytania 24: To jest zależne już od użytkowania instalacji. Nie ma możliwości w tej chwili zasymulowania ile może trwać przepływ chwilowy | Instalacja wody demineralizowanej Parametry przepływu Nawilżacze | Instalacje Sanitarne | Informacja
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 25 | Treść pytania 25: Prosimy o uzupełnienie nastaw temperatur na zaworach cyrkulacyjnych w projekcie W6 (instalacji wody) | Odpowiedź do pytania 25: Proszę przewidzieć nastawę wyższą niż 50st.C | Instalacja cyrkulacji C.W.U. Zawory cyrkulacyjne Nastawy temperatury | Instalacje Sanitarne | Informacja | projekcie W6
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 26 | Treść pytania 26: Prosimy o uzupełnienie średnic pionów CO1- CO4 w instalacji centralnego ogrzewania- Projekt CO_CT6 | Odpowiedź do pytania 26: Dołączamy rysunki - Zamawiający ponownie zamieszcza dokumentację projektową branży sanitarnej | Instalacja C.O. Dokumentacja projektowa Średnice rur | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | Projekt CO_CT6 dokumentację projektową branży sanitarnej
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 27 | Treść pytania 27: Prosimy o podanie przepływów w instalacji c.o. na schemacie projekt konieczne do regulacji układu | Odpowiedź do pytania 27: Zostaną podane w trakcie realizacji procesu budowlanego | Instalacja C.O. Równoważenie hydrauliczne Parametry przepływu | Instalacje Sanitarne | Informacja | schemacie projekt
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 28 | Treść pytania 28: Prosimy o uzupełnienie średnic przy module obiegu pompowego c.o. - Projekt CO_CT6 | Odpowiedź do pytania 28: Na rysunku przy module są średnice | Instalacja C.O. Dokumentacja projektowa Średnice rur | Instalacje Sanitarne | Informacja | Projekt CO_CT6 rysunku
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 29 | Treść pytania 29: Prosimy o uzupełnienie rzędnych montażu kurtyn powietrznych CO_CT 1 | Odpowiedź do pytania 29: Montaż nad drzwiami . Zostanie podane na etapie procesu budowlanego | Kurtyny powietrzne Wysokość montażu | Instalacje Sanitarne | Informacja | CO_CT 1
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 30 | Treść pytania 30: ZGodnie z opisem technicznym punkt 3.8 Instalacja grzewcza - rodzaj czynnika do uzupełnienia c.o. ,,woda ta powinna posiadać odpowiednie parametry chemiczne, w tym właściwe pH oraz inhibitory korozji,, prosimy o potwierdzenie że instalację będzie można nawodnić ze źródła poprzez instalację z istniejącego budynku | Odpowiedź do pytania 30: Instalacja C.O. i C.T. pochodzi z istniejącego węzła ciepła, należy zachowac parametry wody zgodnei ze stanem istniejącym. | Instalacja C.O. Czynnik grzewczy Parametry wody Węzeł cieplny | Instalacje Sanitarne | Zgoda | opisem technicznym punkt 3.8
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 31 | Treść pytania 31: Prosimy i informację w temacie instalacji ciepła technologicznego w opisie techninczym punkt 3.8.3 tz/tp 75/55 natomiast w legendzie na projektach 75/50C. która wartość jest poprawna | Odpowiedź do pytania 31: Temperatura instalacji jest 70/50 | Instalacja ciepła technologicznego Parametry temperaturowe Niezgodność w dokumentacji | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | opisie techninczym punkt 3.8.3 legendzie na projektach
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 32 | Treść pytania 32: Prosimy o potwierdzenie że układ c.t. jest na glikoli ze względu że znajduje się zapis w opisie technicznym punkt 3.8.3 jest zapis że układ c.t. jest na czynniku glikol etylenowy 35% | Odpowiedź do pytania 32: Instalacja C.O. zgodnie ze stanem istniejacym i dokumentacja archiwalną jest na czynnik glikolowy etylenowy 35% Data udzielenia odpowiedzi | Instalacja ciepła technologicznego Instalacja C.O. Czynnik grzewczy Glikol etylenowy | Instalacje Sanitarne | Zgoda | opisie technicznym punkt 3.8.3 dokumentacja archiwalną
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 33 | Treść pytania 33: Prosimy o informację jakie grubości ścianek mamy ująć w ofercie dla instalacji grzewczo-chłodniczych - rury średnie czy rury lekkie (L1) | Odpowiedź do pytania 33: Rury średnie Data udzielenia odpowiedzi | Instalacje grzewczo-chłodnicze Grubość ścianki rury Specyfikacja materiałowa | Instalacje Sanitarne | Informacja
| 2024-12-31 | ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | 34 | Treść pytania 34: Prosimy o informację które mamy przyjać średnicy do wyceny czy wg CO_CT8 czy wg rzutu CO_CT5 | Odpowiedź do pytania 34: Proszę przyjąć większe średnice Data udzielenia odpowiedzi | Instalacja C.O. Średnice rur Niezgodność w dokumentacji | Instalacje Sanitarne | Informacja | CO_CT8 rzutu CO_CT5