## Pytania
Nazwa pliku | Data | Sygnatura dokumentu (nr) | Pytanie nr | Treść pytania do przetargu | Odpowiedź Zamawiającego | Kategorie tematyczne | Odniesienia do dokumentów | Typ odpowiedzi
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 192 | Zwracamy się z prośba o udzielenie informacji w zakresie pliku ,,informacja nr 4 dla wykonawców ” z dnia 06.07. 2022Pyt i odpowiedź nr 164 - prosimy o informację jak faktycznie wygląda nowe brzmienie zapisów wedle odpowiedzi zamawiającego ,,Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ i ogłoszenia w zakresie opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W ogłoszeniu z dnia 6.07.22 nie widzimy modyfikacji zapisów. Prosimy o wyjaśnienie i podpowiedz, gdzie umieścili Państwo zapis. | Zmiana zapisów SIWZ w zakresie projektanta znajduje się w zmienionym SWZ stanowiącym część pakietu dokumentacji zlokalizowanej w pliku Zmiany_uzupelnienia_dokumentacji_06_07_2022.zip. | Modyfikacja SWZ Warunki udziału w postępowaniu | Informacja nr 4 dla wykonawców, SWZ | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 193 | Plan Zarządzania Kontraktem: pkt 2.4.5 - Prosimy o usunięcie zapisu: „(...) Zapewnienie wprowadzenia i szkolenia dotyczące CDE dla wszystkich stron projektu po stronie GW," ponieważ dostarczenie platformy CDE nie jest w zakresie GW. | Zamawiający nie zgadza się na zmianę. Obowiązkiem IK będzie przeszkolenie kadry Generalnego Wykonawcy, natomiast szkolenia z obsługi podwykonawców będzie po stronie GW. | Platforma CDE Szkolenia Zakres prac GW | Plan Zarządzania Kontraktem: pkt 2.4.5 | Odmowa
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 194 | Wymagania BIM: pkt 5.5.2 - Prosimy o usunięcie zapisu: „Wykonawca przeprowadzi szkolenia oraz dostarczy instrukcje z zakresu obsługi Platformy Odbiorowej", ponieważ dostarczenie platformy CDE nie jest w zakresie GW. Ponadto w pkt. 3.2.13. widnieje informacja o tym, że przeprowadzenie tych szkoleń jest w zakresie IK. | Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści pkt.5.5.2. Wymagań BIM: Było: Wykonawca przeprowadzi szkolenia oraz dostarczy instrukcje z zakresu obsługi Platformy Odbiorowej oraz oprogramowania do analiz Harmonogramu 4D dla personelu Zamawiającego i IK. Jest: Wykonawca przeprowadzi szkolenia oraz dostarczy instrukcje z zakresu obsługi oprogramowania do analiz Harmonogramu 4D dla personelu Zamawiającego i IK. | BIM Szkolenia Platforma Odbiorowa Harmonogram 4D | Wymagania BIM: pkt 5.5.2, Wymagania BIM: pkt 3.2.13 | Zmiana treści dokumentu
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 195 | Wymagania BIM: pkt 2.2. Definicja „Harmonogram 4D” - prosimy o wykreślenie z definicji: „stworzenie sekwencji prac projektowych", ponieważ w dalszej części wymagań są opisane jedynie wymagania dotyczące przedstawienia tego harmonogramu dla robót budowlanych lub prosimy o potwierdzenie, że w zakresie GW nie jest wykonanie harmonogramu 4D dla stworzenia sekwencji prac projektowych. | Zamawiający potwierdza, że harmonogram 4D powinien dotyczyć jedynie sekwencji prac budowlanych. | BIM Harmonogram 4D Zakres prac GW | Wymagania BIM: pkt 2.2 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 196 | Wymagania BIM: pkt 4.1. Prosimy o usunięcie zapisu: „Wykonawca zapewni oprogramowanie oraz sprzęt IT całemu własnemu zespołowi oraz wszystkim podwykonawcom", ponieważ w takim brzmieniu oszacowanie kosztów tego wymagania nie jest możliwe. Pierwsze zdanie punktu 4.1. w pełni zabezpiecza wymagania Zamawiającego w zakresie sprzętu i oprogramowania („Wykonawca do celów realizacji Inwestycji będzie dysponował sprzętem IT oraz legalnymi licencjami oprogramowania umożliwiającymi realizację celów BIM i spełnienie wszystkich wyznaczonych wymogów opisanych w tym dokumencie.”). | Zamawiający wykreśla pierwszy akapit pkt. 4.1. Wymagań BIM. | BIM Sprzęt IT Oprogramowanie | Wymagania BIM: pkt 4.1 | Zgoda
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 197 | Wymagania BIM: pkt 3.2.11. Prosimy o usunięcie zapisu: „Niedopuszczalne jest dodawanie informacji lub zmiana geometrii w modelach IFC względem modelu natywnego". Przy tak dużym i skomplikowanym obiekcie oraz Wymaganiach BIM postawionych przez Zamawiającego pomimo dołożenia wszelkich starań modyfikacje modeli mogą okazać się niezbędne do osiągnięcia celów Zamawiającego. Ponadto zgodnie z załącznikiem 05_Załącznik 5 KW - Instrukcja korzystania z modeli BIM" pkt 1.5. załączone do SWZ modele IFC zostały wyedytowane w programie SimpleBIM, co oznacza, że modele IFC i natywne nie są jednolite. Z uwagi na przedstawione wymagania dotyczące zachowania jednolitości modeli wykonanych w ramach zamówienia do modeli Koncepcji Wielobranżowej, konieczne może być dokonywanie edycji modeli IFC w celu spełnienia tego wymagania. | W szczególnych przypadkach, gdy mimo dołożenia wszelkich starań niemożliwe będzie osiągnięcie założonych celów Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie odpowiednich procedur. Jako zasadę nadrzędną należy jednak dążyć do tego, aby źródłem wszystkich danych zawartych w modelu IFC był model natywny. | BIM Model IFC Model natywny | Wymagania BIM: pkt 3.2.11, Załącznik 5 KW - Instrukcja korzystania z modeli BIM: pkt 1.5 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 198 | Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie modeli powykonawczych dla zakresu Dostaw Zamawiającego. | Zgodnie z treścią pkt. 3.2.3. Wymagań BIM: "Modele BIM [opracowane przez Wykonawcę] powinny obejmować cały zakres prac projektowych, również w zakresie projektowanym przez wykonawcę, ale wyłączonym z dostaw wykonawcy". | BIM Modele powykonawcze Zakres zamówienia | Wymagania BIM: pkt 3.2.3 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 199 | Czy jest znana platforma CDE jaka będzie dostarczona przez IK? Jeśli tak, prosimy o jej wskazanie. | Zamawiający informuję, że platforma CDE będzie spełniać następujące wymagania: Wymiana danych z Zamawiającym będzie odbywała się przez CDE dostarczone przez Wykonawcę. CDE powinno: 1. Umożliwić dostęp jedynie uprawnionym użytkownikom po przeprowadzeniu minimum jednoetapowej weryfikacji przeprowadzanej na podstawie indywidualnego loginu i hasła, przy czym ilość użytkowników nie może być ograniczona; 2. Zostać dostarczone przez podmiot spełniający wymagania normy ISO/IEC 27001; 3. Posiadać centra przetwarzania danych zlokalizowane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 4. Posiadać nieograniczoną przestrzeń dyskową dla przechowywanych danych; 5. Generować (adekwatnie do określonego dla użytkownika poziomu uprawnień) powiadomienia e-mail co najmniej o: • umieszczeniu danych w CDE, • statusie prowadzonych obiegów. 6. Umożliwić elektroniczną realizację procedur określonych przez Wykonawcę w Książce Procedur co najmniej w zakresie: • zapytań, • wniosków, • zatwierdzeń protokołów/notatek/zgłoszeń itp., • uzgodnień, 7. Umożliwiać działania na modelach IFC co najmniej w zakresie: • wyświetlania wybranych przez użytkownika, dowolnych zestawów modeli IFC, • filtrowania elementów modeli IFC w widoku, • definicji przycięć modelu za pomocą płaszczyzny przekroju, • przeglądu informacji zawartych w modelach IFC, • komunikacji opartej na zastosowaniu formatu BCF (minimum w wersji 2.0) w odniesieniu do wybranego przez użytkownika elementu(ów) modelu(i), przy czym CDE powinno umożliwiać zarządzanie utworzonymi komentarzami co najmniej poprzez zastosowanie filtrowania względem autora, odbiorcy, statusu, rodzaju/ typu komunikatu, 8. Posiadać możliwość wersjonowania dokumentów; 9. Umożliwiać zarządzanie danymi co najmniej poprzez wyszukiwanie plików minimum w przez wskazanie fragmentu nazwy oraz słów kluczowych (tagów) opisujących przechowywane dane; 10. Umożliwiać zdefiniowanie niezależnej od podmiotu dostarczającego CDE lokalizacji (wskazanej przez Zamawiającego) przechowywania kopii zapasowej zasobów CDE oraz częstotliwości jej wykonywania | Platforma CDE Wymagania funkcjonalne | ISO/IEC 27001 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 201 | Wymagania BIM / Tabela LOIN / Model Wykończeń wnętrz / Projekt Wykonawczy - Prosimy o rezygnację z wymagania nadawania faktur dla wszystkich elementów wykończeniowych. Tekstury nie są dobrze wspieranym aspektem IFC 2x3 (poza tym nie ma gwarancji, że programy do modelowania dobrze zaimplementowały eksportery w zakresie tej funkcji). Tekstury zostaną nadane elementom, które będą podlegały wizualizacji w ramach panoram 360 opisanych w Wymaganiach BIM w środowisku natywnym. | Zamawiający informuje, że Wymagań BIM nie należy odnosić jedynie do modeli dostarczonych w formacie IFC 2x3. Przytoczone przez Wykonawcę wymaganie dotyczy modelu w środowisku natywnym. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie. Zamawiający oczekuje nadania tekstur elementom, które będą podlegały wizualizacji w ramach panoram 360 opisanych w Wymaganiach BIM w środowisku natywnym. | BIM Tabela LOIN Model Wykończeń wnętrz Tekstury Wizualizacje | Wymagania BIM, Tabela LOIN | Zgoda
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 202 | Wymagania BIM - Tabela LOIN - Model Konstrukcji - Projekt Wykonawczy - Prosimy o rezygnację z parametru stopień zbrojenia na etapie projektu wykonawczego dla elementów żelbetowych, ponieważ na tym etapie jest już docelowy projekt zbrojenia. | Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie. Zamawiający wymaga docelowego projektu zbrojenia będącego wynikiem normatywnych założeń stopnia zbrojenia. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby masa zbrojenia w odniesieniu do elementu konstrukcyjnego została podana bezpośrednio w dokumentacji wykonawczej. | BIM Tabela LOIN Model Konstrukcji Projekt zbrojenia | Wymagania BIM, Tabela LOIN | Zgoda
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 203 | Wymagania BIM - Tabela LOIN - Model Konstrukcji - Projekt Wykonawczy -- Prosimy o zmniejszenie dokładności modelowania w zakresie konstrukcji stalowej i pozostawienie jej zgodnie z poprzednim kamieniem milowym. Dokładne projekty połączeń zostaną wygenerowane w ramach dokumentacji warsztatowej. | Zgodnie z treścią pkt. 2.2.3.4.3. PFU projekt wykonawczy powinien obejmować także rysunki wykonawcze konstrukcji stalowych, także rysunki warsztatowe. W związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. | BIM Tabela LOIN Model Konstrukcji Konstrukcja stalowa | PFU: pkt 2.2.3.4.3 | Odmowa
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 204 | W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytania nr 180 i 181 prosimy o potwierdzenie, że zatrzymanie płatności w kwocie 10% na podstawie art. 12.2.2 lit. d) wzoru umowy będzie następowało wyłącznie w przypadku rozliczeń dokonywanych w trybie miesięcznym, a w przypadku jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na rozliczenie elementów zaplanowanych w trybie miesięcznym Zamawiający nie będzie zatrzymywał 10% z danej płatności. | zmiana Umowy - odstępujemy od 10% zabezpieczenia płatności. | Umowa Płatności Zabezpieczenie płatności | Wzór umowy: art. 12.2.2 lit. d | Zmiana treści dokumentu
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 205 | W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 189 prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że każda przesłanka zmiany umowy określona w art. 10 wzoru umowy może wiązać się ze zmianą wynagrodzenia wykonawcy. | Każda przesłanka zmiany umowy może wiązać się ze zmianą wynagrodzenia wykonawcy, odpowiednio dla pozostałych okoliczności uzasadniających zmianę. | Umowa Zmiana umowy Wynagrodzenie | Wzór umowy: art. 10 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 206 | W spisie załączników PFU (dokument: Program Funkcjonalno-użytkowy strona 79-80) wymieniono załącznik pt."09_Załącznik 9KW-animacja" którego brak jest w dokumentacji, nie ma tego folderu. Prosimy o udostępnienie tego załącznika. | Animacja służyła Zamawiającemu jako materiał prezentacyjny i nie będzie udostępniana Wykonawcom. | Dokumentacja przetargowa PFU Załączniki | PFU, 09_Załącznik 9KW-animacja | Odmowa
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 207 | W związku wykreśleniem pozycji 5.4.2 swz prosimy o informacje ( ewentualne stosowane zmiany ) czy Wykonawca w zakresie pkt 6.2.1.poz. 10 dołącza zgodnie z art. 126 pzp wykaz usług. | Zamawiający wyjaśnia, iż w związku z wykreśleniem pozycji 5.4.2 swz wykonawca nie przedkłada wykazu usług. Zamawiający dokonuje odpowiednich modyfikacji SWZ i ogłoszenia w tym zakresie. | Wykaz usług Warunki udziału w postępowaniu | SWZ: pkt 5.4.2, SWZ: pkt 6.2.1.poz. 10, PZP: art. 126 | Zmiana treści dokumentu
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 208 | Prosimy o zamieszczenie poprawnych plików dotyczących poczty pneumatycznej. Obecnie umieszczone w folderze: Załącznik numer 1 do SIWZ PFU\02_Załączniki PFU\00_Załącznik O PFU Koncepcja wielobranżowa\02_Rysunki\04_Instalacje teletechniczne\05_Poczta pneumatyczna są uszkodzone i nie można ich otworzyć. | W ramach odpowiedzi Zamawiający załącza poprawny plik. | Dokumentacja projektowa Poczta pneumatyczna | Załącznik numer 1 do SIWZ, PFU | Zgoda
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 209 | W nawiązaniu do spotkania wykonawców on linie 14.06.22 zwracamy się o udostepnienie protokołu/ notatki ze spotkania - jeśli takowa jest dostępna, celem zapoznania się z odpowiedziami Zamawiającego na zadane pytania. | Zamawiający informuje, że do spotkania Wykonawców w formule online z dnia 14.06.2022 nie zostały zadane pytania. Protokół/notatkę stanowi ogólnodostępny link do spotkania. | Spotkanie z wykonawcami Protokół ze spotkania |  | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 210 | Prosimy o informację czy okna zewnętrzne mają być montowane na konsolach (poza licem muru). | Zamawiający potwierdza, że okna zewnętrzne mają być montowane na konsolach poza licem muru w warstwie izolacji termicznej i zlicowane z zewnętrzną krawędzią elewacji w pasie okiennym. | Stolarka okienna Montaż okien Elewacja |  | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 211 | Prosimy o informację, jak należy wykończyć słupy zewnętrzne (6szt) jak pokazuje rys.poniżej (jak rodzaj elewacji): | Wskazane słupy zewnętrzne należy wykonać w sposób tożsamy z wykończeniem elewacji przyziemia tj. jako elewację wentylowaną z okładziną z płyt włókno-cementowych w kolorystyce z zakresu RAL 7000-7015. | Elewacja Słupy zewnętrzne Wykończenie |  | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 212 | Prosimy o informację jak należy wykończyć daszek zewnętrzny, który znajduję się po obrysie całego budynku, nad parterem. (rys. poniżej przedstawia lokalizację daszku) | Wskazany element należy wykonać jako lamelę przeznaczoną do montażu zewnętrznego i ma wykonany z wytrzymałego materiału, np. tłoczone aluminium malowane na kolor RAL 9010 lub zbliżony podobnie jak lamele na wyższych kondygnacjach. Lamela ta ma szerokości 120cm, stanowi osłonę od słońca okien parteru oraz osłonę wejść do obiektu przed warunkami atmosferycznymi. Lamela ta w rejonach nad drzwiami wejściowymi do budynku powinna zostać wyposażona w odwodnienie. | Daszek zewnętrzny Elewacja Lamele |  | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 213 | Prosimy o informację, która dokumentacja w zakresie wykończeń wnętrz jest nadrzędna - Zestawienie kompleksowe pomieszczeń (20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_ZestawieniePomieszczeń) czy punkt 4.8.6.6 Lokalizacja poszczególnych typów wykończeń w Opisie technicznym wielobranżowym (20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy) czy Załącznik KW nr 16 (20008_DCO_Opis Wykończenia wnętrz). W wymienionych dokumentach opisy wykończeń ścian, sufitów i podłóg w poszczególnych pomieszczeniach różnią się od siebie. | W przypadku niezgodności jako nadrzędny dokument we wskazanym zakresie należy przyjąć Załącznik KW nr 16 - 20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy | Wykończenie wnętrz Hierarchia dokumentów Dokumentacja projektowa | Zestawienie kompleksowe pomieszczeń (20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_ZestawieniePomieszczeń), Opis techniczny wielobranżowy (20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy): pkt 4.8.6.6, Załącznik KW nr 16 (20008_DCO_Opis Wykończenia wnętrz) | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 214 | Prosimy o uzupełnienie symbolu drzwi wewnętrznych w tabeli w pkt 4.8.7 Drzwi wewnętrzne zawartej w opisie technicznym wielobranżowym (20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy) na str. 142, dotyczącego drzwi do pomieszczeń biurowych w dziale Administracji. | Drzwi wewnętrzne w administracji częściowo w ścianach pełnych są wykonane jako DW-L a częściowo nieoznakowane gdyż stanowią element ścian wewnętrznych aluminiowych przeszklonych (EI30) opisane w modelu jako panel drzwiowy w ścianie wewnętrznej przeszklonej. | Stolarka drzwiowa Drzwi wewnętrzne Dokumentacja projektowa | Opis techniczny wielobranżowy (20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy): pkt 4.8.7 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 215 | Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż systemu RMS w Aptece Szpitalnej, o którym mowa w Opisie Wielobranżowym z dn. 23.06.2022 str. 412, jest poza zakresem GW. Zgodnie z opisem w zakresie GW jest jedynie wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla Zamawiającego dot. tego zakresu. | Zamawiający potwierdza. | Zakres prac System RMS Apteka Szpitalna | Opis Wielobranżowy z dn. 23.06.2022 str. 412 | Zgoda
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 216 | Prosimy o informację, czy dostawa i montaż wyposażenia Apteki Szpitalnej jest w zakresie GW. Jeśli tak prosimy o udostępnienie zestawienia wyposażenia apteki, które należy uwzględnić w wycenie. | Zakres wyposażenia apteki jest po za zakresem zamówienia. W ramach realizacji zadania należy zaprojektować kompleksowe wyposażenie apteki w uzgodnieniu z Użytkownikiem, oraz w ramach realizacji robót przewidzieć wszelkiego rodzaju wzmocnienia konstrukcyjne i przyłącza instalacyjne do projektowanego wyposażenia. | Zakres prac Wyposażenie apteki Apteka Szpitalna |  | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 217 | Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż wyposażenia meblowego takiego jak: zabudowy meblowe kuchenne, zabudowy meblowe medyczne, zabudowy meblowe medyczne ze stali nierdzewnych, zabudowy meblowe standardowe, opisane w załączniku do KW (08_Załącznik 8 KW -> 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia), są poza zakresem GW. W opisie wielobranżowym pojawia się zapis: "Wyposażenie meblowe znajduje się poza zakresem dostaw Generalnego Wykonawcy" (pkt. 4.8.2.16). | Zamawiający potwierdza. Wymienione zabudowy meblowe w pytaniu i w załączniku nr 8 KW poza szafkami ubraniowymi opisanymi w pkt 4.8.2.16 są poza zakresem dostaw GW. Zamawiający oczekuje zaprojektowania powyższych elementów. | Zakres prac Wyposażenie meblowe Zabudowy meblowe | Załącznik 8 KW (20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia), Opis wielobranżowy: pkt 4.8.2.16 | Zgoda
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 218 | Prosimy o informację co należy uwzględnić w Specyfikacji cenowej w punkcie "6.2 Zabudowy meblowe: lady informacyjne". Zgodnie z Opisem technicznym wielobranżowym z dn. 23.06.2022, punkt 4.8.2.16: "Wyposażenie meblowe znajduje się poza zakresem dostaw Generalnego Wykonawcy". W przytoczonym punkcie znajduje się także podpunkt: "Zabudowa meblowa w punktach pielęgniarskich, recepcji i rejestracji". | Zabudowy meblowe w postaci lad informacyjnych, lad w punktach pielęgniarskich, recepcji czy rejestracji są w zakresie dostaw inwestorskich. Zamawiający oczekuje od Generalnego Wykonawcy zaprojektowania powyższych elementów. | Zakres prac Zabudowy meblowe Lady informacyjne Dostawy inwestorskie | Specyfikacja cenowa: pkt 6.2, Opis techniczny wielobranżowy z dn. 23.06.2022: pkt 4.8.2.16 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 219 | Prosimy o informację, czy dostawa i montaż szafek szatniowych, opisanych w załączniku do KW (08_Załącznik 8 KW -> 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia), są w zakresie GW. Zgodnie z zapisem w opisie wielobranżowy: pkt. 4.8.2.16: "Wyposażenie meblowe znajduje się poza zakresem dostaw Generalnego Wykonawcy". Jeśli zakres ten należy uwzględnić w ofercie prosimy o wskazanie, w którym punkcie w Specyfikacji cenowej należy ująć te elementy. | Szafki szatniowe - stalowe malowane proszkowo lub z laminatu HPL. Szafki na nóżkach wysokości min. 10cm z możliwością regulacji wysokości do wypoziomowania szafki. Szafki wyposażone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki podwójne szatniowe dzielone w kształcie litery „L” lub proste. W każdej skrytce drążek, 1x haczyk plastikowy na drążku, półka oraz min. 1x haczyk metalowy na ściance bocznej. Drzwi szafek wyposażone w wentylację (perforacja). Dodatkowo szafki powinny posiadać ogranicznik blokujący otwarcie drzwiczek pod kątem 90 stopni a także numerację naklejaną lub metalową. Zamawiający wymaga również ławek stałych lub w przypadku zbyt małej powierzchni w stosunku do planowanej ilości osób ławki wysuwane pod szafkę. | Zakres prac Szafki szatniowe Wyposażenie meblowe | Załącznik 8 KW (20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia), Opis wielobranżowy: pkt 4.8.2.16, Specyfikacja cenowa | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 220 | Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż technologii żywności (w tym wyposażenie kuchni) jest poza zakresem GW. Zgodnie z zapisem w Opisie technicznym wielobranżowym z dn. 23.06.2022, punkt 4.12.3, w zakresie GW jest wykonanie jedynie projektu koncepcji technologii, co będzie stanowić podstawę do dalszych opracowań projektowych i realizacji inwestycji. | Zamawiający potwierdza. | Zakres prac Technologia żywności Wyposażenie kuchni | Opis techniczny wielobranżowy z dn. 23.06.2022: pkt 4.12.3 | Zgoda
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 221 | Prosimy o informację, jaki elementy wyposażenia należy uwzględnić w pozycji 6.3 Urządzenia sanitarne -> Wyposażenie w urządzenia sanitarne - gabinety lekarskie. Na rysunkach koncepcji jest wrysowana jedynie umywalka U1. | W gabinetach lekarskich należy uwzględnić jedynie umywalki mocowane do ściany, z półpostumentem. | Urządzenia sanitarne Wyposażenie gabinetów lekarskich Specyfikacja cenowa | Specyfikacja cenowa: pkt 6.3 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 222 | Prosimy o informację, jaki elementy wyposażenia należy uwzględnić w pozycji 6.3 Urządzenia sanitarne -> Wyposażenie w urządzenia sanitarne - gabinety zabiegowe. Na rysunkach koncepcji jest wrysowana zabudowa meblowa ZM2 (zgodnie z zapisem w Opisie technicznym wielobranżowym zabudowy meblowe poza zakresem GW) oraz umywalka nablatowa U5 i zlew Z1. | W gabinetach zabiegowych należy uwzględnić jedynie umywalki mocowane do ściany, z półpostumentem oraz wykonanie podejścia pod zlew montowany w blacie. | Urządzenia sanitarne Gabinety zabiegowe Wyposażenie | Specyfikacja cenowa: poz. 6.3, Opis techniczny wielobranżowy, Rysunki koncepcji | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 223 | Prosimy o informację, jakie elementy wyposażenia należy uwzględnić w pozycji 6.3 Urządzenia sanitarne -> Wyposażenie w urządzenia sanitarne - blok operacyjny. Na rysunkach koncepcji jest wrysowany jedynie sprzęt medyczny. | W obrębie bloku operacyjnego należy uwzględnić umywalki mocowane do ściany, z półpostumentem, koryta chirurgiczne, zlewy robocze/porządkowe oraz wykonanie podejścia pod pozostałe urządzenia sanitarne (zlewy w blacie, myjki, dezynfektory itp). | Urządzenia sanitarne Blok operacyjny Wyposażenie | Specyfikacja cenowa: poz. 6.3, Rysunki koncepcji | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 224 | Prosimy o informację, jakie elementy wyposażenia należy uwzględnić w pozycji 6.3 Urządzenia sanitarne -> Wyposażenie w urządzenia sanitarne - pozostałe obszary szpitala. Jakie pomieszczenia należy tu uwzględnić? | W pozostałym obszarze szpitala należy uwzględnić umywalki mocowane do ściany, z półpostumentem, zlewy robocze/porządkowe oraz wykonanie podejścia pod pozostałe urządzenia sanitarne (zlewy w blacie, myjki, sterylizatory, dezynfektory itp). | Urządzenia sanitarne Wyposażenie szpitala | Specyfikacja cenowa: poz. 6.3 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 225 | Prosimy o informację, czy w zakresie GW jest dostawa i montaż wyposażenia sanitarnego takiego jak: dozowniki na mydło, podajniki na papier toaletowy i ręczniki papierowe, dozowniki do płynów dezynfekujących. Jeśli tak prosimy o udostępnienie listy urządzeń, które należy uwzględnić. | Każda z umywalek ma myć wyposażona w dozownik na mydło i płyn dezynfekcyjny oraz podajnik na ręczniki papierowe. Każdy z ustępów dla pacjentów i odwiedzających ma być wyposażony w podajnik dla papieru toaletowego oraz szczotkę do toalety. Każdy z pozostałych ustępów ma być wyposażony w podajnik dla papieru toaletowego oraz szczotkę do toalety. | Wyposażenie sanitarne Dozowniki Podajniki |  | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 226 | Prosimy o informację, jakie elementy należy uwzględnić w Specyfikacji cenowej w punkcie 6.1 Sprzęt specjalistyczny -> Zabudowa sal operacyjnych 23% VAT. | Zamawiający przygotował tabelę specyfikacji cenowej w sposób, w który to wykonawca jest odpowiedzialny za przypisanie elementów do właściwej stawki podatku VAT z uwagi na możliwość różnego sposobu rozliczenia elementów zabudowy w zależności, czy będzie on zabudową medyczną czy też nie. Zamawiający dopuszcza aby jedna z tych pozycji specyfikacji cenowej wynosiła 0. | Specyfikacja cenowa Podatek VAT Zabudowa sal operacyjnych Sprzęt specjalistyczny | Specyfikacja cenowa: pkt 6.1 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 228 | Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż przyspieszaczy liniowych oznaczonych na rysunkach koncepcji symbolem AL jest poza zakresem GW. | Zamawiający potwierdza. | Zakres prac (GW) Przyspieszacze liniowe Sprzęt medyczny | Rysunki koncepcji | Zgoda
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 231 | Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż paneli nadłóżkowych wymienionych w załączniku "08_Załącznik 8 KW -> 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia" jest poza zakresem GW. | Zamawiający informuję, że dostawa montaż paneli nadłóżkowych jest w zakresie umowy GW. Panele opisano w załącznikach 15a - 15g do KW. | Zakres prac (GW) Panele nadłóżkowe Wyposażenie medyczne | 08_Załącznik 8 KW, 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia, Załączniki 15a-15g do KW | Odmowa
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 232 | Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż skanerów PET-CT, skanerów SPECT CT oraz skanerów Gamma wymienionych w załączniku "08_Załącznik 8 KW -> 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia" oraz jest poza zakresem GW. | Zamawiający potwierdza. | Zakres prac (GW) Skanery PET-CT Skanery SPECT CT Skanery Gamma Sprzęt medyczny | 08_Załącznik 8 KW, 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia | Zgoda
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 233 | Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż rezonansów magnetycznych wymienionych w załączniku "08_Załącznik 8 KW -> 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia" oraz oznaczonych na rysunkach koncepcji symbolem MRI jest poza zakresem GW. | Zamawiający potwierdza. | Zakres prac (GW) Rezonans magnetyczny Sprzęt medyczny | 08_Załącznik 8 KW, 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia, Rysunki koncepcji | Zgoda
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 235 | Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż tomografów komputerowych, tomografów komputerowych do brachyterapii, tomografów komputerowych do planowania radioterapii, tomografów komputerowych niskodawkowych wymienionych w załączniku "08_Załącznik 8 KW -> 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia" są poza zakresem GW. | Zamawiający potwierdza. | Zakres prac (GW) Tomografy komputerowe Sprzęt medyczny | 08_Załącznik 8 KW, 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia | Zgoda
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 239 | Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż indywidualnych zestawów przyłóżkowych pacjenta oznaczonych na rysunkach koncepcji symbolem PN1 jest poza zakresem GW. | Zamawiający informuję, że dostawa montaż indywidualnych zestawów przyłóżkowych pacjenta jest w zakresie umowy GW. Panele opisano w załącznikach 15a - 15g do KW. | Zestawy przyłóżkowe Panele medyczne Wyposażenie medyczne | Załączniki 15a - 15g do KW | Odmowa
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 240 | Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż sufitowych jednostek zasilających oznaczonych na rysunkach koncepcji symbolami SJ1, SJ2 oraz SJ3 są poza zakresem GW. | Zamawiający informuję, że dostawa montaż sufitowych jednostek zasilających jest w zakresie umowy GW. Panele opisano w załącznikach 15a - 15g do KW. | Sufitowe jednostki zasilające Panele medyczne Wyposażenie medyczne | Załączniki 15a - 15g do KW | Odmowa
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 242 | Prosimy o potwierdzenie, że opłata za przyłączenie instalacji do sieci gazowej leży po stronie Inwestora. | Zamawiający potwierdza. | Sieć gazowa Opłaty przyłączeniowe Koszty |  | Zgoda
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 243 | Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych tj. sale audytoryjne, przestrzeń na potrzeby cateringu, sale seminaryjne są poza zakresem GW. | Zamawiający potwierdza, że dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych tj. sale audytoryjne, przestrzeń na potrzeby cateringu, sale seminaryjne są poza zakresem GW. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie elementy wyposażenia muszą zostać przez GW zaprojektowane. Dodatkowo Zamawiający oczekuje dostawy i montażu ścian mobilnych/składanych akustycznych a w części zapleczowej cateringu Zamawiający oczekuje dostawy i montażu armatury i ceramiki niezbędnej do odbioru obiektu do pozwolenia na użytkowanie. | Pomieszczenia dydaktyczne Wyposażenie Ściany mobilne Armatura Zakres robót |  | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 244 | Prosimy o informację, jak należy wykończyć podcienia na parterze(jaki rodzaj elewacji, jaka przegroda) zgodnie z poniższym rysunkiem. | Ściany w podcieniach należy wykonać zgodnie z zastosowanym materiałem elewacyjnym na kondygnacji przyziemia tj. z płytami włókno-cementowymi jako wykończeniem. Kolorystyka poszczególnych podcieni zgodna z pkt. 4.8.2.1 części opisowej. Wykończenie stropu w podcieniu należy wykonać zgodnie z metodą zastosowaną w tym fragmencie na elewacji z uwzględnieniem dodatkowej warstwy termicznej od spodu płyty. | Wykończenie podcieni Elewacja Płyty włókno-cementowe | pkt. 4.8.2.1 części opisowej | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 246 | Prosimy o informację, jak należy wykończyć daszek-nad strefą odbioru zwłok (jaki rodzaj elewacji, jaka przegroda) zgodnie z poniższym rysunkiem. | Dach nad strefą odbioru zwłok należy wykonać jako stropodach monolityczny zgodnie z pkt. 4.8.3. opisu KW. Warstwę izolacji termicznej należy zminimalizować w stosunku do pozostałych stropodachów jednak tak, aby zapewnić brak mostka termicznego. Jako warstwy wykończeniowe należy przyjąć warstwy zgodne z pkt. 4.8.3.3 z dodatkowymi płytami betonowymi chodnikowymi ułożonymi miejscowo dla obsługi przedmiotowego dachu. Zamawiający zaznacza, iż należy uwzględnić balustrady ochronne na dachu ze względu na różnicę poziomów na wysokość 1,1m i zgodne z pkt. 4.8.2.11 opisu KW. Ściany oporowe wykonać jako betonowe prefabrykaty. | Daszek Strefa odbioru zwłok Stropodach Balustrady | pkt. 4.8.3. opisu KW, pkt. 4.8.3.3, pkt. 4.8.2.11 opisu KW | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 248 | W opisie wielobranżowym, znajduje się opis logo, który mówi iż wielkość liter ma mieć wysokość 2,5m natomiast na elewacji wrysowane są litery o wysokości 1m. Prosimy o informację jakiej wielkości mają znajdować się litery na elewacji. | Zamawiający informuje, że napis wskazany w dokumentacji jest poglądowy. Należy przyjąć do oferty min. 35 liter o wielkości minimum 2m. Stosować materiały które zapewnią trwałe połączenie z osłoną. Zastosowany materiał musi być odporny na warunki atmosferyczne. | Logo Elewacja Oznakowanie | Opis wielobranżowy | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 249 | Zamawiający w umowie nie dokonuje pełniej zmiany, wnioskujemy o korektę i wykreślenie zapisów ,, formuła „zaprojektuj, wybuduj i sfinansuj" wskazanych poniżej oraz jasne sprecyzowanie, że formułą niniejszego postępowania jest formuła zaprojektuj i wybuduj a nie jak poniżej wskazano „sfinansuj' 'Analogicznie, prosimy o korekty i wykreślenie zwrotów o dofinansowaniu z pozostałej dokumentacji w tym z w PFU. " 3.1.1 W zamian za Wynagrodzenie, Wykonawca zobowiązuje się wykonać Usługi, Dostawy i Roboty Budowlane, w tym zaprojektować i wybudować (z zapewnionych przez siebie materiałów i urządzeń)w zakresie wynikającym z treści oferty Szpital w terminie określonym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, w formule „pod klucz", tak aby Szpital miał właściwości określone w Kontrakcie. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować cały Szpital, wraz z wyposażeniem i sprzętem potrzebnym do prawidłowego funkcjonowania Szpitala. Wykonawca w procesie projektowania musi uwzględnić Dostawy Zamawiającego opisane w Koncepcji Wielobrażowej, a podczas sporządzania Dokumentacji, dokonać podziału na branże i funkcjonalności, tak aby Zamawiający mógł zrealizować Dostawy Zamawiającego. Wykonawca ponadto wskaże terminy, w których Zamawiający powinien dostarczyć Dostawy Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę sprzętu i wyposażenia, które obecnie eksploatuje, w celu ustalenia jakie wyposażenie może być przeniesione do Szpitala. Wykonawca będzie koordynował Dostawy Zamawiającego zgodnie z pkt 3.8.8. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, zobowiązuje się również usuwać Wady i ich skutki w Okresie Gwarancji. Formuła „Zaprojektuj, wybuduj i sfinansuj" oznacza również opracowanie całości niezbędnej Dokumentacji. Do zobowiązań Wykonawcy należą również czynności, których konieczność wykonania ujawni się dopiero w trakcie wykonywania Kontraktu, lecz które Wykonawca mógł przewidzieć przed zawarciem Kontraktu działając z należytą starannością wymaganą od profesjonalnego podmiotu zajmującego się zawodowo wykonywaniem prac i czynności objętych niniejszym Kontraktem, a które mieszczą się w zakresie Przedmiotu Kontraktu." | Zamawiający publikuje zmienioną Umowę i dokonuje wykreśleń zwrotu "sfinansuj". Pozostałe dokumenty, w tym PFU nie zawierają zwrotu | Formuła zamówienia Umowa PFU | Umowa, PFU, pkt 3.1.1, pkt 3.8.8 | Zmiana treści dokumentu
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 250 | Prosimy o potwierdzenie, że opłatę za przyłączenie do zewnętrznej sieci gazowej ponosi Inwestor. | Zamawiający potwierdza. | Sieć gazowa Opłaty przyłączeniowe Koszty |  | Zgoda
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 251 | W związku ze zrównanym w punkcie 8.14 Wzoru umowy okresem gwarancji i rękojmi zwracamy się z prośbą o rozdzielenie Okresu gwarancji od okresu rękojmi. Zgodnie z zapisami wzoru umowy okres rękojmi wymagał będzie od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia, jednak przy tak długich wymaganych przez Zamawiającego okresach gwarancji uzyskanie zabezpieczenia w postaci np. gwarancji ubezpieczeniowej (forma dopuszczona przez PzP) może być niemożliwe, ponieważ istotnie wykracza poza standardy rynkowe. Uzyskanie gwarancji o tak istotnie wydłużonych okresach gwarancyjnych będzie bardzo kosztotwórcze i Wykonawca zmuszony będzie do istotnego podwyższenia oferty cenowej na realizację przedmiotowego kontraktu. W związku z powyższym zwracamy się z prośba o wyznaczenie okresu rękojmi na okres 5-ciu lat, jak ma to miejsce w przypadku standardowych kontraktów budowlanych. | Zamawiający skraca okres rękojmi do 5 lat, pozostawiając postanowienia dotyczące gwarancji jakości. | Rękojmia Gwarancja Umowa | Wzór umowy pkt 8.14 | Zmiana treści dokumentu
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 252 | Prosimy o potwierdzenie, że ściany murowane wewnętrzne należy wykonać z pustaków o gr. 18 cm, a ściany zewnętrzne o gr. 25 cm, zgodnie z dostarczonym modelem BIM. | Zamawiający potwierdza, że jako podstawowe ściany wewnętrzne murowane przyjęto ściany grubości 15cm z obustronnym tynkiem (18cm), a ściany zewnętrzne grubości 25cm (z tynkiem od wewnątrz - 26,5cm). Jednocześnie wskazuje na pkt. 4.8.5 opisu KW, że przedstawione parametry moga ulec zmianie po wykonaniu analizy akustycznej całego obiektu, do której GW jest zobligowany. Zaprojektowane przegrody mają spełniać zarówno parametry akustyczne jak i statyczne. | Ściany murowane Model BIM Parametry akustyczne | Model BIM, Opis KW: pkt 4.8.5 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 253 | W załączonym przez Państwa modelu BIM ,ściany wewnętrzne żelbetowe mają grubość 25 cm, natomiast zgodnie z Opisem Wielobranżowym oprócz ścian dylatacyjnych i stanowiących osłonę radiologiczną pozostałe ściany żelbetowe mają mieć grubość 28 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. | Ściany żelbetowe założono jako 25cm. W części opisowej we wskazanym fragmencie ujęto warstwy tynku. Jednocześnie Zamawiający oczekuje i wyraża zgodę na optymalizację konstrukcji zgodnie z pkt. 5.3.4. opisu KW. | Ściany żelbetowe Model BIM Konstrukcja | Model BIM, Opis Wielobranżowy, Opis KW: pkt 5.3.4 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 254 | Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: zgodnie z załącznikiem 14 KW w 2 salach operacyjnych na kondygnacji 01, 12 pomieszczeniach przygotowania personelu na kondygnacji 02, 2 pomieszczeniach przygotowania pacjentów na kondygnacji 01 oraz 2 pomieszczeniach przygotowania pacjentów na kondygnacji 01 mają być wykonane systemowe zabudowy panelowe. Z kolei według załącznika 08_KW_Zestawienie pomieszczeń ściany tych pomieszczeń mają być wykończone okładziną PCV. Jaki rodzaj wykończenia ścian należy przyjąć w tych pomieszczeniach. | Nadrzędnym dokumentem w zakresie wykończenia sal operacyjnych i związanych z nimi pomieszczeń przygotowania pacjentów i personelu jest załącznik nr 14 KW. | Wykończenie ścian Sale operacyjne Zabudowy panelowe | Załącznik 14 KW, Załącznik 08_KW_Zestawienie pomieszczeń | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 255 | Prosimy o informację, czy dostawa i montaż osłon radiologicznych są w zakresie GW. Jeśli tak prosimy o wskazanie punktu w Specyfikacji cenowej, gdzie należy to uwzględnić. | Zamawiający informuje, że montaż osłon radiologicznych jest w zakresie umowy GW. Zamawiający dodaje właściwy punkt w specyfikacji cenowej. | Osłony radiologiczne Zakres prac GW Specyfikacja cenowa | Specyfikacja cenowa | Zmiana treści dokumentu
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 256 | Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji prosimy o podanie ilości kolumn anestezjologicznych, które należy przyjąć do wyceny. Zgodnie z tabelką w załączniku 8 KW - Zestawienie wyposażenia jest mowa o 14 szt, natomiast w załączniku nr 15a KW jest wskazane 24 lokalizacji, gdzie to urządzenie ma się znajdować. Prosimy zatem o ostateczną informację, ile urządzeń należy przyjąć w ofercie? | Zamawiający informuje, że właściwa liczba urządzeń znajduje się w załącznikach 15a. | Kolumny anestezjologiczne Wyposażenie medyczne | Załącznik 8 KW, Załącznik 15a KW | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 258 | Prosimy o potwierdzenie ilości kolumn do sal wybudzeń, które należy przyjąć do oferty. Według załącznika 15c KW: kolumna do sal wyburzeń jednostanowiskowa - 3 szt, dwustanowiskowa - 19 szt. | Zamawiający informuje, że właściwa liczba urządzeń znajduje się w załącznikach 15c. | Kolumny do sal wybudzeń Wyposażenie medyczne | Załącznik 15c KW | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 259 | Prosimy o potwierdzenie ilości mostów sufitowych, które należy uwzględnić w ofercie. Według załącznika 15d KW - 11 szt. | Zamawiający informuje, że właściwa liczba urządzeń znajduje się w załącznikach 15d. | Mosty sufitowe Wyposażenie medyczne | Załącznik 15d KW | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 260 | Prosimy o potwierdzenie ilości paneli przyłóżkowych pionowych, które należy przyjąć w ofercie. Według załącznika 15e KW - 85 szt. | ilość urządzeń należy przyjąć zgodnie z załącznikiem nr 15e. | Panele przyłóżkowe pionowe Wyposażenie medyczne | Załącznik 15e KW | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 262 | Prosimy o potwierdzenie ilości kolumn intensywnej terapii, które należy przyjąć w ofercie. Według załącznika 15g KW - 6 szt. | ilość urządzeń należy przyjąć zgodnie z załacznikiem nr 15g. | Kolumny intensywnej terapii Wyposażenie medyczne | Załącznik 15g KW | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 263 | Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż wykładziny kauczukowej jest poza zakresem GW, zgodnie z tabelą "Zestawienie wykończeń posadzek" (Załącznik 8 KW). | Zgodnie z zestawieniem wykończeń posadzek - Załącznik 8 KW oraz z punktem 4.8.6.6 opisu koncepcji wielobranżowej posadzka kauczukowa elektroprzewodząca na salach operacyjnych jest poza zakresem dostaw i montażu Generalnego Wykonawcy. | Wykładzina kauczukowa Wykończenie posadzek Zakres prac GW | Załącznik 8 KW, Opis koncepcji wielobranżowej: pkt 4.8.6.6 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 264 | W Opisie technicznym wielobranżowym w tabeli pkt 4.8.7 (20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy) drzwi wewnętrzne o symbolu DW-L opisane są jako drzwi do pomieszczeń biurowych. Natomiast na rysunkach drzwi DW-L oznaczone są w pomieszczeniach sanitarnych (umywalnie, WC). Prosimy o potwierdzenie, czy w opisie jest błąd i w wyżej wymienionych pomieszczeniach powinny być systemowe kabiny sanitarne. Prosimy również o podanie prawidłowej specyfikacji i lokalizacji drzwi o symbolu DW-L. | Drzwi DW-L przeznaczone są do pomieszczeń biurowych oraz administracyjnych, dodatkowo część drzwi do pomieszczeń w dziale administracyjnym nie została oznakowana gdyż stanowią fragment ściany wewnętrznej w formie ściany aluminiowej przeszklonej (EI30 - obudowa drogi ewakuacyjnej). Zatem drzwi pełne do pomieszczeń biurowych należy wykonać jako DW-L a drzwi do łazienek zlokalizowane w ścianach murowanych jako DW-LB*. Systemowej ściany giszetowy wraz z drzwiami należy wykonać w miejscach gdzie znajdują się zwielokrotnione kabiny sanitarne , np. w umywalniach przy szatniach ogólnych. Zamawiający koryguje w opisie zdublowaną nazwę przy drzwiach łazienkowych z DW-LB na DW-LB*. | Drzwi wewnętrzne Kabiny sanitarne Stolarka drzwiowa | Opis techniczny wielobranżowy: pkt 4.8.7, 20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy | Zmiana treści dokumentu