## Pytania
Nazwa pliku | Data | Sygnatura dokumentu (nr) | Pytanie nr | Treść pytania do przetargu | Odpowiedź Zamawiającego | Kategorie tematyczne | Kategorie główne | Typ odpowiedzi | Odniesienia do dokumentów
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1200 | Pytanie nr 1200 Branża sanitarna Prosimy o informację, czy w załączniku do PFU "ZESTAWIENIE_05_WM_T6_CAV_VAV" zostały ujęte regulatory vav wraz z nagrzewnicą wodną dla strefy business lounge na poziomie +1 oraz +2 wskazane na schemacie 083MPL_PFU-IS-WM-S-309-T6? | Odpowiedź: Wykonawca powinien przewidzieć w swoim zakresie dostawę około 12 regulatorów VAV z nagrzewnicami wodnymi na nawiewie oraz około 12 regulatorów VAV na wywiewie (ilości szacowane w oparciu o aktualny projekt aranżacji), których montaż oraz integrację z BMS będzie prowadził równolegle z prowadzonymi przez Inwestora niezależnymi pracami adaptacyjno wykończeniowymi obszaru BL będącymi poza zakresem obecnego postępowania. Ponadto Wykonawca powinien przewidzieć w swoim zakresie możliwość zintegrowania z BMS następujących elementów stanowiących dostawę Inwestorską (ilości szacowane w oparciu o aktualny projekt aranżacji): - Klimakonwektory: ok. 12szt. - Nawiewniki z siłownikami do regulacji kąta łopatek: ok. 45szt. | Regulatory VAV Nagrzewnice wodne Instalacja wentylacji mechanicznej BMS (Building Management System) Business Lounge | Instalacje Sanitarne | Informacja | załącznik do PFU "ZESTAWIENIE_05_WM_T6_CAV_VAV" schemat 083MPL_PFU-IS-WM-S-309-T6
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1201 | Pytanie nr 1201 Branża sanitarna Prosimy o informację jaką ilość nagrzewnic wodnych zintegrowanych z vav w strefie business lounge na poziomie +1 oraz +2 należy przyjąć do oferty. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1200. | Regulatory VAV Nagrzewnice wodne Instalacja wentylacji mechanicznej Business Lounge | Instalacje Sanitarne | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 1200
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1202 | Pytanie nr 1202 Branża sanitarna Prosimy o informację jaką moc nagrzewnic wodnych zintegrowanych z vav w strefie business lounge na poziomie +1 oraz +2 należy przyjąć do oferty. | Odpowiedź: Moc poszczególnych nagrzewnic wodnych zintegrowanych z VAV należy określić na etapie projektu wykonawczego. W strefie Business Lounge +1 i +2 należy przewidzieć wspomaganie układami grzewczo-chłodzącymi poprzez klimakonwektory 4-rurowe. W pozostałych strefach przewiduje się: • Pełną klimatyzację powietrzem wentylacyjnym – strefa zaplecza kuchennego • Ogrzewanie grzejnikowe – sanitariaty, korytarze • Klimakonwektory 4-rurowe – jadalnie i ewentualnie Business Lounge Do granic lokalu zostaną doprowadzone następujące króćce: • Ciepła technologicznego o parametrach 55/40st.C (nagrzewnice wtórne VAV i klimakonwektory FCU): o 2xDN20, Qg=1,0kW - na poziomie +1 o 2xDN25, Qg=18,5kW - na poziomie +2 • Centralnego ogrzewania o parametrach 70/50st.C (grzejniki) o 2xDN15, Qg=0,6kW - na poziomie +1 o 2xDN15, Qg=4,5kW - na poziomie +2 • Wody lodowej o parametrach 7/12st.C (klimakonwektory FCU) o 2xDN50, Qch=17,5kW - na poziomie +1 o 2xDN80, Qch=80,8kW - na poziomie +2. | Nagrzewnice wodne Klimakonwektory Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja wody lodowej Parametry przyłączy instalacyjnych | Instalacje Sanitarne | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1405 | Pytanie nr 1405 Prosimy o informację, czy w załączniku do PFU "ZESTAWIENIE_05_WM_T6_CAV_VAV" zostały ujęte regulatory vav wraz z nagrzewnicą wodną dla strefy business lounge na poziomie +1 oraz +2 wskazane na schemacie 083MPL_PFU-IS-WM-S-309-T6? | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1200. | Regulatory VAV Nagrzewnice wodne Instalacja wentylacji mechanicznej BMS (Building Management System) Business Lounge | Instalacje Sanitarne | Informacja | załącznik do PFU "ZESTAWIENIE_05_WM_T6_CAV_VAV" schemat 083MPL_PFU-IS-WM-S-309-T6 odpowiedź na pytanie nr 1200
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1406 | Pytanie nr 1406 Prosimy o informację jaką ilość nagrzewnic wodnych zintegrowanych z vav w strefie business lounge na poziomie +1 oraz +2 należy przyjąć do oferty. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1200. | Regulatory VAV Nagrzewnice wodne Instalacja wentylacji mechanicznej Business Lounge | Instalacje Sanitarne | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 1200
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1481 | Pytanie nr 1481 Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż central (wraz z przewodami nawiewnymi, wywiewnymi, czerpnymi, wyrzutowymi oraz przewodami w szachtach), wentylatorów oraz ewentualnych okapów dla przestrzeni Najemców jest poza zakresem. | Odpowiedź: Potwierdzamy w zakresie lokali gastronomicznych. W przypadku pozostałych lokali usługowych należy przewidzieć dostawę oraz montaż central wraz z rozprowadzeniem kanałów czerpno-wyrzutowych i nawiewno-wywiewnych z wyposażeniem ich w odpowiednie regulatory, w obrębie granicy lokalu. Dodatkowo Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1200. | Centrale wentylacyjne Instalacja wentylacji mechanicznej Zakres prac dla najemców | Instalacje Sanitarne Zmiana zakresu | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 1200
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1638 | Pytanie nr 1638 Proszę o podanie wysokości ściany zielonej zlokalizowanej na wschodniej elewacji ściany oporowej rampy zjazdowej do strefy dostaw, jaką całkowitą powierzchnię ma ona mieć. Ponadto proszę o podanie specyfikacji roślinności jaką należy zastosować, typu nawodnienia itp. | Odpowiedź: Ściana zielona ma długość 34 m i około 6 m wysokości w najwyższym punkcie (pochyłość rampy) i powinna na tym odcinku pokrywać całą wysokość ściany. Ściana powinna dodatkowo mieć odpowiedni system automatycznego nawadniania oraz zostać wykonana w technologii umożliwiającej pokrycie całości zielenią od początku użytkowania, np. modułowe rozwiązania ścian zielonych. Konstrukcja ściany nośnej musi przenieść ciężar min. 200 kg/m2. Doprowadzenie głównej rury zasilającej min. 1`` do skrzynki zarządzającej ukrytej w niewidocznym miejscu. Doprowadzenie przyłączy nawadniających min. 3/4`` od skrzynki zarządzającej do zielonej ściany (ilość dobrana do powierzchni ściany) - przyłącza zakończone zaworami zamykającymi. Nawodnienie w formie linii nawadniających z kroplownikami. Za ścianą zieloną zabezpieczenie ściany żelbetowej izolacją wodoszczelną. Zieleń w formie, np. paneli roślinnych modułowych 50x50x20 cm spawanych ze stali i lakierowanych w kolorze wybranym na etapie projektu wykonawczego. Wykończenie górne z blachy malowanej na kolor RAL. W przypadku przerw pomiędzy panelami maskowanie blachą malowaną na kolor RAL. Dobór gatunkowy roślin na etapie projektu wykonawczego do akceptacji Zamawiającego i Nadzoru Autorskiego. | Ściana zielona System nawadniania Elewacja | Zagospodarowanie Terenu | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1726 | Pytanie nr 1726 Proszę o informację czy obszary zaznaczone na schemacie jako "Obszar wg odrębnego opracowania" również mają zostać wycenione czy jest to zakres wykonywany w całości przez najemców? | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1200. | Zakres prac dla najemców Business Lounge | Zmiana zakresu | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 1200
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1769 | Pytanie nr 1769 Czy rozdzielnica SN na zasilaniu powinna być wyposażona w analizatory parametrów sieci elektrycznej i w jakiej klasie pomiarowej analizatory powinny zostać dostarczone? | Odpowiedź: W rozdzielnicach SN w polu pomiarowym zasilania części odbiorczej w każdej z rozdzielnic SN należy zainstalować w miejscu opisanym licznik KWh analizatory parametrów sieci o parametrach jak w tabelce poniżej. Dzięki temu będzie możliwa analiza jakości energii dostarczanej do rozdzielnicy oraz uzyskanie dokładnych informacji nt. zakłóceń z sieci mogących mieć wpływ na zasilane urządzenia. Urządzenie ma posiadać port komunikacyjny umożliwiający przesłanie informacji do systemu monitoringu energetycznego PME. | Rozdzielnica SN Analizator parametrów sieci System monitoringu energii (PME) | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1790 | Pytanie nr 1790 Jakie prace i w jakim zakresie należy wycenić w pomieszczeniach części istniejącej - pom. P.3.07; P.3.08; P.3.09; P.3.10; P.3.11; P.3.28; P.3.29; P.3.29a; P.3.29b; P.3.29c i P.3.342? Co dokładnie obejmuje zakres napraw? Do jakiego standardu należy doprowadzić pomieszczenie? | Odpowiedź: Zakres prac w pomieszczeniach nr P.3.09; P.3.10; P.3.11; P.3.28; P.3.29; P.3.29a; P.3.29b; P.3.29c i P.3.342 powinien uwzględniać komplet prac wykończeniowych (w tym wymiana istniejących posadzek, wylewek i okładzin ściennych) zgodnie ze standardem określonym na rysunkach zawartych w PFU w tym nr: 083MPL-PFU-A-SC-RP1-301-T6, 083MPL-PFU-A-PO-RP1-201-T6. Natomiast w przypadku pomieszczeń teletechnicznych P3.07 i P3.08, które wymagają prac budowlanych i instalacyjnych prowadzonych pod "ruchem", jedynie zakres napraw, uzupełnienia ubytków posadzek, ścian i sufitów, zabezpieczenia istniejących instalacji i będzie on wynikał wprost z zakresu prac i przyjetej przez Wykonawcę technologii prowadzenia prac. Pomieszczenia muszą spełnić wymagania dotyczące trwałości i funkcjonalności (łatwość czyszczenia, odporność na wilgoć, wykończenia zgodnie z dokumentacją projektową.) stawiane dla tych pomieszczeń. Dodatkowo Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie numer 479. | Roboty wykończeniowe Prace w istniejącym terminalu Pomieszczenia teletechniczne | Architektura - wykończenia | Informacja | rysunki zawarte w PFU w tym nr: 083MPL-PFU-A-SC-RP1-301-T6, 083MPL-PFU-A-PO-RP1-201-T6 odpowiedź na pytanie numer 479
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1801 | Pytanie nr 1801 Na rzucie parteru rys. 083MPL-PFU-A-PL-R00-102-T6 występują słupy stalowe w osiach 1/G, 1/D'-E', 1a/A, 1/A, które nie są wskazane / wydane w rysunkach konstrukcji. Prosimy o informację czy montaż tych słupów jest w zakresie wyceny i dostawy, a jeżeli tak to proszę o informację jaki to rodzaj słupów i ich długość, najlepiej poprzez przesłanie odpowiedniego rysunku. | Odpowiedź: Wymienione słupy stalowe to słupy istniejące. | Konstrukcja stalowa Elementy istniejące | Konstrukcja | Informacja | rys. 083MPL-PFU-A-PL-R00-102-T6
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1802 | Pytanie nr 1802 Prosimy o jednoznaczne określenie mocy agregatów prądotwórczych oraz określenie typu mocy: Stand-by, Mission Critical, Prime ? W materiałach udostępnionych przez zamawiającego występują rozbieżności. W zestawieniu materiałowym "Załącznik nr 5 - Zestawienie materiałów Terminal T6" jest mowa o 1100kW/1380KVA praca ciągła, moc maksymalna 1500kVA. W części opisowej " MP_opis elektryczny T6" jest mowa o praca ciągła PRP– 1500 kVA, 1200 kW praca awaryjna ESP – 1675 kVA, 1430 kW. W "083MPL-PFU-IE-S-00-001-T6 SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA" jest mowa o 1200 kW. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 357. | Agregat prądotwórczy Specyfikacja techniczna | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | Załącznik nr 5 - Zestawienie materiałów Terminal T6 MP_opis elektryczny T6 083MPL-PFU-IE-S-00-001-T6 SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA odpowiedź na pytanie nr 357
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1803 | Pytanie nr 1803 Prosimy o zmianę zapisu określającego wymiary obudowy kontenerowej agregatów prądotwórczych (12192 x 2438 x 2896 mm) na „dostosowane do wymiarów agregatu”. Zapis ten powoduje ograniczenie konkurencyjności. | Odpowiedź: Ze względu na ograniczoną powierzchnię pomieszczenia oraz dostępne przestrzenie techniczne wokół urządzeń, dopuszcza się wyłącznie urządzenia o mniejszych wymiarach lub takie, które zostały wskazane w dokumentacji. | Agregat prądotwórczy Obudowa kontenerowa | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Odmowa
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1804 | Pytanie nr 1804 Prosimy o potwierdzenie dopuszczenia zastosowania agregatów w obudowach technologicznych. | Odpowiedź: Nie dopuszcza się stosowania obudów technologicznych. | Agregat prądotwórczy Obudowa kontenerowa | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Odmowa
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1805 | Pytanie nr 1805 Prosimy o określenie poziomu hałasu dla agregatów prądotwórczych. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 359. | Agregat prądotwórczy Wymagania akustyczne | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 359
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1806 | Pytanie nr 1806 Prosimy o usunięcie ze specyfikacji wykonania kontenerów agregatów prądotwórczych zapisu wskazującego zastosowanie zbiorników paliwa ROTH DWT 2 x1500. Zbiorniki te nie są przeznaczone do magazynowania paliwa jakim jest olej napędowy tylko olej opalowy. | Odpowiedź: Zbiornik paliwa ROTH DWT 2x1500 są produktem wzorcowym. Dopuszcza się zastosowanie innych dwupłaszczowych zbiorników stal - tworzywo sztuczne. | Agregat prądotwórczy Zbiornik paliwa | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zgoda
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1807 | Pytanie nr 1807 Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymogu klasy G3 w postaci wydruku z programu doborowego producenta agregatów prądotwórczych. | Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zainstalowane urządzenie było wyprodukowane minimum dla klasy G3, potwierdzenie spełnienia wymogu musi być dokonane na etapie projektu wykonawczego oraz karty materiałowej dla urządzenia. | Agregat prądotwórczy Klasa G3 | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1808 | Pytanie nr 1808 Prosimy o potwierdzenie, że w ramach budowy sieci elektrycznych zewnętrznych jest przebudowa kabli SN od zestawów ZK1/ZK2 do ST15 oraz ST 14' wraz z wymianą kabli z przekroju 120mm2 na kable: SN-15kV 3xXRUHAKXS 240/50mm2 | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 254. | Zewnętrzne sieci elektryczne Kable SN | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zagospodarowanie Terenu | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 254
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1809 | Pytanie nr 1809 W związku z odpowiedzią (pak.7 pkt.156) dot. przeniesienia stacji ST-14, prosimy o informację na temat wielkości (wymiarach) i masie tej stacji oraz udostępnienie dokumentacji stacji wraz z jej schematami. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 256. | Stacja transformatorowa Relokacja infrastruktury | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zagospodarowanie Terenu | Informacja | odpowiedź (pak.7 pkt.156) odpowiedź na pytanie nr 256
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1810 | Pytanie nr 1810 Prosimy o wskazanie ewentualnych obwodów stacji ST-14, które miałyby być umartwiane, a które mufowane. Prosimy również o wskazanie (najlepiej przez naniesienie na PZT - Plan sytuacyjny - instalacje elektryczne zewnętrzne rys. nr 1/E) miejsc przecięcia istniejących kabli zasilanych z ST-14 i wykonania muf, oraz również naniesienia na PZT, tras kablowych po których miałyby być prowadzone nowe kable (prosimy o podanie typów i przekrojów kabli) od stacji ustawionej w nowym miejscu do miejsc wykonania projektowanych muf. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1419. | Stacja transformatorowa Relokacja infrastruktury Trasy kablowe | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zagospodarowanie Terenu | Informacja | PZT - Plan sytuacyjny - instalacje elektryczne zewnętrzne rys. nr 1/E odpowiedź na pytanie nr 1419
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1811 | Pytanie nr 1811 Prosimy o informację czy Zamawiający w ramach T6 przewiduje kamery zewnętrzne, jeżeli tak to gdzie? Informacja istotna dla ewentualnego dociągnięcia zasilań 230V do grzałek kamer. | Odpowiedź: Projektowane kamery wskazano w części dotyczącej zewnętrznych instalacji teletechnicznych na rysunku 083MPL-PFU-IT-SCH-001, który należy rozpatrywać razem z opisem tej części w kontekście m. in. masztów oświetleniowych. | Kamery CCTV Zasilanie elektryczne Instalacje zewnętrzne | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | rysunek 083MPL-PFU-IT-SCH-001
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1813 | Pytanie nr 1813 Prosimy o jednoznaczne wskazanie mocy systemu fotowoltaicznego - schemat strukturalny wskazuje konieczność osiągnięcia 54 kWp w przestrzeni świetlika, z kolei opis PFU wskazuje 96 kWp. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 841. | Instalacja fotowoltaiczna Moc instalacji | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | schemat strukturalny opis PFU odpowiedź na pytanie 841
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1814 | Pytanie nr 1814 Prosimy o informację o jakiej klasie obudowy ognioodpornej PROMAT jest mowa w zamówieniu. | Odpowiedź: Obudowa o odporności ogniowej 120 minut. | Obudowa ognioodporna Odporność ogniowa EI120 | Instalacja ppoż | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1815 | Pytanie nr 1815 Prosimy o potwierdzenie, że RGPOŻ2 i RGPOŻ to ta sama rozdzielnica. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 1046. | Rozdzielnica elektryczna Instalacje PPOŻ | Instalacja ppoż Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | odpowiedź na pytanie 1046
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1816 | Pytanie nr 1816 Prosimy o wskazanie gdzie jest poprowadzony drut wysokonapięciowy. | Odpowiedź: Druty wysokonapięciowe odnoszą się do instalacji odgromowej, która szczegółowo powinna zostać opracowana w dokumentacji projektu wykonawczego. | Instalacja odgromowa | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1817 | Pytanie nr 1817 Prosimy o lokalizację na rzutach szynoprzewodów SPR 1,4, itd. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 1047. | Szynoprzewody | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | odpowiedź na pytanie 1047
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1818 | Pytanie nr 1818 Proszę o doprecyzowanie wymagań dotyczących zaworów 3-drogowych regulacyjnych z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia, z siłownikiem 0-10V, z funkcją monitorowania ΔT, z gwintem wewnętrznym oraz licznikiem ciepła o średnicy większej niż DN50. Niestety producenci na polskim rynku nie posiadają takich zaworów w większych średnicach. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 1284. | Zawory regulacyjne Liczniki ciepła Instalacja centralnego ogrzewania | Instalacje Sanitarne | Informacja | odpowiedź na pytanie 1284
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1819 | Pytanie nr 1819 Na rzutach instalacji c.o., znajdują się grzejniki, które nie są połączone z instalacją c.o. Czy dostawa grzejników oraz ich połączenie z projektowaną instalacją jest w zakresie? | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. | Instalacja centralnego ogrzewania Grzejniki | Instalacje Sanitarne | Zgoda
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1820 | Pytanie nr 1820 Zakres projektu określa doprowadzenie instalacji c.t. oraz zakończenie jej zaworem odcinającym przy centrali wentylacyjnej dostarczanej przez najemcę. Prosimy o potwierdzenie, że zakres za zaworem centrala oraz kompletna automatyka oraz armatura dotycząca centrali wentylacyjnej jest poza zakresem przetargu, czyli jest w zakresie najemcy. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 1082. | Zakres prac dla najemców Instalacja wentylacji mechanicznej Ciepło technologiczne | Instalacje Sanitarne Zmiana zakresu | Informacja | odpowiedź na pytanie 1082
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1825 | Pytanie nr 1825 Branża sanitarna Prosimy o udostępnienie schematów istniejącej części kotłowni. Brak informacji uniemożliwia wycenę rozbudowy. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 252. | Kotłownia Dokumentacja istniejąca | Instalacje Sanitarne | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 252
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1826 | Pytanie nr 1826 Branża sanitarna Prosimy o udostępnienie warunków dla przyłącza gazu, wydane przez gestora sieci. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1757. | Przyłącze gazowe Warunki przyłączenia | Instalacje Sanitarne Zagospodarowanie Terenu | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 1757
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1827 | Pytanie nr 1827 Branża sanitarna Prosimy o udostępnienie schematów projektowanej części kotłowni. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 252. | Kotłownia Projekt wykonawczy | Instalacje Sanitarne | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 252
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1828 | Pytanie nr 1828 Branża sanitarna Czy inwestor posiada niezbędne ekspertyzy budowlane, potwierdzające możliwości wykonania przejścia z siecią ciepłowniczą przez budynek parkingu ? | Odpowiedź: Zamawiający nie posiada ekspertyz budowlanych w tym zakresie. Według wstępnej analizy dokonanej na etapie PFU budynek parkingu wielopoziomowego ma dostateczną nośność w celu przeniesienia obciążeń wynikających z sieci ciepłowniczej, która powinna zostać dodatkowo potwierdzona stosowną analizą na etapie projektu wykonawczego, a obowiązkiem Generalnego Wykonawcy jest taki dobór systemu mocowania i prowadzenia trasy, aby umożliwić jej montaż. | Sieć ciepłownicza Konstrukcja budynku Parking wielopoziomowy | Zagospodarowanie Terenu Konstrukcja | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1829 | Pytanie nr 1829 Branża sanitarna Jaka jest wysokość budynku istniejącego parkingu wielopoziomowego w świetle w miejscu gdzie przebiegać będzie sieć ciepłownicza? Zgodnie z WT trzeba zachować min 2m umożliwiając przejazd samochodom. Czy warunek ten jest spełniony? | Odpowiedź: Wysokość będzie zapewniona ze względu na prowadzenie sieci w miejscu przejazdu nad drogą, gdzie wysokość spodu belek żelbetowych wynosi około 5 m. Szczegółowe rozwiązanie do opracowania na etapie projektu wykonawczego. | Sieć ciepłownicza Parking wielopoziomowy Trasa instalacji | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | WT
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1830 | Pytanie nr 1830 Branża sanitarna W jaki sposób należy wykonać przejście projektowanej sieci ciepłowniczej pod drogą wyjazdową z lotniska? Rozkopem czy metodą bezwykopową? | Odpowiedź: Należy bezwzględnie zachować możliwość przejazdu i zastosować metodę bezwykopową. | Sieć ciepłownicza Metoda bezwykopowa | Zagospodarowanie Terenu | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1831 | Pytanie nr 1831 Branża sanitarna Czy rozbudowa istniejącej kotłowni gazowej będzie w zakresie wykonania GW w etapie 1? | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 252. | Kotłownia gazowa Etapowanie robót | Instalacje Sanitarne | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 252
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1832 | Pytanie nr 1832 Branża sanitarna Czy istniejące wyjścia z budynku istniejącego terminala są czynne i trzeba wykonać przepięcie na czas budowy kondygnacji -1 nowoprojektowanego terminala? (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa). Wrysowana sieć koliduje z poziomem -1 projektowanego budynku. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że oznaczone na rysunku wyjścia kanalizacji sanitarnej i deszczowej są czynne. Cały zakres prac prowadzony w części zachodniej istniejącego terminalu powinien podlegać szczegółowemu opracowaniu w Planie Organizacji Robót uwzględniając okoliczności opisane w OPZ i PFU (w tym ciągłość wyjazdu bagażu ponadgabarytowego i beczki piro, wyjazdu kolumny VIP, istniejących wejść, przebudowy instalacji podziemnych oraz przyłączy) w tym kolejność prac, rozwiązania tymczasowe i docelowe. | Kanalizacja sanitarna Kanalizacja deszczowa Przekładka sieci Organizacja robót | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | OPZ PFU
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1833 | Pytanie nr 1833 Branża sanitarna Czy istniejące wyjścia z budynku istniejącego terminala są czynne i trzeba wykonać przepięcie na czas budowy kondygnacji -1 nowoprojektowanego terminala? (kanalizacja sanitarna, woda) Wrysowana sieć koliduje z poziomem -1 projektowanego. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1832. | Kanalizacja sanitarna Instalacja wodociągowa Przekładka sieci Organizacja robót | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 1832
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1834 | Pytanie nr 1834 Branża sanitarna Czy projektant uwzględnił wytrzymałość istniejącego stropu, aby móc podwiesić trzy rury o pełnym napełnieniu? Orientacyjna waga pojedynczej rury to 100kg/m (założono rura ciepłownicza preizolowana DN 250 + izolacja PUR). Mamy wątpliwość czy takie rozwiązanie nie wpłynie negatywnie na istniejącą konstrukcję budynku. Czy w takim przypadku nie lepiej będzie wykonać tego odcinka metodą wykopową lub przewiertem? 10.2.3 Ciepłociąg Zagłębienie przewodów powinno wynosić min. 0,8 m pod poziomem terenu. Trasę projektowanych przewodów przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym. Część trasy ciepłociągu należy wykonać w istniejącym garażu wielopoziomowym. W garażu rurociąg prowadzić pod stropem. Szczegóły dot. lokalizacji w części rysunkowej. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1828. | Sieć ciepłownicza Konstrukcja budynku Parking wielopoziomowy | Konstrukcja Zagospodarowanie Terenu | Informacja | 10.2.3 Ciepłociąg odpowiedź na pytanie nr 1828
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1835 | Pytanie nr 1835 Branża sanitarna Proszę o potwierdzenie, że wymiana istniejących wentylatorów pożarowych wskazanych w PFU jest w zakresie GW w obecnym etapie? Jeśli tak proszę o wskazanie ilości tych wentylatorów, lokalizacji oraz ich parametrów. | Odpowiedź: Wymiana wentylatorów T5 nie wchodzi w zakres prac realizowanych na etapie T6. | Wentylacja pożarowa Zakres prac | Instalacja ppoż | Informacja | PFU
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1836 | Pytanie nr 1836 Branża sanitarna W celu poprawnego doboru stacji uzdatniania wody prosimy o podanie parametrów wejściowych wody, oraz wyjściowych (twardość ogólna, przewodność elektryczna, Ph, zawartość tlenu rozpuszczone, chlorki, siarczany, żelazo, mangan). Poniższe dane są niewystarczające. | Odpowiedź: Na stronie Krakowskich Wodociągów przedstawione są komunikaty o jakości oraz twardości wody zawierające szczegółowe dane uśrednione na bazie pomiarów z bieżącego roku (dla MPL odczyty wg ZUW Rudawa). Ponadto Inwestor jest w trakcie procesu budowy własnej SUW oraz stacji zmiękczania wody, a więc parametry twardości wody będą bardziej korzystne niż w chwili obecnej. | Stacja uzdatniania wody Jakość wody | Instalacje Sanitarne | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1837 | Pytanie nr 1837 Branża sanitarna W celu poprawnego doboru wymienników ciepła prosimy o podanie parametrów wejściowych, oraz wyjściowych czynnika (temperatura, dopuszczalna strata ciśnienia). | Odpowiedź: Parametry doborowe dla wymienników przedstawione są w opisie technicznym oraz na schematach dołączonych do PFU. W zakresie strat ciśnienia należy przyjąć racjonalne wartości (max 40kPa). | Wymiennik ciepła Specyfikacja techniczna | Instalacje Sanitarne | Informacja | opis techniczny schematy dołączone do PFU
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1838 | Pytanie nr 1838 Branża sanitarna Prosimy o przedstawienie w formie wizualnej przykładowych zdjęć białego montażu, pitników dla pasażerów oraz armatury sanitarnej (baterie, stelaże…- bez podania modelu i nazw producenta.) Z uwagi na ogromną różnorodność na rynku, nie będziemy w stanie przedstawić porównywalnej oferty, gdyż każdy z GW może wycenić cokolwiek, co nie do końca będzie spełniało oczekiwania inwestora. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do Załącznika nr 3 do OPZ - Standardy. | Armatura sanitarna Biały montaż Standardy wykończenia | Instalacje Sanitarne | Informacja | Załącznik nr 3 do OPZ - Standardy
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1839 | Pytanie nr 1839 Branża sanitarna Proszę o uzupełnienie danych dotyczących technologii wody szarej. - parametry pompy (przepływ, wysokość ponosznenia, układ jedno czy wielopompowy) -jakiej pojemności będą zbiorniki wody oczyszczonej - parametry pomp napowietrzających. | Odpowiedź: PFU nie obejmuje dokładnego doboru układu uzupełniania wody szarej. Określone zostały parametry pozwalające na zrealizowanie proponowanego doboru a obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu technologii. Zamawiający odsyła dodatkowo do odpowiedzi na pytanie nr 688. | Instalacja wody szarej Projekt technologii | Instalacje Sanitarne | Informacja | PFU odpowiedź na pytanie nr 688
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1840 | Pytanie nr 1840 Branża sanitarna O jakie urządzenie sterylizujące chodzi. Zapis czy centrali T6-CNW-PS-01 pom szatni i umywalni pracowników poz -1 . Rozdział 5.1.5 Instalacja wentylacji strefy T/PS. | Odpowiedź: Urządzenie sterylizujące - lampy UV. Specyfikacja według 083MPL_Zał.2 Część 2.9 Specyfikacja techniczna wyposażenia. | Lampy UV Centrale wentylacyjne Instalacja wentylacji mechanicznej | Instalacje Sanitarne | Informacja | Rozdział 5.1.5 Instalacja wentylacji strefy T/PS 083MPL_Zał.2 Część 2.9 Specyfikacja techniczna wyposażenia
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1841 | Pytanie nr 1841 Branża sanitarna Prosimy o potwierdzenie, iż dostawa i montaż urządzeń, okapów białego montażu, rozprowadzeń instalacji w lokalach jest poza zakresem GW. | Odpowiedź: Pytanie jest nieprecyzyjne, jeśli w pytaniu chodzi o zakres lokali najemców Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 167. | Zakres prac dla najemców | Zmiana zakresu | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 167
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1843 | Pytanie nr 1843 Branża sanitarna Jaki materiał należy zastosować PP, AS…. Oraz jaką grubość ścianki należy przyjąć np. dla rury fi 110? | Odpowiedź: Należy przyjąć materiał zgodnie z załącznikiem dotyczącym standardów Inwestora - dla instalacji wewnętrznej KS, grawitacyjnej w tym przypadku np. system Silent-PP (prod. GEBERIT). | Kanalizacja sanitarna Rury kanalizacyjne Specyfikacja materiałowa | Instalacje Sanitarne | Informacja | załącznik dotyczący standardów Inwestora
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1844 | Pytanie nr 1844 Branża sanitarna Czy dostawa i montaż separatorów tłuszczu wraz z przepompownią lokali gastronomicznych powinny być w zakresie najemcy? | Odpowiedź: W opracowaniu przyjęto rozwiązanie z dwoma centralnymi układami separacji tłuszczu obsługujących lokale gastronomiczne położone w dwóch częściach terminalu. Należy wobec tego uwzględnić separatory w ofercie GW. | Separatory tłuszczu Lokale gastronomiczne | Instalacje Sanitarne | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1845 | Pytanie nr 1845 Branża sanitarna Proszę o udostepnienie opracowania dla części T5 , chyba że ta cześć odnosić się będzie do etapu 2. | Odpowiedź: Układ wentylacji pożarowej „T5-WO-SD_+1_7-01” będzie w całości realizowany w zakresie etapu T5 – punkty wyciągowe będą docelowo zlokalizowane w obszarze strefy pożarowej terminala T5. Układ T5-WO-KK-01 będzie natomiast obsługiwał docelowo korytarze ewakuacyjne w obrębie terminali T5 oraz T6. Należy wobec tego uwzględnić w ofercie zaślepienie kanału na pograniczu terminali w celu umożliwienia późniejszej rozbudowy układu na etapie rozbudowy T5. | Wentylacja pożarowa Etapowanie robót Styk prac | Instalacja ppoż | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1888 | Pytanie nr 1888 W związku z nieścisłościami w PFU dot. rodzajów przekrycia z blach trapezowych (różnice pomiędzy rysunkami, opisem technicznym, obliczeniami) proszę o jednoznaczne określenie przekrycia dla zakresów opisanych na rysunkach wymienionych poniżej (profil przetłoczenia, wysokość, grubość): Konstrukcja dachu stalowego cz.1 083MPL-PFU-KS-RZ-T6-R03-001-00 Konstrukcja dachu stalowego cz.2 083MPL-PFU-KS-RZ-T6-R03-002-00 Konstrukcja dachu stalowego cz.3 083MPL-PFU-KS-RZ-T6-R03-003-00 Konstrukcja dachu stalowego cz.4 083MPL-PFU-KS-RZ-T6-R03-004-00 Konstrukcja stalowa pryzmatu_cz.1. 083MPL-PFU-K-KS-RZ-T6-WI-005-00 Konstrukcja stalowa pryzmatu_cz.2. 083MPL-PFU-K-KS-RZ-T6-WI-006-00 Strop nad poz. R03_cz.3. 083MPL-PFU-K-KB-RZ-T6-R03-003-00. | Odpowiedź: Dla dachu stalowego w osiach T-X - blacha T60P gr.1,25mm w układzie 3-przęsłowym, Dla dachu centralnego w osiach D'-T blacha T84 gr. 1,25mm w układzie 3-przesłowym. Dla zadaszenia wspornikowe w osiach K-L blacha T55P gr. 1,0mm w układzie 3-przęsłowym. Dla dachu nad wentylatornią w osiach G-W blacha T135 gr.0,88mm w układzie 3-przęsłowym. | Dach Blacha trapezowa Konstrukcja stalowa | Konstrukcja | Informacja | PFU Konstrukcja dachu stalowego cz.1 083MPL-PFU-KS-RZ-T6-R03-001-00 Konstrukcja dachu stalowego cz.2 083MPL-PFU-KS-RZ-T6-R03-002-00 Konstrukcja dachu stalowego cz.3 083MPL-PFU-KS-RZ-T6-R03-003-00 Konstrukcja dachu stalowego cz.4 083MPL-PFU-KS-RZ-T6-R03-004-00 Konstrukcja stalowa pryzmatu_cz.1. 083MPL-PFU-K-KS-RZ-T6-WI-005-00 Konstrukcja stalowa pryzmatu_cz.2. 083MPL-PFU-K-KS-RZ-T6-WI-006-00 Strop nad poz. R03_cz.3. 083MPL-PFU-K-KB-RZ-T6-R03-003-00
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1890 | Pytanie nr 1890 W odniesieniu do odpowiedzi Zamawiającego nr 209, 210, 232, 236, prosimy o potwierdzenie, iż wycenie należy przyjąć klasyczny układ warstw izolacyjnych na dachu (hydroizolacja nad termoizolacją), zamiast dachu odwróconego opisanego w dokumentacji przetargowej (hydroizolacja pod termoizolacją). | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1697, przy czym mając na uwadze, że zakres umowy obejmuje także projekt wykonawczy, a zobowiązania Wykonawcy obejmują gwarancje na szczelność dachu, Zamawiający dopuszcza przedstawienie (do akceptacji) innego rozwiązania na etapie projektu wykonawczego. | Dach Hydroizolacja Termoizolacja Układ warstw dachu | Konstrukcja | Zgoda | odpowiedź Zamawiającego nr 209 odpowiedź Zamawiającego nr 210 odpowiedź Zamawiającego nr 232 odpowiedź Zamawiającego nr 236 odpowiedź na pytanie nr 1697
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1891 | Pytanie nr 1891 W odniesieniu do odpowiedzi Zamawiającego nr 209, 210, 232, 236, które sugerują rezygnację z dachów odwróconych na rzecz układu klasycznego przykrycia dachu, prosimy o potwierdzenie, iż jako hydroizolację należy przyjąć "membranę syntetyczną" np. FPO, TPO lub inną odpowiednią do systemu i oznacza to, że zapisy z dokumentacji o hydroizolacjach do dachu odwróconego typu EPDM, lub układu 2x papa przetargowej w tym przypadku nie mają zastosowania. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1697, przy czym mając na uwadze, że zakres umowy obejmuje także projekt wykonawczy, a zobowiązania Wykonawcy obejmują gwarancje na szczelność dachu, Zamawiający dopuszcza przedstawienie (do akceptacji) innego rozwiązania na etapie projektu wykonawczego. | Dach Hydroizolacja Membrana dachowa | Konstrukcja | Zgoda | odpowiedź Zamawiającego nr 209 odpowiedź Zamawiającego nr 210 odpowiedź Zamawiającego nr 232 odpowiedź Zamawiającego nr 236 odpowiedź na pytanie nr 1697
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1892 | Pytanie nr 1892 W odniesieniu do odpowiedzi Zamawiającego nr 209, 210, 232, 236, które sugerują rezygnację z dachów odwróconych na rzecz układu klasycznego przykrycia dachu, prosimy o informację - czy możliwa jest rezygnacja z termoizolacji XPS (typowej i zalecanej dla dachów odwróconych) i zastosowanie np. termoizolacji PIR o odpowiedniej grubości zapewniającej parametry izolacyjne, która ma lepsze parametry ogniowe i wystarczające parametry dla pokrycia dachu w układzie z hydroizolacją powyżej termoizolacji, spełnia wymogi wytrzymałościowe? | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1697, przy czym mając na uwadze, że zakres umowy obejmuje także projekt wykonawczy, a zobowiązania Wykonawcy obejmują gwarancje na szczelność dachu, Zamawiający dopuszcza przedstawienie (do akceptacji) innego rozwiązania na etapie projektu wykonawczego. | Dach Termoizolacja Płyty PIR | Konstrukcja | Zgoda | odpowiedź Zamawiającego nr 209 odpowiedź Zamawiającego nr 210 odpowiedź Zamawiającego nr 232 odpowiedź Zamawiającego nr 236 odpowiedź na pytanie nr 1697
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1893 | Pytanie nr 1893 W odniesieniu do odpowiedzi Zamawiającego nr 209, 210, 232, 236, prosimy o wyjaśnienie wpisanej warstwy "16mm - papa paroizolacyjna". Podana grubość jest nietypowa dla papy. Prosimy o podanie wymaganego parametru SD, określającego przepuszczalność pary wodnej i proponujemy dobór warstwy paroizolacyjnej na tej podstawie. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1697, przy czym mając na uwadze, że zakres umowy obejmuje także projekt wykonawczy, a zobowiązania Wykonawcy obejmują gwarancje na szczelność dachu, Zamawiający dopuszcza przedstawienie (do akceptacji) innego rozwiązania na etapie projektu wykonawczego. | Dach Paroizolacja | Konstrukcja | Zgoda | odpowiedź Zamawiającego nr 209 odpowiedź Zamawiającego nr 210 odpowiedź Zamawiającego nr 232 odpowiedź Zamawiającego nr 236 odpowiedź na pytanie nr 1697
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1894 | Pytanie nr 1894 Jakie należy przyjąć przekrycie dachów szachtów? Czy będą to dachy zielone? Czy wystarczające będzie wykończenie hydroizolacją dachową? Jaką należy przyjąć grubość termoizolacji lub jaki jest wymagany współczynnik izolacyjności dachu nad szachtami? | Odpowiedź: Warstwy dachu szybów windowych oraz szachtów należy wykonać zgodnie z legendą rysunku 083MPL-PFU-A-PL-D1-105-T6, przyjmując układ warstw zgodny z rozwiązaniem dla stropodachu zielonego (w powiązaniu z odpowiedzią na pytanie 1697). Spadki należy ukształtować w sposób zapewniający prawidłowe odprowadzenie wody w granicach wewnętrznego obrysu dachu. Dodatkowo mając na uwadze że zakres umowy obejmuje także projekt wykonawczy, a zobowiązania Wykonawcy obejmują gwarancje na szczelność dachu, Zamawiający dopuszcza przedstawienie (do akceptacji) innego rozwiązania na etapie projektu wykonawczego. | Dach zielony Dach nad szybami windowymi Hydroizolacja Termoizolacja | Konstrukcja Zagospodarowanie Terenu | Zgoda | rysunek 083MPL-PFU-A-PL-D1-105-T6 odpowiedź na pytanie 1697
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1895 | Pytanie nr 1895 Prosimy o informację czy elementy fasady pryzmatycznej w osiach od 1b do4 wzdłuż osi A-K na terminalu istniejącym, wchodzą w zakres rozbiórek? | Odpowiedź: Elementy fasady pryzmatycznej w terminalu istniejącym nie wchodzą w zakres rozbiórek. | Roboty rozbiórkowe Fasada pryzmatyczna Zakres prac | Wyburzenia Elewacja | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1896 | Pytanie nr 1896 Prosimy i potwierdzenie, że winda W1 oznaczona na rysunku "083MPL-PFU-A-SW-R00-1602-T6 - Schemat lokalizacji urządzeń transportu pionowego" jest przeznaczona do zachowania. Jeśli tak, prosimy o przekazanie jej inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego, wraz z dokumentami z ostatniego przeglądu. | Odpowiedź: Winda W1 powinna zostać zmodernizowana w zakresie wystroju kabiny zgodnie z załącznikiem 261_zestawienie wind T6. | Dźwigi osobowe Modernizacja windy | Architektura - wykończenia | Informacja | rysunek "083MPL-PFU-A-SW-R00-1602-T6 - Schemat lokalizacji urządzeń transportu pionowego" załącznik 261_zestawienie wind T6
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1897 | Pytanie nr 1897 Prosimy o przekazanie standardów istniejących okładzin ściennych w Terminalu T4, które przywołano na rysunkach wykończenia ścian. | Odpowiedź: GK6f - Zabudowa systemowa (okładzina) z płyt g-k, gr. 7,5 cm, opłytowanie jednostronne dwupłytowe (2x1,5cm), okładzina do wysokości 210 cm (podział poziomy istniejących ścian aluminiowych), konstrukcja ściany mocowana do słupków aluminarki, wypełnienie wełną mineralną gr. 5cm, odporność ppoż EI15. GK9b - Okładzina systemowa z płyt g-k dostosowana do zabudowy słupów konstrukcyjnych, wys. obudowy należy wykonać do wys. 20cm powyżej sufitu podwieszonego, gr. 7,5cm, opłytowanie jednostronne dwupłytowe (2x1,25cm), wypełnienie wełną mineralną gr. 5 cm GK10 - Okładzina systemowa z płyt g-k dostosowana do zabudowy ścian wewnętrznych, należy zapewnić możliwość regulacji grubości okładziny w zależności od sytuacji, opłytowanie jednostronne dwupłytowe (2x1,25cm), wypełnienie wełną mineralną gr. 5cm GK15 - okładzina systemowa z płyt ognioodpornych na konstrukcji talowej REI120, gr. ściany dostosowana do wysokości, wypełnienie wełną mineralną Dodatkowo Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie numer 479 i 2128. | Okładziny ścienne Systemy suchej zabudowy Standardy wykończenia | Architektura - wykończenia | Informacja | odpowiedź na pytanie numer 479 odpowiedź na pytanie numer 2128
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1898 | Pytanie nr 1898 W przedmiarze instalacji elektrycznych występuje taka pozycja jak "monitoring infrastruktury energetycznej i sanitarnej - 5 sztuk" . O jakim systemie jest tu mowa? Czy jest to inny dodatkowy system niż występujący w PFU system BMS lub PME? | Odpowiedź: Nie, jest to integralna część systemu BMS lub PME, dodatkowo Zamawiający wskazuje, że przedmiary zostały dołączone jedynie pomocniczo. | BMS (Building Management System) System monitoringu energii (PME) | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | przedmiar instalacji elektrycznych
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1902 | Pytanie nr 1902 Zgodnie z dokumentacją w zakresie prac jest wykonanie posadzki typu terazzo: - w Przedmiarach opisana jako "Kompleksowe wykonanie podłogi monolityczna mineralna typu terazzo", - w STWIOR "Posadzki betonowe dekoracyjne – Posadzki mineralne monolityczne terazzo", - w PFU dot. posadzek " podłoga monolityczna z żywicy epoksydowej z kruszywem marmurowym typu terazzo ". Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wykonanie posadzki jako terazzo żywiczne lub mineralne (cementowe). | Odpowiedź: Zamawiający wskazał w odpowiedziach sposób wykonania opisanej posadzki jako terazzo żywiczne, dodatkowo Zamawiający wskazuje, że przedmiary zostały dołączone jedynie pomocniczo. | Posadzka terazzo Posadzki żywiczne | Architektura - wykończenia | Informacja | Przedmiary STWIOR PFU dot. posadzek
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1903 | Pytanie nr 1903 Prosimy o potwierdzenie, że fasada ryglowa parteru od strony płyty lotniska, powinna posiadać listwę dociskową, a na pozostałych kondygnacjach, może być wykonana w systemie strukturalnym. | Odpowiedź: Wszelkie prace w tym zakresie należy wykonać zgodnie z dokumentacją zawartą w A_PFU\TOM_II ARCHITEKTURA\TOM II.III\02.5 SCIANY ZEWN. Zamawiający zwraca ponadto uwagę, że konieczne będzie wykonanie projektów warsztatowych do akceptacji Zamawiającego. | Fasada słupowo-ryglowa Szklenie strukturalne | Elewacja | Informacja | A_PFU\TOM_II ARCHITEKTURA\TOM II.III\02.5 SCIANY ZEWN
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1904 | Pytanie nr 1904 Prosimy o wskazanie kolorystyki profili wewnętrznych ścian szklanych w systemie ryglowym. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1495. | Ściany szklane Kolorystyka | Architektura - wykończenia | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 1495
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1905 | Pytanie nr 1905 Prosimy o informację, w jaki sposób maja być wykończone ściany zewnętrzne rampy zjazdowej do garażu. | Odpowiedź: Wykończenie ścian zewnętrznych ma być zgodnie z rysunkami i dokumentacja ścian zewnętrznych, rysunki przedstawiające ściany zewnętrzne rampy wjazdowej znajdują się na rysunku 083MPL-PFU-A-EL-E1-501-T6. | Wykończenie ścian zewnętrznych Rampa zjazdowa | Elewacja | Informacja | rysunek 083MPL-PFU-A-EL-E1-501-T6
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1906 | Pytanie nr 1906 Prosimy o przekazanie projektu konstrukcji drogowych istniejących dróg przewidzianych do przebudowy lub odtworzenia lub nawiązania wysokościowego w celu oszacowania kosztów rozbiórki. | Odpowiedź: Pytanie jest nieprecyzyjne, Jeśli pytanie obejmuje część landside Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 815. W przypadku odtworzeń wykraczających poza zakres przedstawionych konstrukcji należy przyjąć konstrukcję zgodną z konstrukcją projektowaną dla nowych nawierzchni. Dopuszcza się zastosowanie istniejącego układu warstw konstrukcyjnych, pod warunkiem jego rozpoznania w trakcie robót rozbiórkowych. | Roboty drogowe Roboty rozbiórkowe Konstrukcja nawierzchni | Zagospodarowanie Terenu Wyburzenia | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 815
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1907 | Pytanie nr 1907 W jakiej konstrukcji drogowej z określeniem KR należy odtworzyć istniejące nawierzchnie dróg. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1906. W dokumentacji PFU określono KR dla projektowanych nawierzchni. | Roboty drogowe Konstrukcja nawierzchni Kategoria ruchu (KR) | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 1906 dokumentacja PFU
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1908 | Pytanie nr 1908 Prosimy o przekazanie wytycznych projektowych dla nowoprojektowanych dróg zakresu ZRIL WUK. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 463. | Roboty drogowe Projektowanie dróg | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 463
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1909 | Pytanie nr 1909 Prosimy o sprecyzowanie jakie roboty będą prowadzone równolegle do powyższej inwestycji i na których dokładnie działkach, o których mowa w dokumentacji w tym dotyczące układu komunikacyjnego w zakresie GDDKiA. Powyższe utrudnienia mają istotny wpływ na wycenę robót. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 179. | Koordynacja robót Organizacja budowy | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 179
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1910 | Pytanie nr 1910 Prosimy u uzupełnienie Specyfikacji Technicznych w tym parametrów technicznych dla słupków antyterrorystycznych i zapory antyterrorystycznej. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania nr 456 i 1635. | Słupki antyterrorystyczne Zapora antyterrorystyczna | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | Specyfikacje Techniczne odpowiedź na pytanie nr 456 odpowiedź na pytanie nr 1635
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1911 | Pytanie nr 1911 Prosimy o przekazanie wytycznych dla oznakowania dróg i lotniska dla części airside i landside w celu oszacowania kosztów DOR. | Odpowiedź: Część landside należy oznakowować zgodnie z Wymaganiami technicznymi i sposobem umieszczania znaków na drogach według Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z późn. zm.), Znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania według Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310, z późn. zm.) A część AIRSIDE zgodnie z przepisami wydanym prze EASA Specyfikacje Certyfikacyjne (CS) oraz Materiały Zawierające Wytyczne (GM) do Projektowania Lotnisk CS-ADR-DSN - Wydanie aktualne na czas opracowania projektu. Oznakowanie w części airside, landside powinno stanowić kontynuację aktualnego zastosowanego oznakowania pionowego i poziomego. Dodatkowo Zamawiający wskazuje na konieczność opracowania projektu organizacji ruchu do akceptacji Zamawiającego. | Oznakowanie poziome Oznakowanie pionowe Organizacja ruchu Oznakowanie lotniska (Airside) | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310, z późn. zm.) EASA Specyfikacje Certyfikacyjne (CS) oraz Materiały Zawierające Wytyczne (GM) do Projektowania Lotnisk CS-ADR-DSN
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1912 | Pytanie nr 1912 Prosimy u uzupełnienie Specyfikacji Technicznych w tym parametrów technicznych dla ogrodzenia. | Odpowiedź: Wymagania w stosunku do ogrodzenia podano w części opisowej PFU - A_PFU\TOM_I PFU\TOM I.I\PFU CZĘŚĆ OPISOWA | Ogrodzenie | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | Specyfikacje Techniczne część opisowa PFU - A_PFU\TOM_I PFU\TOM I.I\PFU CZĘŚĆ OPISOWA
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1913 | Pytanie nr 1913 Zgodnie z odpowiedzią nr 149 należy przyjąć do wyceny urządzenie UPS spełniające wszystkie parametry z załącznika nr 3A . Jednocześnie informują Państwo, że należy wycenić urządzenie o mocy 300kVA a nie 400 kVA. Załącznik nr 3A podaje parametry dla urządzenia 400kVA, które są inne niz dla urządzenia 300kVA np. wymiary itd. Jeśli Wykonawca ma wycenić urządzenie 300kVA, prosimy o podanie parametrów dla urządzenia 300kVA nie 400kVA. | Odpowiedź: Parametry UPS 300kVA znajdują się w opisie w Tom VI.I zał. 6 – MP_opis elektryczny T6. | Zasilacz UPS Specyfikacja techniczna | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | odpowiedź nr 149 załącznik nr 3A Tom VI.I zał. 6 – MP_opis elektryczny T6
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1914 | Pytanie nr 1914 W nawiązaniu do odpowiedzi nr 451 ponawiamy pytanie. We wskazanych dokumentach nie pokazano lokalizacji studni ST13, ST15 i ST16 ani bramy PAŻP. Pokazane są studnie SK.13, SK.15 i SK.16, które znajdują się na południe od budynku. Natomiast w przywołanym cytacie jest mowa o kierunku północnym. Brak wskazania lokalizacji studni ST13, ST15 i ST16 i bramy PAŻP uniemożliwia wycenę kolizji. | Odpowiedź: Przebieg kanalizacji teletechnicznej w kierunku północnym pokazano w części rysunkowej warunków technicznych EXATEL (PFU Tom 1.1. zał. 6.3b). Dodatkowo Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 518. | Kanalizacja teletechniczna Kolizje z infrastrukturą | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zagospodarowanie Terenu | Informacja | odpowiedź nr 451 warunki techniczne EXATEL (PFU Tom 1.1. zał. 6.3b) odpowiedź na pytanie nr 518
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1915 | Pytanie nr 1915 W odpowiedzi do pytania nr 424 z dnia 28.10.2025 (opublikowanej 30.10.2025) Zamawiający wskazuje, że "Panele mają mieć funkcje samoodśnieżania". Prosimy o potwierdzenie, że funkcja samoodśnieżania może być osiągnięta poprzez zastosowanie systemu mechanicznego usuwania śniegu poprzez aparaturę odśnieżającą | Odpowiedź: Zamawiający nie zawęża możliwości wyborów producentów i nie ogranicza doboru paneli ani do konkretnych wymiarów ani sposobu usuwania śniegu, gdzie samoodśnieżanie jest jedną z opcji. Dopuszcza się automatyczne i samoistne sposoby odśnieżania, kryterium podstawowym jest całoroczna wydajność systemu fotowoltaicznego i łatwość eksploatacji jako całości. Dostawca przedstawi stosowne analizy na etapie projektu wykonawczego. | Instalacja fotowoltaiczna System odśnieżania | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zgoda | odpowiedź do pytania nr 424 z dnia 28.10.2025 (opublikowanej 30.10.2025)
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1916 | Pytanie nr 1916 W odpowiedzi do pytania nr 424 z dnia 28.10.2025 (opublikowanej 30.10.2025) Zamawiający wskazuje, że "Panele mają mieć funkcje samoodśnieżania". Prosimy o potwierdzenie, że funkcja samoodśnieżania może być osiągnięta poprzez zastosowanie systemu mechanicznego usuwania śniegu poprzez aparaturę odśnieżającą. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1915. | Instalacja fotowoltaiczna System odśnieżania | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | odpowiedź do pytania nr 424 z dnia 28.10.2025 (opublikowanej 30.10.2025) odpowiedź na pytanie nr 1915
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1917 | Pytanie nr 1917 Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, panele zamontowane nad dachem zielonym mają być zamontowane pod kątem, który w sposób naturalny będzie powodował zsuwanie się warstw śniegu i dodatkowe systemy wydają się zbędne. Prosimy zatem o potwierdzenie, że funkcję samoodśnieżania należy uwzględnić tylko przy panelach fotowoltaicznych świetlikowych. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1915. | Instalacja fotowoltaiczna System odśnieżania | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 1915
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1919 | Pytanie nr 1919 Prosimy o potwierdzenie, że projekt sieci sanitarnych uwzględnia ewentualną przekładkę kolizji sieci wodociągową opisaną poniżej. Jeśli nie to Prosimy o rewizję dokumentacji rysunkowej oraz opisowej o brakujące przekładki. f) W przypadku kolizji przewodu wodociągowego z innymi urządzeniami podziemnymi należy opracować rozwiązanie kolizji i uzgodnić z zarządcą infrastruktury Zamawiającego. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1474. | Instalacja wodociągowa Kolizje z infrastrukturą Przekładka sieci | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 1474
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1920 | Pytanie nr 1920 Prosimy o potwierdzenie, że zakres sieci sanitarnych dotyczy tylko sieci wyszczególnionych na rzutach pdf (083MPL-PFU-IZ-WK-IZ-001; - 008) a nie dotyczy zakresu innych terminali jak wskazano w dokumentacji opisowej "083MPL-PFU-część opisowa sanitarna" (brak w dokumentacji ewentualnego tymczasowego zasilania ciepłociągu dla istniejących etapów terminalu). W przeciwnym wypadku Prosimy o uzupełnienie dokumentacji rysunkowej o brakujący zakres. W ramach niniejszego zadania należy przewidzieć przebudowę i rozbudowę istniejącego przyłącza cieplnego zasilającego nowe i istniejące budynki na terenie lotniska (rozbudowa terminalu / budowa pirsu wschodniego T7). Ciepłociąg należy wykonać w systemie rur preizolowanych, przeznaczonych do | Odpowiedź: Zakres sieci do wykonania został wskazany i opisany w dokumentacji projektowej i nie dotyczy części T7. | Sieci zewnętrzne Sieć ciepłownicza Zakres prac | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | rzuty pdf (083MPL-PFU-IZ-WK-IZ-001; - 008) dokumentacja opisowa "083MPL-PFU-część opisowa sanitarna"
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1921 | Pytanie nr 1921 Prosimy o wskazanie w dokumentacji rysunkowej tymczasowego rozwiązania przyłączy z budynku istniejącego Terminala T4 (później T5) wyszczególnionych w dokumentacji opisowej poniżej oraz oznaczenie w materiałach przetargowych. W przeciwnym wypadku prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wskazany zakres. | Odpowiedź: Tymczasowe rozwiązanie przyłączy ze względu na szczegółowość opracowania, a także technologię prowadzenia robót budowlanych i kolejność prac należy opracować na etapie projektu wykonawczego. Zakłada się wykonanie w pierwszej kolejności docelowej trasy kanalizacji, aby skrócić do minimum czas działania rozwiązań tymczasowych. | Instalacje tymczasowe Przekładka sieci Organizacja robót | Zagospodarowanie Terenu | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1922 | Pytanie nr 1922 Prosimy o podanie wysokości podnoszenia H dla pompowni wód deszczowych PD1, PD2 oraz PD3 - brak w dokumentacji. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1272. | Pompownia wód deszczowych Specyfikacja techniczna | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 1272
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1923 | Pytanie nr 1923 Prosimy o informację czy należy przewidzieć pompownie (fragment poniżej) inne niż wymienione w dokumentacji. Jeśli tak to Prosimy o podanie parametrów doborowych oraz rewizje dokumentacji. | Odpowiedź: Należy przyjąć pompownie wskazane w dokumentacji PFU. Dodatkowo wskazujemy, że w opracowaniu pokazano zakres dostosowany do szczegółowości wymagań PFU i możliwy do określenia na podstawie aktualnej mapy do celów projektowych przyjętej do zasobu geodezyjnego. W przypadku ujawnienia konieczności zastosowania ewentualnych dodatkowych pompowni Generalny Wykonawca ma obowiązek poinformować o tym Zamawiającego, a wszelkie prace związanie z wykonaniem przepompowni będą realizowane zgodnie z zapisami Umowy. | Pompownia Zakres prac | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | dokumentacja PFU
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1924 | Pytanie nr 1924 Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne zmiany w zakresie sieci sanitarnych w obrębie parkingu P2 są poza zakresem przetargu - brak w przekazanej dokumentacji. W przeciwnym wypadku Prosimy o rewizję dokumentacji oraz określenie zakresu prac do wykonania. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2109. | Sieci sanitarne Parking P2 Zakres prac | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 2109
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1925 | Pytanie nr 1925 Prosimy o informację w jaki sposób należy wykonać przekładkę poniższych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w celu zapewnienia funkcjonowania terminalu istniejącego T4 na czas realizacji robót - brak w przekazanej dokumentacji. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji rysunkowej o ww. zakres do wykonania. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1921. | Przekładka sieci Kanalizacja sanitarna Kanalizacja deszczowa Organizacja robót | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 1921
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1926 | Pytanie nr 1926 Prosimy o podanie mocy przyłącza cieplnego do budynku w etapie T6. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 252. | Przyłącze cieplne Moc cieplna | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 252
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1927 | Pytanie nr 1927 Prosimy o podanie mocy przyłącza cieplnego do budynku w etapie T5 oraz T7 w przypadku konieczności wykonania ich w etapie T6. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 252. | Przyłącze cieplne Moc cieplna | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 252
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1928 | Pytanie nr 1928 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza czasowe wyłączenie garażu z użytkowania w celu wykonania rurociągów przechodzących przez istniejący garaż. | Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia garażu wielopoziomowego. Planowana trasa rurociągów przebiega przez przejazd w parterze o wysokości około 5m i możliwe jest takie zaplanowanie prac, aby umożliwić ciągłość działania. | Parking wielopoziomowy Organizacja robót | Zagospodarowanie Terenu | Odmowa
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1929 | Pytanie nr 1929 Prosimy o przekazanie schematu węzła ciepła terminalu T6 - brak w załączonej dokumentacji. | Odpowiedź: Wydany rysunek 083MPL-PFU-IS-CT-S-208-T6. | Węzeł cieplny Schemat technologiczny | Instalacje Sanitarne | Informacja | rysunek 083MPL-PFU-IS-CT-S-208-T6
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1930 | Pytanie nr 1930 Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż centrali dla pomieszczenia Crew Room oraz uruchomienie centrali wraz z odbiorem obsługiwanych pomieszczeń jest poza zakresem etapu T6. | Odpowiedź: Dostawa i montaż centrali dla pomieszczenia Crew Room, a także dla pojedynczych pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie R01 i R02 przewidzianych do obsługi poprzez układy wentylacyjne z części T5 oraz uruchomienie centrali wraz z odbiorem obsługiwanych pomieszczeń jest w zakresie etapu T6. Należy przewidzieć oddzielny układ wentylacyjny, jak dla pomieszczeń biurowych. | Centrale wentylacyjne Instalacja wentylacji mechanicznej Zakres prac | Instalacje Sanitarne | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1931 | Pytanie nr 1931 Prosimy o podanie typów siłowników dla modeli anemostatów przywołanych w części opisowej projektu (przykład poniżej). | Odpowiedź: Projekt PFU nie określa konkretnego model siłownika. Do wyceny należy przyjąć odpowiadający opisanej w projekcie funkcji siłownik 230V, sterowanie sygnałem 0-10V. | Anemostaty Siłowniki Instalacja wentylacji mechanicznej | Instalacje Sanitarne | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1932 | Pytanie nr 1932 Prosimy o potwierdzenie, że na obiekcie w etapie T6 nie będzie występował tekstylny system dyspersji powietrza oraz tkaninowy system wyciągu powietrza (poz. 36, 37 w Standardach "Załącznik nr 2 - INST.WOD. KANAL.SANIT. INST. SANIT. INSTA. GRZEWCZA, INST. TRYSK. HVAC) - brak w projekcie. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 734. | Instalacja wentylacji mechanicznej Kanały tekstylne | Instalacje Sanitarne | Informacja | Standardy "Załącznik nr 2 - INST.WOD. KANAL.SANIT. INST. SANIT. INSTA. GRZEWCZA, INST. TRYSK. HVAC" odpowiedź na pytanie nr 734
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1933 | Pytanie nr 1933 Według informacji podanej w Standardach "Załącznik nr 2 - INST.WOD. KANAL.SANIT. INST. SANIT. INSTA. GRZEWCZA, INST. TRYSK. HVAC" występuje "możliwa komunikacja z BMS" dla nagrzewnic. Prosimy o określenie czy nagrzewnice należy skomunikować z BMS, jeśli tak to w jaki sposób. | Odpowiedź: W ramach określenia „możliwa komunikacja z systemem BMS” zamawiający ma na myśli możliwość sterowania prędkością wentylatora (stopniowo biegami lub płynnie w zależności od zastosowanego urządzenia) z informacją zwrotną o pracy, sterowanie siłownikiem nagrzewnicy sygnałem 0-10V, sygnał pozwolenia na pracę, praca w oparciu w sterowanie z czujników pomieszczeniowych systemu BMS. Wymagany protokół komunikacyjny BACnet. | BMS (Building Management System) Nagrzewnice Protokół BACnet | Instalacje Sanitarne Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | Standardy "Załącznik nr 2 - INST.WOD. KANAL.SANIT. INST. SANIT. INSTA. GRZEWCZA, INST. TRYSK. HVAC"
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1934 | Pytanie nr 1934 Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne systemy specjalne ppoż. typu FMS, DIFFS, działka pianowo-wodne, etc. są poza zakresem. | Odpowiedź: Wskazane systemy są poza zakresem. Wskazane ewentualne systemy w budynku powinny mieć zastosowanie wyłącznie w przypadku pomieszczeń, w których są zbiorniki na paliwo, a takie nie występują. | Instalacje PPOŻ Zakres prac | Instalacja ppoż | Zgoda
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1935 | Pytanie nr 1935 Prosimy o potwierdzenie, że rozbudowa budynku kotłowni jest poza zakresem obecnego etapu przetargu - brak projektu w dokumentacji. W przeciwnym wypadku Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rzuty instalacji w budynku kotłowni oraz podanie standardu producentów kotłów (brak w podanym "Załączniku nr 2 - INST.WOD. KANAL.SANIT. INST. SANIT. INSTA. GRZEWCZA, INST. TRYSK. HVAC"). | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 252. | Kotłownia Zakres prac | Instalacje Sanitarne | Informacja | Załącznik nr 2 - INST.WOD. KANAL.SANIT. INST. SANIT. INSTA. GRZEWCZA, INST. TRYSK. HVAC odpowiedź na pytanie nr 252
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1936 | Pytanie nr 1936 Prosimy o przekazanie aktualnego Świadectwa Charakterystyki Energetycznej oraz podanie paramentów energetycznych dla urządzeń i systemów w istniejącym obiekcie. • Zakłada się, że zapotrzebowanie części T5 na energię nie wzrośnie w stosunku do aktualnych potrzeb. Zakłada się utrzymanie wartości EP wg. aktualnego Świadectwa Charakterystyki Energetycznej. Wszystkie nowoprojektowane urządzenia i systemy będą posiadały parametry energetyczne nie gorsze niż obecnie istniejące w obiekcie. | Odpowiedź: Zamawiający udostępnia Świadectwo Charakterystyki Energetycznej dla istniejącego Terminalu pod linkiem https://cloud.krakowairport.pl/owncloud/index.php/s/lzkXeySUjMdoxC2 Hasło dostępu do dokumentacji jest tożsame z hasłem przekazanym w procedurze udostępniania informacji poufnych. Zamawiający odsyła dodatkowo do odpowiedzi na pytanie numer 583. | Świadectwo charakterystyki energetycznej Efektywność energetyczna | Formalne - PFU | Informacja | odpowiedź na pytanie numer 583
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1937 | Pytanie nr 1937 Prosimy o specyfikacje kotłów z podziałem na istniejące, nowoprojektowane i wymieniane oraz określenie jakie kotły należy przyjąć do wyceny w obecnym etapie inwestycji (ilości, parametry, standard, producenci). Wymaganą dodatkową moc na rozbudowę budynku MPL osiągnie się przez wykonania następujących zmian: • wyposażenie wszystkich kotłów (istniejących, nowoprojektowanych oraz wymienianych) w palniki gazowe, które posiadają pobór powietrza do spalania z zewnątrz budynku za pomocą przewodu wentylacyjnego. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 252. | Kotłownia Kotły gazowe | Instalacje Sanitarne | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 252
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1938 | Pytanie nr 1938 Prosimy o informację czy w obecnym etapie przetargu należy rozbudować kotłownię tylko dla etapu T6, a kotły i orurowanie dla etapu T5 i T7 (istniejące T4) są poza zakresem. • Rozbudowę kotłowni można etapować: o Docelowo (Rozbudowa lotniska o część T6 i T7 oraz przebudowa części T5) należy wyposażyć kotłownię we wszystkie wymienione wyżej kotły o Do zasilenia istniejącej części T5 wraz z projektowaną częścią T6 nie jest wymagany jeden z kotłów o mocy 2 150kW. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 252. | Kotłownia Etapowanie robót | Instalacje Sanitarne Zmiana zakresu | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 252
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1939 | Pytanie nr 1939 Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o kotłownie wraz urządzeniami, rurociągami etc. - brak zakresu budynku kotłowni w dokumencie "TERMINAL BALICE SAN_PRD". | Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że przedmiary są jedynie materiałem pomocniczym. Zamawiający odsyła ponadto do odpowiedzi na pytanie nr 252. | Kotłownia Przedmiar robót | Instalacje Sanitarne | Informacja | TERMINAL BALICE SAN_PRD odpowiedź na pytanie nr 252
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1940 | Pytanie nr 1940 Prosimy o określenie zmian tymczasowych do wykonania dla instalacji sanitarnych i mechanicznych w części istniejącej terminala T4 w związku z wykonaniem etapu T6, a koniecznych do zapewnienia funkcjonowania terminala na czas robót i przed wykonaniem kolejnych etapów, oraz oznaczenie ich na dokumentacji rysunkowej. | Odpowiedź: Zakłada się, że prace w istniejącym terminalu, a znajdujące się poza zakresem opracowania PFU będą realizowane w ramach prac rozbudowy terminalu T4. Opracowanie ewentualnych zmian tymczasowych w związku z pracami budowlanymi na styku części T4 i T6, a wynikającymi między innymi z technologii prowadzenia robót, projektu wykonawczego oraz urządzeń i systemów dobranych na etapie projektu wykonawczego jest obowiązkiem Generalnego Wykonawcy. Należy bezwzględnie zachować niezakłóconą pracę istniejącego terminalu. | Instalacje tymczasowe Organizacja robót Prace w istniejącym terminalu | Instalacje Sanitarne Zagospodarowanie Terenu | Informacja | opracowanie PFU
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1941 | Pytanie nr 1941 Według załączonego przedmiaru należy przyjąć wodomierze elektrodźwiękowe skrzydełkowe, Prosimy o podanie wskazanego typu dla wodomierzy jakie należy przyjąć na obiekcie. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do Załącznika nr 3 do OPZ - Standardy. | Wodomierze Standardy | Instalacje Sanitarne | Informacja | załączony przedmiar Załącznik nr 3 do OPZ - Standardy
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1942 | Pytanie nr 1942 Prosimy o informację czy podgrzewacz 100 litrów należy wycenić jako pojemnościowy czy przepływowy. | Odpowiedź: Pytanie nieprecyzyjne, nie pozwala na udzielenie kompletnej odpowiedzi. | Podgrzewacz wody | Instalacje Sanitarne | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1943 | Pytanie nr 1943 Prosimy o informacje czy zasobnik c.w.u. należy wycenić bez wężownicy czy z wężownicą. | Odpowiedź: Zgodnie ze schematem 083MPL-PFU-IS-WK-S-507-T6 należy wycenić zasobniki bez wężownicy. | Zasobnik c.w.u. | Instalacje Sanitarne | Informacja | schemat 083MPL-PFU-IS-WK-S-507-T6
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1944 | Pytanie nr 1944 Zgodnie ze specyfikacją techniczną w łazienkach ogólnodostępnych znajdują się umywalki Corian, zgodnie z przedmiarem są to umywalki okrągłe, nablatowe, natomiast na rysunku dwg. jako kwadratowe – Prosimy o informację co należy przyjąć do wyceny, | Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że przedmiary zostały udostępnione jedynie pomocniczo. Do wyceny wyposażenia łazienek ogólnodostępnych należy przyjąć rozwiązanie zgodne z Załącznikiem 2, Część 2.12 „Sanitariaty. Specyfikacja techniczna urządzeń sanitarnych”, tj. blat z umywalką rynnową w systemie Corian DUPOINT. | Umywalki Wyposażenie sanitarne Corian | Instalacje Sanitarne | Informacja | specyfikacja techniczna przedmiar rysunek dwg Załącznik 2, Część 2.12 „Sanitariaty. Specyfikacja techniczna urządzeń sanitarnych”
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1945 | Pytanie nr 1945 Zgodnie ze specyfikacją w łazienkach ogólnodostępnych występują brodziki, a zgodnie z przedmiarem odpływy liniowe – Prosimy o informację co należy przyjąć do wyceny, | Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że przedmiary zostały udostępnione jedynie pomocniczo. Zgodnie z rzutami nr 083MPL-PFU-A-SAN-R01-1201 (Referencyjny standard wykończenia toalet ogólnodostępnych dla pasażerów), nie przewidziano zastosowania brodzików ani pryszniców. Natomiast zgodnie ze Specyfikacją – Załącznik 2, Część 2.12 „Sanitariaty. Specyfikacja techniczna urządzeń sanitarnych” – w wyposażeniu toalet ogólnodostępnych przewidziano odwodnienie liniowe w niszy do mycia stóp, zlokalizowane w strefie NON-SCHENGEN. | Odwodnienie liniowe Wyposażenie sanitarne | Instalacje Sanitarne | Informacja | specyfikacja przedmiar rzuty nr 083MPL-PFU-A-SAN-R01-1201 (Referencyjny standard wykończenia toalet ogólnodostępnych dla pasażerów) Specyfikacja – Załącznik 2, Część 2.12 „Sanitariaty. Specyfikacja techniczna urządzeń sanitarnych”
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1946 | Pytanie nr 1946 Prosimy o określenie jaki typ podłączenia mają mieć grzejniki NARBONNE – od dołu czy od boku? | Odpowiedź: Grzejniki mają podłączenie od dołu. | Grzejniki Instalacja centralnego ogrzewania | Instalacje Sanitarne | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1947 | Pytanie nr 1947 Prosimy o podanie wykazu grzejników do pomieszczeń mokrych. | Odpowiedź: Wykaz grzejników należy opracować na etapie projektu wykonawczego. Grzejniki podane w projekcie są podane jako produkt referencyjny. Na etapie projektu wykonawczego należy dobrać rodzaj i producenta grzejników, który spełni wymagania wskazane w projekcie i będzie odpowiadał estetyce produktu wskazanego w PFU. | Grzejniki Pomieszczenia mokre | Instalacje Sanitarne | Informacja | PFU
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1948 | Pytanie nr 1948 W przypadku wykonania przebudowy kotłowni w etapie T6 Prosimy o określenie w jaki sposób należy przewidzieć zasilenie obecnych etapów wraz z ewentualną wymianą rurociągów i urządzeń w obecnych etapach, ewentualne przełożenie urządzeń i wskazanie miejsca tymczasowego demontażu i ponownego montażu kotłów. | Odpowiedź: Przebudowa kotłowni zgodnie z odpowiedziami na pytania numer 252 oraz 1288. | Kotłownia Organizacja robót Etapowanie robót | Instalacje Sanitarne | Informacja | odpowiedź na pytanie numer 252 odpowiedź na pytanie numer 1288
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1949 | Pytanie nr 1949 Prosimy o informację czy należy wycenić zestaw hydroforowy p.poż. Jeśli tak to Prosimy o podanie parametrów doborowych urządzenia. | Odpowiedź: W ramach postępowania na część T6 nie jest wymagana wymiana zestawów hydroforowych. Informujemy, że zestawy znajdujące się w zbiorniku przeciwpożarowym powstałym podczas budowy nowego Cargo posiadają certyfikację CNBOP. Dodatkowo Zamawiający udostępnia opracowanie analizy układu pętli hydrantowych. Zamawiający udostępnia dokumentację - pod linkiem https://cloud.krakowairport.pl/owncloud/index.php/s/lzkXeySUjMdoxC2 Hasło dostępu do dokumentacji jest tożsame z hasłem przekazanym w procedurze udostępniania informacji poufnych. | Zestaw hydroforowy PPOŻ Instalacja hydrantowa | Instalacja ppoż | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1950 | Pytanie nr 1950 Prosimy o przesłanie zestawienia z ilościami i długościami rynien pisuarowych - na rys. dwg zaznaczone są pojedyncze pisuary – czy mamy je wycenić tylko poza łazienkami ogólnodostępnymi? | Odpowiedź: We wszystkich łazienkach ogólnodostępnych należy wycenić rynny pisuarowe. Ich długość powinna odpowiadać maksymalnej dostępnej długości ściany, na której znajdują się pisuary. Poza łazienkami ogólnodostępnymi - pisuary. Szczegółowe wyposażenie ma być zgodne z "ZAŁ. 2 CZĘŚĆ 2.12 – SANITARIATY SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ SANITARNYCH". | Pisuary Rynny pisuarowe Wyposażenie sanitarne | Instalacje Sanitarne | Informacja | rys. dwg ZAŁ. 2 CZĘŚĆ 2.12 – SANITARIATY SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ SANITARNYCH
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1951 | Pytanie nr 1951 W pliku "Załącznik nr 2 - INST.WOD. KANAL.SANIT. INST. SANIT. INSTA. GRZEWCZA, INST. TRYSK. HVAC widnieją myjki do stóp – Prosimy o informację czy mają one wchodzić w zakres wyceny oraz Prosimy o wskazanie w jaki sposób są one zaznaczone na dokumentacji rysunkowej. Prosimy również o podanie ich ilości. | Odpowiedź: Mają wchodzić w zakres wyceny. Szczegółowe wyposażenie ma być zgodne z "ZAŁ. 2 CZĘŚĆ 2.12 – SANITARIATY SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ SANITARNYCH". | Myjki do stóp Wyposażenie sanitarne | Instalacje Sanitarne | Informacja | Załącznik nr 2 - INST.WOD. KANAL.SANIT. INST. SANIT. INSTA. GRZEWCZA, INST. TRYSK. HVAC ZAŁ. 2 CZĘŚĆ 2.12 – SANITARIATY SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ SANITARNYCH
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1952 | Pytanie nr 1952 Czy jest dostępne zestawienie ilościowe białego montażu? Bardzo prosimy o udostępnienie. | Odpowiedź: Ilości urządzeń wskazano w przekazanym razem dokumentacją przedmiarze robót, który należy rozpatrywać razem z pozostałą dokumentacją projektową, w tym rysunkami i opisami. | Biały montaż Przedmiar robót | Instalacje Sanitarne | Informacja | przedmiar robót
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1953 | Pytanie nr 1953 Według Opisu Technicznego "083MPL_PP_OPIS_MECH_SAN_PPOZ" str. 100 Instalacja ciepła technologicznego ma być wykonana w zakresie średnic powyżej dn 65 z rur czarnych bez szwu łączonych przez spawanie natomiast według "Załącznik nr 2 - INST.WOD. KANAL.SANIT. INST. SANIT. INSTA. GRZEWCZA, INST. TRYSK. HVAC" mają to być rury ocynkowane ze szwem w systemie Victaulic. Prosimy o wyjaśnienie jaki typ rur zastosować. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 825. | Instalacja ciepła technologicznego Rurociągi stalowe Specyfikacja materiałowa | Instalacje Sanitarne | Informacja | Opis Techniczny "083MPL_PP_OPIS_MECH_SAN_PPOZ" str. 100 Załącznik nr 2 - INST.WOD. KANAL.SANIT. INST. SANIT. INSTA. GRZEWCZA, INST. TRYSK. HVAC odpowiedź na pytanie nr 825
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1954 | Pytanie nr 1954 Prosimy o potwierdzenie, iż rury powyżej dn 65 do instalacji centralnego ogrzewania należy przyjąć czarne bez szwu spawane. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 825. | Instalacja centralnego ogrzewania Rurociągi stalowe Specyfikacja materiałowa | Instalacje Sanitarne | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 825
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1955 | Pytanie nr 1955 Według informacji od producenta grzejniki NARBONNE nie występują w ocynku (wskazane do pomieszczeń mokrych). Prosimy o informację jaki typ grzejników należy wycenić w pomieszczeniach mokrych. | Odpowiedź: Grzejniki podane w projekcie są podane jako produkt referencyjny. Na etapie projektu wykonawczego należy dobrać rodzaj i producenta grzejników, który spełni wymagania wskazane w projekcie i będzie odpowiadał estetyce produktu wskazanego w PFU. | Grzejniki Pomieszczenia mokre | Instalacje Sanitarne | Zgoda | PFU
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1956 | Pytanie nr 1956 Prosimy o uzupełnienie w dokumentacji rysunkowej PFU zmian instalacji glikolowej w zakresie części T5 (istniejące T4) koniecznych do realizacji zakresu T6 - brak w przekazanej dokumentacji. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1713. | Instalacja wody lodowej Instalacja glikolowa Prace w istniejącym terminalu | Instalacje Sanitarne | Informacja | dokumentacja rysunkowa PFU odpowiedź na pytanie nr 1713
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1957 | Pytanie nr 1957 Czy Zamawiający zezwoli na użycie systemu dachów zielonych dopuszczonego przez europejską federację EFB European Federation of Green Roof & Living Wall Associations? | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1718. | Dach zielony Standardy | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 1718
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1958 | Pytanie nr 1958 Prosimy o przekazanie projektu zieleni dotyczących nasadzeń z określeniem gatunków, parametrów ilości drzew i krzewów. | Odpowiedź: W ramach projektu nie występują nasadzenia drzew. Pozostały zakres zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 1633. Na etapie projektu wykonawczego należy przedstawić kompletny projekt wykonawczy zieleni do akceptacji Zamawiającego. | Projekt zieleni Nasadzenia | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | odpowiedź na pytanie numer 1633
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1959 | Pytanie nr 1959 Prosimy o wyjaśnienie zapisu zamieszczonego na rysunkach wykończenia ścian: "15. Wszystkie drzwi w okładzinach ściennych i drzwi windowe wykończone portalem ze stali nierdzewnej szczotkowanej gr. 2 mm. (szlif 220)." W zestawieniach stolarki brak wskazanych drzwi z niniejszym wykończeniem. Prosimy o doprecyzowanie czy wskazany portal ma być wykonany tylko od strony ściany z okładziną, czy obustronnie? | Odpowiedź: Portal ma zostać wykonany obustronnie. Nie dotyczy kondygnacji podziemnej. | Stolarka drzwiowa Portale drzwiowe Stal nierdzewna | Stolarka drzwiowa i bramy Architektura - wykończenia | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1960 | Pytanie nr 1960 Prosimy o wyjaśnienie czy zapis zamieszczony na rysunkach wykończenia ścian: "16. Drzwi w ścianach bez okładzin ściennych wykończone profilami ze stali nierdzewnej szczotkowanej." odnosi się do wszystkich drzwi wewnętrznych, czy tylko do konkretnego rodzaju drzwi? Jeśli tylko do części drzwi prosimy o ich wyszczególnienie. | Odpowiedź: Odnosi się do wszystkich drzwi wewnętrznych. Nie dotyczy kondygnacji podziemnej. | Stolarka drzwiowa Profile drzwiowe Stal nierdzewna | Stolarka drzwiowa i bramy Architektura - wykończenia | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1961 | Pytanie nr 1961 Prosimy o potwierdzenie, ze przez drzwi określone w dokumentacji jako drzwi drewniane należy rozumieć drzwi płycinowe a nie pełne drewniane. | Odpowiedź: Tak, drzwi określone w dokumentacji jako drzwi drewniane należy rozumieć drzwi płycinowe a nie pełne drewniane. | Stolarka drzwiowa Drzwi płycinowe | Stolarka drzwiowa i bramy | Zgoda
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1962 | Pytanie nr 1962 Prosimy o wyjaśnienie, czy ogólny opis z zestawienia stolarki drzwiowej wewnętrznej: "D1.03 90x220 / fornir" oznacza, że wszystkie drzwi opatrzone symbolem D1.03 należy ująć w wycenie jako wykończone obustronnie fornirem | Odpowiedź: Tak, wszystkie drzwi opatrzone symbolem D1.03 należy ująć w wycenie jako wykończone obustronnie fornirem. | Stolarka drzwiowa Fornir | Stolarka drzwiowa i bramy Architektura - wykończenia | Zgoda | zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1963 | Pytanie nr 1963 Prosimy o wyjaśnienie czy drzwi zlokalizowane w strefie okładzin ściennych HPL mają zostać wykończone fornirem, czy mają nawiązywać do wykończenia ścian i posiadać również okładzinę HPL. | Odpowiedź: Powinny zostać wykończone zgodnie z wykończeniem ściany, w tym przypadku okładzina HPL w tożsamym kolorze. Dodatkowo wskazujemy, że drzwi w okładzinie SS-7b również powinny być w wykończone tą samą okładziną, czyli siatką przezierną. | Stolarka drzwiowa Okładziny ścienne Okładziny HPL | Stolarka drzwiowa i bramy Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1964 | Pytanie nr 1964 Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zestawieniem stolarki wszystkie drzwi posiadają jednakowe wykończenie obustronne, bez względu na charakter wykończenia przylegających do nich ścian. | Odpowiedź: Materiał wykończenia (okładzina, fornir, aluminium) powinien być jednakowy. Różna powinna być kolorystyka i dostosowana do danego pomieszczenia. | Stolarka drzwiowa Wykończenie wnętrz | Stolarka drzwiowa i bramy Architektura - wykończenia | Informacja | zestawienie stolarki
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1965 | Pytanie nr 1965 Zgodnie z załącznikiem nr 2 (standard wykonania inwestycji) występują pisuary spłukiwane elektronicznie, manualnie i rynny pisuarowe. Na rysunkach architektury są oznaczone pisuary jako pojedyncze punkty. Proszę o wskazanie w jakich pomieszczeniach należy stosować rynny pisuarowe, pisuary spłukiwane elektronicznie lub manualnie? | Odpowiedź: W toaletach ogólnodostępnych dla pasażerów należy zastosować rynny pisuarowe (jeżeli jest to pojedynczy punkt to należy zastosować pisuar ze spłukiwaniem automatycznym jak VIP/BLS) – rynny zamontowane są obecnie w toaletach przy G14. W toaletach o wyższych wymaganiach np. VIP, BLS należy zastosować pisuary z automatycznym spłukiwaniem zgodne z wytycznymi ze standardów – pisuary zamontowane są obecnie w toaletach w hali przylotów. W toaletach pracowniczych standardowe pisuary ze spłukiwaniem ręcznym. | Pisuary Rynny pisuarowe Wyposażenie sanitarne | Instalacje Sanitarne | Informacja | załącznik nr 2 (standard wykonania inwestycji)
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1966 | Pytanie nr 1966 Proszę o potwierdzenie, że w toaletach dla pasażerów i PRM należy stosować baterie Zgodnie z załącznikiem nr 2 (standard wykonania inwestycji) tj. automatyczne dwufunkcyjne. | Odpowiedź: Potwierdzamy konieczność stosowania baterii zgodnie z zał. nr 2. | Baterie umywalkowe Wyposażenie sanitarne | Instalacje Sanitarne | Zgoda | załącznik nr 2 (standard wykonania inwestycji) zał. nr 2
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1967 | Pytanie nr 1967 Proszę o potwierdzenie, że w toaletach pasażerskich należy stosować deski z funkcją bidetu zgodnie z załącznikiem nr 2 (standard wykonania inwestycji). | Odpowiedź: Deski z funkcją bidetu powinny się znaleźć wyłącznie w toaletach pasażerskich dedykowanych dla odlotów non schengen. W pozostałych toaletach pasażerskich oczekujemy desek sedesowych bez pokrywy. | Deska sedesowa z funkcją bidetu Wyposażenie sanitarne | Instalacje Sanitarne | Informacja | załącznik nr 2 (standard wykonania inwestycji)
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1968 | Pytanie nr 1968 Proszę o potwierdzenie, że na instalacji tryskaczowej sekcji suchej i mokrej należy stosować rury stalowe bez szwu zgodnie z załącznikiem nr 2 (standard wykonania inwestycji). | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 597. | Instalacja tryskaczowa Rury stalowe | Instalacja ppoż | Informacja | załącznik nr 2 (standard wykonania inwestycji) odpowiedź na pytanie nr 597
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1969 | Pytanie nr 1969 Dotyczy Instalacji grzewczej, ciepła technologicznego, wody grzewczej do FCU – proszę o potwierdzenie, że rury powyżej dn 65 zgodnie z PFU należy wykonać jako stalowe czarne o połączeniach rowkowych. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 825. | Instalacja grzewcza Instalacja ciepła technologicznego Rurociągi stalowe | Instalacje Sanitarne | Informacja | PFU odpowiedź na pytanie nr 825
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1970 | Pytanie nr 1970 Na instancji grzewczej występują zawory 3 drogowe z webserwerem. Zawory takie ma w swojej ofercie tylko firma Belimo do dn. 50. Proszę o informację co należy przyjąć dla większych średnic (aż do dn 200?). Bardzo proszę o wskazanie producenta, gdyż poza Belimo inne firmy nie mają takich zaworów. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1284. | Zawory regulacyjne Web serwer | Instalacje Sanitarne | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 1284
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1971 | Pytanie nr 1971 Instalacja wody lodowej - Proszę o potwierdzenie, że rury średnic DN 80 – DN 200 należy wykonać jako stalowe, ocynkowane ze szwem zgodne z załącznikiem nr 2 (standard wykonania inwestycji). | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 825. | Instalacja wody lodowej Rurociągi stalowe | Instalacje Sanitarne | Informacja | załącznik nr 2 (standard wykonania inwestycji) odpowiedź na pytanie nr 825
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1972 | Pytanie nr 1972 W przedmiarze do wentylacji pkt. 1129 w zakresie poziomu -1 jest podane sumarycznie 11.175m2 (2.325*2,5+2.145*2,5) kanałów. Po weryfikacji przedmiaru jest ich 19.540m2. Podobna sytuacja jest na poziomie "dach", gdzie podano sumarycznie 7.720m2 (950*4+980*4) kanałów. Po weryfikacji przedmiaru 16.152m2. Na pozostałych piętrach sytuacja jest analogiczna. Po weryfikacji przedmiaru jest ich 66.420m2, co ma wpływ również na ilość izolacji. Prosimy o korektę przedmiarów. | Odpowiedź: Przekazane przez Zamawiającego przedmiary mają charakter pomocniczy. | Kanały wentylacyjne Przedmiar robót | Instalacje Sanitarne | Informacja | przedmiar do wentylacji pkt. 1129
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1973 | Pytanie nr 1973 Instalacje teletechniczne. Prosimy o wskazanie, które pomieszczenia (strefy) należy objąć ochrona obiektu SSWiN wraz z określeniem szacunkowej ilości urządzeń (czujek, manipulatorów, kontraktronów, sygnalizatorów) jakie należy ująć w wycenie. | Odpowiedź: W ramach SSWiN należy przewidzieć ochronę dla dwóch pomieszczeń 0.T.4 oraz 1.6.15. Dodatkowo przyciski napadowe - niezależne od SSWiN, które będą spełniać funkcję cichego powiadamiania dla Służb Ochrony Lotniska należy zaprojektować zgodnie z odpowiedzią 1459 oraz 298. | SSWiN Przyciski napadowe | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | odpowiedź 1459 odpowiedź 298
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1974 | Pytanie nr 1974 W przedmiarze do wentylacji pkt. 1130 jest podane sumarycznie 5.827,25 m2 samonośnych kanałów Promaduct-500. Biorąc pod uwagę wydajności wentylatorów wynoszące po 20 tysięcy m3 i 30 tysięcy m3 oraz dopuszczalne prędkości w kanałach, obwód 2,5 m jest mocno niedoszacowany. Według obliczeń ilość kanałów Promaduct wyniesie ok. 12 500 m2. Prosimy o korektę przedmiarów. | Odpowiedź: Przekazane przez Zamawiającego przedmiary mają charakter pomocniczy. | Kanały oddymiające Promaduct Przedmiar robót | Instalacje Sanitarne Instalacja ppoż | Informacja | przedmiar do wentylacji pkt. 1130
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1975 | Pytanie nr 1975 W opisie PFU TOM V zał. 5- Projekt uzupełniający instalacji sanitarnych pkt 12.2 "Wytyczne dla układu automatyki- wentylacja mechaniczna", część dotycząca regulatorów na str. 157 - 158 jest zapis, iż regulatory VAV mają zostać wyposażone w siłowniki 0-10V oraz równocześnie muszą mieć możliwość całkowitego zamknięcia. Według informacji od producentów, siłowniki 0-10V nie mają możliwości całkowitego zamknięcia. Proszę o potwierdzenie rozwiązania. | Odpowiedź: Zamawiający powołując się na swoje doświadczenie informuje, że na rynku dostępne są regulatory VAV sterowane sygnałem 0-10V mające możliwość całkowitego zamknięcia, w związku z czym potwierdzamy wytyczne opisane w PFU. Zamawiający nie dopuszcza montażu dodatkowych przepustnic. | Regulatory VAV Siłowniki | Instalacje Sanitarne | Odmowa | opis PFU TOM V zał. 5- Projekt uzupełniający instalacji sanitarnych pkt 12.2 "Wytyczne dla układu automatyki- wentylacja mechaniczna", część dotycząca regulatorów na str. 157 - 158 PFU
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1976 | Pytanie nr 1976 Dotyczy instalacji grzewczych, wymienniki ciepła - Proszę o informację jakie są temperatury wejścia i wyjścia strony pierwotnej i wtórnej na jakich maja pracować. Dane są niezbędne wyceny. 13.Płytowy wymiennik ciepła T6-WC-CWU 14.Płytowy wymiennik ciepła T6-FRC-WC 15.Płytowy wymiennik ciepła T6-CT-WC. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1837. | Wymiennik ciepła Specyfikacja techniczna | Instalacje Sanitarne | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 1837
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1977 | Pytanie nr 1977 Dotyczy instalacji grzewczych - Na schemacie węzła nr rys 083MPL-PFU-IS-CT-S-208-T6 jest układ stabilizacji ciśnienia T6-USC-CT-01. W zestawieniu materiałów zaś jest symbol T6-NWCT- 01 – Proszę o informację, które urządzenia należy przyjąć do wyceny? Proszę też o podanie parametrów technicznych urządzenia. | Odpowiedź: Urządzenie przedstawione na schemacie odpowiada wymienionemu w pytaniu urządzeniu z zestawienia materiałów. Należy je przyjąć do wyceny zgodnie z parametrami podanymi w zestawieniach. | Węzeł cieplny Układ stabilizacji ciśnienia | Instalacje Sanitarne | Informacja | schemat węzła nr rys 083MPL-PFU-IS-CT-S-208-T6 zestawienie materiałów
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1979 | Pytanie nr 1979 Instalacje elektryczne. Prosimy o podanie ilości kamer instalacji CCTV oraz skrzynek pośredniczących montowanych na słupach oświetlenia terenu, do których należy przewidzieć zasilania 230V? | Odpowiedź: Kamery zewnętrzne KZ.10 do KZ.17 (8 szt.) należy zainstalować na 4 słupach oświetlenia terenu (po dwie na co drugim słupie). Lokalizacja kamer wskazana została na planie sytuacyjnym zewn. instalacji teletechnicznych (nr rys. 083MPL-PFU-IT-PZT-001), natomiast trasy zasilania elektroenergetycznego na planie zewn. instalacji elektrycznych (nr rys. 083MPL-PFU-IE-1E_plan). Liczba skrzynek pośredniczących wynikać natomiast będzie ze szczegółowych rozwiązań technicznych określonych i uzgodnionych przez projektanta na etapie opracowywania projektu wykonawczego - założenia do rozbudowy systemu CCTV zawarto w PFU Tom VII.I pkt. 3.8. Na etapie oferty należy założyć, że taka skrzynka montowana będzie na każdym słupie z kamerami. | Kamery CCTV Zasilanie elektryczne Słupy oświetleniowe | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | plan sytuacyjny zewn. instalacji teletechnicznych (nr rys. 083MPL-PFU-IT-PZT-001) plan zewn. instalacji elektrycznych (nr rys. 083MPL-PFU-IE-1E_plan) PFU Tom VII.I pkt. 3.8
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1980 | Pytanie nr 1980 Instalacje elektryczne. Prosimy o zamieszczenie schematu stacji transformatorowej ST-14 (podlegającej przeniesieniu) wraz z trasami kabli podłączonych do w/w stacji transformatorowej (kable które należy przedłużyć / przełożyć / przebudować). | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1419. | Stacja transformatorowa Relokacja infrastruktury | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zagospodarowanie Terenu | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 1419
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1981 | Pytanie nr 1981 Prosimy o jednoznaczne określenie mocy agregatów prądotwórczych oraz określenie typu mocy: Stand-by, Mission Critical, Prime? W udostępnionych materiałach występują rozbieżności. W zestawieniu materiałowym "Załącznik nr 5 - Zestawienie materiałów Terminal T6" jest mowa o 1100kW/1380KVA praca ciągła, moc maksymalna 1500kVA. W części opisowej" MP_opis elektryczny T6" jest mowa o praca ciągła PRP– 1500 kVA, 1200 kW praca awaryjna ESP – 1675 kVA, 1430 kW. W "083MPL-PFU-IE-S-00-001-T6 SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA" jest mowa o 1200 kW. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 357. | Agregat prądotwórczy Specyfikacja techniczna | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | Załącznik nr 5 - Zestawienie materiałów Terminal T6 MP_opis elektryczny T6 083MPL-PFU-IE-S-00-001-T6 SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA odpowiedź na pytanie nr 357
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1982 | Pytanie nr 1982 Dotyczy projektu zewnętrznej instalacja gazu W ramach zadania należy przewidzieć przebudowę odcinka zewnętrznej instalacji gazu pomiędzy punktem redukcyjnym, a istniejącą kotłownią (budynkiem technicznym). Przebudowa jest wymagana ze względu na zwiększenie zapotrzebowania na gaz w związku z budową nowych obiektów na terenie lotniska. W projekcie (zarówno opisie technicznym jak i części rysunkowej) nie podano informacji odnośnie średnicy przebudowywanego odcinka zewnętrznej instalacji gazu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w zakresie podstawowych parametrów przebudowy. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 814. | Instalacja gazowa zewnętrzna Przebudowa sieci | Instalacje Sanitarne Zagospodarowanie Terenu | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 814
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1983 | Pytanie nr 1983 Dotyczy przyłącza sieci ciepłowniczej W ramach niniejszego zadania należy przewidzieć przebudowę i rozbudowę istniejącego przyłącza cieplnego zasilającego nowe i istniejące budynki na terenie lotniska. Na profilach podłużnych nie wrysowano rur ochronnych dla wszystkich odcinków sieci ciepłowniczej przebiegającej pod drogami np. odcinek pomiędzy węzłami C6 i C7. Prosimy o potwierdzenie, że rury ochronne w miejscach przejść siecią ciepłowniczą pod drogami nie będą wymagane Udostępniony przedmiar również nie przewiduje montażu rur ochronnych. | Odpowiedź: Należy przewidzieć rury ochronne. | Sieć ciepłownicza Rury osłonowe | Zagospodarowanie Terenu | Zmiana treści dokumentu
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1984 | Pytanie nr 1984 Dotyczy przyłącza sieci ciepłowniczej Projekt zakłada przejście siecią ciepłowniczą na odcinku pomiędzy węzłami C2-C3 metodą bezwykopową. Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej budowy odcinka sieci w/w metodą. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót. | Odpowiedź: Przekazane przez Zamawiającego przedmiary mają charakter pomocniczy. | Sieć ciepłownicza Metoda bezwykopowa Przedmiar robót | Zagospodarowanie Terenu | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1985 | Pytanie nr 1985 Dotyczy przyłącza sieci ciepłowniczej W ramach niniejszego zadania należy przewidzieć przebudowę i rozbudowę istniejącego przyłącza cieplnego zasilającego nowe i istniejące budynki na terenie lotniska. W projekcie nie zamieszczono informacji o projektowanych kompensatorach oraz zaworach odwadniających/odpowietrzających w najniższych oraz najwyższych punktach sieci ciepłowniczej. Prosimy o potwierdzenie, że kompensatory i zawory odwadniające odpowietrzające na sieci ciepłowniczej nie będą wymagane. | Odpowiedź: Należy uwzględnić zawory odpowietrzające, odwadniające i kompensatory. | Sieć ciepłownicza Kompensatory Armatura odwadniająca i odpowietrzająca | Zagospodarowanie Terenu | Zmiana treści dokumentu
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1986 | Pytanie nr 1986 Dotyczy sieci zewnętrznej kanalizacji deszczowej Zgodnie z opisem technicznym od strony północnej funkcjonuje tymczasowa kanalizacja deszczowa wykonana w ramach PPS, którą należy zdemontować. Kanał odpływowy zakończyć studnią rewizyjną np. 425mm i przykryć płytą odciążającą odpowiednią do obciążeń. W przedmiarze brak jest pozycji dotyczących konieczności wykonania powyższych robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w prace. | Odpowiedź: Przekazane przez Zamawiającego przedmiary mają charakter pomocniczy. | Kanalizacja deszczowa Roboty rozbiórkowe Przedmiar robót | Zagospodarowanie Terenu Wyburzenia | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1987 | Pytanie nr 1987 Dotyczy sieci zewnętrznej kanalizacji deszczowej W ramach zadania przewidziano budowę kanału prostokątnego 2x3m o długości ok 120m wraz z systemem kanałów połączeniowych. W przedmiarze brak jest pozycji dotyczących konieczności wykonania wyżej wymienionych robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru opisane prace. | Odpowiedź: Przekazane przez Zamawiającego przedmiary mają charakter pomocniczy. | Kanalizacja deszczowa Kanał prostokątny Przedmiar robót | Zagospodarowanie Terenu | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1988 | Pytanie nr 1988 Dotyczy sieci zewnętrznej kanalizacji deszczowej Przedmiar robót nie zawiera pozycji dotyczących niezbędnych do wykonania demontaży istniejących sieci kanalizacji deszczowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w prace. | Odpowiedź: Przekazane przez Zamawiającego przedmiary mają charakter pomocniczy. | Kanalizacja deszczowa Roboty rozbiórkowe Przedmiar robót | Zagospodarowanie Terenu Wyburzenia | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1989 | Pytanie nr 1989 Dotyczy sieci zewnętrznej wodociągowej pożarowej Przedmiar robót nie zawiera pozycji dotyczących niezbędnych do wykonania demontaży istniejących sieci wodociągowej pożarowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w prace. | Odpowiedź: Przekazane przez Zamawiającego przedmiary mają charakter pomocniczy. | Sieć wodociągowa PPOŻ Roboty rozbiórkowe Przedmiar robót | Zagospodarowanie Terenu Instalacja ppoż Wyburzenia | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1990 | Pytanie nr 1990 Dotyczy sieci zewnętrznej wodociągowej bytowej Przedmiar robót nie zawiera pozycji dotyczących niezbędnych do wykonania demontaży istniejących sieci wodociągowej bytowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w prace. | Odpowiedź: Przekazane przez Zamawiającego przedmiary mają charakter pomocniczy. | Sieć wodociągowa bytowa Roboty rozbiórkowe Przedmiar robót | Zagospodarowanie Terenu Wyburzenia | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1991 | Pytanie nr 1991 Dotyczy sieci zewnętrznej kanalizacji sanitarnej Przedmiar robót nie zawiera pozycji dotyczących niezbędnych do wykonania demontaży istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w prace. | Odpowiedź: Przekazane przez Zamawiającego przedmiary mają charakter pomocniczy. | Kanalizacja sanitarna Roboty rozbiórkowe Przedmiar robót | Zagospodarowanie Terenu Wyburzenia | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1992 | Pytanie nr 1992 Uprzejmie proszę o wyjaśnienie i doprecyzowanie zagadnienia izolacji rur grzewczych na dachu i w garażu w miejscach nieogrzewanych – proszę o interpretację punktu 11 tabeli z opisu str. 221. Proszę o informację czy w tych miejscach należy przyjąć gr. 100 czy zgodnie z punktami 1-10? Grubość izolacji powinna spełnić wymagania Warunków Technicznych. Poniżej podano przykładowe parametry izolacji termicznej instalacji grzewczych. Nr ¦ Rodzaj instalacji ¦ Zakres średnic ¦ Typ ¦ Wsp. λ [W/mK] ¦ Temp. dla której podano λ [°C] ¦ Minimalna grubość izolacji [mm] ¦ Rzeczywista gr. izol. uwzględniająca typoszereg Producenta [mm] -- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- 1 ¦ Instalacje grzewcze wewnątrz całego budynku ¦ DN15 ¦ IT ¦ 0,0346 ¦ 26 ¦ 19,6 ¦ 20 2 ¦ ¦ DN20 ¦ IT ¦ 0,0346 ¦ 26 ¦ 29,4 ¦ 30 3 ¦ ¦ DN 25 ¦ IT ¦ 0,0346 ¦ 26 ¦ 29,5 ¦ 30 4 ¦ ¦ DN 32 ¦ IT ¦ 0,0346 ¦ 26 ¦ 36,5 ¦ 40 5 ¦ ¦ DN 40 ¦ IT ¦ 0,0346 ¦ 26 ¦ 42,5 ¦ 50 6 ¦ ¦ DN 50 ¦ IT ¦ 0,0346 ¦ 26 ¦ 53,5 ¦ 60 7 ¦ ¦ DN 65 ¦ IT ¦ 0,0346 ¦ 26 ¦ 69,0 ¦ 70 8 ¦ ¦ DN 80 ¦ IT ¦ 0,0346 ¦ 26 ¦ 81,0 ¦ 90 9 ¦ ¦ DN 100 ¦ IT ¦ 0,0346 ¦ 26 ¦ 98,2 ¦ 100 10 ¦ ¦ DN125÷ DN200 ¦ IT ¦ 0,0346 ¦ 26 ¦ 98,2 ¦ 100 11 ¦ Instalacje grzewcze prowadzone na zewnątrz budynku oraz w przestrzeni nieogrzewanego garażu ¦ Cały zakres średnic ¦ IT ¦ 0,0346 ¦ 26 ¦ 98,2 ¦ wg pkt. 1-10 | Odpowiedź: Instalacje grzewcze prowadzone na zewnątrz budynku oraz w przestrzeni nieogrzewanego garażu – należy przewidzieć izolację typu „ITZ” zgodnie z opisem, grubość izolacji zależnie od średnicy rury (wg wierszy od nr 1-10 wskazanej w pytaniu tabeli). Dodatkowo instalacje wodne prowadzone w tych strefach należy zabezpieczyć przeciwzamrożeniowo. | Izolacja termiczna rurociągów Instalacja grzewcza Zabezpieczenie antyzamrożeniowe | Instalacje Sanitarne | Informacja | punkt 11 tabeli z opisu str. 221 punkty 1-10 wiersze od nr 1-10 wskazanej w pytaniu tabeli
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1993 | Pytanie nr 1993 Proszę o wyjaśnienie jaką grubość izolacji zastosować na instalacji chłodu w nieogrzewanym garażu? | Odpowiedź: Należy przyjąć analogiczne jak podane dla instalacji wody lodowej prowadzonej na zewnątrz budynku. | Izolacja termiczna rurociągów Instalacja wody lodowej | Instalacje Sanitarne | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1994 | Pytanie nr 1994 Czy oprócz rozwiązania UPS określonego parametrami w załączniku nr 3 (załączonym do OPZ - Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury kubaturowej MPL) dopuszczają Państwo zastosowanie zasilacza UPS w technologii beztransformatorowej, pod warunkiem zachowania pełnej kompatybilności z aktualnie eksploatowanymi urządzeniami UPS w Państwa obiekcie, a w szczególności zgodności ze standardami technicznymi MPL oraz z systemem nadzoru PME? Proponowane beztransformatorowe rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu redundancji i autonomii opartej na dwóch gałęziach bateryjnych dla każdego zasilacza UPS, pozwoliłoby obniżyć koszt inwestycji, zwiększyć sprawność systemu oraz poprawić współczynnik mocy, co w konsekwencji przełoży się na oszczędność energii przy pełnym bezpieczeństwie i zachowaniu wymaganej funkcjonalności. | Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasilaczy UPS w wykonaniu beztransformatorowym po spełnieniu następujących warunków: - zasilacze UPS muszą spełniać parametry określone w dołączonym do tej wiadomości załączniku („Załącznik 3A.1”), - dostawca zasilaczy UPS (wiedząc, że będą przeznaczone do współpracy z urządzeniami o indykacyjnym charakterze z częstymi uruchomieniami) zagwarantuje właściwą (stabilną) i bezawaryjną pracę zasilaczy UPS z odbiornikami o takim charakterze przy pełnym obciążeniu przedmiotowych zasilaczy UPS. Oprócz w/w warunków muszą być zachowane wcześniej określone założenia, tj. zachowanie pełnej kompatybilności z aktualnie eksploatowanymi urządzeniami, a w szczególności zgodności ze standardami technicznymi MPL oraz z systemem nadzoru PME. Dostarczone zasilacze UPS winny być tak skonfigurowane, aby była zachowana redundancji zasilania i redundancja pracy z baterii akumulatorów (dwie gałęzie bateryjne podłączone do każdego zasilacza UPS). | Zasilacz UPS UPS beztransformatorowy | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zgoda | załącznik nr 3 (załączony do OPZ - Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury kubaturowej MPL) Załącznik 3A.1
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1995 | Pytanie nr 1995 Zwracamy się z prośbą o podanie w przedmiarze ilości do wykonania projektowanych ścieków liniowych D400, F900, ścieku przykrawężnikowego z 2 rzędów kostki brukowej, które należy wykonać zgodnie z rysunkiem Przekroje normalne nr rys. 083MPL-PFU-DR-PN-104. | Odpowiedź: Przekazane przez Zamawiającego przedmiary mają charakter pomocniczy. | Odwodnienie liniowe Roboty drogowe Przedmiar robót | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | rysunek Przekroje normalne nr rys. 083MPL-PFU-DR-PN-104
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1996 | Pytanie nr 1996 Zwracamy się z prośbą o podanie w przedmiarze poprawnych ilości wykonania projektowanego krawężnika na podsypce cem. - piaskowej wraz z pracami z tym związanych, tj.: wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe oraz ławy betonowej z oporem. Przedmiar nie uwzględnia wykonanie krawężnika na wjazdach do strefy dostaw, który należy wykonać zgodni z rysunkiem Przekroje normalne nr rys. 083MPL-PFU-DR-PN-104. | Odpowiedź: Przekazane przez Zamawiającego przedmiary mają charakter pomocniczy. | Krawężniki Roboty drogowe Przedmiar robót | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | rysunek Przekroje normalne nr rys. 083MPL-PFU-DR-PN-104
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1997 | Pytanie nr 1997 Zwracamy się z prośbą o podanie w przedmiarze poprawnych ilości wykonania projektowanych obszarów zielonych przy uwzględnieniu pochylenia powierzchni skarp 1:1,5, zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu oraz rysunkiem Przekroje normalne nr rys. 083MPL-PFU-DR-PN-104. | Odpowiedź: Przekazane przez Zamawiającego przedmiary mają charakter pomocniczy. | Tereny zielone Roboty ziemne Przedmiar robót | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | Projekt zagospodarowania terenu rysunek Przekroje normalne nr rys. 083MPL-PFU-DR-PN-104
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1998 | Pytanie nr 1998 Zwracamy się z prośbą o naniesienie na Projekt zagospodarowania terenu lokalizacji balustrady na rampie do strefy dostaw. | Odpowiedź: Element balustrady na rampie prowadzącej do strefy został wskazany w projekcie PFU na rysunku nr 083MPL_PFU_A_PL_PZT_001, w części graficznej oraz w legendzie. Balustrada została ujęta również na rysunku elewacji zachodniej zjazdu i strefy dostaw 083MPL-PFU-A- EL-E1-501-T6. | Balustrady Rampa zjazdowa | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | Projekt zagospodarowania terenu projekt PFU na rysunku nr 083MPL_PFU_A_PL_PZT_001 rysunek elewacji zachodniej zjazdu i strefy dostaw 083MPL-PFU-A- EL-E1-501-T6
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 1999 | Pytanie nr 1999 Dotyczy sieci zewnętrznej kanalizacji deszczowej W ramach zadania planuje się wykonać retencję wód opadowych poprzez zastosowanie dodatkowego kanału prostokątnego o szerokości wew. 2m, wysokość wew. 3m x 130m. W przedmiarze brak jest pozycji dotyczących konieczności wykonania powyższych robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w prace. | Odpowiedź: Przekazane przez Zamawiającego przedmiary mają charakter pomocniczy. | Kanalizacja deszczowa Retencja wód opadowych Przedmiar robót | Zagospodarowanie Terenu | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2004 | Pytanie nr 2004 Odnośnie wymagań pkt OPZ 4.16 prosimy o potwierdzenie iż w pomieszczeniu operacyjnym dostępnym z sortowni przylotowej należy zainstalować stanowisko SCADA na którym zwizualizowany będzie system BHS lotniska MPL Kraków. prosimy o określenie ilości monitorów oraz ich paramentów. | Odpowiedź: Przedmiotowe stanowisko SCADA powinno być wyposażone w jeden monitor o parametrach nie gorszych niż: rozmiar 32’, rozdzielczość 4K, przygotowany do pracy ciągłej 24h, natomiast stacja robocza powinna być przygotowana do podłączenia drugiego identycznego monitora. | System BHS SCADA | Technologia Lotniskowa - BHS | Informacja | pkt OPZ 4.16
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2008 | Pytanie nr 2008 Prosimy o potwierdzenie czy wymaganie aby system BHS powinien stosować się do PN-EN 620+A1:2011 skoro system BHS nie służy do transportu materiałów masowych | Odpowiedź: System BHS powinien stosować się do normy PN-EN 619:2022. | System BHS Normy | Technologia Lotniskowa - BHS | Zmiana treści dokumentu | PN-EN 620+A1:2011 norma PN-EN 619:2022
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2010 | Pytanie nr 2010 Odnośnie wymagania pkt OPZ 8.13.13 prosimy o potwierdzenie iż wymaganie malowania proszkowego dotyczy konstrukcji o wymiarach NIE przekraczających 4m , 1, 5 x 0,5m. W chwili obecnej z zapisu wynika iż, wymóg dotyczy tylko konstrukcji większych od podanych wymiarów. Malowanie proszkowe wiąże się z wygrzewaniem malowanych elementów w piecu, co w przypadku dużych elementów może być niemożliwe | Odpowiedź: Na potrzeby realizacji malowania proszkowego elementy konstrukcji stalowej należy podzielić na elementy wysyłkowe o wymiarach umożliwiających wygrzanie elementu. Alternatywnie dopuszcza się zmianę technologii zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowej po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. | System BHS Konstrukcja stalowa Malowanie proszkowe | Technologia Lotniskowa - BHS | Zgoda | pkt OPZ 8.13.13
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2011 | Pytanie nr 2011 Odnośnie pkt OPZ 8.11 prosimy o potwierdzenie iż wymiar wolnej przestrzeni pond taśmociągami dotyczy przestrzeni liczonej od górnej części pasa. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. | System BHS Przenośniki taśmowe | Technologia Lotniskowa - BHS | Zgoda | pkt OPZ 8.11
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2012 | Pytanie nr 2012 Odnośnie wymagania OPZ pkt 8.13.1, 5 podpunkt prosimy o uwzględnienie iż takie części jak łożyska i przekładnie również są częściami eksploatacyjnymi. Prosimy o potwierdzenie | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że części jak łożyska i przekładnie są traktowane jak części eksploatacyjne. | System BHS Części eksploatacyjne | Technologia Lotniskowa - BHS | Zgoda | OPZ pkt 8.13.1, 5 podpunkt
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2013 | Pytanie nr 2013 Odnośnie pkt OPZ 8.13.2 podpunkt 2 prosimy o wykreślenie zapisu, różni producenci stosują różne konstrukcje przenośników, aktualny system zainstalowany u Zamawiającego nie jest zbudowany z ram z profili stalowych zamkniętych ani nie ma fabrycznego przewidzianego punktu montażu koryt, a jest użytkowany przez 15 lat bez najmniejszego problemu. | Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem opracowania dokumentacji warsztatowej i wykonawczej, która będzie musiała być zaakceptowana przez Zamawiającego. | System BHS Przenośniki taśmowe Konstrukcja | Technologia Lotniskowa - BHS | Zgoda | pkt OPZ 8.13.2 podpunkt 2
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2014 | Pytanie nr 2014 Prosimy o określenie dla których silników (taśmociągów) należy przewidzieć silnik IE3 a dla których IE5, zgodnie z wymaganiami OPZ | Odpowiedź: Dla wszystkich typów napędów nie dostępnych w klasie sprawności energetycznej IE5 Zamawiający dopuszcza IE3. | System BHS Silniki elektryczne Klasa sprawności IE3 Klasa sprawności IE5 | Technologia Lotniskowa - BHS | Informacja | wymagania OPZ
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2015 | Pytanie nr 2015 Prosimy określenie od jakiego pochylenia należy stosować taśmy wysokiego tarcia. | Odpowiedź: Taśmy o podwyższonym współczynniku tarcia należy stosować dla przenośników o kącie nachylenia powyżej 6 stopni. | System BHS Przenośniki taśmowe Taśma o wysokim współczynniku tarcia | Technologia Lotniskowa - BHS | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2016 | Pytanie nr 2016 Odnośnie OPZ pkt 8.13.4 zwracamy uwagę iż zastosowanie listew o takiej samej długości co szerokość przenośnika karuzeli może być groźny dla pasażerów z uwagi na ryzyko zarysowania nogi, pociągnięcia luźniej części ubrania czy paska bagażowego, prosimy o zmodyfikowanie wymogu, tj. ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się aby łuska karuzeli licowała ze skrajnią krawędzią karuzeli bagażowej. | Odpowiedź: Potwierdzamy zmianę wymogu. Odległość łuski do określenia na etapie projektu wykonawczego. | System BHS Karuzela bagażowa Wymagania bezpieczeństwa | Technologia Lotniskowa - BHS | Zmiana treści dokumentu | OPZ pkt 8.13.4
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2017 | Pytanie nr 2017 Odnośnie wymagania OPZ 8.13.4 prosimy o wykreślenie wymogu materiału oraz sposobu wykonania łańcucha, ponieważ zapis wskazuje na danego producenta. Prosimy o zostawienie jedynie wymogu iż naciąg pasa ma być możliwy bez użycia specjalistycznych urządzeń i zmiany długości ramy | Odpowiedź: Zamawiający wykreśla wymóg dotyczący szczegółów wykonania łańcucha napędowego karuzeli z jednoczesnym pozostawieniem wymogu, że naciąg pasa ma być możliwy bez użycia specjalistycznych urządzeń i zmiany długości ramy. | System BHS Karuzela bagażowa Łańcuch napędowy | Technologia Lotniskowa - BHS | Zmiana treści dokumentu | OPZ 8.13.4
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2020 | Pytanie nr 2020 PFU BHS część rysunkowa W części rysunkowej zostało naniesionych 7 kurtyn/grodzi przeciwpożarowych. Na ciągu przenośników transferowych w miejscu przejścia do istniejącego budynku została zaznaczona przerwa w przenośnikach jednak nie zaznaczono kurtyny/grodzi przeciwpożarowej. Prosimy o potwierdzenie czy zamawiający wymaga 7 czy 8 grodzi/kurtyn przeciwpożarowych. | Odpowiedź: Kurtyny / rolety przeciwpożarowe powinny zostać zamontowane w każdym miejscu przejścia taśmociągu przez ścianę wskazaną w Warunkach Ochrony Przeciwpożarowej jako REI 120. W związku z powyższym oprócz 7 kurtyn / rolet dla taśmociągów do odbioru bagażu należy przewidzieć 2 dodatkowe dla taśmociągu transferowego w miejscach przejść przez ściany REI 120. | System BHS Kurtyny przeciwpożarowe Oddzielenia PPOŻ | Instalacja ppoż Technologia Lotniskowa - BHS | Zmiana treści dokumentu | PFU BHS część rysunkowa Warunki Ochrony Przeciwpożarowej
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2023 | Pytanie nr 2023 W doświadczenia Wykonawcy wynika, ze najczęstszym miejscem używania przycisków bezpieczeństwa jest hala odbioru bagażu, przy czym najczęściej jest to przypadkowe użycie tego przycisku. Przenośnik zasilający bagaże oraz karuzela odbioru bagaży (oba te urządzenia są oddzielone od pozostałej części BHS przez grodź PPOŻ oraz roletę przeciw intruzyjną) powinny być umieszczone we własnej strefie bezpieczeństwa i oddzielonej od pozostałych urządzeń BHS. Takie rozwiązanie pozwoli na kontynuację pracy pozostałej części BHS a przede wszystkim zabezpieczy urządzenia kontrolne (RTG) przed nagłym odcięciem zasilania, co jest dla tych urządzeń częstą przyczyną awarii. W obecnie funkcjonującej sortowni przylotowej urządzenia kontrolne oraz karuzele bagażowe znajdują się w osobnych strefach bezpieczeństwa. Czy Zamawiający potwierdza, że również w nowo projektowanej sortowni przylotowej należy zastosować takie rozwiązanie? | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza możliwość rozdzielenia stref bezpieczeństwa sortowni oraz hali odbioru bagaży, przy czym zwraca uwagę na możliwość konfiguracji elementów umiejscowionych w sąsiedztwie granicy podziału, na działanie przy aktywowaniu dowolnej strefy. | System BHS System bezpieczeństwa Strefy bezpieczeństwa | Technologia Lotniskowa - BHS | Zgoda
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2024 | Pytanie nr 2024 W związku ze stosunkowo niewielkimi odległościami pomiędzy karuzelami w strefie odbioru bagażu każda z karuzel znajduje się w „zasięgu perepcji” (wzrok, słuch, itp.) pasażera stojącego przy sąsiedniej karuzeli. Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa przycisk bezpieczeństwa na jednej z karuzel powinien również zatrzymywać sąsiednie karuzele. Konieczne jest więc zastosowanie centralnego kontrolera bezpieczeństwa, który zapewni zależności pomiędzy systemowe. Czy Zamawiający potwierdza zastosowanie rozwiązania polegającego na wdrożeniu zależności pomiędzy poszczególnymi karuzelami? | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania rozwiązania umożliwiającego wyznaczenie stref bezpieczeństwa i wdrożeniu zależności pomiędzy karuzelami. W celu szybkiej lokalizacji użycia przycisku bezpieczeństwa, wymaga się zastosowanie sygnalizacji świetlnej użycia przycisku bezpieczeństwa dla każdej z karuzel. | System BHS Karuzela bagażowa System bezpieczeństwa | Technologia Lotniskowa - BHS | Zgoda
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2025 | Pytanie nr 2025 Czy za przenośnikami depozytowymi (służącymi do rozładunku bagaży) należy zainstalować bramki wysokości? Takie rozwiania znajdują się w istniejącej sortowni przylotowej. | Odpowiedź: Tak, za przenośnikami rozładunkowymi (a przed maszyną prześwietlającą) należy umieścić bramki wysokości. | System BHS Bramki wysokości | Technologia Lotniskowa - BHS | Zgoda
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2026 | Pytanie nr 2026 Czy Zamawiający potwierdza, że każda z karuzel oraz linia bagażu ponadnormatywnego powinny posiadać własną szafę sterowniczą wyposażoną w oddzielny sterownik PLC oraz oddzielny panel HMI, co zapewni redundancję rozwiązania na poziomie sprzętowym i awaria jednego systemu sterownia nie spowoduje zatrzymania więcej niż jednej karuzeli. W obecnie działającej sortowni przylotowej jeden PLC steruje ruchem bagaży na trzech karuzelach. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że każda z karuzel powinna posiadać własną szafę sterowniczą wyposażoną w oddzielny sterownik PLC oraz oddzielny panel HMI. Linia bagażu ponadnormatywnego może być połączona z jednym z ciągów przylotowych. | System BHS System sterowania PLC HMI Redundancja | Technologia Lotniskowa - BHS | Zgoda
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2027 | Pytanie nr 2027 Dla bagażu transferowego zaprojektowano nowy ciąg kilkunastu przenośników, który będzie przedłużeniem obecnie działającej linii dla bagaży transferowych. Czy Zamawiający potwierdza, że nowe przenośniki dla bagaży transferowych należy podłączyć do obecnie funkcjonującego układu automatyki, w celu zapewnienia wspólnego sterowania i wizualizacji oraz uniknięcia konieczności tworzenia dodatkowego interfejsu do przekazywania bagaży? | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i dodatkowo odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1549. | System BHS Integracja systemów Automatyka | Technologia Lotniskowa - BHS | Zgoda | odpowiedź na pytanie nr 1549
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2028 | Pytanie nr 2028 Czy Zamawiający potwierdza, że sposób sterownia (wyposażeni elektryczne) dla nowych przenośników bagaży transferowych ma być kompatybilne z obecnie zainstalowanym na działającej linii bagaży transferowych? | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1549. | System BHS Integracja systemów Kompatybilność | Technologia Lotniskowa - BHS | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 1549
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2029 | Pytanie nr 2029 Wykonawca zwraca uwagę, że linia bagaży transferowych przechodzi prze ścianę REI 120 umieszczonej na rysunku 083-PFU-PPOŻ-R00-002, ale na dokumentacji opisowej i rysunkowej nie ma informacji na temat konieczności instalacji grodzi PPOŻ. Proszę o odpowiedź czy w miejscu przechodzenia przenośników przez ścianę REI 120 należy zainstalować gródź PPOŻ. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2020. | System BHS Kurtyny przeciwpożarowe Oddzielenia PPOŻ | Instalacja ppoż Technologia Lotniskowa - BHS | Zmiana treści dokumentu | rysunek 083-PFU-PPOŻ-R00-002 odpowiedź na pytanie nr 2020
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2030 | Pytanie nr 2030 Czy Zamawiający potwierdza, że pomimo braku w projekcie urządzenia ATR na linii bagaży transferowych, należy dostarczyć i zainstalować urządzenie ATR również dla tej linii. Wykonawca zwraca uwagę, że rejestracja bagaży transferowych jest punktem wymaganym przez rezolucję IATA 753. Czy w celu zapewnienia zgodności nowego BHS dla bagaży przylotowych Zamawiający planuje zastosowanie innego rozwiązania? | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że linia bagaży transferowych powinna zostać wyposażona w urządzenie ATR – analogicznie do ciągów przylotowych. | System BHS Czytnik ATR IATA 753 | Technologia Lotniskowa - BHS | Zmiana treści dokumentu | rezolucja IATA 753
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2031 | Pytanie nr 2031 Każda z karuzel oraz linia OOG posiadać będzie własny ciąg przenośników. Sterowanie takim systemem przenośników jest możliwe zarówno w sposób zdalny (z dyspozytorni przez system SCADA) jak i lokalnie z szafy sterowniczej za pomocą umieszczonego na niej panelu HMI. Takie rozwiązanie sugeruje lokalizację szaf sterowniczych w pobliżu systemów przenośników. Czy Zamawiający może wskazać przewidzianą lokalizację dla szaf sterowniczych BHS wraz z umieszczonymi na nich panelami HMI? | Odpowiedź: Dokładna pozycja szaf do ustalenia na etapie projektu wykonawczego na bazie dobranych urządzeń i systemów i skoordynowana z pozostałymi branżami. | System BHS Szafy sterownicze Koordynacja branżowa | Technologia Lotniskowa - BHS | Informacja
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2032 | Pytanie nr 2032 Czy Zamawiający może określić jakiej klasy sprawności IE mają być napędy (silniki) zastosowane w systemie BHS, biorąc pod uwagę, że oprócz zdecentralizowanych rozruszników silnikowych zastosowane będą również zdecentralizowane przetwornice częstotliwości? | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do załącznika nr 3 do OPZ, jednocześnie Zamawiający wskazuje na odpowiedź na pytanie nr 2014. | System BHS Silniki elektryczne Klasa sprawności IE | Technologia Lotniskowa - BHS | Informacja | załącznik nr 3 do OPZ odpowiedź na pytanie nr 2014
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2033 | Pytanie nr 2033 PFU IX.I.2C: Czy Zamawiający zgadza się, aby Wykonawca zamiast integracji z „systemem sterowania BHS oraz z systemami informatycznymi używanymi w Kraków Airport do rejestracji i obsługi pasażerów, bagażu oraz statków powietrznych (AODB, DCS, BRS, FIDS, FIS, SCADA, BIDS, SAC, CUTE).” dostarczył nowe systemy, które zastąpią ww. systemy lub będą działały równolegle powielając funkcjonalność obecnie działających systemów lotniskowych? | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 1549. | System BHS Integracja systemów AODB DCS BRS | Technologia Lotniskowa - BHS | Odmowa | PFU IX.I.2C odpowiedź na pytanie 1549
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2034 | Pytanie nr 2034 PFU IX.I.2C: Czy pisząc „co najmniej 5 systemów rejestracji oraz obsługi pasażerów i bagażu.” Zamawiający miał na myśli systemy DCS (Departure Control System)? Jeśli tak, to Wykonawca zwraca uwagę, że systemy BHS zwykle nie komunikują się z DCS’ami bezpośrednia, ale za pomocą systemów BRS, SITA, FIS i SCADA. Czy Zamawiający uzna, że wymóg wymiany informacji pomiędzy BHS a DCS’ami będzie spełniony pod warunkiem zapewnienia integracji BHS z istniejącymi systemami: BRS, SITA, FIS i SCADA? | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 396. | System BHS Integracja systemów DCS | Technologia Lotniskowa - BHS | Informacja | PFU IX.I.2C odpowiedź na pytanie 396
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2035 | Pytanie nr 2035 W PFU wielokrotnie wymieniany jest system CCTV, ale często towarzyszą mu dopiski „CCTV dla Straży Granicznej”, „CCTV dla Służby Ochrony Lotniska” „CCTV dla BHS”, itp. Czy Zamawiający może jednoznacznie odpowiedzieć czy jego intencją jest zakup kilku osobnych systemów CCTV z których każdy będzie posiadał inną funkcjonalność i będzie użytkowany w osobnej sieci teleinformatycznej czy też ilekroć w PFU mowa o CCTV to zawsze chodzi o jeden i ten sam system CCTV i wszystkie dotychczasowe odpowiedzi Zamawiającego dotyczące CCTV należy traktować jako obowiązujące? W szczególności chodzi o zapis z punktu PFU IX.I.2C: „System BHS należy również wyposażyć w system CCTV obejmujący cały system BHS zintegrowany z systemem BHS i systemem SCADA zapewniającym szybką analizę i diagnostykę zdarzeń w systemie BHS.” | Odpowiedź: Ilekroć w PFU mowa o CCTV to zawsze chodzi o jeden i ten sam system CCTV i wszystkie dotychczasowe odpowiedzi Zamawiającego dotyczące CCTV należy traktować jako obowiązujące, w szczególności informacja o zakresach wyłączeń. Dodatkowo Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 167. | System CCTV Architektura systemu | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Technologia Lotniskowa - BHS | Informacja | PFU punkt PFU IX.I.2C odpowiedź na pytanie nr 167
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2036 | Pytanie nr 2036 Czy odpowiedzi Zamawiającego dotyczące zapewnienia dostaw inwestorskich aktywnych elementów CCTV (w tym kamer) dotyczą również systemu CCTV przeznaczonego do zainstalowania nad systemem BHS? Czy Zamawiający może wskazać jakie usługi i dostawy związane z CCTV dla BHS należą do zakresu dostawcy BHS? | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2035. | System BHS System CCTV Zakres prac | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Technologia Lotniskowa - BHS | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 2035
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2037 | Pytanie nr 2037 PFU IX.I.4.8 oraz IX.I.4.18 W związku z koniecznością zapewnienia „minimalnej wysokości w świetle przejazdu pod taśmociągami 250 cm.” oraz koniecznością instalacji podestów serwisowych dla „taśmociągów podwieszonych pod stropem sortowni” gdzie dla pracy okresowej należy zapewnić wysokość w świetle 220cm istnieje możliwość, że jeden z tych parametrów nie zostanie zachowany. Czy Zamawiający może potwierdzić, że wysokość pomieszczenia jest odpowiednia dla zachowania obu ww. parametrów, a jeśli nie jest, to który z tych parametrów powinien być zachowany? | Odpowiedź: Światło przejazdu o wysokości 250cm musi być bezwzględnie zachowane. Światło przejścia dla pracowników o wysokości 220cm powinno być zachowane wszędzie, gdzie to możliwe. Wykonawca powinien wskazać miejsca, w których nie będzie w stanie zachować wymaganych 220cm (wraz z sugerowanymi rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa dla danego miejsca), zgodnie z obowiązującymi przepisami. | System BHS Wymagania przestrzenne Wymagania bezpieczeństwa | Technologia Lotniskowa - BHS | Informacja | PFU IX.I.4.8 PFU IX.I.4.18
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2038 | Pytanie nr 2038 PFU IX.I.4.10 W związku z możliwością zmiany kierunku pracy taśm rozładunkowych w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli celnej Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób ma być podejmowana decyzja który z lotów ma podlegać kontroli celnej? Czy Zamawiający może wskazać z któregoś z systemów lotniskowych można pobrać te dane? | Odpowiedź: Decyzje w zakresie kontroli celnej podejmuje Krajowa Administracja Skarbowa według przepisów obowiązujących. Zamawiający odsyła również do odpowiedzi na pytanie 1557. | System BHS Kontrola celna Funkcjonalność systemu | Technologia Lotniskowa - BHS | Informacja | PFU IX.I.4.10 odpowiedź na pytanie 1557
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2109 | Pytanie nr 2109 W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 163 w piśmie nr MPL/PF/FZ/241/3/03/25 z 04.11.2025 prosimy o wskazanie opisanego w tym punkcie zakresu prac na rysunku. Z przekazanej dokumentacji powykonawczej nie wynika jaki zakres prac należy wykonać. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że udostępniona w odpowiedzi na pytanie nr 163 dokumentacja powykonawcza jest materiałem, który ma służyć Wykonawcy do opracowania projektu wykonawczego dla T6 w zakresie istniejącego parkingu P2, który musi ulec przebudowie zgodnie z decyzją ZRIL, jak również do opracowania projektu budowlanego tj. dla uzyskania decyzji ZRIL WUK (a następnie do opracowania projektu wykonawczego i realizacji tego zakresu). Dokumentacja, którą Generalny Wykonawca ma opracować w celu uzyskania ZRIL WUK winna uwzględniać konieczność zachowania niezbędnej infrastruktury, umożliwiającej funkcjonowanie parkingu P2 na pozostałej części, mając na uwadze infrastrukturę likwidowaną w ramach ZRIL. | Parking P2 Roboty drogowe Przebudowa parkingu | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | odpowiedź na pytanie nr 163 w piśmie nr MPL/PF/FZ/241/3/03/25 z 04.11.2025 odpowiedź na pytanie nr 163 decyzja ZRIL decyzja ZRIL WUK
| 2025-11-17 | MPL/PF/FZ/241/3/03/25 | 2128 | Pytanie nr 2128 W nawiązaniu do odpowiedzi nr 496 proszę o podanie parametrów technicznych (specyfikacji) istniejącej okładziny SC-s1. | Odpowiedź: Okładzina zgodna z istniejącym standardem wykończenia pomieszczenia - doprecyzowując jest to okładzina istniejąca i powinna zostać zgodna z istniejącym już standardem wykończenia. Ściany wykonano w systemie ściany systemowej z płyt g-k. Zgodnie z istniejącym standardem wykończenia, okładziny ścienne wewnętrzne wykonano w następujących technologiach: • okładziny szklane (szkło barwione) mocowane punktowo na rotulach ze stali nierdzewnej, • panele z betonu GRC (Glass Fiber Reinforced Concrete) mocowane na podkonstrukcji aluminiowej, • panele z laminatu HPL montowane na podkonstrukcji aluminiowej, • okładziny akustyczne z perforowanych paneli MDF, • okładziny oraz obudowy słupów z blachy ze stali nierdzewnej, • tapety ścienne malowane, • okładziny ścienne z płyt g-k malowanych, • obudowy z kasetonów aluminiowych typu Alucobond, • obudowy z blachy aluminiowej perforowanej, malowanej proszkowo. Na etapie opracowania Projektu Wykonawczego należy zweryfikować stan techniczny istniejących okładzin oraz doprecyzować ich rodzaj i zakres zachowania bądź wymiany, zgodnie z przyjętym standardem architektonicznym. | Okładziny ścienne Standardy wykończenia Prace w istniejącym terminalu | Architektura - wykończenia | Informacja | odpowiedź nr 496