## Pytania
Nazwa pliku | Data | Sygnatura dokumentu (nr) | Pytanie nr | Treść pytania do przetargu | Odpowiedź Zamawiającego | Kategorie tematyczne | Kategorie główne | Typ odpowiedzi | Odniesienia do dokumentów
|  |  | 123 | Pytanie nr 123 Prosimy o załączenie spisu dokumentacji. Załączony "Spis zawartości PFU" określa jedynie poszczególne działy/foldery. Prosimy o spis zawierający wszystkie rysunki i dokumenty. | Odpowiedź: Dokumentacja jest kompletna, a spis każdego dokumentu nie jest konieczny do sporządzenia prawidłowej wyceny. | Dokumentacja projektowa Spis dokumentacji Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) | Formalne - PFU | Odmowa | Spis zawartości PFU
|  |  | 124 | Pytanie nr 124 W pliku "Załącznik 261_Zestawienie schodów ruchomych i chodników" w komórce "sterowanie" został ucięty tekst. Prosimy o uzupełnienie pełnego opisu. | Odpowiedź: Pełny tekst jest dostępny w wersji edytowalnej | Schody ruchome Dokumentacja projektowa | Urządzenia Dźwigowe | Informacja | Załącznik 261_Zestawienie schodów ruchomych i chodników
|  |  | 125 | Pytanie nr 125 W pliku "Załącznik 261_Zestawienie schodów ruchomych i chodników" występują same schody ruchome. Prosimy o potwierdzenie, że na inwestycji nie jest wymagane zastosowanie ruchomych chodników. | Odpowiedź: Potwierdzamy, że w ramach procedowanej części nie jest wymagane zastosowanie ruchomych chodników. | Chodniki ruchome Schody ruchome Zakres robót | Urządzenia Dźwigowe | Informacja | Załącznik 261_Zestawienie schodów ruchomych i chodników
|  |  | 126 | Pytanie nr 126 Czy w zakresie wyceny jest wykonanie pętli kablowych 15kV zamkniętych dla terminala T6 więc i dla terminala T7? Czy w zakresie jest jedynie zasilanie terminala T6 z nowej stacji ST-15 bez pętli? | Odpowiedź: W nowo powstającej części terminala T6 jest planowane wybudowanie stacji SN 15 KV o nazwie ST15 która to będzie zasilana z istniejącej stacji ST 13 umieszczonej w istniejącym terminalu pasażerskim. Zamknięcie pętli nowo powstałej ST15 będzie objęte innym opracowaniem jednak w trakcie budowy terminala T6 planowane jest wykonanie części kanalizacji kablowej SN która posłuży również w tym celu. W ramach projektu T6 została również zaprojektowana zmiana lokalizacji istniejącej stacji ST 14. | Instalacje elektryczne SN Stacja transformatorowa Kanalizacja kablowa | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
|  |  | 127 | Pytanie nr 127 Czy w zakresie wyceny jest dostawa UPS dynamicznego? | Odpowiedź: W zakresie Projektu T6 nie ma mowy o UPS -ie Dynamicznym. UPS winien być dostarczony zgodnie z projektem. Nie przewiduje się instalowania w T6 UPS-a dynamicznego. | Zasilacz UPS | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
|  |  | 128 | Pytanie nr 128 Czy w zakresie wyceny jest dostawa agregatów prądotwórczych? Jeśli tak, prosimy o wskazanie lokalizacji, gdzie należy postawić kontenery z agregatami. | Odpowiedź: Tak, w zakresie. Lokalizacja agregatów pokazana jest np. na rys. 083MPL-PFU-IE-PB-PZT-116-T6. | Agregat prądotwórczy | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | rys. 083MPL-PFU-IE-PB-PZT-116-T6
|  |  | 129 | Pytanie nr 129 Czy w zakresie wyceny jest wykonanie zasilania płyty postojowej przez tablicę TO-6 czy jedynie przepięcie zasilania z tablicy TO-6 do ST-15? | Odpowiedź: Zasilanie tablicy TO-6 zasilającej urządzenia płyty postojowej pozostanie ze stacji ST-13. | Instalacje elektryczne Zasilanie płyty postojowej Stacja transformatorowa | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
|  |  | 130 | Pytanie nr 130 Czy w zakresie wyceny jest przeniesienie PWP zlokalizowanych w terminalu T5 strażaka do nowego terminalu T6? | Odpowiedź: W zakresie wyceny jest wykonanie tablicy z wyłącznikami PWP obejmującymi wyłączenie wszystkich odbiorów terminala T6 wg rys. 083NP-PFU-IE-S-00-009-T6. | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) Instalacje elektryczne ppoż. | Instalacja ppoż | Informacja | rys. 083NP-PFU-IE-S-00-009-T6
|  |  | 131 | Pytanie nr 131 Czy w zakresie wyceny jest wykonanie kanalizacji SN dla T5? | Odpowiedź: Należy wykonać kanalizację SN dla terminala T6 oraz konieczne połączenia i nawiązania do istniejącej kanalizacji SN w miejscach styku przy T5. | Kanalizacja kablowa SN Instalacje elektryczne SN | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
|  |  | 132 | Pytanie nr 132 Czy w zakresie wyceny jest połączenie nowej kanalizacji dla T6 z kanalizacją realizowaną w ramach PPS Zachód? | Odpowiedź: Należy wykonać konieczne połączenia i nawiązania do kanalizacji SN w miejscach styku z zadaniem PPS Zachód. | Kanalizacja kablowa SN Koordynacja z innymi inwestycjami | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
|  |  | 134 | Pytanie nr 134 Czy w zakresie wyceny jest dostawa nowej centrali CSP17 dla stacji ST.10bis? | Odpowiedź: Dostawa objęta pytaniem pozostaje poza zakresem. W budynku ST10bis znajduje się centrala nr 13 i nie przewidujemy konieczności jej wymiany lub modernizacji. | Stacja transformatorowa Instalacje elektryczne | Instalacja ppoż | Informacja
|  |  | 143 | Pytanie nr 143 Zgodnie z zapisami PFU należy ułożyć światłowody łączące istniejącą część terminala pom 2.2.26 a punktem A3. Prosimy o wskazanie lokalizacji punktu A3. | Odpowiedź: Pomieszczenie A3 to pomieszczenie P.3.08 (obecnie), połączone po rozbudowie z pomieszczeniem P.3.09 stanowiące jedną, główną serwerownię A3 dla nowej części terminalu tj. T6 oraz częściowo T5. Pomieszczenie 2.2.26 to pomieszczenie SM, obecnie główna serwerownia terminalu. Pom. P.3.08. Pom. w osiach A/B-2 jest wskazane na rysunkach PFU np. 083MPL-PFU-TT-IN-RP1-002_T6. | Instalacje teletechniczne Światłowody Serwerownia | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | PFU 083MPL-PFU-TT-IN-RP1-002_T6
|  |  | 150 | Pytanie nr 150 W pliku "Załącznik 261_Zestawienie wind T6" ostatnia kolumna została ucięta. Prosimy o uzupełnienie zestawienia. | Odpowiedź: Pełny tekst jest dostępny w wersji edytowalnej. | Windy Dźwigi osobowe Dokumentacja projektowa | Urządzenia Dźwigowe | Informacja | Załącznik 261_Zestawienie wind T6
|  |  | 151 | Pytanie nr 151 Z uwagi na rozbieżność pomiędzy STWIORB, a opisem PFU w rodzaju wykończenia ścian oznaczonych SC-7b, prosimy o informację, które z wykończeń należy przyjąć do wyceny. | Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z opisem zawartym w PFU: Siatka pleciona ze stali nierdzewnej, na podkonstrukcji systemowej, montaż wg wytycznych producenta, kolor miedziany oraz przezierność wybrane na podstawie próbek przy etapie projektu wykonawczego. Wykonawca przedstawi rysunki warsztatowe, próbki i materiały referencyjne do akceptacji Zamawiającego i Generalnego Projektanta pełniącego nadzór autorski. | Wykończenie ścian Materiały wykończeniowe Niezgodności w dokumentacji | Architektura - wykończenia | Informacja | STWIORB PFU
|  |  | 152 | Pytanie nr 152 W przekazanym dokumencie: "IE-453-1 Instalacje elektryczne" występuje rozbieżność jeśli chodzi o uziom fundamentowy. W jednym miejscu jest informacja, że ma być on wykonany za pomocą bednarki 50x5, zaś w drugim miejscu. że bednarką 30x4. Prosimy o jednoznaczne wskazanie typu bednarki, jaki należy przyjąć do wyceny. | Odpowiedź: Przekrój uziomu fundamentowego to 30x4 mm. | Uziom fundamentowy Instalacje elektryczne Niezgodności w dokumentacji | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu | IE-453-1 Instalacje elektryczne
|  |  | 158 | Pytanie nr 158 Prosimy o potwierdzenie, że przeniesienie stacji ST-14 do lokalizacji docelowej jest poza zakresem wyceny. | Odpowiedź: Docelowa lokalizacja stacji ST-14' poza zakresem wyceny natomiast tymczasowa lokalizacja stacji jest w zakresie wyceny. Zamawiający wskazuje, że planuje umieścić docelowo stację ST-14 w obiekcie nowego garażu wielopoziomowego. | Stacja transformatorowa Zakres robót Roboty tymczasowe | Zmiana zakresu | Informacja
|  |  | 160 | Pytanie nr 160 Czy w zakresie wyceny jest modernizacja i dostawanie rozdzielnic w istniejących wieżach? | Odpowiedź: Terminal T6 jest obiektem nowoprojektowanym, tak więc nie ma istniejących wież - są tylko wieże nowoprojektowane. | Rozdzielnice elektryczne | Zmiana zakresu | Informacja
|  |  | 171 | Pytanie nr 171 Prosimy o doprecyzowanie zakresu dotyczącego ścian zielonych, które należy uwzględnić w kalkulacji w ramach rozbudowy Terminala T6. Brak informacji na dokumentacji rysunkowej, jest tylko krótka wzmianka w PFU: „Na wschodniej ścianie rampy przeznaczonej do dostaw przewidziano ścianę zieloną. Na etapie projektu wykonawczego należy przeanalizować możliwe technologie wykonania oraz sposób montażu w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią wegetację i wzrost roślin.” | Odpowiedź: Ściana zielona wskazana jest na rysunku zagospodarowania terenu i w jego legendzie. Ma długość 34 m i powinna na tym odcinku pokrywać całą wysokość ściany. Ściana powinna dodatkowo mieć odpowiedni system automatycznego nawadniania oraz zostać wykonana w technologii umożliwiającej pokrycie całości zielenią od początku użytkowania, np. modułowe rozwiązania ścian zielonych. | Zielona ściana System nawadniania Zagospodarowanie terenu | Zagospodarowanie Terenu | Zmiana treści dokumentu | PFU rysunku zagospodarowania terenu
|  |  | 178 | Pytanie nr 178 W Umowie § 3 punkt 2, podpunkt 2) Zamawiający wskazał, że równolegle do prowadzonych prac w ramach zadania, zamierza realizować przedsięwzięcia, które Wykonawca winien przewidzieć, skoordynować i współpracować na bieżąco. Zwracamy się z prośbą o wyszczególnienie, jakie to prace, w którym miejscu oraz jakie ramy czasowe dla wykonania przedsięwzięć należy założyć, tak aby móc zaplanować odpowiednią organizację pracy, co może mieć zdecydowany wpływ na harmonogram realizacji. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 117. | Koordynacja z innymi inwestycjami Organizacja budowy Warunki umowy | Formalne - umowa | Informacja | Umowie § 3 punkt 2, podpunkt 2) odpowiedzi na pytanie nr 117
|  |  | 181 | Pytanie nr 181 Jaki jest czas akceptacji ze strony Zamawiającego wszelkich mokapów, makiet i próbek określonych w Umowie § 4 punkt 3, podpunkt 30 )? | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że §20 ust. 9-14 wzoru Umowy określa procedurę i terminy akceptacji materiałów, przy czym precyzuje, że obejmuje to również mokapy, makiety i próbki. | Procedury akceptacji Makiety i próbki (mock-up) Warunki umowy | Formalne - umowa | Informacja | Umowie § 4 punkt 3, podpunkt 30 ) §20 ust. 9-14 wzoru Umowy
|  |  | 183 | Pytanie nr 183 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów z Umowy § 20 punkt 15, odnośnie materiałów z rozbiórki (w tym grunt lub inny materiał z wykopów), jakie dokładnie mogą być to materiały? W przypadku zaleceń ze strony Zamawiającego, po stronie Wykonawcy jest obowiązek odwiezienia na własny koszt danego materiału, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Czy jesteśmy w stanie poznać miejsce ewentualnego odwiezienia, które to może mieć wpływ na przygotowywaną ofertę? | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 104. | Materiały z rozbiórki Wykopy Warunki umowy | Formalne - umowa | Informacja | Umowy § 20 punkt 15 odpowiedzi na pytanie nr 104
|  |  | 198 | Pytanie nr 198 Mając na uwadze różnice pomiędzy „OPZ”, a dokumentacją niejawną, jak na przykład rysunek nr 083MPL-PFU-A-WY-R01-903-T6 oraz rozbieżności w samej dokumentacji w części niejawnej prosimy o wyjaśnienie, które rękawy pasażerskie i w jakiej liczbie są przedmiotem niniejszego postępowania? | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi nr 119. | Rękawy pasażerskie Niezgodności w dokumentacji | Wyposażenie lotniskowe | Informacja | OPZ rysunek nr 083MPL-PFU-A-WY-R01-903-T6 odpowiedzi nr 119
|  |  | 200 | Pytanie nr 200 Branża teletechniczna Zwracam się z prośbą o udostępnienie zestawień materiałowych dla branży teletechnicznej. | Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje udostępnienia zestawień materiałowych. Opracowanie szczegółowych zestawień i doboru materiałów należy do obowiązków Wykonawcy na etapie opracowania dokumentacji wykonawczej z zachowaniem wymagań funkcjonalnych i jakościowych określonych przez Zamawiającego w PFU. | Instalacje teletechniczne Zestawienie materiałów Dokumentacja wykonawcza | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Odmowa | PFU
|  |  | 207 | Pytanie nr 207 Proszę o informację czy w ofercie wykonawcy powinni uwzględnić zakres rozbiórek drogowych zgodnie z rysunkiem 083MPL-PFU-DR-PR-102. | Odpowiedź: Tak wykonawca powinien uwzględnić rozbiórki na podstawie wskazanego rysunku jak również rozbiórki wynikające z końcowych rozwiązań projektu wykonawczego. Należy w wycenie uwzględnić wszystkie rozbiórki niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. | Roboty rozbiórkowe Roboty drogowe | Wyburzenia Zagospodarowanie Terenu | Informacja | rysunkiem 083MPL-PFU-DR-PR-102
|  |  | 217 | Pytanie nr 217 Prosimy o udostępnienie modelu konstrukcji w formacie .ifc. | Odpowiedź: Zamawiający przekazał dokumentację w formatach w jakich je posiada. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową w formacie .ifc. | Model BIM Format IFC Dokumentacja projektowa | BIM | Odmowa
|  |  | 220 | Pytanie nr 220 Prosimy o udostępnienie modelu architektury w formacie .ifc. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi nr 217. | Model BIM Format IFC Dokumentacja projektowa | BIM | Odmowa | odpowiedzi nr 217
|  |  | 221 | Pytanie nr 221 Prosimy o udostępnienie modelu instalacji sanitarnych w formacie .ifc. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi nr 217. | Model BIM Format IFC Dokumentacja projektowa | BIM | Odmowa | odpowiedzi nr 217
|  |  | 222 | Pytanie nr 222 Prosimy o udostępnienie modelu instalacji elektrycznych w formacie .ifc. | Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi nr 217. | Model BIM Format IFC Dokumentacja projektowa | BIM | Odmowa | odpowiedzi nr 217
|  |  | 223 | Pytanie nr 223 W nawiązaniu do §6 ust. 2 Załącznika nr 4 do Wzoru Umowy ("Warunki Gwarancji Jakości"), który definiuje 24-godzinny termin usunięcia wady w trybie awaryjnym, prosimy o: 1. Wskazanie lub udostępnienie wykazu urządzeń, systemów i instalacji, które Zamawiający klasyfikuje jako krytyczne i których ewentualna awaria będzie bezwzględnie wymagała naprawy w trybie awaryjnym (24h). 2. Potwierdzenie, że cena oferty nie powinna uwzględniać kosztów utworzenia i utrzymywania dedykowanego magazynu części zamiennych (tzw. magazynu części krytycznych) na terenie lotniska. | Odpowiedź: Ad1) Zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do Umowy § 6 ust. 2 tryb awaryjny zgłaszania usterek będzie stosowany: „W przypadku, kiedy ujawniona wada istotnie ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości Przedmiotu Umowy lub wchodzących w ich skład maszyn, urządzeń, systemów, instalacji i elementów wyposażenia lub ich części, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem znacznej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki” - oznacza to, że kwalifikacja trybu następować będzie każdorazowo w trakcie ujawnienia usterki i zależeć będzie od jej rozmiaru i wpływu w szczególności na bezpieczeństwo ludzi, systemów i działalność operacyjną. Jednocześnie, Zamawiający wskazuje §6 ust 5 – „W przypadkach uzasadnionych Zamawiający może przedłużyć Gwarantowi termin na usunięcie wad, zarówno zgłaszanych w trybie zwykłym, jak i awaryjnym, na pisemny, wniosek Gwaranta, który będzie należycie uzasadniony, w szczególności poprzez możliwości technologiczne i zasady sztuki budowlanej. Zamawiający może wyznaczyć nowy termin, uwzględniając okoliczności wskazane przez Gwaranta w zakresie, w jakim uzna je za obiektywnie usprawiedliwiające wniosek o przedłużenie terminu.” Ad 2) Zamawiający nie wymaga utworzenia i utrzymywania dedykowanego magazynu części zamiennych (tzw. magazynu części krytycznych) na terenie lotniska, z zastrzeżeniem na poniższe. Zgodnie z treścią załącznika nr 4 do OPZ pn. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU TRANSPORTU I KONTROLI BAGAŻU REJESTROWANEGO BHS, punktem VI określającym „WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW MAGAZYNOWYCH: "Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zestaw części zamiennych, zapewniający możliwość szybkiej naprawy uszkodzonych w wyniku wystąpienia wad elementów dostarczonego systemu." Zamawiający wskazuje, iż na terenie lotniska zostanie Wykonawcy udostępniona nieodpłatnie przez Zamawiającego na ten cel powierzchnia magazynowa." | Warunki gwarancji Części zamienne System BHS Usuwanie awarii | Formalne - umowa | Informacja | §6 ust. 2 Załącznika nr 4 do Wzoru Umowy ("Warunki Gwarancji Jakości") Załącznika nr 4 do Umowy § 6 ust. 2 §6 ust 5 załącznika nr 4 do OPZ pn. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU TRANSPORTU I KONTROLI BAGAŻU REJESTROWANEGO BHS, punktem VI
|  |  | 226 | Pytanie nr 226 Czy dopuszczalne jest stosowanie różnych platform CDE w okresie projektowania oraz innej platformy w czasie realizacji? | Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza stosowania różnych platform CDE w okresie projektowania oraz innej platformy w czasie realizacji. | Platforma CDE BIM | BIM | Odmowa
|  |  | 250 | Pytanie nr 250 Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt budowlany zamienny z lipca 2025, o którym mowa jest w decyzji udostępnionej wraz z odpowiedzią na pytanie 64. | Odpowiedź: Zamawiający nie udostępni projektu budowlanego zamiennego z lipca 2025r. o którym jest mowa w decyzji udostępnionej wraz z odpowiedzią na pytanie 64. Jednocześnie wskazujemy, że dokument ZRIL stanowi wystarczającą podstawę prawną do realizacji robót budowlanych związanych z obiektem T6. | Dokumentacja projektowa Projekt budowlany zamienny | Formalne - dokumentacja przetargowa | Odmowa | projekt budowlany zamienny z lipca 2025 decyzji udostępnionej wraz z odpowiedzią na pytanie 64 projektu budowlanego zamiennego z lipca 2025r. dokument ZRIL