## Pytania
Nazwa pliku | Data | Sygnatura dokumentu (nr) | Pytanie nr | Treść pytania do przetargu | Odpowiedź Zamawiającego | Kategorie tematyczne | Odniesienia do dokumentów | Typ odpowiedzi
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 109 | Prosimy o informację czy w pomieszczeniu S2.P2.21 - Opcjonalnie kawiarnia należy przyjąć do wyceny - Ladę bufetu z wbudowaną witryną na produkty spożywcze o symbolu MB1 zgodnie z załącznikiem nr 17_SPECYFIKACJE I UZUPEŁNIENIE KONCEPCJI - SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1. | Odpowiedź jak na pytanie 9. | Wyposażenie gastronomii Lada bufetowa | SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 110 | Prosimy o informację czy w pomieszczeniach S1.P1.03- Kawiarnia i S1.P1.04 - Zaplecze kawiarni należy uwzględnić w wycenie projekt technologii kawiarni wraz z wyposażeniem. Czy obrys widoczny na projekcie koncepcyjnym to zabudowa meblowa / lada barowa? Jeżeli tak, prosimy o wytyczne, czego oczekuje Zamawiający. | Odpowiedź jak na pytanie 9. | Projekt technologiczny Wyposażenie kawiarni |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 111 | Prosimy o podanie oczekiwanej klasy odporności na wybuch fasad szklanych zewnętrznych. | W pkt 2.2.2 na stronie 32 i 33 PFU zamieszczone są „Minimalne wymagania dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych". | Fasady szklane Odporność na wybuch | PFU pkt 2.2.2 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 112 | Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zmianę systemu fasad szklanych zewnętrznych ze stalowego na aluminiowy. | Zamawiający dopuszcza taką zmianę, pod warunkiem zachowania parametrów opisanych w PFU (p. 2.2.2 na stronie 32 i 33 PFU („Minimalne wymagania dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych”). | Fasady szklane Materiały konstrukcyjne | PFU p. 2.2.2 | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 113 | Biorąc pod uwagę, że opis przedmiotu zamówienia dotyczy kompleksowej realizacji robót budowlanych, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma przyjąć w Formularzu oferty jednolitą stawkę VAT 23%. | W formularzu oferty należy podać cenę brutto (z VAT). Zgodnie z pkt XX pkt 3 swz wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy podaje ceny w rozbiciu jak w zamieszczonej tam tabeli, w tym osobno zagospodarowanie terenów zielonych. | Formularz oferty VAT Cena oferty |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 114 | Prosimy o wskazanie drzew, które należy usunąć. Prosimy o przekazanie inwentaryzacji zgodnej z obecnym stanem. | Zamawiający przekazał dokumentację, które jest w jego posiadaniu. Weryfikacja dokumentacji w tym zakresie, jest po stronie wykonawcy. Zamawiający odsyła także do odpowiedzi na pytanie 57. | Drzewa Inwentaryzacja zieleni | Odpowiedź na pytanie 57 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 115 | Dotyczy: strop szklany pod budynkiem E. Na rys. MPWA_KON_NDI_AP_E0_LXX_0300, na przekroju A została umieszczona informacja "Opcjonalnie strop szklany umożliwiający wykorzystanie wnętrza jako funkcja uzupełniająca" Prosimy zatem o informację, czy należy go wziąć pod uwagę przy wycenie. | Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje wykorzystania budynku E jako innej funkcji niż „latarnia”. | Strop szklany Budynek E | MPWA_KON_NDI_AP_E0_LXX_0300 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 116 | Prosimy o informację, w jaki sposób należy wykończyć ściany murowane W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych. | Ściany murowane w pomieszczeniach technicznych i sanitarnych gospodarczych, a zatem tych które służą jedynie technicznej obsłudze budynku i nie są udostępniane zwiedzającym, mogą zostać pomalowane. Pomieszczenia sanitarne, takie jak toalety, a także pomieszczenia zapleczowe z racji przepisów sanitarnych wymagają innego wykończenia. | Wykończenie ścian Pomieszczenia techniczne Pomieszczenia sanitarne |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 117 | Prosimy o informację, jak należy wykończyć przedścianki z płyt G-K w toaletach. | Przedścianki w toaletach i ich wykończenie będzie stanowiło przedmiot uzgodnień na etapie projektowania. Zamawiający jednak wyjaśnia, że wykończenie ścian musi przypominać powierzchnię betonu. Zamawiający dopuszcza stosowanie wielkoformatowych płytek imitujących beton architektoniczny, kamień np. granit. Stosowane materiały muszą mieć wymiary nie mniejsze niż 30x60 cm. | Przedścianki G-K Wykończenie ścian Toalety |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 118 | Dotyczy wykończenia posadzki w pomieszczeniu nr S2.P2.30 SERWEROWNIA. W związku z rozbieżnością informacji w "Specyfikacje materiałowe do PFU_v1" a "MPW_Zał. Nr_PFU", proszę o informację, czy w założeniach została przewidziana podłoga podniesiona czy żywica poliuretanowa. | W serwerowni należy wykonać podłogę podniesioną. | Posadzki Serwerownia Podłoga podniesiona | Specyfikacje materiałowe do PFU_v1, MPW_Zał. Nr_PFU | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 119 | W przekazanej dokumentacji znajdują dwie różne koncepcje dotyczące "Pokoju na lato". Wstępna Koncepcja Architektoniczna Urbanistyczna autorstwa Nizio Design oraz Koncepcja pawilonu Pokój Na Lato autorstwa H2 architekci. Prosimy o informację, wg którego opracowania należy wycenić ten element. | Koncepcja Pokoju na Lato autorstwa H2 architekci powstała w oparciu o założenia koncepcji Nizio Design i jest jej uszczegółowieniem. Ona stanowi podstawę do wyceny. | Koncepcja architektoniczna Pokój na lato | Koncepcja Architektoniczna Urbanistyczna Nizio Design, Koncepcja pawilonu Pokój Na Lato H2 architekci | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 120 | W nawiązaniu do paragrafu 2, punktu 5 umowy, który wskazuje, że wykonawca jest zobowiązany do "5) wykonania Dokumentacji projektowej z zastosowaniem technologii BIM." Proszę o wskazanie wymagań dla projektu i dokumentacji w kontekście szczególności LOD dotyczącym zakresu wszystkich branż dla poszczególnych faz projektu. Proszę o doprecyzowanie wymagań. | Wszystkie wytyczne w tym zakresie zostały ujęte w załączniku do PFU nr 15, opisującym wytyczne do projektowania BIM. | Technologia BIM Dokumentacja projektowa LOD | PFU nr 15 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 121 | W nawiązaniu do zapisów na stronie: 7 PFU "d) Zamawiający odstępuje od przedstawionej koncepcji ekspozycji murali w Parku" raz na stronie 8 "8) Galeria z muralami i ogrodem różanym wymaga zmiany w stosunku do rozwiązania w Koncepcji. Finalne rozwiązanie będzie przedmiotem prac na etapie koncepcji. Przeniesienie murali nie jest w zakresie zadania Wykonawcy." - prosimy informację co należy zrobić z istniejącymi muralami na ogrodzeniu w "Galerii z muralami i ogrodem różanym"? Ogrodzenie koliduje z projektowanym budynkiem F i jest konieczność jego usunięcia. Czy przez powyższy zapis należy rozumieć że Zamawiający we własnym zakresie zdemontuje ogrodzenie? | Zamawiający wyjaśnia, że demontaż muru pozostaje w zakresie Wykonawcy. Murale zostaną zdemontowane przez Zamawiającego. | Murale Galeria z muralami Ogród różany Demontaż ogrodzenia | PFU str. 7, PFU str. 8 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 122 | Prosimy o informację, czy istniejące chodniki występujące na dziedzińcu mają być zdemontowane i odtworzone, czy może należy przewidzieć nowe nawietrznie? | Zamawiający wyjaśnia, że dziedziniec będzie podlegał zmianom także w zakresie nawierzchni. Pojawią się dodatkowe elementy takie jak drzewa czy zieleń niska, jak również świetliki do podziemnej części pawilonu F. Wobec tego nie jest możliwe zachowanie dziedzińca w niezmienionym kształcie. Zamawiający jednak zakłada zachowanie (demontaż i potem ponowny montaż) części kostki betonowej, pod warunkiem możliwości jej odzyskania. Zakłada także, że na fragmentach może się okazać konieczne ułożenie płyt kamiennych, z takiego materiału jak ułożona na dziedzińcu kostka (rejon świetlików, rejon wejścia do budynku C). Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że dziedziniec stanowi element projektu podlegający uzgodnieniom. | Dziedziniec Chodniki Nawierzchnia Demontaż i odtworzenie |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 123 | Wg opisu "MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26" wykończenie ścian zewnętrznych powinno zostać wykonane w technologii elewacji wentylowanej. Natomiast wg "SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1" elewacje mają być wykonane jako betonowe w technologii monolitycznego betonu architektonicznego w kolorze szarym. Prosimy o informację, w jakiej technologii mają zostać wycenione elewacje budynku?\ | Zamawiający wyjaśnia, że wykończenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z dokumentem "SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1". | Elewacje Ściany zewnętrzne Technologia wykonania | MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26, SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 124 | Prosimy o informację czy konstrukcja żelbetowo-stalowa na dziedzińcu przy wejściu głównym do budynku AB jest do rozbiórki, bez konieczności odtworzenia po zakończonych pracach? Na obecnej koncepcji projektowej nie ma tego elementu. | Odpowiedź jak na pytanie 100. | Konstrukcja żelbetowo-stalowa Dziedziniec Rozbiórka Odtworzenie | Koncepcja projektowa | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 125 | Prosimy o informację czy obecne tablice informacyjne elektroniczne znajdujące się na dziedzińcu są do demontażu w zakresie Wykonawcy? Jeżeli tak, prosimy o informację co należy z nimi zrobić po zdemontowaniu? | Zamawiający wyjaśnia, że po stronie Wykonawcy jest zdemontowanie, zdeponowanie i ponowny montaż tablic. | Tablice informacyjne Dziedziniec Demontaż Deponowanie Montaż |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 126 | W obszarze wykonywanych prac znajdują się stojaki rowerowe. Prosimy o informację czy demontaż jest po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak, prosimy o informację czy należy je zutylizować/poddać renowacji i ponownie zamontować na nowym placu Inwestycji? | Zamawiający wyjaśnia, że stojaki rowerowe należy zdemontować i poddać renowacji jeśli zaistnieje taka potrzeba. Po wykonaniu prac, stojaki muszą zostać zainstalowane przez wykonawcę ponownie. Zamawiający oczekuje dostawienia dodatkowych stojaków w uzgodnionym na etapie prac projektowych miejscu (również na dziedzińcu). Należy dodać kolejne stojaki, tak aby łączna liczba miejsc do parkowania rowerów wynosiła 40. Zamawiający wyjaśnia, że przewiduje parkowanie dwóch rowerów przy jednym stojaku. Dostawione stojaki muszą zachowywać formę i materiał obecnie istniejących. | Stojaki rowerowe Demontaż Renowacja Montaż Dostawienie Dziedziniec |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 127 | Prosimy o informację czy demontaż aktualnego budynku Pokoju na Lato i drewnianych schodów do niego prowadzących jest po stronie Wykonawcy? Co należy zrobić z elementami obiektu po ewentualnym demontażu? | Zamawiający wyjaśnia, że Pokój na Lato jest obiektem sezonowym, rokrocznie demontowanym po sezonie letnim przez wykonawcę Pokoju. Zatem demontaż obiektu nie leży w zakresie zadania wykonawcy. | Budynek Pokój na Lato Schody Demontaż |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 128 | W obszarze wykonywanych prac znajduje się rampa wraz z balustradami (przy trafostacji AB przy stojakach na rowery). Prosimy o informację czy na czas prowadzenia prac rampę należy zdemontować do późniejszego odtworzenia, wykorzystując te same balustrady? | Jeśli zaistnieje potrzeba demontażu rampy, należy ją zdemontować i następnie odtworzyć. Jeśli balustrada będzie wymagała renowacji, będzie to zadanie wykonawcy. | Rampa Balustrada Demontaż Odtworzenie Renowacja |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 129 | Prosimy o informację czy stalową rampę przy budynku C można zdemontować już przed rozpoczęciem prac? Rampa znajduje się na obszarze objętym koniecznością wykonania prac. W opisie MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26 znajduje się informacja, że pochylnia jest do likwidacji. | Zamawiający potwierdza, że rampę można zdemontować przed rozpoczęciem prac. Pochylnia jest do likwidacji. Zawracamy jednak uwagę na opisany w PFU wymóg przeprowadzenia remontu tarasu, który jako taki ma pozostać. Jeśli zaistnieje potrzeba czasowego demontażu tarasu, należy ten fakt uwzględnić w harmonogramie prac, podobnie jak jego odtworzenie po wykonaniu remontu lub wymiany zniszczonych elementów. | Rampa Budynek C Demontaż Pochylnia Taras Remont | MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26, PFU | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 130 | Prosimy o informację czy demontaż ławek ustawionych przy budynku C leży po stronie Wykonawcy? | Demontaż ławek jest po stronie wykonawcy, podobnie jak ponowny montaż. Przy czym finalna lokalizacja, zostanie dookreślona na etapie projektowania. Planowane zmiany na dziedzińcu (dodanie zieleni), może uniemożliwić zamontowanie ławek w obecnym miejscu. | Ławki Budynek C Demontaż Montaż Lokalizacja Dziedziniec Zieleń |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 131 | W opisie MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26 znajduje się informacja odnośnie tarasu budynku C: "Przewiduje się, że taras zostanie skrócony od strony placu do lica ściany budynku, oraz od strony ulicy o część sąsiadującą z budynkiem gospodarczym. Całość zostanie obudowana drewnianą pergolą osłaniającą strefę techniczną zlokalizowaną pod tarasem oraz umożliwiającą montaż sezonowych zadaszeń przeciwsłonecznych.", natomiast w MPW_Zał. nr 1_PFU znajduje się informacja "Przy budynku konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie nowego pokrycia tarasu, przy pozostawieniu konstrukcji obecnie funkcjonującego. Istniejąca balustrada, będzie wymagała korekty po usunięciu rampy. Konieczne będzie poddanie konserwacji konstrukcji tarasu oraz balustrad, przewiduje się także wymianę legarów i remont słupków żelbetowych". Z uwagi na dwie rozbieżne informacje prosimy o wskazanie właściwego zakresu prac do wykonania. | Zamawiający wyjaśnia, że jako wiążące należy przyjąć zapisy zawarte w dokumencie „MPW_Zał. nr 1_PFU". | Taras Budynek C Pergola Zadaszenie Balustrada Konserwacja Remont | MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26, MPW_Zał. nr 1_PFU | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 132 | Prosimy o informację czy nad tarasem przy budynku C należy wykonać zadaszenie. Na koncepcji MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0101 PZT PRZEKROJE taras budynku C jest z konstrukcją zadaszenia. | Jak odpowiedź 131. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje zadaszenia tarasu. | Taras Budynek C Zadaszenie | MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0101 PZT PRZEKROJE | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 133 | Prosimy o potwierdzenie, że pokrycie nowego tarasu ma być wykonane z desek kompozytowych. | Finalne rozwiązania materiałowe będą stanowiły przedmiot uzgodnień na etapie projektowania, muszą brać pod uwagę wymagania przepisów, w tym uwzględniać odpowiednią klasę odporności ogniowej. Muszą także być trwałe i estetyczne. Zamawiający zakłada, że wykończenie tarasu przy budynku C, będzie takie samo, jak elementy wykończenia tarasów na budynku F. | Taras Budynek C Pokrycie Deski kompozytowe Odporność ogniowa Trwałość Estetyka Budynek F |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 134 | Prosimy o potwierdzenie, że w budynku D nie należy wykonywać żadnych prac. | Zamawiający odsyła Wykonawcę do PFU p. 9.2.2. Budynek D (portiernia): „Nie zakłada się wprowadzania zmian w zakresie funkcji budynku. Zamawiający zakłada jednak potrzebę rozbudowy istniejących w nim systemów i powiązanego z nim wyposażenia, związanego z monitoringiem. Budynek obecnie wyposażony w kontrolę dostępu". | Budynek D Portiernia Systemy Wyposażenie Monitoring Kontrola dostępu | PFU | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 135 | Prosimy o informacje czy 4 konstrukcje porośnięte roślinnością z dużymi muralami (wzdłuż muru pamięci, pomiędzy budynkami AB i F) są do zdemontowania? Jeżeli tak, to czy po zakończeniu prac są do ponownego odtworzenia? Elementy te znajdują się tuż przy terenie objętym zakresem prac. Na jakim zakresie można zając teren na czas wykonywania prac? | Patrz odpowiedź na pytanie 121. | Konstrukcje z muralami Roślinność Mur pamięci Budynki AB i F Demontaż Odtworzenie Teren prac |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 136 | Prosimy o informację czy wzdłuż istniejącego muru pamięci jest konieczność postawienia drugiego muru równolegle? W jaki sposób ma być wykończony mur od strony budynku F? Koncepcja projektowa zakłada beton architektoniczny i porastającą go roślinność. | Zamawiający wyjaśnia, że postawienie drugiego muru może wyniknąć jedynie z kwestii konstrukcyjnych lub technologicznych. Jeśli taka potrzeba zaistnieje, będzie to zakres wykonawcy. W zakresie wykończenia muru od strony budynku F, zakładamy wykończenie betonem architektonicznym, ale konieczne będzie uzgodnienie wykończenia z SKZ. Zamawiający zakłada wprowadzenie zieleni od strony budynku F. Finalne rozwiązania będą stanowiły element uzgodnień na etapie projektowym. | Mur pamięci Drugi mur Wykończenie muru Budynek F Beton architektoniczny Roślinność Uzgodnienia projektowe |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 137 | Prosimy o informację czy przy murze pamięci od strony istniejącej należy odtworzyć chodnik taki sam jak występuje aktualnie? | Zamawiający zakłada odtworzenie istniejącego rozwiązania. Finalne rozwiązania będą stanowiły element uzgodnień na etapie projektowym. | Mur pamięci Chodnik Odtworzenie Uzgodnienia projektowe |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 138 | Prosimy o informację czy na czas prac można rozebrać mur, z zachowaniem tablic pamiątkowych, a po wykonaniu wszystkich zamocować obecne tablice na nowym murze? | Odpowiedź jak na pytanie 102. | Mur Tablice pamiątkowe Demontaż Montaż |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 139 | W dokumentacji brak jest informacji, które drzewa są do usunięcia, które do przesadzenia. W tabeli w załączniku Zalacznik-09_Inwentar_zielen opisany jest tylko stan drzew. Prosimy o informację odnośnie działania dotyczącego każdego z nich. | Jak odpowiedź na pytanie 114. | Zieleń Drzewa | Zalacznik-09_Inwentar_zielen, Pytanie 114 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 140 | Prosimy o informację czy szpaler drzew wzdłuż ulicy Towarowej jest z zachowaniem drzew istniejących czy w koncepcji są przewidziane drzewa nowo nasadzane? | Zamawiający wyjaśnia, ze dosadzanie drzew wzdłuż ul. Towarowej nie stanowi zadania wykonawcy. | Zieleń Drzewa |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 141 | Prosimy o informację czy należy przewidzieć drogi i chodniki miejskie w miejscu istniejących? Koncepcja projektowa przewiduje przesunięcie. | Pytanie nie jest zrozumiałe. Należy przyjąć, że chodniki ani drogi miejskie nie będą zmieniały swojej lokalizacji i nie są ujęte w zadaniu wykonawcy. Zamawiający jednak przypomina o wymaganiach, jakie opisał w PFU dotyczących ingerencji w działkę 43/2 w zakresie umożliwiającym prawidłowe zorganizowanie wejścia, jak również uwzględnienie wymagań dotyczących zabezpieczeń antyterrorystycznych opisanych w załączniku 14, czy możliwości czasowego zatrzymywania się autokarów. | Drogi Chodniki Zabezpieczenia antyterrorystyczne | PFU, Załącznik 14 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 142 | W PFU MPW Zał. nr 1 PFU na str. 29 jest zapis " Ogród i) Część poza zakresem, do osobnego opracowania. Projekt ogrodu powinien tworzyć spójną kompozycję z pozostałymi strefami". Prosimy o doprecyzowanie, do którego ogrodu odnosi się zapis, czy do Parku Wolności? | W zakresie zagospodarowania zieleni do wykonania po stronie Wykonawcy jest: zagospodarowanie dachu budynku F, aż do utwardzonego placu oznaczonego na PZT numerem 5, pasek zieleni od strony ul. Grzybowskiej (teren miejski wymagający przywrócenia do stanu pierwotnego), zagospodarowanie w elementy zieleni na dziedzińcu (zgodnie z koncepcją zawartą w zał. 17), uporządkowanie zieleni wokół budynku C i zielony skwerek na wschód od budynku C (w ramach dziedzińca), ewentualne elementy | Zieleń Zagospodarowanie terenu Ogród | PFU MPW Zał. nr 1 PFU, PZT, Załącznik 17 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 143 | W PFU MPW_Zał. nr 1_PFU na str. 31 jest zapis "Elementem zadania projektowego jest zaprojektowanie zieleni na dziedzińcu, która nie ograniczy w znaczącym zakresie funkcjonalności dziedzińca, umożliwi przejazd i parkowanie samochodów VIP, a jednocześnie zmieni charakter dziedzińca (dodanie parterów z zielenią i 5 akcentów z zielenią wyższą - drzewa). Prosimy o informację co do wymaganej zieleni na dziedzińcu zewnętrznym, na dosłanej koncepcji jest to 8 szt parterów z zielenią wyższą, a nie 5. | Koncepcja dziedzińca zostanie doprecyzowana na etapie projektu. Załączona koncepcja ma na celu przedstawienie kierunku poszukiwań oraz oczekiwania Zamawiającego. Do oferty prosimy o przyjęcie 8 akcentów z zielenią wyższą. | Zieleń Dziedziniec | PFU MPW_Zał. nr 1_PFU | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 144 | Prosimy o informację czy budynek E podczas odtworzenia po wyburzeniu na zostać postawiony z tej samej oczyszczonej czerwonej cegły czy dopuszczony jest nowy materiał? | Budynek E nie posiada statusu obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Wykonawca może zatem przyjąć odtworzenie budynku E z nowej cegły, lub z połączenia nowej cegły oraz odzyskanej i oczyszczonej. Zamawiający zwraca jednak uwagę, że dobór cegły będzie stanowił przedmiot uzgodnień na etapie projektowym. | Budynek E Odbudowa Materiały budowlane |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 145 | Prosimy o wskazanie granicy do jakiej możemy wykonywać prace wzdłuż muru pamięci, z uwagi na to iż wykop sięga poza obrys budynku. | Ta kwestia zostanie dookreślona na etapie organizacji prac budowlanych, po dokładnym rozeznaniu sytuacji przez wykonawcę. Ponad to Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania 53 oraz 102. | Mury Prace budowlane Granice opracowania | Pytanie 53, Pytanie 102 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 146 | Prosimy o informację czy płot, na którym aktualnie znajdują się murale jest do wyburzenia i utylizacji? | Patrz odpowiedź 121. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że mur, który jest w kolizji z projektowanym budyniem, będzie musiał zostać zdemontowany, co stanowi zadanie Wykonawcy. | Murale Płot Demontaż | Odpowiedź 121 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 147 | Prosimy o informację, czy murale w nowej lokalizacji mają powstać na murze/płocie analogicznym do obecnego, czy ma powstać nowo zaprojektowana konstrukcja do tego celu? | Patrz odpowiedź 121. | Murale Konstrukcja | Odpowiedź 121 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 148 | Prosimy o informację, czy od strony północno-zachodniej budynku "C" należy wycenić koszt wyrównania terenu i zasiania nowej murawy? Przy tym obszarze są planowane prace remontowe tarasu. | Tak, Zamawiający zakłada uporządkowanie terenu i przywrócenie trawnika. | Teren zielony Murawa Teren wokół budynku C |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 149 | W PFU MPW_Zał. nr 1_PFU na str. 31 jest zapis "Zamawiający odstępuje od ujętego w koncepcji wymagania zapewnienia wejścia tymczasowego od południowo-wschodniego narożnika". Prosimy o doprecyzowanie, czy jest to rezygnacja z budynku H, czy bramy oznaczonej nr 4 na rys MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0100 PZT? | Zamawiający wyjaśnia, że rezygnuje zarówno z bramy oznaczonej numerem 4, oraz punktu kontroli masowych oznaczonych jako Η (oznaczenia zgodnie z PZT). | Wejście tymczasowe Brama Punkt kontroli masowej | PFU MPW_Zał. nr 1_PFU, MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0100 PZT | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 150 | Prosimy o informację, czy nawierzchnia chodników przed budynkiem F ma być wykonana z płyt chodnikowych 50x50 standardowych miejskich czy innych? Na wizualizacji tytułowej koncepcji są to płyty wielkoformatowe. Z jakiego materiału? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 122. | Chodniki Nawierzchnia Budynek F | Pytanie 122 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 151 | Prosimy o informację, czy nawierzchnia drogi rowerowej wzdłuż budynku F ma być wykonana za takiego samego materiału jak chodniki czy jako nawierzchnia asfaltowa? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 122 oraz informuje, że nie przewiduje wykorzystania asfaltu na terenie MPW. | Droga rowerowa Nawierzchnia Budynek F | Pytanie 122 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 152 | Prosimy o informację czy tablice Muru Pamięci wymagają odnowienia/wykonania na nowo? | Z uwagi na fakt, że Mur Pamięci znajduje się na terenie budowy i będzie bezpośrednio narażony na zabrudzenie, uszkodzenie, należy uwzględnić jego zabezpieczenie i renowację lub konserwację, w zależności od stanu. Zamawiający nie przewiduje wykonywania tablic od nowa. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że Mur Pamięci objęty jest ochroną konserwatorską, wymaga zatem szczególnego traktowania, także ze względów emocjonalnych. | Mur Pamięci Tablice Renowacja Konserwacja |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 153 | Prosimy o informację jaka nawierzchnia ma zostać zaprojektowania na przedłużeniu najniższej części dachu budynku F (pomiędzy dachem a słupkami antyterrorystycznymi)? | Zamawiający wyjaśnia, że nawierzchnia ta musi uwzględniać potrzeby ustawienia pojazdów obsługujących koncerty (np. dowóz sprzętu, elementów scenicznych), a także dowóz towarów do kawiarni, zatem musi spełniać wymagania jak dla przestrzeni parkingowych, a także umożliwiać postój pojazdów służb (na PFU oznaczone numerem 5 i opisanej jako „Powierzchnia utwardzona dostosowana do postoju pojazdów służb"... ) Parking należy wykonać z kostki graniowej takiej, jaka obecnie jest wykorzystana na dziedzińcu MPW. | Dach budynku F Nawierzchnia Parking Słupki antyterrorystyczne | PFU | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 154 | Prosimy o informację, czy żelbetowa krawędź schodów równoległych do najdłuższej krawędzi budynku F ma być zaprojektowana z zielenią tak aby w przyszłości była porośnięta roślinnością? | Zamawiający nie zakładał wprowadzania zieleni na schody. Zamawiający zwraca uwagę na zapisy PFU, w których ujął wymaganie drobnej zmiany lokalizacji schodów i ich przesunięcia schodów z działki 43/2 na działkę 43/1. | Schody Zieleń | PFU | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 155 | Prosimy o informację, czy w zakresie wyceny jest wykonanie drogi pożarowej przy Parku Wolności zgodnie z rys. MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0701 SCHEMAT BEZPIECZEŃSTWA? | Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania jest wykonanie utwardzonej powierzchni oznaczonej na PZT numerem 5 i opisanej jako „Powierzchnia utwardzona dostosowana do postoju pojazdów służb". | Droga pożarowa Park Wolności Zagospodarowanie terenu | MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0701, PZT | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 156 | Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza w balustradzie szklanej KS-1 w Głównej klatce schodowej zastosowanie innego materiału niż stal, np. aluminium? | Zamawiający dopuszcza zastosowanie aluminium, od warunkiem zachowania parametrów wytrzymałościowych oraz estetycznych, określonych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Rozwiązania materiałowe będą stanowiły przedmiot uzgodnień na etapie projektowania. | Balustrada szklana Klatka schodowa Materiały | Dokumentacja przetargowa | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 157 | W załączniku "14_Bezpieczeństwo Zalecenia dla MPW 26.06.25_FINAŁ" w rozdziale 2.2 pkt 1 na stronie 19 zawarto informację "Kontrola bezpieczeństwa: Po pomyślnym przejściu kontroli bezpieczeństwa, zwiedzający przechodzą do czytników kodów QR/kreskowych, gdzie skanują QR kody lub kody kreskowe z biletów". W przekazanym projekcie koncepcyjnym NIZIO bramki z czytnikami QR/kreskowych zostały wrysowane jedynie na wyjściu w Holu głównym/Hol wejściowy. Prosimy o potwierdzenie, że bramki należy zaprojektować i wycenić również za strefą kontroli. Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości i przekazanie specyfikacji na wyżej opisane produkty. | Zamawiający przewidział ręczne sczytywanie kodów QR po przejściu kontroli bezpieczeństwa. Zamawiający jednak zwraca uwagę na opisane w PFU wymaganie dotyczące ponownego przemyślenia przepływów zwiedzających w części wejściowej (PFU p.2.4. Zmiany w Koncepcji pp.10)). | Bramki kontroli bezpieczeństwa Czytniki kodów QR Hol wejściowy | 14_Bezpieczeństwo Zalecenia dla MPW 26.06.25_FINAŁ, PFU | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 158 | W przestrzeni S1.P1.08 komunikacja zostały wrysowane szafki 46x46cm. Prosimy o informację czy szafy te podlegają wycenie. Jeżeli tak to czy mają to być szafy (lockery) służące do przechowywania ubrań/rzeczy, pojedyncze czy podwójne (dzielone) z drzwiami zamykane na klucz. Prosimy o przekazanie wytycznych. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 16. | Szafki Lockery Pomieszczenie komunikacyjne |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 160 | W pomieszczeniach S1.0.15 Pomieszczenie przewodników i S1.0.16 Kasy zostały wrysowane szafy 80x40cm. Prosimy o informację czy szafy te podlegają wycenie? Jeżeli tak, to czy mają to być szafy dwudrzwiowe np. z półkami na dokumenty, czy do przechowywania ubrań/rzeczy zamykane na klucz? Prosimy o przekazanie wytycznych. | Zamawiający potwierdza, że szafy do obu pomieszczeń podlegają wycenie i stanowią część zadania wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia dodatkowo, że mają być to szafki zamykane na klucz. Jednak ich dokładne wymiary oraz parametry, będą stanowiły przedmiot zadania projektowego. Do wyceny należy przyjąć, że w każdym z pomieszczeń jedna szafa, będzie umożliwiała pozostawienie odzieży wierzchniej. Pozostałe będą służyć przechowywaniu materiałów wspomagających pracę osób korzystających ze wskazanych pomieszczeń. | Szafy Pomieszczenie przewodników Kasa |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 161 | W pomieszczeniach S1.0.14 Zaplecze sklepu zostały wrysowane szafy 100x60cm. Prosimy o informację, czy szafy te podlegają wycenie? Jeżeli tak, to czy mają to być szafy dwudrzwiowe np. z półkami? Prosimy o przekazanie wytycznych. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 28. | Szafy Zaplecze sklepu |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 162 | Prosimy o doprecyzowanie zakresu bramek kontroli dostępu z czytnikami QR, w tym wskazanie: - ich dokładnej lokalizacji i ilości przejść - preferowanego rodzaju bramek (tripody, bramki sensoryczne, uchylne ewakuacyjne) - szerokości przejść (standardowe / ewakuacyjne / dla niepełnosprawnych) - innych istotnych cech i preferowanej estetyki (wysokość szyb, kolory, długości obudów, materiały) - sposobu działania (jednokierunkowe, dwukierunkowe / otwarcie tylko na kody QR czy też na karty RFID / otwarcie w systemie p.poż. itp.) - sposobu montażu czytników QR - czy tylko na wejściu, czy obustronnie (dla wejścia i wyjścia) - czy bramki będą stały na drodze ewakuacyjnej ? | Wszystkie wymienione parametry, będą stanowiły przedmiot zadania projektowego. Kwestie ewakuacji, dostępności dla osób niepełnosprawnych muszą zostać uwzględnione. W zakresie estetyki, Zamawiający oczekuje zachowania wyrazu przedstawionego na załączonych wizualizacjach. Rozwiązania muszą być trwałe i estetyczne, z delikatnym detalem, bez zbędnych profili, okuć, z możliwie dużą powierzchnią szklenia (bez stosowania tripodów). | Bramki kontroli dostępu Czytniki QR Systemy bezpieczeństwa Ewakuacja | Wizualizacje | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 163 | Prosimy o informację o sposobie przyznawania dostępu odwiedzającym. Czy ma to być system biletowy z kodami QR? Jaki system jest preferowany? Jakie wytyczne powinien spełniać? | Tak, Zamawiający potwierdza, że opisane wymagania w warunkach przetargowych, obejmują zastosowanie systemu biletowego z kodami QR. | System biletowy Kody QR Dostęp dla odwiedzających | Warunki przetargowe | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 164 | W dokumencie MPW_Zał. nr 1_PFU jest zapis "Zamawiający oczekuje wykonania stopni terenowych (tarasów). Mają służyć do siedzenia uczestnikom organizowanych wydarzeń (spotkania, prelekcje, wykłady (do 300 osób). [..] Zaproponowano tarasy głębokości 4 m na pełną szerokość dachu. W strefie gastronomicznej i warsztatowej zalecane jest wykonanie tarasów głębokości 8 m, co umożliwi bardziej swobodną aranżację. Wysokość stopni przy tarasach 4 m wynosi ok. 12,5 cm, przy tarasach 8 m 25 cm, co jest wartością odpowiednią dla wykonania niewielkiej sceny". Prosimy o doprecyzowanie czy mają to być wykonane na stałe np. żelbetowe tarasy, czy mają być w formie demontowanych drewnianych konstrukcji lub innych? Jakiej formy tarasów oczekuje Zamawiający? | Zamawiający oczekuje wykonania tarasów, które w zasadniczej części nie będą demontowalne. Zamawiający oczekuje wykończenia tarasów materiałem trwałym i spełniającym parametry BROOF (t1). Wykończenie tarasów na budynku F, musi być takie jak na tarasie budynku C (po remoncie wykonanym przez Wykonawcę). | Tarasy Stopnie terenowe Wykończenie materiałowe Budynek F Budynek C | MPW_Zał. nr 1_PFU | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 165 | Prosimy o potwierdzenie, że w nowo dobudowanym murze, wzdłuż muru pamięci (od strony budynku F) ma znajdować się wnęka na zdjęcia z przeszkleniem. Prosimy o informację czy przeszklenie ma być stałe czy w jakiś sposób otwierane. Czy należy je wykonać ze wzmocnionego szkła? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 136. | Mur pamięci Wnęka na zdjęcia Przeszklenie Szkło |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 166 | Prosimy o informację, czy podesty modularne sceniczne oraz kratownica oświetleniowo nagłośnieniowa wchodzi w zakres wyceny? Jeżeli tak, prosimy o informację do jakich wymiarów sceny i jakiej wysokości ma być dostosowana kratownica? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 136. | Podesty sceniczne Kratownica oświetleniowa Kratownica nagłośnieniowa |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 167 | W załączniku 05_KONCEPCJA NIZIO 2020 MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0701 SCHEMAT BEZPIECZEŃSTWA wewnątrz budynku zostały wrysowane przegrody przeciw bombowe. Obrys ścian to częściowo ściany żelbetowe trzonu windowego, a w większości wydzielenie przechodzi przez ściany systemowe przeszklone. Czy Zamawiający oczekuje wykonania ścian przeszklonych w klasie odporności na wybuch? Jeżeli tak to prosimy o podanie klasy odporności na wybuch. Odnosząc się do powyższego w Załączniku 14_WYTYCZNE DOT ZABEZPIECZENIA ANTYTERORYST 14_Bezpieczeństwo Zalecenia dla MPW 26.06.25_FINAŁ pkt. 2.3 Kontrola bezpieczeństwa i prewencja pirotechniczna zapisano "Nie jest wymagana konieczność pozostawienia wstępnie projektowanego pomieszczenia zabezpieczającego przed wybuchem (parter) ze względu na to, że dyżurne zespoły minersko – pirotechniczne Policji mają wyznaczone miejsca do detonowania ewentualnych/znalezionych ładunków wybuchowych. Nie odbywa się to W obiekcie, gdzie taki ładunek zostanie odnaleziony/pozostawiony. Zabezpieczenie i prewencja pirotechniczna: Propozycja rozwiązania dot. prześwietlania bagaży" Prosimy o jednoznaczną odpowiedź. | Zamawiający wyjaśnia, że koncepcja Nizio Design z 2020 r. stanowi wytyczne do projektowania, które zostały zrewidowane załącznikami 14 i 17. Zatem zapisy zawarte w tych dwóch załącznikach, w kwestiach opisanych w pytaniu 167, należy traktować jako wiążące. | Przegrody przeciwbombowe Ściany przeszklone Odporność na wybuch Bezpieczeństwo | 05_KONCEPCJA NIZIO 2020 MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0701, 14_WYTYCZNE DOT ZABEZPIECZENIA ANTYTERORYST, 14_Bezpieczeństwo Zalecenia dla MPW 26.06.25_FINAŁ | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 168 | Prosimy o informację, czy w sanitariatach należy zabudować blat umywalkowy również od czoła (blenda pionowa). Czy Zamawiający dopuszcza inny materiał niż spiek kwarcowy? np. HPL? | Tak, zamawiający wymaga stosowania blendy pionowej. Zamawiający nie dopuszcza stosowania HPL. | Blenda pionowa Blat umywalkowy Sanitariaty Materiały |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 169 | Prosimy o informację, czy platforma przy budynku C dla osób niepełnosprawnych wchodzi w zakres wyceny? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 129. | Platforma dla niepełnosprawnych | pytanie 129 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 170 | Według najnowszej koncepcji na dziedzińcu ma się pojawić 8 donic z drzewami i inną roślinnością. Sugerując się wizualizacjami, prosimy o informację czy na donica ma pełnić również funkcję ławek i należy przewidzieć po ich obwodzie siedziska drewniane? | Dziedziniec oraz zieleń na nim przewidziana stanowią zadanie projektowe wykonawcy. Zamawiający jednak potwierdza, że donice będą także pełnić funkcję ławek. Detale zostaną dookreślone na etapie projektowych uzgodnień. | Donice z zielenią Ławki Siedziska |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 171 | części opisowej PFU (zał. Nr 1) na stronie 40 jest zapis: „Budynek kasy zostanie zamieniony w świetlik podziemnego hallu wejściowego. Zamawiający dopuszcza jego demontaż na czas budowy. Zakłada się całkowite lub częściowe wyeliminowanie ścian wewnętrznych i brak stropu między holem, a przestrzenią wewnętrzną budynku E, w celu maksymalnego doświetlenia podziemia. Demontaż i ponowny montaż obiektu, w przypadku takiej konieczności, musi być uzgodniony z właściwymi służbami. Konieczne jest zachowanie wszystkich charakterystycznych elementów i detali, stanowiących o indywidualnych charakterze budynku E." Prosimy o zwrócenie się do Konserwatora Zabytków o zalecenia odnośnie powyższych prac związanych z rozbiórką i odtworzeniem budynku E. | Uzgodnienia ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków, stanowią przedmiot zadania wykonawcy. | Demontaż i montaż budynku Konserwator zabytków Budynek kasy | PFU (zał. Nr 1) str. 40 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 172 | części opisowej PFU (zał. Nr 1) na stronach 46-51 jest tabela: „7) Wykaz planowanych pomieszczeń magazynowych (z tolerancją 15%) wraz ze wstępnie określonym wymaganym wyposażeniem meblowym" Mamy następujące pytania do tabeli: a) Prosimy o informację czy dostawa i montaż wskazanego wyposażenia jest w zakresie Wykonawcy. Jeśli tak, to prosimy o specyfikację i ilości danego wyposażenia b) Suma powierzchni wszystkich 11 pomieszczeń wynosi 580+200=780m2. Minimalna powierzchnia zgodnie z założoną tolerancją 15% wynosi 663m2. Do tej powierzchni należy dodać objętość ścian działowych i niezbędne drogi komunikacji między pomieszczeniami. Jedno z pomieszczeń (Pomieszczenie do doraźnych prac konserwatorskich 1a o powierzchni 30m2) ma wymagane światło dzienne oraz powinno być zaprojektowane obok magazynu broni o powierzchni 200m2. W koncepcji na potrzeby magazynowe jest przewidziane tylko jedno pomieszczenie magazynowe na poziomie -1 (S4.P1.02 Magazyn 491,89 m2). Czy Wykonawcy powinni więc znacząco zwiększyć pawilon F aby zapewnić wymaganą przestrzeń magazynową? Czy Zamawiający może zrezygnować z wymogu światła dziennego dla pomieszczenia 1a? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania 14, 15, 29, 32. Dodatkowo Zamawiający uzupełnia poprzednie odpowiedzi i wyjaśnia, że jedna z dużych powierzchni magazynowych (na kondygnacji -1 lub -2), zostanie przeznaczona na magazyn zbiorów muzealnych. Druga powierzchnia będzie magazynem do przechowywania innych niż muzealne materiały. W zakresie magazynu na zbiory muzealne, Zamawiający wymaga, aby był on wyposażony w następujące elementy wyposażenia, lub był w następujący sposób zaprojektowany i wykonany: Warunki klimatyczne i izolacja • Pomieszczenie magazynowe powinno mieć odpowiednią izolację termiczną (nieprzemarzanie zimą, nieprzegrzewanie latem), która zapewni w miarę stabilne warunki klimatyczne. • Wskazany jest oddzielny i niezależny system klimatyzacyjno-wentylacyjny. • Docelowo w pomieszczeniu magazynowym powinniśmy uzyskać zakres temperatur 16–21°C oraz wilgotność względną 40-55% RH. • W razie awarii musimy mieć możliwość skorzystania z alternatywnych urządzeń utrzymujących parametry klimatu i zapewniających wymianę powietrza. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa • Magazyn powinien spełniać odpowiednie warunki ppoż. i bezpieczeństwa (m.in. ochrona przed kradzieżą). Komunikacja i transport • Ciągi komunikacyjne powinny być wyposażone w osłony ścian zabezpieczające przed uszkodzeniem wózkami transportowymi lub wykonane z materiałów które będą zapobiegać zniszczeniom. Jakość powietrza i filtracja • Należy wyeliminować zanieczyszczenia atmosferyczne i pył w pomieszczeniach magazynowych. • Uzasadnione jest filtrowanie całego powietrza dostarczanego do pomieszczeń magazynowych (filtrem HEPA), aby usunąć kurz, dwutlenek siarki, ozon i formaldehyd. • Filtry z węglem aktywowanym zapobiegają powstawaniu korozji na fotografiach o podłożu metalowym. • Pomieszczenia magazynowe powinny posiadać niski współczynnik wymiany powietrza (0,2-0,5 m/s). • Zaleca się projektowanie systemu wentylacji z lekkim nadciśnieniem w stosunku do ciesągów komunikacyjnych. • Nawiew w magazynie nie powinien znajdować się bezpośrednio nad muzealiami na najwyższych półkach regałów. Instalacje elektryczne i odkurzanie • Zalecane jest rozmieszczenie gniazdek sieci elektrycznej w dogodnej lokalizacji umożliwiającej podłączenie sprzętu odkurzającego z możliwością dotarcia do wszystkich miejsc w magazynie. • Wszystkie instalacje elektryczne powinny być zabezpieczone materiałami izolacyjnymi o najwyższych parametrach wytrzymałości, niepalnymi i odpornymi na uszkodzenia. • Materiały izolacyjne w razie pożaru nie powinny wytwarzać dymu zawierającego szkodliwe substancje lotne ani sadzy. Drzwi, ściany, podłogi i sufit • Drzwi do magazynu powinny umożliwić swobodny ruch osób i transport muzealiów. Zalecana szerokość to około 120 cm. • Powierzchnie (ścienne, podłogowe i stropowe) mogą być wykonane z porowatych materiałów budowlanych o dobrej zdolności do wymiany pary wodnej. • Posadzki muszą być wykonane z materiałów o dużej trwałości, odporne na ścieranie, antypoślizgowe, gładkie niewytwarzające pyłów oraz niegromadzące kurzu, brudu, łatwe w utrzymaniu czystości. • W pomieszczeniu magazynowym i korytarzach do niego prowadzących zaleca się wykonanie posadzek przemysłowych z gładkiego betonu pokrytego warstwą izolacyjną z akrylu nieemitującego lotnych związków organiczny cew. żywica. • W magazynowej części budynku należy unikać montażu podwieszanych sufitów. Światło i oświetlenie • Źródła światła: świetlówki liniowe lub ledy – bez emisji UV, o neutralnej barwie. • Maksymalna odległość szczytu mebli od źródeł światła to 50 cm. • Maksymalna intensywność oświetlenia: 300 luksów. • Zalecane oświetlenie: LED, oprawy aluminiowe lub ze stali nierdzewnej. Wyposażenie i meble magazynowe • Regały magazynowe powinny być wykonane ze stali malowanej proszkowo technologią elektrostatycznego nakładania farby. • Regały powinny być umieszczone prostopadle do duktów wentylacyjnych, mieć górne półki kryjące oraz być oddalone min. 20 cm od ścian zewnętrznych. • Najniższa półka: co najmniej 10 cm nad podłogą; najwyższa: maks. 250 cm. • Przejścia pomiędzy regałami stacjonarnymi: min. 80 cm szerokości; dla obiektów wielkoformatowych – odpowiednio szersze. • Szyny regałów jezdnych: w zagłębieniach posadzki; z zachowaniem min. 2,5 cm przerwy między zsuniętymi regałami. • Długość regałów jezdnych: max. 13 m, wysokość: do 250 cm. • Szuflady: hamulce, łożyska kulkowe ze stali, ścianka tylna, głębokość max. 10 cm. • System automatyczny szaf magazynowych przesuwnych. • Wszystkie regały powinny być wyposażone w system tzw. miękkiego startu i zatrzymania • Regały muszą przewidywać możliwość magazynowania: • pudeł kartonowych, • obrazów - siatki na obrazy, • broni - siatki na broń z roletami w klasie 1 zgodnie z normą PN-EN 1627, • Zaleca się także podział magazynu na funkcjonalne strefy (wydzielone np. za pomocą ścianek lub przegród): broń, tekstylia, zbiory gabarytowe, przedmioty, obrazy. • konieczne zastosowanie regałów z szufladami, regały stalowe zamykane na klucz (głębokość ok. 1m) • Wyposażenie: tylko niezbędne do obsługi muzealiów (dedykowane magazynowi muzealnemu) • stoły robocze – stół roboczy o wymiarach: 200 × 130 × 95 cm (wysokość) 1 sztuka, biurko do pracy o wymiarach: 145 × 70 × 75 cm (wysokość) 1 sztuka) • Szafy kartotekowe metalowe (na dokumenty A4), o wymiarach: szer. 60 cm × gł. 80 cm x wys. 200 cm 15 sztuk. | Magazyn muzealny Wyposażenie magazynu Instalacje Bezpieczeństwo Komunikacja Jakość powietrza Instalacje elektryczne Drzwi, ściany, podłogi, sufity Oświetlenie Regały Szuflady Stoły robocze Biurka Szafy kartotekowe | PFU (zał. Nr 1) str. 46-51, pytania 14, 15, 29, 32 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 173 | W części opisowej PFU na stronie 23 jest zapis: "1.5.3. Wymagania ogólne: 1) Koncepcja wymaga zrewidowania i ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym po naniesieniu niezbędnych korekt. Szczególnie istotne jest zweryfikowanie kształtu i lokalizacji Pawilonu, uwzględniającego potrzeby organizacji koncertów, oraz lokalizacja klatek schodowych, w tym południowej, znajdującej się w koncepcji na działce, która nie stanowi własności Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza lokalizacji Pawilonu prostopadłej do długiej osi budynku F (przesłanianie). Zamawiający oczekuje wykonania analizy widoczności." W części opisowej PFU na stronie 26 jest zapis: "Działalność –kulturalna i edukacyjna w pawilonie: (...) iv) Oczekiwane jest rozwiązanie w stylu anglosaskiego kampusu – zieleń dominująca, ale nadająca się do wykorzystania jako „dywan", na którym można siadać, budować podesty, rozsadzić widownię, itp., w niższej części dachu oraz w miarę możliwości w projekcie należy uwzględnić zieleń wysoką (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zieleni). Należy pamiętać o zachowaniu spadków, umożlwiających stworzenie rampy dla niepełnosprawnych. Kąt nachylenia dachu zaproponowany w załączonej koncepcji, będzie podlegał rewizji na etapie koncepcji Wykonawcy i będzie przedmiotem akceptacji Zamawiającego." W związku z powyższymi zapisami mamy pytania: a) czy schody nad osią "B" są schodami na działce, która nie stanowi własności Zamawiającego i które trzeba będzie zlokalizować w innym miejscu? b) czy Zamawiający oczekuje dostępu z ulicy Towarowej do Pawilonu na dachu budynku F jednocześnie poprzez klatkę schodową i rampę dla niepełnosprawnych? | Zamawiający potwierdza, że przywołane w pytaniu schody, znajdują się poza działką Zamawiającego. Dlatego, Zamawiający w wymaganiach PFU opisał wymaganie ich przesunięcia. Zamawiający potwierdza, że do Pawilonu powinny prowadzić zarówno schody, jak i rampa. | Klatka schodowa Rampa dla niepełnosprawnych Pawilon na dachu Dostęp z ulicy | PFU str. 23, PFU str. 26 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 174 | części opisowej PFU (zał. Nr 1) na stronach 6-8 są zapisy: „Szczególnie istotne dla Zamawiającego problemy projektowe, które wymagają szczegółowego opracowania w projekcie architektonicznym to w szczególności: 1) Zieleń i PZT: c) Zamawiający odstępuje od ujętych w koncepcji zmian w Parku Wolności, oraz otoczenia budynku A/B od strony południowej i wschodniej z wyłączeniem niezbędnej infrastruktury; d) Zamawiający odstępuje od przedstawionej koncepcji ekspozycji murali w Parku; (...) 8) Galeria z muralami i ogrodem różanym wymaga zmiany w stosunku do rozwiązania w Koncepcji. Finalne rozwiązanie będzie przedmiotem prac na etapie koncepcji. Przeniesienie murali nie jest w zakresie zadania Wykonawcy." W związku z powyższym mamy pytania: a) o jakiej niezbędnej infrastrukturze jest mowa w podpunkcie c)? b) czy w zakresie prac projektowych i budowlanych jest realizacja ewentualnej konstrukcji pod murale oraz wykonanie ogrodu różanego? Jeśli tak, to prosimy o więcej szczegółów na potrzeby wyceny. | Zamawiający wyjaśnia, że konstrukcja pod murale nie stanowi zadania wykonawcy. W zakresie „niezbędnej infrastruktury” Zamawiający wyjaśnia, że jeśli zaistnieje potrzeba lokalizowania elementów infrastruktury ujętych w ramach zadania w innym miejscu niż pierwotnie wskazano na etapie uzgodnień projektowych może nastąpić zmiana. | Konstrukcja pod murale Ogród różany Niezbędna infrastruktura | PFU (zał. Nr 1) str. 6-8 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 175 | Na czas wykonywania prac budowlanych będzie konieczność zmiany lokalizacji głównego wejścia do muzeum, kas biletowych, schowków bagażowych oraz szatni. W części opisowej PFU na stronie 54 jest zapis: „W czasie prac budowlanych wejście obsługujące zwiedzających zlokalizowane będzie od strony południowo-wschodniej, przy parkingu i Parku Wolności w Muzeum. Etapowanie budowy, W tym uwzględnienie kwestii funkcjonalności muzeum (czasowe zamknięcie/zamknięcia), muszą zostać ujęte w harmonogramie prac, przedstawionym do akceptacji w terminie opisanym umowie" Prosimy o informację, kto ponosi koszty wykonania tymczasowej organizacji pracy muzeum uwzględniającej: - wykonanie tymczasowego zaplecza (kasy, schowki, szatnie) - wykonanie robót wewnątrz muzeum - trasę zwiedzania | Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje zmiany organizacji wystawy. W zakresie przeniesienia niezbędnej infrastruktury (kasy, schowki, szatnie), Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje jej przeniesienia (całości lub uzgodnionej części) przez wykonawcę. Tymczasowa aranżacja wejścia będzie przedmiotem ustaleń na etapie projektowania. | Tymczasowe zaplecze Kasy Schowki Szatnie Trasa zwiedzania Organizacja pracy muzeum | PFU str. 54 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 176 | Prosimy o wykonanie nowych, aktualnych badań gruntowych na terenie istniejącego dziedzińca (między budynkami C oraz A/B). Jeśli to możliwe prosimy również o podanie rzędnych wysokościowych fundamentów budynku C oraz A/B. | Wykonanie badań gruntowych stanowi zadanie wykonawcy. W zakresie posadowienia obiektów istniejących, Zamawiający udostępnił dokumentacje powykonawczą. | Badania gruntowe Fundamenty |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 177 | Ze względu na złożoność przedmiotowej inwestycji ogłoszonej w formule „zaprojektuj i wybuduj" prosimy o przesunięcie terminu składnia ofert na 7.10.2025r. | Zamawiający zmienił termin składania ofert na 28 sierpnia 2025r. | Termin składania ofert |  | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 178 | związku z udostępnieniem w dniu 17.07.2025 nowego Formularzu Ofertowego prosimy o potwierdzenie, że warunki w SWZ tj. SWZ Część V. kwalifikacja podmiotowa wykonawców, pkt. 6, ppkt. 1) tj.: 1) jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz była kierownikiem robót budowlanych: a) polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni netto nie mniejszej niż 4 000 m 2 ; b) polegających na budowie lub przebudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków; c) polegających na budowie lub przebudowie budynku położonego z zabudowie śródmiejskiej. oraz SWZ Część XV. Kryteria oceny ofert, pkt. 3, ppkt. 2) tj.: 2) Osoby skierowanej do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych Jeżeli osoba ta posiada doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, polegającymi na budowie budynku użyteczności publicznej z częścią wystawienniczą oferta otrzyma 2,5 pkt za każdą wykazaną inwestycję. Jeżeli osoba ta posiada doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, polegającymi na budowie budynku użyteczności publicznej o wartości wykonanych robót budowlanych nie niższej niż 100 000 000 zł brutto- oferta otrzyma 2,5 pkt za każdą wykazaną inwestycję. Maksymalna liczba punktów 10 muszą zostać spełnione przez 1 osobę. | Tak. Założeniem jest skierowanie do wykonania zadnia jednej osoby do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych. | Kierownik budowy Kierownik robót budowlanych SWZ | SWZ Część V, SWZ Część XV | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 179 | Zwracamy się o doprecyzowanie par. 2 ust. 2 pkt. 17 wzoru umowy poprzez określenie, że obowiązek usunięcia kolizji dotyczy tylko tych kolizji, które zostały wskazane w dokumentach udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego, przed terminem złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie Inwestycji. | W ramach zadania wykonawcy jest usunięcie wszystkich kolizji. | Kolizje Zakres prac | wzór umowy par. 2 ust. 2 pkt. 17 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 180 | Zwracamy się o zmianę wartości kary umownej zastrzeżonej w par. 15 ust. 1 pkt. 3) wzoru umowy na 0,015% wynagrodzenia brutto określonego w par. 13 ust. 3 za każdy dzień zwłoki. Kara umowa za zwłokę w zgłoszeniu obiektu do odbioru, o którym mowa w § 8 ust 4 w wysokości 0,15% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 3 za każdy dzień zwłoki - jest rażąco wygórowana. | Zamawiający nie wyraża zgody. | Kary umowne Odbiór obiektu | wzór umowy par. 15 ust. 1 pkt. 3, § 8 ust 4, § 13 ust. 3 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 181 | W związku z par. 10 ust. 3 umowy, określającym obowiązek przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo zgodnie z załącznikiem nr 2.1 lub 2.2. do Umowy (wzoru umów podwykonawczych), zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje umowy podwykonawcze, które będą zawierały postanowienia zawarte w/w załącznikach natomiast zostaną dodatkowo rozszerzone o inne postanowienia, stosowane W umowach podwykonawczych, np. dotyczące zasad odpowiedzialności, praw autorskich, BPH, gospodarowania odpadami, zasad odbiorów? Wykonawca polega na sprawdzonych i zaufanych podwykonawcach, z którymi posiada wypracowane i korzystne warunki, których to zaimplementowanie do jako dodatkowych zapisów do zał. 2.1 lub 2.2 pozwoli Wykonawcy złożyć optymalną ofertę Zamawiającemu. | Zamawiający wyjaśnia, że umowy podwykonawcze mogą zostać dopasowane do wzorów wykonawcy, przy czym istotne jest ujęcie w nich wymaganych wzorami postanowień. | Umowy podwykonawcze Załączniki do umowy | par. 10 ust. 3 umowy, załącznik nr 2.1, załącznik nr 2.2 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 182 | Zwracamy się o doprecyzowanie par. 2 ust. 2 pkt. 30 wzoru umowy poprzez zmianę: podejmowania wszystkich innych działań i prac, które dla realizacji Umowy okażą się niezbędne lub konieczne; Wykonawca nie może odmówić wykonania takich działań i prac w ramach wynagrodzenia, nawet jeżeli nie są one wskazane wprost w umowie a są konieczne dla osiągniecia celu Umowy, o ile Wykonawca mógł je przewidzieć jako profesjonalny wykonawca w oparciu o udostępnioną przez Zamawiającego dokumentację przetargową. Zwracamy się o doprecyzowanie par. 5 ust. 5 pkt. 2 wzoru umowy poprzez określenie, że Wykonawca może odmówić wprowadzenia uwag Zamawiającego do dokumentacji w przypadku gdyby ich wprowadzenie w zakresie rozwiązań technicznych byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami i prawem lub nieuzasadnione pod względem technicznym. | Zamawiający oczekuje wykonania całości zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Zakres prac Dokumentacja projektowa Przepisy prawa | wzór umowy par. 2 ust. 2 pkt. 30, wzór umowy par. 5 ust. 5 pkt. 2 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 183 | Zwracamy uwagę, że poniższy zapis Umowy par. 8 ust. 3 pkt. 5 należy traktować jako zbyt daleko idące jednostronne uprawnienia Zamawiającego 1)Zamawiający na potrzeby wypłaty wynagrodzenia ma prawo korygować wskaźnik procentowy stanu zaawansowania Robót, o którym mowa w punkcie poprzednim. Skorygowany przez Zamawiającego wskaźnik procentowy jest wiążący dla Stron. Prosimy o wykreślenie zapisu. | Zamawiający nie wyraża zgody. Intencją Zamawiającego jest uproszczenie procesu rozliczeń, a nie blokowanie środków. | Wynagrodzenie Zaawansowanie robót | Umowa par. 8 ust. 3 pkt. 5 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 184 | Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu Umowy par. 14 ust. 2 pkt. 2, 3 poprzez dopuszczenie fakturowania raz na miesiąc przez Wykonawcę. Powyższe ma bezpośredni wpływ zarówno na zapewnienie stabilności i płynności finansowej Wykonawcy w ramach przedmiotowej inwestycji jak i optymalizację kosztów oferty. Ponadto należy wskazać, że fakturowanie miesięczne zalicza się do dobrych praktyk Zamawiającego w ramach postępowań publicznych. | Zamawiający w umowie dopuścił taki mechanizm W szczególnych sytuacjach. Postanowienia pozostają bez zmian. | Fakturowanie Płatności | Umowa par. 14 ust. 2 pkt. 2, 3 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 185 | Prosimy o zmianę par. 15 ust. 2 na: 1.Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 13 ust. 1. Uzasadnienie: Pierwotna propozycja limitu kar jest niewspółmiernie wysoka w stosunku przedmiotu inwestycji i warunków zdefiniowanych w SWZ, a także zbyt represyjna wobec Wykonawcy. | Zamawiający nie przewiduje zmiany. | Kary umowne | par. 15 ust. 2, § 13 ust. 1 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 186 | Prosimy o akceptację zmiany zapisu par. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2, poprzez obniżenie wartości wskaźnika. 1.Wynagrodzenie umowne za wykonane świadczenie umowne może zostać zmienione (zwaloryzowane) o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, przy czym w okresie pierwszych 12 miesięcy (pierwszych czterech kwartałów) licząc od dnia podpisania Umowy wartość wynagrodzenia za wykonane i zafakturowane w tym okresie świadczenia nie podlega waloryzacji. 2. Zmiana wynagrodzenia (waloryzacja) nastąpi, jeżeli: 1) w piątym kwartale realizacji Umowy ogłoszona zmiana cen produkcji budowlano montażowej (wskaźnik) w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej wyniesie więcej niż 0,6% w stosunku do kwartału poprzedzającego; albo 2)nie nastąpiła zmiana opisana w punkcie 1 oraz licząc od piątego kwartału - jeżeli w następujących po sobie kolejnych kwartałach suma zmian cen produkcji budowlano montażowej wyniesie więcej niż 0,6%. Uzasadnienie: Złagodzenie warunków waloryzacji poprzez zaproponowane przez Wykonawcę m.in. obniżenie progu waloryzacji pozwala na bardziej elastyczne dostosowanie wynagrodzenia do zmieniających się warunków rynkowych, zapewniając jednocześnie stabilność i przewidywalność realizacji umowy przez Wykonawcę, tym bardziej wobec okresu 12 miesięcy wskazanego przez Zamawiającego w trakcie, którego świadczenie nie podlega waloryzacji. | Zamawiający nie wprowadza zmiany. | Waloryzacja wynagrodzenia Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej | par. 18 ust. 1, par. 18 ust. 2 pkt 1 i 2 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 187 | Ze względu na trwający okres urlopowy prosimy o rozważenie przedłużenia terminu składania ofert do dnia 26.09.2025 r. Przedmiot zamówienia jest szczególnie złożony, co wymaga od nas dodatkowego czasu na dokładne przeanalizowanie wszystkich aspektów oraz przygotowanie oferty, która w pełni spełni Państwa oczekiwania i standardy jakościowe. Jesteśmy przekonani, że dodatkowy czas pozwoli wszystkim potencjalnym oferentom na złożenie ofert bardziej przemyślanych i kompleksowych, co w efekcie przełoży się na wyższą jakość realizacji inwestycji. Dodatkowy czas na przygotowanie oferty pozwoli również na uniknięcie ewentualnych błędów czy niedociągnięć, które mogłyby wynikać z pośpiechu. Wierzymy, że przedłużenie terminu składania ofert będzie korzystne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla wszystkich uczestników przetargu, umożliwiając złożenie ofert, które w pełni oddadzą potencjał i kompetencje każdej z zainteresowanych firm. | Termin składania ofert został przedłużony do 28 sierpnia 2025 r. | Termin składania ofert |  | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 188 | Zamawiający wymaga integracji systemów teletechnicznych w istniejącej infrastrukturze oraz „...Nie przewiduje się kompleksowej wymiany instalacji w istniejących budynkach w celu zapewnienia integracji. Intencją Zamawiającego jest jednak maksymalna integracja systemów". Prosimy o podanie: a) standardów systemów posiadanych przez Zamawiającego (system, typ, producent, rok zainstalowania) b) wymaganych poziomów integracji dla poszczególnych systemów c) wymaganych warunków gwarancji na istniejące systemy d) czy w ramach integracji z istniejącymi systemami będzie wymagana aktualizacja oprogramowania | Zamawiający udostępnił dokumentację powykonawczą. Dodatkowo Zamawiający uzupełnia podstawowe parametry w zakresie istniejących systemów: • BMS - istniejący system Hyoneywell SymmetrE w wersji R300.2. • Systemy sygnalizacji pożaru rozbudowy/integracji. • System sygnalizacji włamania i napadu oraz System kontroli dostępu – istniejący system: ATS Master – 3 centrale ATS 4800. Do rozbudowy/integracji. • System telewizji dozorowej (CCTV AHD) – istniejący system IP Novus, w skład wchodzą 2 serwery NMS oraz rejestratory AHD – do rozbudowy, z uwzględnieniem wymagań zawartych w Zał. 14. • Integracja i wizualizacja systemów z obsługa użytkowników – istniejący system SKD-IFTER EQU - do rozbudowy/integracji, • Istniejąca Centralna bateria EURO ZB1/52 dla projektowanego obiektu konieczne uwzględnienie nowej centralnej baterii, łatwej w użytkowaniu i wymiennej, system kompatybilny z istniejącym. istniejący system Polon 4800. Do | Systemy teletechniczne Integracja systemów Dokumentacja powykonawcza BMS System sygnalizacji pożaru System sygnalizacji włamania i napadu System kontroli dostępu Telewizja dozorowa (CCTV) Systemy bezpieczeństwa Centralna bateria | Zał. 14 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 189 | Zamawiający W ramach prac projektowych wymaga zaprojektowania „systemu wzmocnienia GSM". Do stosowania urządzeń GSM, w których występuje wzmocnienie sygnału uprawnione są podmioty posiadające koncesję (w tym operatorzy). Samodzielne instalowanie tego typu urządzeń jest nielegalne. Prosimy o weryfikację tego wymogu, lub potwierdzenie, że w zakresie jest wyłącznie projekt instalacji antenowej w budynku (instalacja pasywna bez wzmacniaczy sygnału). | Zamawiający potwierdza, że zakresie Wykonawcy jest wyłącznie projekt instalacji antenowej w budynku (instalacja pasywna bez wzmacniaczy sygnału). Wykonanie instalacji pasywnej wraz z okablowaniem pozostaje po stronie Wykonawcy. | Instalacja antenowa System GSM Projekt instalacji |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 190 | Prosimy o wskazanie Beneficjenta gwarancji wadialnej w przypadku wniesienia zabezpieczenia oferty w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zgodnie z Część X. ust. 5. | Beneficjentem gwarancji jest Zamawiający Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa. | Gwarancja wadialna Zabezpieczenie oferty Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa | Część X. ust. 5 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 191 | Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli używając stwierdzenia "Zamawiający oczekuje uporządkowania otoczenia budynku C". | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania: 129 i 148. | Uporządkowanie terenu Otoczenie budynku C | pytanie 129, pytanie 148 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 192 | W związku ze zmianą oczekiwań Zamawiającego względem założeń Galerii z muralami oraz ogrodem różanym zawartych w koncepcji, prosimy o wskazanie zakresu wymaganych przez Zamawiającego zmian. | Jak odpowiedzi na pytania 121, 146, 147. | Galeria z muralami Ogród różany Zmiana koncepcji | pytanie 121, pytanie 146, pytanie 147 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 193 | Prosimy o potwierdzenie, że szczegółowa koncepcja wielobranżowa ma obejmować jedynie zmiany dotyczące koncepcji, która została dołączona do PFU oraz opisane przez Zamawiającego brakujące zakresy. Jeśli tak, prosimy o informację na jakich zasadach ma odbyć przeniesienie praw autorskich na pozostałą część koncepcji. | Wszelkie kwestie związane z przeniesieniem praw do Szczegółowej Koncepcji opracowanej przez wykonawcę są uregulowane w § 16 Projektu Umowy | Koncepcja wielobranżowa Prawa autorskie | § 16 Projektu Umowy | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 194 | Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni nieodpłatnie wspólnie uzgodniony fragment terenu pod zorganizowanie zaplecza budowy. Jednocześnie prosimy o informację o możliwości podłączenia sanitarnego i elektrycznego zaplecza budowy do istniejących sieci. | Zamawiający nie przewiduje udostępnienia terenu MPW pod zaplecze budowy. | Zaplecze budowy Teren budowy Podłączenia sieci |  | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 195 | Prosimy o przekazanie dokumentacji dotyczącej istniejącego budynku E przeznaczonego do rozbiórki i odbudowy. | Zamawiający udostępnił dokumentację powykonawczą. | Dokumentacja powykonawcza Budynek E Rozbiórka i odbudowa |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 196 | Prosimy o przekazanie dokumentacji 3D istniejących budynków o której mowa na stronie 15 PFU. | Zamawiający dysponuje aktualnym skanem obiektów z zewnątrz oraz skanem węzłowych miejsc połączenia tkanki istniejącej z projektowaną. Ta dokumentacja nie zawiera jednak więcej informacji niż udostępniona dokumentacja powykonawcza. Zostanie udostępniona po podpisaniu umowy. | Dokumentacja 3D Skanowanie obiektów Dokumentacja powykonawcza | strona 15 PFU | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 197 | Prosimy o udostepnienie aktualnych zaleceń konserwatorskich dla planowanej inwestycji rozbudowy MWP tj. dla przekazanej koncepcji. W przekazanych wytycznych Konserwatora z 2018 wydanych dla koncepcji rozbudowy z 2016r konserwator nie zezwolił na wyburzenie ceglanego muru wzdłuż ul. Towarowej. | Zamawiający przekazał wszystkie wytyczne, jakimi dysponuje. Uzgodnienie z SKZ stanowi zadanie wykonawcy. | Zalecenia konserwatorskie Mur ceglany Uzgodnienia SKZ | wytyczne Konserwatora z 2018 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 198 | Prosimy o potwierdzenie że dozwolone jest wyburzenie ceglanego muru stanowiącego ogrodzenie muzeum wzdłuż ul. Towarowe zgodnie z zapasami MPZP z 30.11.2017r rozdział 3, &18, pkt.10. | Kwestia muru i uzgodnienie ingerencji w jego rejonie, stanowi zadanie wykonawcy i będzie przedmiotem ustaleń na etapie projektowym. | Wyburzenie muru Ogrodzenie muzeum Uzgodnienia projektowe | MPZP z 30.11.2017r rozdział 3, &18, pkt.10 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 199 | Zgodnie z informacją przedstawioną w PFU str. 11, punkt 4. Zadania wykonawcy, podpunkt 4.1 Wstępne prace projektowe :" (...) Zamawiający zwraca uwagę na potrzebę integracji budynków istniejących i projektowanego, także w zakresie instalacyjnym, tak aby nie tworzyć dwóch, niezależnych organizmów. Zakres integracji, w tym możliwości integracji, będzie przedmiotem dalszej identyfikacji, na etapie projektowania." W związku ze wskazaną informacją, prosimy o udostępnienie inwentaryzacji budynku muzeum razem z instalacjami sanitarnymi/mechanicznymi. Pozwoli to na rzetelne opracowanie oferty i wstępne ustalenie integracji budynków. | Zamawiający udostępnił dokumentację powykonawczą oraz powiązane z nią dokumenty. | Integracja budynków Inwentaryzacja instalacji Dokumentacja powykonawcza | PFU str. 11, punkt 4.1 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 200 | Czy Zamawiający posiada dokumentacje archiwalną bunkra który koliduje z projektowaną windą nr.8 przy wejściu do budynku A. Jeżeli tak to prosimy o jej przekazanie. | Wykonawca prawdopodobnie ma na myśli nieczynny zbiornik pożarowy, widoczny np. na części rysunkowej MPZP. Nie posiadamy jego dokumentacji. Zbiornik jest okrągłym obiektem o średnicy ok. 10m. Jego utylizacja pozostaje w zakresie Wykonawcy. | Zbiornik pożarowy Dokumentacja archiwalna Utylizacja | rysunek MPZP | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 201 | Prosimy o potwierdzenie, że winda towarowo-osobowa przy osi 13 ma mieć przystanek na +1 tj. na dachu budynku F zgodnie z zapisami w MPW_Zał. nr 1_PFU pkt. 6 strona 8. | Zamawiający nie potwierdza. W tym punkcie mowa o windzie przy osi 10. | Winda towarowo-osobowa Przystanek na dachu Oś windy | MPW_Zał. nr 1_PFU pkt. 6 strona 8 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 202 | Prosimy o potwierdzenie, że winda towarowa (przy kuchni w osi 10) ma mieć 3-ci dodatkowy przystanek w przypadku powiększenie części podziemnej budynku na kondygnacji -2 z uwagi na rezygnację z budowy magazynu G. | Zamawiający potwierdza, oraz zwraca uwagę, że w zgodnie z zapisami w MPW_Zał. nr 1_PFU pkt. 6 strona, winda ta ma mieć również przystanek na dachu budynku F. | Winda towarowa Dodatkowy przystanek Dach budynku F | MPW_Zał. nr 1_PFU pkt. 6 strona | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 203 | Prosimy o potwierdzenie, że winda towarowo-osobowa przy osi 13 ma pełnić funkcje windy pożarowej zgodnie z zapisami MPW_Zał. nr 1_PFU pkt. 6 strona 9. | Ta kwestia stanowi zadanie projektowe, za które odpowiedzialny jest wykonawca. Zatem finalne potwierdzenie będzie możliwe na etapie projektowania i po uzgodnieniu wykonawcy z rzeczoznawcą w porozumieniu z Zamawiającym. | Winda towarowo-osobowa Winda pożarowa Zadanie projektowe | MPW_Zał. nr 1_PFU pkt. 6 strona 9 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 204 | Prosimy o potwierdzenie że "Konstrukcja płyty dziedzińca / stropu łącznika powinna zapewnić możliwość przejazdu pojazdów między bramami przy ul. Przyokopowej i Grzybowską. " MPW_Zał. Nr 1_PFU pkt. 5 b) strona 44. | Funkcjonalność obecnego dziedzińca wejściowego w zakresie poruszania się pojazdu nie może ulec zmianie. Dlatego należy pozostawić możliwość wjazdu pojazdów np. ze specjalnymi odwiedzającymi. | Konstrukcja płyty dziedzińca Przejazd pojazdów Strop łącznika | MPW_Zał. Nr 1_PFU pkt. 5 b) strona 44 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 205 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lokalizacje zaplecza budowy w Parku Wolności. | Z uwagi na coroczne obchody oraz inne uroczystości realizowane na terenie Parku, Zamawiający nie wyraża zgody. | Zaplecze budowy Park Wolności Lokalizacja |  | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 206 | Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nowych rozwiązań, producenckich lub linii produktowych w systemach teletechnicznych. | Zamawiający dopuszcza zastosowanie nowych rozwiązań, producenckich lub linii produktowych w systemach teletechnicznych. | Systemy teletechniczne |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 208 | Prosimy o informację czy na cz. istniejącej obiektu systemy teletechniczne są wciąż objęte okresem gwarancji. Prosimy podać jakie systemy, w jakim zakresie oraz do kiedy obowiązuje gwarancja. | Zamawiający przekazał dokumentację powykonawczą, także obejmująca instalacje. Obiekt został oddany do użytkowania 20 lat temu. | Systemy teletechniczne Gwarancja |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 209 | Prosimy o informację czy w przypadku zastosowania rozbudowy istniejących systemów lub ich integracji, gwarancja ma zostać rozszerzona. | Gwarancja ma obejmować prace wykonane przez wykonawcę. | Systemy teletechniczne Gwarancja |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 210 | Prosimy o udostępnienie dokumentacji powykonawczej instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych, w zakresie integracji. | Zamawiający przekazał dokumentację powykonawczą, jej rewizja leży po stronie Wykonawcy. | Instalacje elektryczne Systemy teletechniczne Dokumentacja powykonawcza |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 211 | Prosimy o określenie stopnia integracji istniejących systemów Teletechnicznych. Czy Zamawiającym dopuszcza, w przypadku zastosowania innych systemów niż na istniejącym obiekcie, zastosowania nowego oprogramowania Integracyjnego? | Zamawiający przekazał dokumentację powykonawczą, jej rewizja leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych systemów w przypadku braku dostępności istniejących na obiekcie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie nowego oprogramowania integracyjnego, przy czym wszelkie decyzje dotyczące wyboru systemów i ich integracji, będą podlegały uzgodnieniom z Zamawiającym. | Systemy teletechniczne Integracja systemów |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 212 | Prosimy o określenie terminu na zatwierdzenie materiału. Proponujemy 3 dni od daty przedłożenia. Brak określenia terminu uniemożliwi wykonawcy sporządzenie harmonogramu prac. | Zamawiający określa ten termin na 10 dni w przypadku pilnych kwestii i 14 dni na elementy wyposażenia, które powinny zostać przedstawione z dużym wyprzedzeniem, pod warunkiem uwzględnienia wymagań Zamawiającego opisanych W warunkach przetargowych oraz uzgodnionych na etapie koordynacji. | Harmonogram prac Zatwierdzanie materiałów |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 213 | §8 ust. 3 prosimy o uzupełnienie o wskazanie terminu na przeprowadzenie odbioru robót zanikających. Proponujemy niezwłocznie, nie później niż 24 godziny od zgłoszenia. | W§ 8 ust 2 okresowo czas na przystąpienie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu na 3 dni robocze. | Odbiór robót Roboty zanikające | §8 ust. 3 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 214 | §8 ust. 3 pkt 3 lit. d prosimy o sprecyzowanie, o jakie dokumenty chodzi. | Jeżeli dla danych robót budowlanych niezbędne będą inne dokumenty dla potwierdzenia jakości i prawidłowości wykonania, Zamawiający zastrzega prawo żądania takich dokumentów. | Dokumentacja budowlana Odbiór robót | §8 ust. 3 pkt 3 lit. d | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 215 | §8 ust. 7 pkt 7 Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający ma na myśli kopię dziennika budowy, gdyż jego oryginał stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie obiektu, którą to decyzję wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. | Zamawiający potwierdza, przy czym Zamawiający będzie oczekiwał także wersji elektronicznej. | Dziennik budowy Odbiór końcowy | §8 ust. 7 pkt 7 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 216 | §8 ust. 9 pkt 2 Prosimy o wyjaśnienie treści. Wydaje się że zdanie drugie nie zawiera pełnej treści. | § 8 ust 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 9. Wykonawca po otrzymaniu uwag do dokumentacji odbiorowej jest zobowiązany nie później niż w terminie 1 tygodnia od otrzymania uwag do: 1) ich uwzględnienia i dostarczenia Zamawiającemu zmodyfikowanej dokumentacji, albo 2) w przypadku odmowy ich uwzględnienia do przedstawienia szczegółowego pisemnego uzasadnienia tej odmowy. Oświadczenie Zamawiającego o uznaniu tej odmowy za zasadną lub niezłożenie żadnego oświadczenia i niepodjęcie w związku z tą odmową żadnych dalszych czynności przez kolejne 3 dni robocze od dnia otrzymania odmowy uznaje się za zaakceptowanie dokumentacji. | Dokumentacja odbiorowa Odbiór końcowy | §8 ust. 9 pkt 2 | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 217 | §8 ust. 13 pkt 2 Prosimy wprowadzenie zmiany stwierdzającej obowiązek Zamawiającego dokonania odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych. | § 8 ust 13 pkt 2 dotyczy warunkowego odbioru obiektu w przypadku wad nieistotnych. | Odbiór końcowy Wady nieistotne | §8 ust. 13 pkt 2 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 218 | §10 ust. 3, załącznik do umowy nr 2.2, nr. 2.1 Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający określa jedynie minimalne wymagania co do treści umów zawieranych przez generalnego wykonawcę z podwykonawcami a w pozostałym zakresie pozostawia generalnemu wykonawcy swobodę w kształtowaniu treści zawieranych umów. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 181. Umowy z podwykonawcami mogą być przygotowane wedle wzorów wykonawcy 0 ile będą zawierały postanowienia odpowiadające wzorom dołączonym do projektu umowy. | Umowy podwykonawcze SWZ | §10 ust. 3, załącznik nr 2.2, nr. 2.1 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 219 | §14 ust. 10 Prosimy o potwierdzenie że wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom jak tego wymaga art. 447 pzp, i Zamawiający nie oczekuje przedkładania dowodów zapłaty wynagrodzenia, które na tą chwilę nie było jeszcze wymagalne. | Ustęp 10 § 14 stanowi: W przypadku wykonania robót budowlanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu, W terminie 15 dni od przedłożenia Zamawiającemu faktury, dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, których wierzytelności są częścią składową wystawionej przez Wykonawcę faktury. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę ww. dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przysługują. Nieprzedłożenie dowodów zapłaty w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury będzie traktowane jako brak zapłaty. | Płatności Podwykonawcy Dowody zapłaty | §14 ust. 10, art. 447 pzp | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 220 | §15 ust. 1 pkt 6 Prosimy o rozważenie obniżenia wysokości kary tam wskazanej kara w wysokości 5000 zł za każdy dzień opóźnienia w płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy i jest rażąco wygórowana w stosunku do interesu Zamawiającego który zabezpiecza ta kara, a w wielu przypadkach obiektywnie niewielkie opóźnienie w płatności może spowodować że kara umowna należna Zamawiającemu będzie wyższa niż płatność dokonana z opóźnieniem. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. | Kary umowne Płatności Podwykonawcy | §15 ust. 1 pkt 6 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 221 | §17 ust. 6 Prosimy o wprowadzenie doprecyzowania że chodzi o szkody powstałe z winy wykonawcy | Postanowienie dotyczy ubezpieczenia od szkód powstałych w związku z wykonywaniem robót budowlanych przez wykonawcę. | Ubezpieczenie | Umowa §17 ust. 6 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 222 | §20 ust. 10 Prosimy o rozważenie usunięcia tego punktu. Wykonawca jest gwarantem i ponosi odpowiedzialność za jakość zrealizowanych przez siebie robót. Wykonawca nie ma wpływu na zakres obowiązków wskazywanych przez dostawców gwarantów. Udzielenie gwarancji jest prawem a nie obowiązkiem producenta w związku z tym możliwość negocjowania warunków gwarancji jest więcej niż umiarkowana. Dopełnienie przez Zamawiającego obowiązków wskazanych w gwarancji będzie warunkowało utrzymanie gwarancji niezależnie od zapisów umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków wynikających z przekazanego dokumentu gwarancyjnego spowoduje wygaśnięcie odpowiedzialności gwaranta niezależnie od intencji zamawiającego. | Zamawiający oczekuje udzielenia gwarancji przez wykonawcę, a w przypadku gwarancji udzielonej przez producenta – również takiej gwarancji. | Gwarancja | Umowa §20 ust. 10 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 223 | §15 ust. 1 pkt 13 prosimy o rozważenie obniżenia kary umownej do wysokości 5.000 za przypadek ujawnienia informacji poufnych niezgodnie z zasadami opisanymi w umowie. | Nie wyrażamy zgody. | Kara umowna | Umowa §15 ust. 1 pkt 13 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 224 | §23 ust. 6 prosimy o wprowadzenie ograniczenia czasowego dla obowiązku zachowania poufności. Proponujemy 12 miesięcy od podpisania Protokołu Przekazania Obiektu do Użytkowania. Wniosek o wprowadzenie ograniczenia motywowany jest surową konsekwencją przewidzianą przez Zamawiającego. Wykonawca nie może w nieskończoność pozostawać w niepewności co do możliwego przypisania mu naruszenia zobowiązania do zachowania poufności i obciążenia go karą umowną. | Nie wyrażamy zgody ze względu na specyfikę obiektu i dostęp dla osób VIP. | Poufność informacji | Umowa §23 ust. 6 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 225 | Prosimy o potwierdzenie, że odbiorom częściowym będą podlegać zakresy wykonane w danym okresie, a nie zakończone elementy wskazane w harmonogramie. | Zamawiający potwierdza. | Odbiór częściowy |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 226 | Wnosimy o możliwość fakturowania częściowego co miesiąc. Aktualne rozliczenia raz na kwartał powodują konieczność finansowania inwestycji przez GW i doliczenia do oferty kosztów takiego finansowania. Wprawdzie Zamawiający przewidział możliwość wystawiania faktur częściej niż raz na kwartał jednak tylko gdy będzie taka wola/potrzeba Zamawiającego, wiec Wykonawca przy składaniu oferty nie ma pewności czy tak będzie się odbywało rozliczenie i oferta zostanie powiększona o koszty finansowania. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 183. | Fakturowanie | Umowa §183 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 227 | ZNW umowa par. 24. Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość złożenia zabezpieczenia należytego wykonania na okres 5 lat z obowiązkiem jego przedłużenia. | Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia na okres 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy - nie krótsze niż 5 lat. W przypadku nieprzedstawienia nowego lub przedłużonego zabezpieczenia na kolejny okres Zamawiający zastrzega prawo do wypłaty kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Zmienia się ust. 2, który przyjmuje brzmienie: 2. Zabezpieczenie może zostać wniesione w formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp dodaje się ust 7 w brzmieniu: 7. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w formie gwarancji lub poręczenia na okres 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy - nie krótsze niż 5 lat. Wykonawca przedstawia dokument gwarancji lub poręczenia nie później niż 30 dni przed upływem ważności poprzedniego zabezpieczenia. W przypadku nieprzedstawienia nowego lub przedłużonego zabezpieczenia na kolejny okres Zamawiający zastrzega prawo do wypłaty kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy | Umowa §24 | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 228 | Zgodnie z pkt. 3.4 umowy Zamawiający oświadcza, ze będzie posiadał środki na realizacje inwestycji a jednocześnie przewiduje (p. 21.1.11 umowy) możliwość zmiany zakresu „w przypadku utraty dofinansowania realizacji Inwestycji lub zmiany kwoty otrzymanego dofinansowania" Prosimy o informacje, jak są zabezpieczone środki na relację inwestycji i skąd będzie pochodzić finasowanie. | Zamawiający posiada podpisaną umowę dotacji na realizację przedsięwzięcia. | Finansowanie inwestycji | Umowa §3.4, Umowa §21.1.11 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 229 | Prosimy o doprecyzowanie, że zmiana zakresu wskazana w p. 21.1.11 umowy może nastąpić jedynie w przypadku, gdy utrata dofinansowania lub zmiana kwoty dofinansowania będzie spowodowana winą Wykonawcy. | Przywołamy punkt dotyczy zmian umowy na wypadek utraty finansowania inwestycji, w tym niezależnie od winy wykonawcy. | Zmiana umowy | Umowa §21.1.11 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 230 | Prosimy o ustalenia maksymalnego ograniczenia zakresu Robót o którym mowa w §21 ust. 1 pkt 10), 11) - do 10% wartości zamówienia. | Postanowienia nie ulegają zmianie. | Zakres robót | Umowa §21 ust. 1 pkt 10, Umowa §21 ust. 1 pkt 11 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 231 | Prosimy o informację, czy dostawa mebli ruchomych leży w zakresie wykonawcy? | Tak. | Dostawa mebli |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 232 | Prosimy o informację, czy wycena obejmuje wyposażenie w szatniach pracowników (pom. S3.0.27, S3.029). Jeśli tak, prosimy o podanie wytycznych? | Zamawiający potwierdza. Należy przyjąć szafki pojedyncze zamykane na kluczyk z ławką. | Wyposażenie szatni |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 233 | Prosimy o informację, czy wycena obejmuje wyposażenie w garderobach (pom. S2.P1.06, S2.P1.08, S2.P1.11, S2.P2.08). Jeśli tak, prosimy o podanie wytycznych? | Zamawiający potwierdza. W garderobach należy przyjąć proste blaty o głębokości jak oznaczono to na rysunkach, z pojedynczą szufladą przy każdym stanowisku, lustro z odpowiednim dla potrzeb wykonywania makijażu oświetleniem oraz krzesło tapicerowane obrotowe. Lustro musi posiadać boczne skrzydła (lustro teatralne). | Wyposażenie garderoby |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 234 | Prosimy o informację, czy wycena obejmuje zabudowy kuchenne w pokojach socjalnych (pom. S1.0.11, S1.0.15, S3.0.11). Jeśli tak, prosimy o podanie wytycznych? | Zmawiający potwierdza. Odsyłamy do odpowiedzi na pytanie 8. | Zabudowa kuchenna | Odpowiedź na pytanie 8 | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 235 | Prosimy o potwierdzenie, czy wycena obejmuje wyposażenie sklepu (lada recepcji ze stanowiskiem kasowym, regały sklepowe)? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 28. | Wyposażenie sklepu | Odpowiedź na pytanie 28 | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 236 | Prosimy o potwierdzenie, czy wycena obejmuje wyposażenie bufetu. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 9. | Wyposażenie bufetu | pytanie 9 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 237 | Prosimy o potwierdzenie, czy wycena obejmuje fotele kinowe w sali widowiskowej. | Zamawiający potwierdza. Wymagania w tym zakresie opisano w PFU. | Wyposażenie sali widowiskowej Fotele kinowe | PFU | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 240 | Załącznik „250428_zal 1 do EIR_MPW_BIM” do „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego”: W kolumnie "Uwagi" umieszczono informację o usunięciu danego parametru. Czy Zamawiający potwierdza, że dane parametry mogą zostać usunięte? | Zamawiający potwierdza. | Wymagania BIM Parametry modelu | 250428_zal 1 do EIR_MPW_BIM, Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 241 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego”: Prosimy o przekazanie załączników wymienionych w powyższym dokumencie, które nie zostały załączone do dokumentacji przetargowej: a. MPW_Z3_LOD b. MPW_Z4_LOI c. MPW_Z5_MO d. MPW_Z6_AM | Zamawiający zrezygnował z załączenia wymienionych załączników. | Wymagania BIM Załączniki | PFU, Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego, MPW_Z3_LOD, MPW_Z4_LOI, MPW_Z5_MO, MPW_Z6_AM | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 242 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego”: Zgodnie z zasadą kolejności numerowania załączników oraz faktem, że w dokumencie występują załączniki oznaczone od MPW_Z3 do MPW_Z6, prosimy o doprecyzowanie, czy istnieją również załączniki MPW_Z1 oraz MPW_Z2. Jeśli tak, uprzejmie prosimy o ich przekazanie. | Zamawiający zrezygnował z załączenia wymienionych załączników. | Wymagania BIM Załączniki | PFU, Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego, MPW_Z1, MPW_Z2, MPW_Z3, MPW_Z6 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 243 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego”, ust. 7.4: Prosimy o podanie wymagań ogólnych LOI I LOD dla projektu powykonawczego. | Wymagania dla dokumentacji powykonawczej są takie same jak dla dokumentacji wykonawczej. | Wymagania BIM Dokumentacja powykonawcza LOI LOD | PFU, Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 244 | Załącznik nr 1 do OPZ „Program Funkcjonalno-Użytkowy”, ust. 5.5: „Zamawiający jest w trakcie opracowania dokumentacji 3D budynków istniejących oraz ich bezpośredniego otoczenia, położonego w ramach własności Muzeum (model .ifc). Zamawiający przekaże scanning obiektów istniejących, w zakresie brył zewnętrznych z otworami i ogólnym, najbardziej charakterystycznym detalem, tak aby model przestrzenny projektowanego obiektu, realizowany przez Wykonawcę, przedstawiał całe założenie (obiekty istniejące i projektowane). Zamawiający dostarczy również wymodelowane miejsca połączeń obiektów istniejących Ci A/B z budynkiem projektowanym (model .ifc przedstawiający wnętrza w miejscu połączenia).” oraz Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego", ust. 7.2: „Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie inwentaryzacji istniejących obiektów, które zostaną rozbudowane lub zmodernizowane i wymodelowanie elementów podlegających zmianom lub łączących się z nowoprojektowanymi komponentami w zakresie dokładności geometrycznej określonej w załączniku MPW_Z3_LOD.” Prosimy o doprecyzowanie, czy inwentaryzacja obiektów istniejących oraz zamodelowanie miejsc połączeń tych obiektów z projektowanym budynkiem leży po stronie Zamawiającego. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 196. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że wymodelowanie miejsc węzłowych, jako materiał pomocniczy dla wykonawcy, został przez Zamawiającego wykonany i zostanie wykonawcy przekazany. W zakresie inwentaryzacji, Zamawiający udostępnił dokumentację powykonawczą, jednak jej weryfikacja, w tym inwentaryzacja niezbędnych dla prawidłowego zaprojektowania elementów, pozostaje zadaniem wykonawcy. | Wymagania BIM Modelowanie 3D Inwentaryzacja Dokumentacja powykonawcza | OPZ, PFU, MPW_Z3_LOD, pytanie 196 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 245 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego”, ust. 5.4.1: „Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wewnętrzny podział modeli na wolumeny (kondygnacje, zadania/ worksety, systemy itp.)." Czy wymienione w nawiasie przykłady wolumenów są obowiązkowe dla modeli, czy zostały podane jedynie jako sugestie? | Zamawiający wyjaśnia, że zostały podane jako sugestie, przy czym na etapie organizacji prac wykonawcy, Zamawiający będzie oczekiwał przedstawienia propozycji podziału do akceptacji. | Wymagania BIM Podział modeli Wolumeny | PFU, Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 246 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego", ust. 5.5: „Wykonawca przedstawi wykaz materiałów jakie zostaną zastosowane w modelu. Wymodelowane komponenty powinny mieć przypisane materiały zgodne z wykazem. Parametry wykorzystanych w modelach materiałów powinny uwzględniać rzeczywiste fizyczne właściwości materiałów. Dane te mają umożliwić wykonanie wstępnych obmiarów materiałowych, wstępnych szacunków kosztów oraz poprawną identyfikacje danych poszczególnych materiałów.” Prosimy o przedstawienie minimalnej listy wymaganych przez Zamawiającego parametrów rzeczywistych fizycznych właściwości materiałów. | Zamawiający wyjaśnia, że zostanie to ustalone na etapie organizacji prac wykonawcy. Zamawiający będzie oczekiwał przedstawienia propozycji do akceptacji. | Wymagania BIM Wykaz materiałów Parametry materiałów | PFU, Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 247 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego”, ust. 5.6: „Wszystkie procesy związane z obsługą platformy powinny zostać zamieszczone w dokumencie BEP.” Czy Zamawiający jako dostawca platformy CDE będzie odpowiedzialny za przygotowanie części BEP dotyczącej zasad jej obsługi? | Zamawiający potwierdza. | Wymagania BIM Platforma CDE BEP | PFU, Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 248 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego”, ust. 6.3: „Przykładowa tabela przekazania modeli 3D przedstawiona jest w załączniku." Do jakiego załącznika odnosi się Zamawiający w pkt. 6.3? Prosimy o sprecyzowanie zapisu oraz przekazanie wspomnianego załącznika. | Zamawiający prosi o pominięcie. Załącznik został usunięty z dokumentacji. | Wymagania BIM Tabela przekazania modeli 3D | PFU, Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 249 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego", ust. 7.1: „Modele na etapie budowy będą rozwijane przez aktualizację geometrii i położenia elementów oraz przez dalsze zwiększanie poziomu nasycenia dostępną informacją w celu stworzenia bazy pod model służący następnie do zarządzania Inwestycją (BIM 7D).” Czy Zamawiający określił jakie oprogramowanie będzie wykorzystywane do zarządzania nieruchomością (FM)? | Nie, Zamawiający nie określił oprogramowania. | Wymagania BIM Zarządzanie nieruchomością Oprogramowanie FM | PFU, Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 250 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego”, ust. 7.1: „Dane wytworzone przez Wykonawcę w modelach powinny posłużyć do przeprowadzenia analiz energetycznych.” Która strona odpowiedzialna będzie za przeprowadzenie analiz energetycznych? | Za przeprowadzenie niezbędnych analiz odpowiedzialny jest wykonawca. | Wymagania BIM Analizy energetyczne | PFU, Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 251 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego”, ust. 10.: „Zamawiający we współpracy z Wykonawcą ustalą czas na „Fazę Rozruchu” podczas której Wykonawca będzie wdrażać opracowane warunki brzegowe dla wymagań BIM (ustawienie CDE, plany koordynacji międzybranżowej, testy eksportów i mapowania parametrów itp.).” oraz ust. 5.6.: „(...) Zamawiający odpowiada za konfigurację platformy oraz zapewnienie bezpieczeństwa przekazywanych i przechowywanych danych." Prosimy o sprecyzowanie, która strona odpowiedzialna będzie za konfigurację platformy CDE oraz jej administrowanie. | Za konfigurację platformy CDE oraz jej administrowanie będzie odpowiadał Zamawiający. | Platforma CDE Zarządzanie projektem | Załącznik nr 15 do PFU, ust. 10., ust. 5.6. | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 252 | m.st. ZZW.ZSZ.6220.20.2019.MR z 25.06.2019 jest zapis, aby wytypowane drzewa do przesadzenia przygotowywać przez kilka sezonów wcześniej. Prosimy o wskazanie drzew które mają zostać przesadzone z terenu działki Inwestora oraz o potwierdzenie, że w związku z tym przygotowania do przesadzenia są już prowadzone przez Zarządcę terenu. Jeśli tak, to od jakiego czasu? Jeśli przygotowania do przesadzenia nie są prowadzone, to czy prace z tym związane będą po stronie wykonawcy? | Prace związane z przesadzaniem drzew pozostają po stronie wykonawcy. | Przesadzanie drzew Zieleń | Wytyczne Zarządu Zieleni m.st. Warszawy ZZW.ZSZ.6220.20.2019.MR | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 253 | Prosimy o informację czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew kolidujących z planowaną Inwestycją. Jeżeli tak - prosimy o jej przekazanie. | Zamawiający nie posiada zgody na wycinkę. Zadanie to pozostaje po stronie wykonawcy, jak również koszty wycinki. | Wycinka drzew Pozwolenia |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 254 | W Programie Funkcjonalno Użytkowym w punkcie 2.3 Główne problemy projektowe (podpunkt Zamawiający odstępuje od ujętych w koncepcji zmian w Parku Wolności oraz otoczenia budynku A/B z wyjątkiem infrastruktury. Prosimy o informację co Zamawiający rozumie przez ingerencję tylko w infrastrukturę w Parku Wolności? Jaki jest rodzaj i zakres ingerencji? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 174. | Park Wolności Infrastruktura | Program Funkcjonalno Użytkowy, pkt 2.3 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 255 | Na rysunku KONCEPCJA – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU pokazana jest granica opracowania. Prosimy o informację czy teren zielony od strony ul. Grzybowskiej wzdłuż schodów zewnętrznych jest w zakresie opracowania? | Zamawiający wyjaśnia, że ten fragment nie leży na terenie własności Zamawiającego. Jednak jego uporządkowanie, w porozumieniu z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy leży po stronie Wykonawcy. | Teren zielony Uporządkowanie terenu | KONCEPCJA – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 256 | Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją budynków C, E, D, A, B będących w sąsiedztwie nowo realizowanego budynku, bądź czy posiadają Państwo ich dokumentację archiwalną? Jeżeli tak, to prosimy o udostepnienie. | Zamawiający udostępnił dokumentację powykonawczą istniejących budynków. | Dokumentacja powykonawcza Inwentaryzacja budynków |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 257 | Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje i dopuszcza całkowite wyburzenie żelbetowego muru pamięci po uprzednim demontażu tablic pamięci (odpowiednio je segregując i zabezpieczając) oraz odtworzenie go na etapie robót wykończeniowych (oraz ponowne zamontowanie tablic i okładziny kamiennej)? Zwracamy uwagę na fakt, że pozostawienie muru pamięci oraz ewentualne podchwycenie go przed realizacją konstrukcji żelbetowej budynku zdecydowanie spowolni realizację stanu „0” budynku oraz co najważniejsze, może spowodować niekontrolowane osiadania/zarysowania muru. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania 102,103. | Mur pamięci Wyburzenie i odtworzenie |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 258 | Dot. Pokoju na Lato Prosimy o podanie źródła ciepła (rozbudowa istniejącego węzła, kotłownia gazowa, pompa ciepła) dla części całorocznej. | Do rozwiązania na etapie projektowania. Zadanie wykonawcy. | Pokój na Lato Źródło ciepła |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 259 | Dot. Pokoju na Lato - Prosimy o podanie źródła chłodu (woda lodowa, systemy freonowe) dla części całorocznej. | Do rozwiązania na etapie projektowania. Zadanie wykonawcy. | Pokój na Lato Źródło chłodu |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 260 | Dot. Pawilonu F - Prosimy o podanie źródła ciepła (rozbudowa istniejącego węzła, kotłownia gazowa, pompa ciepła). | Do rozwiązania na etapie projektowania, ale Zamawiający przewiduje budowę nowego węzła dla budynku F | Pawilon F Źródło ciepła |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 261 | Dot. Pawilonu F - Prosimy o podanie źródła chłodu (woda lodowa, systemy freonowe). | Do rozwiązania na etapie projektowania. Zamawiający oczekuje wykonania instalacji freonowej. | Pawilon F Źródło chłodu |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 262 | Dot. Pawilonu F - Prosimy o informację jaka będzie wymagana temperatura wewnętrzna w pomieszczeniach, w których będą znajdowały się dzieła sztuki. | W PFU temperaturę w pomieszczeniach magazynowych opisano w przedziale 18-20 stopni C. | Pawilon F Temperatura wewnętrzna Magazyn dzieł sztuki | PFU | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 263 | Prosimy o wyznaczenie standardu materiałowego stosowanych systemów sanitarnych i HVAC. | Określenie parametrów będzie możliwe na etapie uzgodnień projektowych. | Systemy sanitarne HVAC Standard materiałowy |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 264 | Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rezygnuje z wykonania budynku magazynowego w lokalizacji przy południowo-wschodniej elewacji budynku AB, natomiast w wycenie należy założyć pogłębienie południowego krańca nowoprojektowanego budynku F i umiejscowienie dodatkowej powierzchni magazynowej na poziomie -2 w osiach 9-10. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 29 i 32. | Budynek magazynowy Lokalizacja Poziom -2 |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 265 | Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rezygnuje z wykonania zapasowej bramy i tymczasowego wejścia w lokalizacji od ul. Towarowej w południowo-wschodnim narożniku ogrodzenia. | Zamawiający potwierdza. | Brama zapasowa Tymczasowe wejście |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 266 | Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać przenoszenia murali oraz wykonywania ogrodu różanego w innej, nowej lokalizacji. | Zamawiający potwierdza. | Mural Ogród różany |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 267 | Prosimy o informację czy zamawiający wyraża zgodę na pogrubienie płyty fundamentowej konstrukcji budynku w celu zrównoważenia sił wyparcia nowego budynku przez wody gruntowe. | Zamawiający wyjaśnia, że konstrukcyjne parametry obiektu zostaną określone na etapie projektowania. Parametry płyty opisane w warunkach przetargowych, mają charakter koncepcji. | Płyta fundamentowa Konstrukcja budynku |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 268 | Prosimy o dookreślenie (wyszczególnienie) oraz opracowanie na rysunku PZT obszaru opracowania koncepcji oraz obszaru objętego przedmiotem prac budowlanych. Pytanie wynika z przebiegu granic działki 43/1, gdzie ściana wschodnia działki jest również „ostrą granicą" prowadzenia prac budowlanych budynku F, natomiast sąsiadująca działka nr 43/2 projekty na działce obejmują jedynie w formie koncepcji opracowanie projektu drogowego, zieleni, małej architektury oraz sieci i infrastruktury technicznej, tj. nie przewiduje się prac budowlanych. | Granice zostały określone w PFU oraz załącznikach. | Obszar opracowania Prace budowlane Granice działki | PFU, Załączniki | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 269 | Prosimy o przekazanie dostępnej dokumentacji powykonawczej dotyczącej budynków leżących w granicach obszaru opracowania (bud. A, B, C, E, mur pamięci a zwłaszcza rysunki pokazujące rodzaj, rzędne posadowienia. Niniejsza dokumentacja niezbędna jest z uwagi na planowane wykonanie łączników pomiędzy budynkami istniejącymi a nowoprojektowanymi). | Zamawiający udostępnił dokumentację powykonawczą. | Dokumentacja powykonawcza Budynki istniejące Łączniki budynków |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 270 | Prosimy o przekazanie dokumentacji dot. istniejących dróg pożarowych do budynków zlokalizowanych w granicach opracowania (lokalizacja, zastosowane warstwy podbudowy) | Zamawiający udostępnił dokumentację powykonawczą. Jeśli w tym aspekcie nie będzie wystarczająca, po stronie Wykonawcy pozostaje rozpoznanie tematu. | Drogi pożarowe Dokumentacja powykonawcza |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 271 | Prosimy o informację czy na etapie realizacji przewidują Państwo osoby z ramienia działu technicznego MPW wyznaczone do prac związanych z włączeniem rozbudowanych instalacji do działających systemów sanitarnych i HVAC. | Zamawiający deklaruje współpracę, w tym zakresie osób z Działu Technicznego MPW z Wykonawcą. | Włączenie instalacji Dział techniczny MPW Systemy sanitarne Systemy HVAC |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 272 | Prosimy o informację, czy zostały wydane warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, jeżeli tak prosimy o przekazanie. | Zamawiający udostępnił wszystkie Warunki jakimi dysponuje. | Warunki techniczne przyłączenia Sieć wodociągowa Sieć kanalizacyjna |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 273 | Prosimy o potwierdzenie braku konieczności zastosowania zbiornika retencyjnego z regulatorem przepływu. | Zamawiający nie potwierdza. Rozeznanie tej kwestii pozostaje częścią zadania projektowego po stronie wykonawcy. | Zbiornik retencyjny Regulator przepływu |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 274 | Prosimy o informację, kto ponosi koszt odwodnienia i napełnienia sieci cieplnej. | Koszty będzie ponosił Wykonawca. | Odwodnienie Napełnienie sieci cieplnej |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 275 | Prosimy wskazać wszystkie istniejące systemy nadzoru / kontroli / sterowania lub inne na istniejącym obiekcie, które należy przewidzieć w integracji z nową częścią. | Zamawiający przekazał dokumentację powykonawczą. | Systemy nadzoru Systemy kontroli Systemy sterowania Integracja systemów |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 276 | Prosimy o wskazanie producentów oraz linii producenckich obecnych systemów teletechnicznych na istniejącym obiekcie | Zamawiający przekazał dokumentację powykonawczą. | Systemy teletechniczne Producenci Linie produktowe |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 283 | Dot. warunków przyłączenia elektrycznego - Czy Zamawiający dopuszcza oraz czy istnieje wystarczająca rezerwa miejsca w istniejącej stacji SN, aby rozbudować rozdzielnicę o nowe pole liniowe – celem wyprowadzenia zasilania do stacji transformatorowej nowego obiektu? | Zamawiający wyjaśnia, że rozbudowa stacji transformatorowej SN nie będzie potrzebna, trzeba się jednak liczyć z tym, że będzie konieczna wymiana transformatorów na mocniejsze, wraz z niezbędnym okablowaniem. Konieczna będzie budowa podstacji NN w budynku F. | Przyłączenie elektryczne Stacja SN Rozdzielnica Transformator Podstacja NN |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 284 | Dot. warunków przyłączenia elektrycznego - Czy Zamawiający weryfikował z OSD, czy na istniejącym przyłączu SN istnieje technicznie wystarczająca rezerwa energetyczna na przyłączenie rozbudowy? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 208 oraz informuje, że rozeznanie tematu pozostaje w zakresie Wykonawcy. | Przyłączenie elektryczne Rezerwa energetyczna Przyłącze SN |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 285 | Dot. warunków przyłączenia elektrycznego - Czy Zamawiający dopuszcza pozyskanie warunków przyłączenia z istniejącej linii SN zasilającej istniejącą część MPW? | Jak odpowiedź 283. | Przyłączenie elektryczne Linia SN Zasilanie |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 286 | Prosimy o informację czy istnieje możliwość zasilenia zaplecza oraz potrzeb budowy z istniejącej rozdzielnicy głównej Nn MPW. | Zamawiający wyjaśnia, że nie ma możliwości zasilenia budowy z istniejącej rozdzielnicy. | Zasilanie Rozdzielnica główna Zaplecze budowy |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 287 | Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji natynkowo w pomieszczeniach technicznych oraz strefach nad sufitowych i podpodłogowych. | Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji natynkowo w pomieszczeniach magazynowych (poza magazynem na zbiorów muzeum), pod podłogami podniesionymi (serwerownia), w pomieszczeniach technicznych typu wentylatornia, nad sufitami podwieszonymi. | Instalacje natynkowe Pomieszczenia techniczne Podłogi podniesione Sufity podwieszane |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 288 | Proszę o potwierdzenie, że w związku z zapisem: „Należy rozważyć zastosowanie niskoemisyjnych technologii, w tym kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, paneli fotowoltaicznych do generowania energii elektrycznej (m.in. do oświetlenia zewnętrznego), pomp ciepła. W tym celu rekomenduje się wykonanie studium wykonalności.” – dokument: „ANALIZA MEDIÓW I KOLIZJI UZBROJENIA TERENU Z ELEMENATAMI PLANOWANEJ ROZBUDOWY MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W WARSZAWIE str. 19. powyższe nie narzuca konieczności wykonania wymienionych systemów oraz, że wystarczającym będzie wykonanie analizy. | Zamawiający potwierdza, że konieczne będzie wykonanie analizy. Należy także pamiętać o zastosowaniu Standarów Warszawski Standard Zielonego Budynku. Jeśli zgodnie z przyjętymi w ramach Standardu punktami, konieczne będzie wykonanie elementów, systemów nie ujętych w PFU, a wynikających ze Standardów, Wykonawca będzie zobowiązany je wykonać. | Niskoemisyjne technologie Kolektory słoneczne Panele fotowoltaiczne Pompy ciepła Studium wykonalności Standard Zielonego Budynku | ANALIZA MEDIÓW I KOLIZJI UZBROJENIA TERENU Z ELEMENATAMI PLANOWANEJ ROZBUDOWY MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W WARSZAWIE str. 19 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 289 | Prosimy o podanie wymaganych parametrów spektrometrycznych fasad (g, Lt). | Zamawiający nie określa parametrów spektrometrycznych fasad. | Parametry fasad Spektrometryczne |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 290 | Prosimy o podanie wymaganych parametrów akustycznych fasad. | Rw nie może być mniejsza niż 40 dB. | Parametry fasad Akustyczne |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 291 | Prosimy o potwierdzenie, że wypełnienia szklane w fasadach zewnętrznych pawilonu F należy wykonać ze szkła odżelazionego. | Zamawiający potwierdza i odsyła do p. 2.2.2 na stronie 32 i 33 PFU („Minimalne wymagania dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych”). | Fasady zewnętrzne Pawilon F Szkło odżelazione | PFU p. 2.2.2 str. 32 i 33 | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 292 | Prosimy o potwierdzenie, że system fasadowy należy wycenić w klasie odporności na ostrzał FB4 zgodnie z normą PN-EN 1522. | Zamawiający potwierdza i odsyła do p. 2.2.2 na stronie 32 i 33 PFU („Minimalne wymagania dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych”). | System fasadowy Odporność na ostrzał Klasa FB4 | PFU p. 2.2.2 str. 32 i 33, PN-EN 1522 | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 293 | Prosimy o doprecyzowanie klasy odporności szkła kuloodpornego na ostrzał z broni krótkiej według normy PN-EN 1063. Czy oszklenie musi mieć klasę odporności na fale uderzeniowe powstające w wyniku eksplozji ładunków wybuchowych? | Zamawiający odsyła do p. 2.2.2 na stronie 32 i 33 PFU („Minimalne wymagania dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych”). | Szkło kuloodporne Odporność na ostrzał Fale uderzeniowe Eksplozje | PFU p. 2.2.2 str. 32 i 33, PN-EN 1063 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 294 | Prosimy o potwierdzenie, że wymagane jest zastosowanie systemu fasadowego o klasie odporności na włamanie RC4, zgodnie z normą PN-EN 1627. | Zamawiający potwierdza i odsyła do p. 2.2.2 na stronie 32 i 33 PFU („Minimalne wymagania dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych”). | System fasadowy Odporność na włamanie Klasa RC4 | PFU p. 2.2.2 str. 32 i 33, PN-EN 1627 | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 295 | Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, jaka klasa odporności na ostrzał (zgodnie z normą PN-EN 1063) jest wymagana dla balustrady szklanej zlokalizowanej na dachu budynku F. | Zamawiający odstępuje od wymagania stosowania na dachu szkła kuloodpornego. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w pliku SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1 na str. 7: „"Na użytkowym stropodachu budynku przewiduje się zastosowanie systemowych balustrad szklanych samonośnych mocowanych dołem w profilach systemowych zlicowanym ze zwieńczeniem attyki mocowanych od strony dachu zielonego. Balustrady wykonane ze szkła bezpiecznego o gr. min. 18 mm. Dobór szkła i sposób mocowania wymagają uzgodnienia* i zatwierdzenia*". | Balustrada szklana Dach budynku F Szkło bezpieczne | SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1 str. 7, PN-EN 1063 | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 296 | Prosimy o doprecyzowanie tego wymagania tj. podanie wymaganych parametrów odporności na wybuch, takich jak: -klasa odporności (np. EXV 25, EXV 33) zgodnie z normą ISO 16933 lub PN-EN 13541, -czy wymagania dotyczą również konstrukcji nośnej fasady (system słupowo-ryglowy, mocowania, okucia). | Zamawiający odsyła do p. 2.2.2 na stronie 32 i 33 PFU („Minimalne wymagania dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych”), w którym opisał wymagania da systemu elewacyjnego (konstrukcja i szklenie). Zatem Zamawiający potwierdza, że wymagania dotyczą także konstrukcji. | Fasada szklana Odporność na wybuch Konstrukcja fasady | PFU p. 2.2.2, ISO 16933, PN-EN 13541 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 297 | Prosimy o podanie zakresu monitorowania i sterowania systemu BMS (jakie systemy/instalacje i w jakim zakresie). | W nowym budynku F Zamawiający przewiduje monitorowanie w ramach BMS: temperatury, wilgotności, zużycia energii, kontroli bytności (powiązany z kontaktronami), czujek ruchu na ciągach ogólnych, natężenia światła i czasu działania, monitoringu systemów alarmowych, przeciwpożarowych, kontroli dostępu, CCTV i innych systemów bezpieczeństwa, instalacji mechanicznych (monitorowanie i sterowanie wentylacją, klimatyzacją, ogrzewaniem, windami i innymi instalacjami mechanicznymi), systemów zasilania. Dobrany system musi być elastyczny i kompatybilny z istniejącym. | System BMS Monitorowanie Sterowanie |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 298 | Czy Zamawiający przewiduje wymianę istniejącego systemu BMS, czy jego rozbudowę? | Jak odpowiedź na pytanie 297 | System BMS Rozbudowa Wymiana |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 299 | Jaki protokół komunikacyjny dla BMS preferuje Zamawiający - BACnet IP, Modbus TCP IP, istniejący LON ? | Zamawiający wymaga zastosowania protokołu komunikacyjnego kompatybilnego z istniejącym. | System BMS Protokół komunikacyjny |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 300 | Czy istnieją szczegółowe wymagania dotyczące parametrów powietrza (temperatura, wilgotność) w pomieszczeniach magazynowych, wystawienniczych i konserwatorskich? | Zamawiający wymagania w tym zakresie opisał w PFU. Zamawiający odsyła także do odpowiedzi na pytanie 172. | Parametry powietrza Magazyn Pomieszczenia wystawiennicze Pomieszczenia konserwatorskie | PFU, Odpowiedź na pytanie 172 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 301 | Czy instalacja ogrzewania ma być strefowana? | Zamawiający potwierdza, że instalacja ogrzewania ma być strefowana. | Instalacja ogrzewania Strefowanie |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 302 | Czy Zamawiający dysponuje warunkami ochrony pożarowej? | Zamawiający nie dysponuje materiałami innymi niż przekazane | Ochrona przeciwpożarowa Warunki techniczne |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 303 | Czy i jakie pomieszczenia/strefy maja być oddymiane? | Zostanie to rozstrzygnięte na etapie projektowania. Zamawiający nie doprecyzowuje tej kwestii. | Oddymianie Pomieszczenia Strefy |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 304 | Czy wymagane są systemy oddymiania/różnicowania ciśnień na klatkach schodowych? | Zostanie to rozstrzygnięte na etapie projektowania. Zamawiający nie doprecyzowuje tej kwestii. | Oddymianie Różnicowanie ciśnień Klatki schodowe |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 305 | Czy wymagane są stałe urządzenia gaśnicze w serwerowniach i technicznych? | Zostanie to rozstrzygnięte na etapie projektowania. Przy czym Zamawiający w PFU opisał wymaganie dotyczące konieczności zastosowania systemu gaszenia gazem w serwerowni. | Urządzenia gaśnicze Serwerownia Pomieszczenia techniczne | PFU | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 306 | Czy możliwa jest lokalizacja central wentylacyjnych na dachu? | Zamawiający wyjaśnia, że dach budynku F, ma stanowić zieloną przestrzeń dostępną dla użytkowników przez cały rok. Lokalizacja dużych elementów instalacji na dachu, stoi w sprzeczności z tym założeniem. | Centrala wentylacyjna Dach Lokalizacja |  | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 307 | Czy planowana jest certyfikacja środowiskowa (np. BREEAM, LEED)? | Zamawiający nie przewiduje certyfikacji BREEAM oraz LEED. Przypominamy jednak o konieczności dostosowania do Warszawskiego Standardu Zielonego Budynku. | Certyfikacja środowiskowa BREEAM LEED | Warszawski Standard Zielonego Budynku | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 308 | Instalacja klimatyzacji ma być freonowa czy na wodzie lodowej? | Zostanie to rozstrzygnięte na etapie projektowania. Zamawiający nie doprecyzowuje tej kwestii. | Instalacja klimatyzacji Freon Woda lodowa |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 309 | Czy zamawiający przewiduje miejską sieć ciepłowniczą jako jedyne źródło ciepła? | Zamawiający potwierdza. | Sieć ciepłownicza Źródło ciepła |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 310 | Czy instalacje centralnego ogrzewania Zamawiający przewiduje jako grzejnikową czy ogrzewanie podłogowe? | Zostanie to rozstrzygnięte na etapie projektowania. Zamawiający jednak wyjaśnia, że dopuszcza stosowanie instalacji grzejnikowej, przy czym w przestrzeniach publicznych, do których dostęp będą mieli zwiedzający, Zamawiający będzie zwracał szczególną uwagę na dobór grzejników, które powinny korespondować z innymi elementami wyposażenia. W Sali wielofunkcyjnej, hallu wejściowym, przestrzeni wystaw czasowych, Zamawiający nie dopuszcza stosowania grzejników. Finalne decyzje zostaną podjęte na etapie projektowania. | Centralne ogrzewanie Instalacja grzejnikowa Ogrzewanie podłogowe Przestrzenie publiczne |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 311 | Czy Zamawiający przewiduje chłodnice w centralach wentylacyjnych na wodę lodową czy freonowe? | Zostanie to rozstrzygnięte na etapie projektowania. Zamawiający nie doprecyzowuje tej kwestii. | Instalacja chłodnicza Wentylacja |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 312 | Czy wymagane jest doprowadzenie gazu dla technologii kuchni? | Zamawiający nie wymaga dostarczenia do budynku gazu. Technologia kuchenna musi zostać oparta o zasilenie z instalacji elektrycznej. | Instalacja gazowa Technologia kuchni |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 313 | Czy Zamawiający przewiduje lokalizacje urządzeń oddymiających na dachu budynku? | Zamawiający wyjaśnia, że dach budynku F, ma stanowić zieloną przestrzeń dostępną dla użytkowników przez cały rok. Lokalizacja dużych elementów instalacji na dachu, stoi w sprzeczności z tym założeniem. | Instalacja oddymiania Dach |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 314 | Czy należy przewidzieć zbiornik retencyjny wód deszczowych, również do podlewania zieleni? | Jeżeli w toku analiz projektowych i w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie nawadniania, taka potrzeba wystąpi, będzie to stanowiło zadanie Wykonawcy. | Zbiornik retencyjny Nawadnianie zieleni |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 315 | Czy woda deszczowa i/lub woda szara będzie wykorzystywana do np. spłukiwania toalet? | Jeśli w toku analiz projektowych i w celu wypełnienia wymogów Warszawskiego Standardu Zielonego Budynku takie rozwiązanie będzie konieczne, będzie to stanowiło zadanie Wykonawcy. | Woda deszczowa Woda szara Spłukiwanie toalet | Warszawski Standard Zielonego Budynku | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 316 | W PFU pojawiają się zapisy o stacji transformatorowej. Czy Zamawiający dysponuje Warunkami Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla planowanej rozbudowy? Czy przeprowadzona została analiza możliwości jej zasilania z istniejącej infrastruktury Muzeum? | Zamawiający nie jest w posiadaniu Warunków Przyłączenia do sieci energetycznej. W zakresie możliwości zasilania z istniejącej infrastruktury, Zamawiający informuje, że nie przewiduje takiej możliwości z uwagi na jej obecne ograniczenia. | Stacja transformatorowa Warunki przyłączenia Zasilanie elektryczne | PFU | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 317 | Czy Zamawiający posiada dane kanałowe od Veolia s.a. sieci ciepłowniczej? | Zamawiający nie jest w ich posiadaniu. | Sieć ciepłownicza Dane kanałowe |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 318 | Czy Zamawiający posiada warunki MPWIK? | Nie, zamawiający nie jest w posiadaniu warunków MPWiK. | Warunki MPWiK |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 319 | Dotyczy SWZ cz. III ust. 1 i Umowa §1 ust. 1 ii Umowa §5 ust. 7: a) czy Zamawiający potwierdza, iż jeśli po wykonaniu prac projektowych i spełnieniu przez Wykonawcę wszelkich warunków wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Robót, przedmiotowe Pozwolenie nie zostanie wydane z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o pierwszą płatność oraz adekwatne przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy? b) czy możliwe jest projektowanie etapowe i uzyskiwanie etapowych pozwoleń na budowę – jeżeli tak, to czy po takich etapach możliwe będzie fakturowanie częściowe? | Warunki płatności za dokumentacje projektową określa § 14 ust 1, który przewiduje płatności częściowe. | Pozwolenie na budowę Płatności Projektowanie etapowe | SWZ cz. III ust. 1, Umowa §1 ust. 1, Umowa §5 ust. 7, Umowa §14 ust. 1 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 320 | Dotyczy Umowa §5 ust. 8: czy Zamawiający pokryje udokumentowane koszty zmian Dokumentacji projektowej niewynikające z nienależytego wykonania Dokumentacji Projektowej? | Zamawiający pokryje koszty wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej, tylko w przypadku gdy będą one się kwalifikowały do zmiany umowy. | Zmiana umowy Dokumentacja projektowa Koszty | Umowa §5 ust. 8 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 321 | Dotyczy Umowa §8: w jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór końcowy? Proponuje się 14 dni. | Zgodnie z § 8 ust. 5 Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia do odbioru oraz przekaże harmonogram odbiorów. | Odbiór końcowy Harmonogram odbiorów | Umowa §8 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 322 | Dotyczy Umowa §8 ust. 13 pkt 3: czy Zamawiający akceptuje obniżenie ustalone w drodze negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą lub przez niezależnego eksperta? | Obniżenie wynagrodzenia będzie odpowiadało wadom stwierdzonym w obiekcie. | Obniżenie wynagrodzenia Wady obiektu | Umowa §8 ust. 13 pkt 3 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 323 | Dotyczy Umowa §14 ust. 10: a) czy Zamawiający akceptuje, że udokumentowanie zapłaty podwykonawcom będzie dotyczyło płatności wymagalnych za faktury z poprzedniego miesiąca rozliczeniowego, co pozwoli Wykonawcy na uniknięcie konieczności zapłaty podwykonawcom za roboty jeszcze nie odebrane? b) czy Zamawiający akceptuje przedkładanie dowodów zapłaty podwykonawcom przez Wykonawcę? c) czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie, iż kaucje zabezpieczające należyte wykonanie robót mogą być zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawcę i zwolnione po upływie odpowiednich okresów gwarancyjnych? | Zamawiający nie wyraża zgody. | Zapłata podwykonawcom Kaucje zabezpieczające | Umowa §14 ust. 10 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 324 | Dotyczy Umowa §14 ust. 10: czy Zamawiający potwierdza, iż wstrzymanie zapłaty będzie dokonane na kwotę nie wyższą niż równowartość wynagrodzenia niezapłaconego podwykonawcom? | Celem przepisu jest zapewnienie płatności podwykonawcom za wykonane prace. | Wstrzymanie zapłaty Płatności podwykonawcom | Umowa §14 ust. 10 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 325 | Dotyczy Umowa §15 ust. 1 pkt 5: czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 10% wynagrodzenia netto? | Postanowienia pozostają bez zmian | Kary umowne Wynagrodzenie netto | Umowa §15 ust. 1 pkt 5 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 327 | Dotyczy Umowa §19 ust. 1 pkt 1: czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: odstąpienie od Umowy, jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy? | Postanowienia pozostają bez zmian | Odstąpienie od umowy | Umowa §19 ust. 1 pkt 1 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 328 | Dotyczy Umowa §20 ust. 3: czy Zamawiający akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej? | § 20 ust 3 otrzymuje brzmienie: 3. W okresie gwarancji lub rękojmi za wady Wykonawca zapewni niezwłoczne przystąpienie do usunięcia wad Przedmiotu Umowy, lecz nie później niż w ciągu 2 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie. Wykonawca zobowiązuje się usunąć న్ను zgłoszone wady w ciągu 10 dni od otrzymania zawiadomienia ze strony Zamawiającego. W przypadku gdy usuniecie wady w tym terminie jest obiektywnie niemożliwe Zamawiający wyznaczy termin dłuższy. | Usuwanie wad i usterek Okres gwarancji | Umowa §20 ust. 3 | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 329 | Wnosi się o wprowadzenie waloryzacji po 6 miesiącu. Wprowadzenie prawa do waloryzacji po 12 miesiącach stanowi obejście ustawy PZP, która wprowadza obowiązek waloryzacji w umowach trwających powyżej 6 miesięcy. | Umowa w etapie pierwszym przewiduje wyłącznie realizację prac projektowych. Waloryzacja dokonywana jest co kwartał. | Waloryzacja wynagrodzenia Harmonogram prac |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 330 | Wnosi się o obniżenie limitu kar do 20%. | Postanowienia pozostają bez zmian | Kara umowna |  | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 331 | Wnosi się o obniżenie kar umownych w par 15 ust.1 pkt 6 z 5000 zł do 500 zł | Postanowienia pozostają bez zmian. | Kara umowna | Umowa §15 ust.1 pkt 6 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 332 | Wnosi się o zmianę treści par 8 ust.13 pkt.2 o treści: 2) Zamawiający może dokonać warunkowego odbioru obiektu w przypadku stwierdzenia wystąpienia wad nieistotnych, wyznaczając termin na ich usunięcie na treść: 2)Zamawiający dokona warunkowego odbioru obiektu w przypadku stwierdzenia wystąpienia wad nieistotnych, wyznaczając termin na ich usunięcie. | Postanowienia pozostają bez zmian | Odbiór obiektu | Umowa §8 ust.13 pkt.2 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 333 | Wnosi się o zmianę par 20 ust.7 o treści: "Skorzystanie przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady z usług serwisowych innego podmiotu niż Wykonawca, w tym powierzenie przez Zamawiającego usunięcia wad Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi niż Wykonawca nie ma żadnego wpływu na uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy z tytułu udzielonej przez niego gwarancji jakości oraz z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy" na treść: Skorzystanie przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady z usług serwisowych innego podmiotu niż Wykonawca, w tym powierzenie przez Zamawiającego usunięcia wad Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi niż Wykonawca nie ma żadnego wpływu na uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy z tytułu udzielonej przez niego gwarancji jakości oraz z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy, o ile ujawniona wada nie jest wynikiem wadliwie wykonywanego serwisu lub naprawy przez inny podmiot niż Wykonawca. | Postanowienia pozostają bez zmian | Okres gwarancji Usuwanie wad i usterek | Umowa §20 ust.7 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 334 | Wnosi się o wykreślenie w par 10 ust.3 o treści: Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo zgodnie z załącznikiem nr 2.1. lub 2.2 do Umowy, którą zamierza zawrzeć, a której przedmiotem są roboty budowlane na co najmniej 14 dni przed planowanym przystąpieniem podwykonawcy do wykonywania robót. | Postanowienia pozostają bez zmian | Umowy podwykonawcze | Umowa §10 ust.3 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 335 | Wnosi się o zmianę par 18 ust. 1 pkt.1 poprzez wykreślenie "lub wydania przez komornika nakazu zajęcia składników majątku Wykonawcy" albo pozostawienie tego i dodanie na końcu (które były niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy i ich zajęcie uniemożliwia realizację umowy. Pozostawienie postanowienia w brzemieniu dotychczasowym jest postanowieniem nadmiarowym, w swoich sankcjach. | Postanowienia pozostają bez zmian | Zajęcie majątku | Umowa §18 ust. 1 pkt.1 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 336 | Wnosi się o zmianę w treści par 26 w tytule (upchnąć). | Słowa „+ upchnąć doręczenia” wykreśla się. | Doręczenia | Umowa §26 | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 337 | Wnosi się o wykreślenie w par 26 ust.1 pkt.1 - formy doręczenia do rak własnych, ewentualnie zdefiniowanie pojęcia do rak własnych poprzez złożenie do siedziby za potwierdzeniem przyjęcia. | Przez doręczenie do rąk własnych należy rozumieć przyjęcie pisma przez uprawnionego przedstawiciela lub złożenie pisma w siedzibie podmiotu za potwierdzeniem wpływu. | Doręczenia | Umowa §26 ust.1 pkt.1 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 338 | W części opisowej PFU (zał. Nr 1) na stronie 40 jest zapis: W pliku SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1 na str. 7 jest zapis: "Na użytkowym stropodachu budynku przewiduje się zastosowanie systemowych balustrad szklanych samonośnych mocowanych dołem w profilach systemowych zlicowanym ze zwieńczeniem attyki mocowanych od strony dachu zielonego. Balustrady wykonane ze szkła bezpiecznego o gr. min. 18 mm. Dobór szkła i sposób mocowania wymagają uzgodnienia* i zatwierdzenia*" W wytycznych dotyczących zabezpieczenia antyterrorystycznego nie ma wyspecyfikowanych wymagań dotyczących balustrad. W części opisowej koncepcji (MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26) na stronach 5 i 6 są zapisy: "Ponadto w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w przypadku ataku strzeleckiego zaproponowano następujące rozwiązania umożliwiające schronienie; - balustrady szklane kuloodporne na krawędziach dachu (...) Krawędź dachu będzie zabezpieczona szklaną balustradą o wysokości 120cm, stanowiącą jednocześnie kurtynę ochronną przed atakiem strzeleckim". Ponieważ szkło bezpieczne nie jest tożsame ze szkłem kuloodpornym prosimy o wskazanie jakie szkło ma być zastosowane w balustradach zewnętrznych na dachu. Ponadto prosimy o informację czy mamy zaprojektować i wykonać balustrady wewnętrzne spełniających szczególne wymagania bezpieczeństwa. | Zamawiający odstępuje od wymagania stosowania na dachu szkła kuloodpornego. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w pliku SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1 na str. 7: „"Na użytkowym stropodachu budynku przewiduje się zastosowanie systemowych balustrad szklanych samonośnych mocowanych dołem w profilach systemowych zlicowanym ze zwieńczeniem attyki mocowanych od strony dachu zielonego. Balustrady wykonane ze szkła bezpiecznego o gr. min. 18 mm. Dobór szkła i sposób mocowania wymagają uzgodnienia* i zatwierdzenia*". Przy czym należy przyjąć wysokość balustrad 120 cm. Zamawiający nie oczekuje stosowania we wnętrzach balustrad szklanych o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa. | Balustrady Szkło bezpieczne Szkło kuloodporne | PFU (zał. Nr 1) str. 40, SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1 str. 7, MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26 str. 5 i 6 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 339 | "W zakresie parametrów antywłamaniowych - System elewacyjny (konstrukcja i szklenie) musi spełniać wymagania klasy RC4. W zakresie funkcji ochronnej fasady System elewacyjny dostosowany do ostrzału z broni krótkiej – klasa FB4 (zgodnie z normy PN-EN 1063:2002 „Szkło w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i klasyfikacja odporności na uderzenie pocisku”). Zastosowane w elewacji szkło musi być odżelazione. Wymagania dla fasad opisano również w załączniku 14." W załączniku 14 na stronie 17 i 18 jest potwierdzenie powyższych wymagań: "W kontekście MPW, szczególnie istotnym zagadnieniem jest wzmocnienie drzwi wejściowych oraz okien, zwłaszcza tych usytuowanych od strony ulicy Towarowej, gdzie ruch pieszych może zwiększać ryzyko nieautoryzowanego dostępu. (...) W zakresie parametrów antywłamaniowych - System elewacyjny (konstrukcja i szklenie) musi spełniać wymagania klasy RC4 wynikającej z PN-EN 1627:2011. lub równoważnej W zakresie funkcji ochronnej fasady – System elewacyjny dostosowany do ostrzału z broni krótkiej klasa FB4 (zgodnie z normy PN-EN 1063:2002 „Szkło w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i klasyfikacja odporności na uderzenie pocisku") lub równoważnej. Zastosowane w elewacji szkło musi być odżelazione." W pliku „SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1" jest zapis: „Elewacja szklana wykonana w systemie ścian kurtynowych na konstrukcji stalowej słupowej lub słupowo-ryglowej. Profile stalowe w kolorze czarnym z efektem surowej stali gorącowalcowanej. System powinien zapewniać odporność na obciążenia dynamiczne wynikające z wymagań określonych przez Zamawiającego. Podziały elewacji, dobór szkła oraz kolorystyka i tekstura wykończenia profili wymagają uzgodnienia* i zatwierdzenia*." W związku z powyższymi zapisami mamy pytania: a) Czy powyższe zapisy dotyczą również świetlika i okien budynku E? a) Ze względu na duże koszty wykonania takich przegród prosimy o informację czy dopuszczalne jest zastosowanie elewacji z aluminium zamiast stali? c) Czy wymóg klasy odporności na włamanie RC4 jest obligatoryjny czy też będzie możliwa zamiana na RC3 w trakcie prac projektowych po odpowiednim uzasadnieniu Wykonawcy i zgodzie Zamawiającego? | Ad a) Zamawiający wyjaśnia, że powyższe zabezpieczenia nie dotyczą świetlika i okien budynku E, przy czym świetlik musi spełniać wymagania umożliwiające bezpieczne poruszanie się po nim, w tym także przejazd samochodem osobowym o DMC poniżej 3,5t. Ad a) (tu był zapewne błąd w numeracji) Zamawiający wyjaśnia, że wymagania dotyczą fasady od ul. Towarowej, przy czym istotne jest, aby fasada od strony dziedzińca nie różniła się znacząco. Doprecyzowując, podziały, szerokości profili, kolorystyka, materiał konstrukcji, kolor szklenia (odżelazione) powinny zostać wykonane jako tożsame. Dobór systemu i rozwiązań, będzie stanowił element uzgodnień na etapie projektowania. Ad b) Zamawiający dopuszcza zastosowanie profili aluminiowych, pod warunkiem zachowania parametrów opisanych w PFU, a mających wpływ na bezpieczeństwo obiektu. Zamawiający odsyła do p. 2.2.2 na stronie 32 i 33 PFU („Minimalne wymagania dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych). Ad c) Zamawiający nie dopuszcza zmiany. | Elewacje Odporność na włamanie Odporność na ostrzał Szkło odżelazione Profile aluminiowe Profile stalowe | PFU str. 32 i 33, Załącznik nr 14 str. 17 i 18, SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1, PN-EN 1063:2002, PN-EN 1627:2011 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 340 | W części opisowej PFU na stronie 32 jest zapis: "3) Drzwi wejścia głównego przesuwane, automatyczne, z możliwością awaryjnego otworzenia ręcznie. Przy drzwiach wejściowych należy zaprojektować i wykonać kurtynę powietrzną. Zaleca się wykonanie drzwi z użyciem oprzyrządowania systemowego zapewniającego odpowiednią jakość produkcji." W załączniku nr 14 jest zapis: "Główne drzwi wejściowe muszą być rozsuwane ze względu na dużą ilość osób odwiedzających MPW" Na rysunku PZT "MPWA_KON_NDI_ARCH_F0_0202 RZUT PARTERU" do holu głównego są jednak 2 szt. drzwi rozwieranych: Rzut poniżej. Prosimy o wytyczne dotyczące rodzaju, ilości i wymiarów wejściowych drzwi. | Zamawiający wyjaśnia, że rozwiązanie strefy wejścia, jak i analiza przepływów zwiedzających, stanowi element zadania projektowego. | Drzwi wejściowe Strefa wejścia | PFU str. 32, Załącznik nr 14, MPWA_KON_NDI_ARCH_F0_0202 RZUT PARTERU | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 341 | W części opisowej koncepcji (MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26) na stronach 6 jest zapis: "Wzdłuż zachodniej i wschodniej krawędzi budynek zamykają fasady szklane, których parametry będą dostosowane do wymagań związanych z ochroną przeciwwybuchową. Przyjmuje się że obiekt będzie narażony na wybuch zarówno z zewnątrz jak i od strony wnętrza. Docelowe rozwiązania na podstawie odpowiednich obliczeń będą przedstawiane na dalszych etapach projektowania." Czy Zamawiający mówiąc o wymaganiach przeciwwybuchowych ma na myśli inne wymagania niż przytoczone w załączniku 14 dotyczące odporności na włamanie i wymagania balistyczne od ostrzału z broni krótkiej? Jeśli tak, to prosimy o sprecyzowanie wymagań. | Nie, zamawiający nie przewiduje innych wymagań niż opisane w PFU w p. 2.2.2 na stronie 32 i 33 PFU („Minimalne wymagania dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych"). | Fasada szklana Ochrona przeciwwybuchowa Wymagania techniczne | MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26 str. 6, Załącznik 14, PFU p. 2.2.2 str. 32 i 33 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 342 | Prosimy o potwierdzenie, że elewacja pawilonu na dachu budynku F czyli "Pokój na Lato" nie będzie musiała spełniać warunków bezpieczeństwa (klasy RC4 oraz FB4) ze względu na charakter konstrukcji wskazany w części opisowej PFU na stronie 32: "Zamawiający oczekuje, że część stała pawilonu, będzie zaprojektowana jako nieinwazyjna przestrzennie, trwała i elegancka, lekka konstrukcja drewniana (drewno klejone) z wypełnieniem szklanym, tak aby Pawilon z budynkiem F stanowił spójną, całościowo zaprojektowaną bryłę." | Zamawiający potwierdza, że elewacja Pawilonu nie będzie musiała spełniać wspomnianych warunków bezpieczeństwa (klasy RC4 oraz FB4), przy czym Zamawiający będzie wymagał zastosowania spójnych rozwiązań z elewacją poniżej (rytm podziałów, kolorystyka, materiał konstrukcji, kolor szklenia (odżelazione). Dobór systemu i rozwiązań, będzie stanowił element uzgodnień na etapie projektowania. | Pawilon "Pokój na Lato" Elewacja Bezpieczeństwo | PFU str. 32 | Informacja