## Pytania
Nazwa pliku | Data | Sygnatura dokumentu (nr) | Pytanie nr | Treść pytania do przetargu | Odpowiedź Zamawiającego | Kategorie tematyczne | Kategorie główne | Typ odpowiedzi | Odniesienia do dokumentów
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 32 | Pytanie nr 32 Przedmiar Robót branża budowlana poz. 211 d.3.3.6.1.2 – Bramy Prosimy o informację, czy bramy ujęte w przedmiarze w poz. 211 d.3.3.4.1.2 mają być wykonane jako specjalistyczne nieiskrzące przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zaprojektowano bramy dwuskrzydłowe otwierane ręcznie, bez mechanizmów elektrycznych - nie wymagają specjalnego wykonania EX. | Bramy nieiskrzące Strefa EX | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja | Przedmiar Robót branża budowlana poz. 211 d.3.3.6.1.2 poz. 211 d.3.3.4.1.2
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 39 | Pytanie nr 39 Dot. Wykończenie posadzek Czy w zakresie oferty należy ująć prace związane z wykończeniem pomieszczeń (np. wykładziny dywanowe, płytki gresowe, okładziny ścian itp.) Czy Wykonawcy mają wycenić w swoich ofertach tylko prace opisane przedmiarem robót ? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy ująć prace związane z wykończeniem pomieszczeń. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02”. | Wykończenie posadzek Wykładzina dywanowa Płytki gresowe Okładziny ścienne | Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_WYP_REW_02
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 40 | Pytanie nr 40 Jeżeli tak - to gdzie należy ująć ( w których pozycjach) koszty związane z zakresem prac pytania nr.8 i w jaki sposób będą one rozliczone ? | Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02” oraz informuje, że zapłata wynagrodzenia nastąpi za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, STWIOR, SWZ oraz umową na podstawie tabeli elementów do fakturowania przejściowego (załącznik nr 4 do wzoru umowy). Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, a książka obmiarów prowadzona jest wyłącznie do celów informacyjnych i kontrolnych, nie stanowi podstawy do częściowego rozliczania pozycji cenowych. | Wynagrodzenie ryczałtowe Rozliczenie robót Przedmiar robót | Formalne - finansowanie | Zmiana treści dokumentu | pytania nr.8 ISB_039_PR_WYP_REW_02 STWIOR SWZ załącznik nr 4 do wzoru umowy
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 41 | Pytanie nr 41 Budynek garażowy Prosimy o uzupełnienie informacji w zakresie konstrukcji budynku garażowego. Po zapoznaniu się z dokumentacją nie zauważono obecności rysunków zbrojenia słupów i wieńców. Elementy te nie zostały również ujęte w przedmiarach. Prosimy o aktualizację przedmiaru. | Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że rysunki konstrukcji wiaty zostały uzupełnione przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o czym Zamawiający poinformuje Oferentów. Przedmiotowe opracowania, są objęte klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zostaną udostępnione Oferentom wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego na zasadach określonych w SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Justyną ROKICKĄ tel. 261 849 433, p. Weroniką KACZOR tel. 261 849 341. | Konstrukcja żelbetowa Zbrojenie słupów Zbrojenie wieńców Dokumentacja niejawna | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03 SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3)
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 42 | Pytanie nr 42 Dot. zakresu rzeczowego robót OPZ pkt. 4 Branża budowlana W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 01.12.2025 r. (pytanie nr 9) prosimy o informację czy w zakresie wyceny oprócz bram wjazdowych jest też budowa nowego ogrodzenia, jeśli tak prosimy o podanie ilości. W OPZ widnieje jedynie informacja o dwóch bramach, w przedmiarach brak pozycji dotyczących zarówno budowy nowego ogrodzenia jak i bram. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przewiduje się montaż nowych bram. Należy przyjąć do wyceny tylko fragmenty do 5 m celem połączenie bramy z istniejącym ogrodzeniem. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02”. | Bramy wjazdowe Ogrodzenie | Zagospodarowanie Terenu | Zmiana treści dokumentu | OPZ pkt. 4 Branża budowlana pytanie nr 9 OPZ ISB_039_PR_WYP_REW_02
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 43 | Pytanie nr 43 Dot. Przedmiar Robót Branża Sanitarna poz. 5 d.1.1 W nawiązaniu do znajdującej się w przedmiarze robót sanitarnych pozycji 5 d.1.1: „Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej”, prosimy o podanie parametrów istniejącej sieci wodociągowej do której trzeba będzie włączyć nowoprojektowaną zewnętrzną instalację wodociągową. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że miejsce włączenia, średnicę, typ rury do zasuwy odcinającej wskazano na planie sytuacyjnym - zewnętrzne instalacje sanitarne. Średnicę. rurociągi opisano w opisie 3.1. | Sieć wodociągowa | Instalacje Sanitarne | Informacja | Przedmiar Robót Branża Sanitarna poz. 5 d.1.1 pozycji 5 d.1.1 opisie 3.1
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 44 | Pytanie nr 44 Dot. Przedmiar Robót Branża Technologii Dział 1 Roboty demontażowe Prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie jest utylizacja skażonego gruntu oraz odpadów ropopochodnych wraz z uzyskaniem karty odpadów zawarta w poz. 11 d.1? W przedmiarze branży technologii w opisie pozycji 11 d.1 utylizacja skażonego gruntu oraz odpadów ropopochodnych wraz z uzyskaniem karty odpadów jest po stronie Inwestora. Jeżeli po stronie Inwestora – to jaki rodzaj kosztu należy przyjąć w tej pozycji? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że utylizacja skażonego gruntu oraz odpadów ropopochodnych wraz z uzyskaniem karty odpadów zawarta w poz. 11 d.1 jest po stronie Wykonawcy. Roboty związane z utylizacją gruntu zostały ujęte w przedmiarze budowlanym w pozycji 1.7. | Utylizacja gruntu Odpady ropopochodne | Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Informacja | Przedmiar Robót Branża Technologii Dział 1 Roboty demontażowe poz. 11 d.1 pozycji 11 d.1 przedmiarze budowlanym w pozycji 1.7
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 45 | Pytanie nr 45 Przedmiar Robót Branża Technologii Dział 1 Roboty demontażowe Prosimy o podanie szczegółowych parametrów, rodzaju i ilości odpadów przechowywanych na otwartych składowiskach materiałów przepracowanych. Czy są to odpady niebezpieczne? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpady przechowywane w pojemnikach, beczkach nie stanowią zakresu oferty (utylizacji). | Utylizacja odpadów | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | Przedmiar Robót Branża Technologii Dział 1 Roboty demontażowe
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 46 | Pytanie nr 46 Przedmiar robót Branża budowlana W poz. 85 oraz poz. 208 przedmiaru robót budowlanych widnieją zerowe wartości przedmiarowe czy ten zakres prac należy ująć w wycenie? | Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót | Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | Przedmiar robót Branża budowlana poz. 85 poz. 208 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 47 | Pytanie nr 47 Branża technologii Z uwagi na konieczność magazynowania paliwa F34 prosimy o potwierdzenie, że zbiorniki powinny zostać pomalowane od wewnątrz. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zbiorniki przystosowane do magazynowania paliwa F34 powinny zostać pokryte powłoką malarską. | Zbiorniki paliwowe Paliwo F34 Powłoki malarskie | Technologia Paliwowa | Zgoda
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 48 | Pytanie nr 48 Branża technologii Prosimy o potwierdzenie ilości opasek koniecznych do montażu zbiorników. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ilość opasek zgodnie z projektem konstrukcji K-06 (8 szt.). | Zbiorniki paliwowe Montaż zbiorników | Konstrukcja Technologia Paliwowa | Informacja | projektem konstrukcji K-06
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 49 | Pytanie nr 49 Branża technologii Prosimy o doprecyzowanie wyposażenia SKID załadunkowo-rozładunkowego wraz z danymi związanymi z Q max. temperaturą pracy, wykonaniem materiałowym. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wycenę należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej, z zachowaniem wszystkich wymaganych parametrów pracy, obowiązujących standardów oraz zgodności z przepisami prawa. Podstawą do dokonania wyceny jest wiedza i doświadczenie podmiotu. | SKID załadunkowo-rozładunkowy | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 50 | Pytanie nr 50 Remediacja Czy Zamawiający posiada decyzję RDOŚ w Warszawie ustalającą plan remediacji przedmiotowego terenu? Jeśli tak, prosimy o jej udostępnienie. Jeśli Zamawiający nie posiada decyzji RDOŚ w Warszawie, czy Wykonawca będzie zobowiązany do jej uzyskania? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że decyzja RDOŚ nie jest wymagana. | Remediacja gruntu Decyzja RDOŚ | Zagospodarowanie Terenu | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 51 | Pytanie nr 51 Remediacja Prosimy o informację czy zanieczyszczenie gruntu stwierdzone na przedmiotowym terenie należy zakwalifikować jako historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zanieczyszczenie gruntu stwierdzone na przedmiotowym terenie nie jest historycznym zanieczyszczeniem powierzchni ziemi. | Remediacja gruntu Zanieczyszczenie historyczne | Zagospodarowanie Terenu | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 52 | Pytanie nr 52 Remediacja Teren wymagający remediacji porośnięty jest drzewami. Prosimy o wskazanie sposobu postępowania z drzewami w celu realizacji prac remediacyjnych. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przewiduje się wycinkę drzew, remediacja do głębokości 25cm. | Remediacja gruntu Wycinka drzew | Zagospodarowanie Terenu | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 53 | Pytanie nr 53 Remediacja Jakie będzie stanowisko Zmawiającego, jeśli w trakcie realizacji prac remediacyjnych ex- situ szacowana ilość zanieczyszczonego gruntu w rejonie otworu O16 będzie większa od zakładanej, ze względu, iż zanieczyszczenie w tym rejonie nie zostało okonturowane? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przewiduje się utylizację gruntu powierzchniową, większe ilości nie będą brane pod uwagę. | Remediacja gruntu | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | otworu O16
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 54 | Pytanie nr 54 Remediacja Czy Zamawiający wymaga uzupełnienia powstałego wykopu w rejonie otworu O16 w sekcji 3 oraz uzupełnienia wykopów po usunięciu gruntu z sekcji 1, 4 i 6? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma potrzeby usunięcia i tak należy usunąć warstwę wierzchnią (humus). | Remediacja gruntu Roboty ziemne | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | otworu O16 w sekcji 3 sekcji 1, 4 i 6
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 55 | Pytanie nr 55 Zwracamy się z pytaniem czy wiatę stalową przy budynku magazynowym oraz budkę wartowniczą należy ująć w wycenie, gdyż brak tego zakresu prac w przedmiarach robót. Jeśli tak - to prosimy o wskazanie w jaki sposób te prace zostaną rozliczone - na podstawie czego? | Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że rysunki konstrukcji wiaty zostały uzupełnione przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedmiotowe opracowania, są objęte klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zostaną udostępnione Oferentom wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego na zasadach określonych w SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Justyną ROKICKĄ tel. 261 849 433, p. Weroniką KACZOR tel. 261 849 341. | Wiata stalowa Budka wartownicza Przedmiar robót Dokumentacja niejawna | Konstrukcja Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03 SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3)
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 56 | Pytanie nr 56 Sporządzanie obmiaru powykonawczego prac przy rozliczeniu ryczałtowym nie znajduje uzasadnienia i wprowadza niepotrzebne obowiązki, które z kolei są uzasadnione przy rozliczeniu kosztorysowym. Ponadto wprowadzanie obmiaru powykonawczego, który będzie w innych ilościach niż kosztorys będzie powodował niejasne zasady interpretacji % zaawansowania prac i ich rozliczenia. Prosimy o jednoznaczne określenie czy wynagrodzenie jest kosztorysowe czy ryczałtowe oraz jednoznaczne zasady rozliczenia. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, STWIOR, SWZ oraz umową na podstawie Tabeli elementów do fakturowania przejściowego (załącznik nr 4 do wzoru umowy). Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, a książka obmiarów prowadzona jest wyłącznie do celów informacyjnych i kontrolnych, nie stanowi podstawy do częściowego rozliczania pozycji cenowych. | Wynagrodzenie ryczałtowe Rozliczenie robót | Formalne - finansowanie Formalne - umowa | Informacja | STWIOR SWZ załącznik nr 4 do wzoru umowy
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 57 | Pytanie nr 57 Załącznik nr 18 do wzoru umowy, zawiera wykaz dokumentacji Jawnej oraz Zastrzeżonej. Zgodnie z nim, Wykonawcy powinna zostać przekazana w części Zastrzeżonej - Inwentaryzacja oraz Projekt Rozbiórek. Przekazana płyta CD nie zawiera tej dokumentacji, prosimy o pilne uzupełnienie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Inwentaryzacja oraz Projekt Rozbiórek zostały uzupełnione przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedmiotowe opracowania, są objęte klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zostaną udostępnione Oferentom wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego na zasadach określonych w SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Justyną ROKICKĄ tel. 261 849 433, p. Weroniką KACZOR tel. 261 849 341. | Dokumentacja niejawna Projekt rozbiórek | Wyburzenia | Informacja | Załącznik nr 18 do wzoru umowy SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3)
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 58 | Pytanie nr 58 W udostępnionej dokumentacji projektowej branży Technologia paliwowa, brak szczegółów w zakresie kontenera AdBlue. Prosimy o uzupełnienie materiałów o dane techniczne, specyfikacje, kartę katalogową itp. | Odpowiedź: Zamawiający udostępnia brakujące karty materiałowe AdBlue plik pn.: „Zał. nr 1 SlimLine_PL.pdf”. | Kontener AdBlue | Technologia Paliwowa | Zmiana treści dokumentu | Zał. nr 1 SlimLine_PL.pdf
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 59 | Pytanie nr 59 W pozycji kosztorysowej nr 11d.2.1.1 wykopy pod ławy fundamentowe założone są na szerokość fundamentów. Brak miejsca dla pracownika i szalunki. Przyjęta głębokość wykopy również się nie zgadza z projektową. Prosimy o wyjaśnienia. | Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03” | Przedmiar robót Wykopy fundamentowe | Konstrukcja Zagospodarowanie Terenu | Zmiana treści dokumentu | pozycji kosztorysowej nr 11d.2.1.1 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 60 | Pytanie nr 60 W pozycji kosztorysowej 24d.2.1.4 znajduje izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa natomiast w projekcie na rysunku A-300-b2 przewidziana jest dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów Niezgodność dokumentacji | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | pozycji kosztorysowej 24d.2.1.4 rysunku A-300-b2 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 61 | Pytanie nr 61 W pozycji kosztorysowej 24d.2.1.4 w przeliczonych ilościach izolacji przeciwwilgociowej znajduje się błąd. Faktyczne ilości wynikające z projektu są kilkukrotnie większe. Prosimy o wyjaśnienie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | pozycji kosztorysowej 24d.2.1.4 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 62 | Pytanie nr 62 W dokumentacji brak rysunków zbrojenia i zestawienia zbrojenia dla żelbetowych elementów konstrukcyjnych takich jak: słupy żelbetowe, wieńce żelbetowe, nadproża żelbetowe dla bram, podciągi żelbetowe, stropy żelbetowe. Prosimy o uszczegółowienie. | Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że rysunki konstrukcji wiaty zostały uzupełnione przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedmiotowe opracowania, są objęte klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zostaną udostępnione Oferentom wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego na zasadach określonych w SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Justyną ROKICKĄ tel. 261 849 433, p. Weroniką KACZOR tel. 261 849 341. | Konstrukcja żelbetowa Rysunki zbrojenia Dokumentacja niejawna | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03 SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3)
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 63 | Pytanie nr 63 W kosztorysie brak pozycji na betonowanie i zbrojenie elementów konstrukcyjnych takich jak: słupy żelbetowe, wieńce żelbetowe, nadproża żelbetowe dla bram, podciągi żelbetowe. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Konstrukcja żelbetowa | Konstrukcja Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 64 | Pytanie nr 64 W pozycjach kosztorysowych 41d.2.2.2 – 42d.2.2.2 grubość izolacji termicznej dachu wynosi łącznie 24cm, natomiast na rysunku w dokumentacji projektowej nr A-300-b2 grubość izolacji termicznej wynosi 30 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Izolacja termiczna dachu Niezgodność dokumentacji | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | pozycjach kosztorysowych 41d.2.2.2 – 42d.2.2.2 rysunku w dokumentacji projektowej nr A-300-b2 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 65 | Pytanie nr 65 W pozycjach kosztorysowych 44.d.2.2.2-45d.2.2.2 przewidziana do pokrycia dachu i attyk jest papa termozgrzewalna. W dokumentacji projektowej na rysunku A-300-b2 do wykończenia dachu przewidziana jest membrana dachowa. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Pokrycie dachu Niezgodność dokumentacji | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | pozycjach kosztorysowych 44.d.2.2.2-45d.2.2.2 rysunku A-300-b2 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 66 | Pytanie nr 66 W dokumentacji projektowej jak i w kosztorysie brak jest podanej ilości i rodzaju zbrojenia dla płyty posadzki P1. W dokumentacji przewidziana jest płyta zbrojona beton klasy C25/30. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Posadzka betonowa Zbrojenie posadzki | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | płyty posadzki P1 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 67 | Pytanie nr 67 W projekcie nie podano grubości płyty betonowej pod posadzkę P1. W kosztorysie w pozycji d.2.3.5.1 założono grubość 10 cm. Prosimy o potwierdzenie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Posadzka betonowa | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | posadzkę P1 pozycji d.2.3.5.1 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 68 | Pytanie nr 68 W pozycji kosztorysowej 83d.2.3.5.2 podana jest zbyt mała ilość szczelin dylatacyjnych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Szczeliny dylatacyjne | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | pozycji kosztorysowej 83d.2.3.5.2 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 69 | Pytanie nr 69 W pomieszczeniach garażowych nr 23 i 24 na rysunku dokumentacji projektowej nr A100-b2 przewidziana jest posadzka betonowa z utwardzeniem. Natomiast w pozycji kosztorysowej 84d.2.3.5.2 przewidziana jest reprofilacja podłoża z zabezpieczeniem powłokowym powłoką akrylową. Proszę o wyjaśnienie jak ma finalnie wyglądać posadzka betonowa w pomieszczeniach garażowych. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Posadzka betonowa Niezgodność dokumentacji | Architektura - wykończenia Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | pomieszczeniach garażowych nr 23 i 24 rysunku dokumentacji projektowej nr A100-b2 pozycji kosztorysowej 84d.2.3.5.2 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 70 | Pytanie nr 70 Brak w kosztorysie pozycji dotyczącej układania płytek gres na posadzkach. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Płytki gresowe | Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 71 | Pytanie nr 71 Brak w kosztorysie pozycji dotyczącej układania posadzki z żywic antyelektrostatycznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Posadzka żywiczna antyelektrostatyczna | Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 72 | Pytanie nr 72 Brak w kosztorysie pozycji dotyczących wykończenia ścian płytkami gres oraz cokołów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Płytki gresowe Okładziny ścienne | Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 73 | Pytanie nr 73 Istnieją rozbieżności pomiędzy ilościami drzwi założonymi w dokumentacji projektowej a dokumentacji kosztorysowej. Prosimy o wyjaśnienia. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Stolarka drzwiowa Niezgodność dokumentacji | Stolarka drzwiowa i bramy | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 74 | Pytanie nr 74 W projekcie założona jest izolacja pozioma z papy pod fundamentami budynku. Brak takiej pozycji kosztorysowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Izolacja pozioma fundamentów | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 75 | Pytanie nr 75 W projekcie założona jest izolacja pionowa ław fundamentowych. Brak takiej pozycji kosztorysowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Izolacja pionowa fundamentów | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 76 | Pytanie nr 76 Brak pozycji kosztorysowej dla opaski z płyt betonowych wokół budynku garażowego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Opaska wokół budynku | Zagospodarowanie Terenu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 77 | Pytanie nr 77 W projekcie na rysunku A-300-b2 założono pod posadzkę P2 styrodur XPS natomiast w pozycji kosztorysowej 75d.2.3.5.2 założono EPS. Prosimy o wyjaśnienia. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Izolacja termiczna posadzki Niezgodność dokumentacji | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | rysunku A-300-b2 posadzkę P2 pozycji kosztorysowej 75d.2.3.5.2 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 78 | Pytanie nr 78 Pozycje kosztorysowe 25d.2.1.4 oraz 26d.2.1.4 podwajają ten sam zakres izolacji ścian fundamentowych. Prosimy o wyjaśnienia. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Izolacja ścian fundamentowych | Konstrukcja Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | Pozycje kosztorysowe 25d.2.1.4 oraz 26d.2.1.4 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 79 | Pytanie nr 79 W pozycji kosztorysowej 77d.2.3.5.2 przyjęto 10cm posadzki betonowej P2. Dokumentacja projektowa zakłada natomiast 20 cm wg rysunku A-300-b2. Prosimy o wyjaśnienia. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03” | Posadzka betonowa Niezgodność dokumentacji | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | pozycji kosztorysowej 77d.2.3.5.2 posadzki betonowej P2 rysunku A-300-b2 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 80 | Pytanie nr 80 Prosimy o podanie ilości anod galwanicznych wymaganych do realizacji ochrony katodowej, dla pojedynczego zbiornika. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymagana jest ochrona katodowa, ilość anod jest zależna od systemu zaproponowanego przez dostawcę - producenta. | Ochrona katodowa Anody galwaniczne | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 81 | Pytanie nr 81 Prosimy o podanie ilości elektrod odniesienia wymaganych do montażu przy każdym zbiorniku występujących w instalacji ochrony katodowej. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ilość elektrod jest zależna od dostawcy – producenta. | Ochrona katodowa Elektrody odniesienia | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 82 | Pytanie nr 82 Czy w związku z przyjętym rozwiązaniem ochrony katodowej zbiorników z wykorzystaniem anod galwanicznych, co wymaga utrzymania separacji zbiorników od systemu uziemień oraz innych nisko-omowych konstrukcji, wymagany jest montaż iskierników separujących pomiędzy konstrukcją a uziemieniem? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości iskierników separacyjnych przypadających na 1 zbiornik wraz z wymaganymi parametrami iskiernika. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zastosowanie iskiernikówależne jest od rodzaju zastosowanych przez dostawcę konstrukcji zbiorników podziemnych np. sposobu montażu komory nadzbiornikowej – spawanie czy skręcanie śrubami (konieczność stosowania iskierników). | Ochrona katodowa Iskierniki separujące | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 83 | Pytanie nr 83 BUDYNEK GARAŻOWY Brak pozycji kosztorysowej dotyczącej wymiany gruntu na piasek zagęszczony pod posadzkami. Dokumentacja projektowa na rysunku A-300-b2 zakłada wymianę gruntu min 30cm. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Wymiana gruntu | Konstrukcja Zagospodarowanie Terenu | Zmiana treści dokumentu | rysunku A-300-b2 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 84 | Pytanie nr 84 BUDYNEK GARAŻOWY Brak pozycji kosztorysowej dla warstwy spadkowej izolacji termicznej na stropie. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Izolacja termiczna dachu Warstwa spadkowa | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 85 | Pytanie nr 85 BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS W pozycji kosztorysowej nr 128d.3.1.1 wykopy pod ławy fundamentowe założone są na szerokość fundamentów. Brak miejsca dla pracownika i szalunki. Przyjęta głębokość wykopy również się nie zgadza z projektową. Prosimy o wyjaśnienia. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Wykopy fundamentowe | Konstrukcja Zagospodarowanie Terenu | Zmiana treści dokumentu | pozycji kosztorysowej nr 128d.3.1.1 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 86 | Pytanie nr 86 BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS W pozycji kosztorysowej 141d3.1.4 znajduje izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa natomiast w projekcie na rysunku A-300-b1 przewidziana jest dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Prosimy o wyjaśnienia. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów Niezgodność dokumentacji | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | pozycji kosztorysowej 141d3.1.4 rysunku A-300-b1 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 87 | Pytanie nr 87 BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS W pozycji kosztorysowej 141d.3.1.4 w przeliczonych ilościach izolacji przeciwwilgociowej znajduje się błąd. Faktyczne ilości wynikające z projektu są kilkukrotnie większe. Prosimy o wyjaśnienia. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | pozycji kosztorysowej 141d.3.1.4 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 88 | Pytanie nr 88 BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS Brak pozycji kosztorysowej dotyczącej wymiany gruntu na piasek zagęszczony pod posadzkami. Dokumentacja projektowa na rysunku A-300-b1 zakłada wymianę gruntu min 30cm. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Wymiana gruntu | Konstrukcja Zagospodarowanie Terenu | Zmiana treści dokumentu | rysunku A-300-b1 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 89 | Pytanie nr 89 BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS W pozycjach kosztorysowych 164d.3.2.2 – 165d.3.2.2 grubość izolacji termicznej dachu wynosi łącznie 24cm, natomiast na rysunku w dokumentacji projektowej nr A-300-b1 grubość izolacji termicznej wynosi 30 cm. Prosimy o wyjaśnienie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Izolacja termiczna dachu Niezgodność dokumentacji | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | pozycjach kosztorysowych 164d.3.2.2 – 165d.3.2.2 rysunku w dokumentacji projektowej nr A-300-b1 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 90 | Pytanie nr 90 BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS Brak pozycji kosztorysowej dla warstwy spadkowej izolacji termicznej na stropie. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03” | Przedmiar robót Izolacja termiczna dachu Warstwa spadkowa | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 91 | Pytanie nr 91 BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS W pozycjach kosztorysowych 167d.3.2.2-168d.3.2.2 przewidziana do pokrycia dachu i attyk jest papa termozgrzewalna. W dokumentacji projektowej na rysunku A-300-b1 do wykończenia dachu przewidziana jest membrana dachowa. Prosimy o wyjaśnienia. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Pokrycie dachu Niezgodność dokumentacji | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | pozycjach kosztorysowych 167d.3.2.2-168d.3.2.2 rysunku A-300-b1 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 92 | Pytanie nr 92 BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS W dokumentacji projektowej jak i w kosztorysie brak jest podanej ilości i rodzaju zbrojenia dla płyty posadzki P1. W dokumentacji przewidziana jest płyta zbrojona beton klasy C25/30. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Posadzka betonowa Zbrojenie posadzki | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | płyty posadzki P1 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 93 | Pytanie nr 93 BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS W projekcie nie podano grubości płyty betonowej pod posadzkę P1. W kosztorysie w pozycji 194d.3.3.5.1 założono grubość 10 cm. Prosimy o potwierdzenie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Posadzka betonowa | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | posadzkę P1 pozycji 194d.3.3.5.1 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 94 | Pytanie nr 94 BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS W pozycji kosztorysowej 206d.3.3.5.2 podana jest zbyt mała ilość szczelin dylatacyjnych. Prosimy o wyjaśnienia. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Szczeliny dylatacyjne | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | pozycji kosztorysowej 206d.3.3.5.2 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 95 | Pytanie nr 95 BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS W pomieszczeniach magazynowych nr 20,21,22 na rysunku dokumentacji projektowej nr A-100-b1 przewidziana jest posadzka betonowa z utwardzeniem. Natomiast w pozycji kosztorysowej 207d.3.3.5.2 przewidziana jest reprofilacja podłoża z zabezpieczeniem powłokowym powłoką akrylową. Proszę o wyjaśnienie jak ma finalnie wyglądać posadzka betonowa w pomieszczeniach magazynowych. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Posadzka betonowa Niezgodność dokumentacji | Architektura - wykończenia Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | pomieszczeniach magazynowych nr 20,21,22 rysunku dokumentacji projektowej nr A-100-b1 pozycji kosztorysowej 207d.3.3.5.2 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 96 | Pytanie nr 96 BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS Brak w kosztorysie pozycji dotyczącej układania płytek gres na posadzkach. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Płytki gresowe | Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 97 | Pytanie nr 97 BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS Brak w kosztorysie pozycji dotyczącej układania posadzki z żywic antyelektrostatycznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Posadzka żywiczna antyelektrostatyczna | Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 98 | Pytanie nr 98 BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS Brak w kosztorysie pozycji dotyczących wykończenia ścian płytkami gres oraz cokołów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Płytki gresowe Okładziny ścienne | Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 99 | Pytanie nr 99 BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS Istnieją rozbieżności pomiędzy ilościami drzwi i bram założonymi w dokumentacji projektowej a przedmiarem robót. Prosimy o wyjaśnienia. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Stolarka drzwiowa Bramy Niezgodność dokumentacji | Stolarka drzwiowa i bramy | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 100 | Pytanie nr 100 BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS W projekcie założona jest izolacja pozioma z papy pod fundamentami budynku. Brak takiej pozycji kosztorysowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Izolacja pozioma fundamentów | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 101 | Pytanie nr 101 BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS W projekcie założona jest izolacja pionowa ław fundamentowych. Brak takiej pozycji kosztorysowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03” | Przedmiar robót Izolacja pionowa fundamentów | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 102 | Pytanie nr 102 BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS Brak pozycji kosztorysowej dla opaski z płyt betonowych wokół budynku magazynowego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Opaska wokół budynku | Zagospodarowanie Terenu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 103 | Pytanie nr 103 BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS W projekcie na rysunku A-300-b1 założono pod posadzkę P2 styrodur XPS natomiast w pozycji kosztorysowej 198.d.3.3.5.2 założono EPS. Prosimy o wyjaśnienia. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Izolacja termiczna posadzki Niezgodność dokumentacji | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | rysunku A-300-b1 posadzkę P2 pozycji kosztorysowej 198.d.3.3.5.2 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 104 | Pytanie nr 104 BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS Pozycje kosztorysowe 142d.3.1.4 oraz 143d.3.1.4 podwajają ten sam zakres izolacji ścian fundamentowych. Prosimy o wyjaśnienia. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Izolacja ścian fundamentowych | Konstrukcja Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | Pozycje kosztorysowe 142d.3.1.4 oraz 143d.3.1.4 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 105 | Pytanie nr 105 BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS W pozycji kosztorysowej 200d.3.3.5.2 przyjęto 10cm posadzki betonowej P2. Dokumentacja projektowa zakłada natomiast 20 cm wg rysunku A-300-b1. Prosimy o wyjaśnienia. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Posadzka betonowa Niezgodność dokumentacji | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | pozycji kosztorysowej 200d.3.3.5.2 posadzki betonowej P2 rysunku A-300-b1 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 106 | Pytanie nr 106 BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS Brak w przedmiarze robót pozycji wykończenia posadzki pomieszczenia 003 w wykładziny dywanowe. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Wykładzina dywanowa | Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu | pomieszczenia 003 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 107 | Pytanie nr 107 BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS Brak rysunków szczegółowych konstrukcji wiaty przy budynku magazynowym. Brak zestawienia oraz pozycji kosztorysowych dla konstrukcji stalowych wiaty, konstrukcji żelbetowych płyty pod wiatę, wykopów. Prosimy o wyjaśnienia i udostępnienie projektu. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Wiata stalowa Przedmiar robót Dokumentacja projektowa | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 108 | Pytanie nr 108 BUDYNKI POMPOWNI Brak projektu konstrukcyjnego i architektonicznego dla pozycji kosztorysowej BUDYNKI POMPOWNI. Prosimy o udostępnienie projektu. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykonano PT budynku pompowni A-100P, A-200P, A-300P, A-400P. | Budynek pompowni Dokumentacja projektowa | Konstrukcja | Informacja | PT budynku pompowni A-100P A-200P A-300P A-400P
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 109 | Pytanie nr 109 ZBIORNIK P.POŻ Brak rysunków konstrukcyjnych dla fundamentów zbiornika p.poż. Prosimy o udostępnienie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykonano PT zbiornika pożarowego A-100ZP, dla oferty należy przyjąć 150kg/m3 betonu stali zbrojeniowej. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Zbiornik PPOŻ Fundamenty Dokumentacja projektowa | Instalacja ppoż Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | PT zbiornika pożarowego A-100ZP ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 110 | Pytanie nr 110 DOBUDOWA WIATY Brak dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót dla: dobudowa wiaty, dobudowa wysepki odmierzaczy paliwa. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych. | Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że rysunki konstrukcji wiaty zostały uzupełnione przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedmiotowe opracowania, są objęte klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zostaną udostępnione Oferentom wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego na zasadach określonych w SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Justyną ROKICKĄ tel. 261 849 433, p. Weroniką KACZOR tel. 261 849 341. | Wiata stalowa Wysepka odmierzaczy paliwa Dokumentacja projektowa Przedmiar robót | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03 SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3)
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 111 | Pytanie nr 111 W przedmiarze branży technologicznej w kilku pozycjach np. 29 i 61 wspomniano o odbiorach w UDT. Prosimy o informację czy tu przypadkiem nie powinien być uwzględniony WDT? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odbiory będą dokonywane przez Wojskowy Dozór Techniczny. | Wojskowy Dozór Techniczny | Formalne - odbiory i pozwolenia | Informacja | przedmiarze branży technologicznej w kilku pozycjach np. 29 i 61
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 112 | Pytanie nr 112 W przedmiarze branży technologiczne w pozycji 30 napisano że obsługa geodezyjna będzie po stronie Inwestora. Jakie zatem koszty należy wstawić w tej pozycji? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy w ramach kosztów ogólnych. | Obsługa geodezyjna | Zmiana zakresu | Informacja | przedmiarze branży technologiczne w pozycji 30 załącznikiem nr 2 do wzoru umowy
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 113 | Pytanie nr 113 W przedmiarze branży technologicznej w pozycji 64 oraz w zestawieniu materiałów napisano, że opłaty za czynności inspektora przy legalizacji zbiorników będą po stronie Zamawiającego (5szt) natomiast obmiar pozycji wynosi 17. Skąd wynika ta rozbieżność? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć 17 szt. (zgodnie z przedmiarem). Ponadto informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy opłaty za czynności inspektora przy legalizacji zbiorników leżą po stronie Wykonawcy w ramach kosztów ogólnych. | Legalizacja zbiorników | Zmiana zakresu Formalne - finansowanie | Informacja | przedmiarze branży technologicznej w pozycji 64 załącznikiem nr 2 do wzoru umowy
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 114 | Pytanie nr 114 W przedmiarze branży technologicznej w pozycji 36 występuje Rękaw termokurczliwy 160/60-500 rura 168,3x4x150 natomiast w zestawieniu materiałów występuje Rękaw termokur. 180/60-500mm (rura 168,3x4x150), który materiał jest poprawny? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową (zestawieniem materiałów). | Rękaw termokurczliwy Niezgodność dokumentacji | Technologia Paliwowa | Informacja | przedmiarze branży technologicznej w pozycji 36
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 115 | Pytanie nr 115 Według nas w pozycji 40 przedmiaru technologicznego zdublowano pozycję 37. Prosimy o potwierdzenie i poprawienie przedmiaru. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy ująć jedną pozycję oraz udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_TECHNOLOGIA_rew_03”. | Przedmiar robót | Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | pozycji 40 przedmiaru technologicznego pozycję 37 ISB_039_PR_TECHNOLOGIA_rew_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 116 | Pytanie nr 116 W przedmiarze robót branży technologicznej, brak pozycji dotyczących robót ziemnych dla planowanego rurociągu paliwowego, wg Planu Zagospodarowania Terenu rys T-01. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujący zakres prac. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_TECHNOLOGIA_REW_03” | Przedmiar robót Rurociąg paliwowy Roboty ziemne | Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | Planu Zagospodarowania Terenu rys T-01 ISB_039_PR_TECHNOLOGIA_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 117 | Pytanie nr 117 Prosimy o potwierdzenie że planowany nadziemny zbiornik magazynowy wody do gaszenia pożaru, widoczny na rys T-01, nie jest objęty prowadzonym postepowaniem. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zbiornik magazynowy wody należy ująć w ofercie. | Zbiornik PPOŻ | Instalacja ppoż Zmiana zakresu | Informacja | rys T-01
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 118 | Pytanie nr 118 KONTENEROWA STACJA TRANSFORMATOROWA Płyta żelbetowa wg projektu na rysunku IZ_K-07 ma podane dwie różne grubości 20cm i 30cm. Proszę o wyjaśnienia. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać płytę o grubości 30 cm. | Stacja transformatorowa Płyta fundamentowa Niezgodność dokumentacji | Konstrukcja | Informacja | projektu na rysunku IZ_K-07
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 119 | Pytanie nr 119 ZBIORNIK V=1000m3 Na rysunku IZ_K-06 zestawienie stali dla obejm zbiorników podane jest tylko dla jednego zbiornika. Zbiorników jest 17. Brak pozycji kosztorysowej dla stali na obejmy zbiornika. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujący zakres prac. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na rysunku pokazano jeden fundament pod zbiornikiem, w pozycjach ilościowych uwzględniono 17 zbiorników. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Zbiorniki paliwowe Obejmy zbiorników | Konstrukcja Technologia Paliwowa | Zmiana treści dokumentu | rysunku IZ_K-06 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 120 | Pytanie nr 120 WIATA STALOWA W pozycji kosztorysowej 253d.4.1.1 wykopy przyjęto po obrysie fundamentów. Brak miejsca na szalunki i pracowników. Prosimy o wyjaśnienia. | Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Wiata stalowa Wykopy fundamentowe | Konstrukcja Zagospodarowanie Terenu | Zmiana treści dokumentu | pozycji kosztorysowej 253d.4.1.1 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 121 | Pytanie nr 121 WIATA STALOWA W pozycji kosztorysowej 258d.4.1.3.1 założono deskowanie wyłącznie dla stóp fundamentowych. Nie założono deskowania na słupy. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujący zakres prac. | Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03” | Przedmiar robót Wiata stalowa Deskowanie | Konstrukcja Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | pozycji kosztorysowej 258d.4.1.3.1 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 122 | Pytanie nr 122 WIATA STALOWA W pozycji kosztorysowej 259d.4.1.3.1 założono betonowanie wyłącznie dla stóp fundamentowych. Nie założono betonowania na słupy. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujący zakres prac. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy uwzględnić betonowanie wszystkich wymaganych elementów. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Wiata stalowa Betonowanie | Konstrukcja Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | pozycji kosztorysowej 259d.4.1.3.1 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 123 | Pytanie nr 123 WIATA STALOWA W pozycji kosztorysowej 260d.4.1.4 założono izolację wyłącznie dla stóp fundamentowych. Nie założono izolacji na słupy. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujący zakres prac. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać izolacje wszystkich wymaganych elementów. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03” | Przedmiar robót Wiata stalowa Izolacja fundamentów | Konstrukcja Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | pozycji kosztorysowej 260d.4.1.4 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 124 | Pytanie nr 124 WIATA STALOWA W pozycji kosztorysowej 263d.4.2 podane ilości blachy obejmują jedynie połowę dachu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujący zakres prac. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy uwzględnić cały dach. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Wiata stalowa Pokrycie dachu | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | pozycji kosztorysowej 263d.4.2 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 125 | Pytanie nr 125 POMOST OBSŁUGOWY SKID Fundament pod pomost obsługowy SKID należy wykonać x2. Pozycje kosztorysowe zakładają wykonanie jednego fundamentu. Prosimy o wyjaśnienia. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać dwa fundamenty pod SKID. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót SKID załadunkowo-rozładunkowy Fundamenty | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 126 | Pytanie nr 126 BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS Pozycje kosztorysowe 128d.3.1.1, 129d.3.1.1, 130d.3.1.2 zawierają błędne ilości. Prosimy o weryfikacje i korektę, zgodnie z dokumentacją projektową. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy ująć w pozycji ilości zgodne z dokumentacją. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | Pozycje kosztorysowe 128d.3.1.1, 129d.3.1.1, 130d.3.1.2 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 127 | Pytanie nr 127 PŁYTY FUNDAMENTOWE WYSEPEK MPS W opisie technicznym PT B. Konstrukcyjnej na stronie 23 znajduje się opis konstrukcji do wykonania płyt fundamentowych wysepek MPS. Brak rysunków konstrukcyjnych płyt oraz pozycji w przedmiarze obejmujących dany zakres. Prosimy o wyjaśnienia. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy uwzględnić w ofercie zgodnie z zapisem w opisie konstrukcji poz. 6. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Wysepka odmierzaczy paliwa Płyta fundamentowa Dokumentacja projektowa Przedmiar robót | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | opisie technicznym PT B. Konstrukcyjnej na stronie 23 opisie konstrukcji poz. 6 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 128 | Pytanie nr 128 INWENTARYZACJA ZIELENI W przedmiarach brak jest pozycji dotyczących wycinki drzew oraz prac z tym związanych. Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze ilości drzew do wycinki oraz prac z tym związanych. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że liczba drzew przeznaczonych do wycinki zgodnie z inwentaryzacją zieleni wynosi 529 szt. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Wycinka drzew | Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | inwentaryzacją zieleni ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 129 | Pytanie nr 129 Czy zasilacze, czytniki do wag najazdowych zlokalizowanej w Budynku Magazynowym MPS w komorze 1 i komorze 2 powinny być w wykonaniu EX? | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wykonanie EX. | Wagi najazdowe Strefa EX | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zgoda | Budynku Magazynowym MPS w komorze 1 i komorze 2
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 130 | Pytanie nr 130 Zarówno dokumentacja jak i przedmiar uwzględniają zestawienie stali dla wiaty stalowej W1 w osiach 1-7, dokumentacja nie zawiera jednak zestawienia stali konstrukcyjnej dla wiaty przy magazynie w osiach A-D, również przedmiary nie uwzględniają stali dla tego elementu. Prosimy o udostępnienie zestawienia stali oraz informację jaką ilość stali konstrukcyjnej należy ująć w wycenie. Prosimy również o wskazanie pozycji przedmiarowej w której należy ująć ten zakres wraz ze wskazaniem poprawnej wartości ilościowej do wyceny ponieważ zgodnie z zapisami SWZ oferenci nie mogą sami zmieniać przedmiaru. | Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Wiata stalowa Konstrukcja stalowa Zestawienie stali | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | wiaty stalowej W1 w osiach 1-7 wiaty przy magazynie w osiach A-D SWZ ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 131 | Pytanie nr 131 Zarówno dokumentacja rysunkowa budowlana jak i przedmiar nie uwzględniają dobudowy wiaty stalowej w obszarze oznaczonym na PZT jako CDEFG w bliskości istniejącego dystrybutora paliw. Prosimy o udostępnienie dokumentacji konstrukcji stalowej, dokumentacji dachu, dokumentacji fundamentów oraz o wskazanie pozycji kosztorysowej w której należy ująć przedmiotowe roboty a także określenie ilości jakie należy przyjąć do wyceny ponieważ zgodnie z zapisami SWZ oferenci nie mogą sami zmieniać przedmiaru. | Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03". Jednocześnie Zamawiający informuje, że rysunki konstrukcji wiaty zostały uzupełnione przez Wykonawcę dokumentacji projektowo- kosztorysowej, o czym Zamawiający poinformuje Oferentów. Przedmiotowe opracowania, są objęte klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zostaną udostępnione Oferentom wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego na zasadach określonych w SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Justyną ROKICKĄ tel. 261 849 433, p. Weroniką KACZOR tel. 261 849 341. | Wiata stalowa Dokumentacja projektowa Dokumentacja niejawna | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | PZT jako CDEFG SWZ ISB_039_PR_BUD_REW_03 SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3)
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 132 | Pytanie nr 132 Dokumentacja konstrukcyjna i przedmiar nie uwzględniają schodów stalowych widocznych na rysunku architektury A-103-W1. Prosimy o udostępnienie dokumentacji oraz wskazanie pozycji i ilości przedmiarowych jakie należy ująć w wycenie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są to schody do ramienia nalewczego odgórnego SKID-a, w ofercie należy wycenić przedmiotowe schody jak stalowe S235JR o masie 1300kg jeden pomost. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:,,ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Schody stalowe Dokumentacja projektowa | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | rysunku architektury A-103-W1 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 133 | Pytanie nr 133 Prosimy o zmianę w pozycji przedmiarowej ilości m2 bram z 18m2 na 27m2 ponieważ na rzucie budynku Magazynu MPS są 3 szt. Bram B2 a nie 2 szt. jak w zestawieniu. 3.3.6.1.2 Bramy 211 KNNR-W 2 W1002-03 Bramy przemysłowe dwuskrzydłowa m2 18,00 | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:,,ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Bramy | Stolarka drzwiowa i bramy | Zmiana treści dokumentu | Bram B2 3.3.6.1.2 Bramy 211 KNNR-W 2 W1002-03 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 134 | Pytanie nr 134 Prosimy o zmianę w pozycji przedmiarowej ilości dotyczącej dostawy i montażu wanny wychwytowej ze 116 kpl. na 117 kpl ponieważ na rzucie budynku Magazynu MPS jest 117 kpl.. Dostawa i montaż wyposażenia obiektu, zgodnie z projektem - 19 Wycena indywidualna WANNA WYCHWYTOWA - 63,5x63,5x14 cm kpl. 116 | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:,,ISB_039_PR_WYP_REW_02”. | Przedmiar robót Wanna wychwytowa | Wyposażenie | Zmiana treści dokumentu | 19 Wycena indywidualna WANNA WYCHWYTOWA - 63,5x63,5x14 cm kpl. 116 ISB_039_PR_WYP_REW_02
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 135 | Pytanie nr 135 Prosimy o zmianę w pozycji przedmiarowej ilości dotyczącej dostawy i montażu wózka do beczek ze 116 kpl. na 1 szt. ponieważ na rzucie budynku Magazynu MPS jest 1 szt. 20 Wycena indywidualna Dostawa i montaż wyposażenia obiektu, zgodnie z projektem - WÓZEK DO BECZEK - 57x75x95cm kpl. 116 | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_WYP_REW_02”. | Przedmiar robót Wózek do beczek | Wyposażenie | Zmiana treści dokumentu | 20 Wycena indywidualna Dostawa i montaż wyposażenia obiektu, zgodnie z projektem - WÓZEK DO BECZEK - 57x75x95cm kpl. 116 ISB_039_PR_WYP_REW_02
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 136 | Pytanie nr 136 Zwracamy się prośbą o podanie parametrów technicznych lub kart doborowych urządzeń odciągu spalin NOFRI w budynku garażowym. | Odpowiedź: Zamawiający udostępnia, plik pn.: „Zał. nr 2 KARTA_KATALOGOWA_NORFI.rar”. | System odciągu spalin | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | Zał. nr 2 KARTA_KATALOGOWA_NORFI.rar
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 137 | Pytanie nr 137 Prosimy o udostępnienie dokumentacji oraz przedmiaru instalacji półstałego urządzenia gaśniczego wskazanego w opisie technicznym branży elektrycznej. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymagania PUG opisane są dla systemowej stacji transformatorowej (pomieszczenia agregatu z paliwem) i stanowią wytyczne dla dostawcy stacji transformatorowej jako elementu prefabrykowanego dostarczanego jako komplet. | Półstałe urządzenie gaśnicze (PUG) | Instalacja ppoż | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 138 | Pytanie nr 138 W dokumencie PZT dotyczącego sieci sanitarnych na kanalizacji deszczowej od studni D15 do studni D15.3 i zbiornika przewidziano przewody kanalizacyjne a materiału GRP, natomiast na profilach kanalizacji przewody z PCV. Prosimy o wskazanie planowanego do zabudowy materiału. Profil | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że opisany odcinek zewnętrznych instalacji sanitarnych należy wykonać z GRP. | Kanalizacja deszczowa Niezgodność dokumentacji | Instalacje Sanitarne | Informacja | dokumencie PZT dotyczącego sieci sanitarnych od studni D15 do studni D15.3
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 139 | Pytanie nr 139 Prosimy o wskazanie lokalizacji separatora substancji ropopochodnych opisanego w kosztorysie w pozycji: 49 KNNR 4 1413-05 analogia Separator substancji ropopochodnych o przepływie max. 30l/s szt. 1,000 | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że separator oznaczony D.SEP Qnom-3l/s, Qmax-300l/s znajduje się przed skrzynkami rozsączającymi | Separator substancji ropopochodnych | Instalacje Sanitarne | Informacja | kosztorysie w pozycji: 49 KNNR 4 1413-05 separator oznaczony D.SEP Qnom-3l/s, Qmax-300l/s
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 140 | Pytanie nr 140 Prosimy o informację czy dostawa stołu do ładowania 10 akumulatorów zlokalizowany w pom. 019 w budynku Garażowym jest w zakresie Wykonawcy, jeżeli tak prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dostawa zestawu do ładowania jest w zakresie oferty, zgodnie z przedmiarem branży elektrycznej. | Stanowisko ładowania akumulatorów | Wyposażenie Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | pom. 019 w budynku Garażowym przedmiarem branży elektrycznej
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 141 | Pytanie nr 141 Na planie zagospodarowania terenu oznaczone są liczne obszary opisane jako: „ist. Składowisko otwarte materiałów przepracowanych do utylizacji”. W dokumentacji natomiast brakuje informacji na temat stanu aktualnego tych obszarów. W związku z czym prosimy o potwierdzenie lub wyjaśnienia w poniższych kwestiach: a. Czy na tych obszarach znajdują się pojemniki/zbiorniki do utylizacji? Jeżeli tak to prosimy o zestawienie zbiorników wraz z informacją na temat ich typu, pojemności i informacji na temat zawartości dla poszczególnych zbiorników. b. Czy ewentualnie występujące zbiorniki przywołane w podpunkcie a. powyżej zostały opróżnione i oczyszczone z pozostałości po zawartości. c. Czy ewentualnie występujące zbiorniki przywołane w podpunkcie a. powyżej zostały odłączone i zabezpieczone przed ewentualnym wyciekiem zawartości do gruntu? d. Czy ewentualnie występujące zbiorniki przywołane w podpunkcie a. powyżej należy zutylizować we własnym zakresie czy złożyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na obszarze Jednostki Wojskowej? e. Prosimy o informację na temat sposobu wykonania istniejących składowisk takich jak sposób utwardzenia, układ warstw koniecznych do rozbiórek, informacje na temat ewentualnych istniejących instalacji do rozbiórek itd. f. Czy ewentualnie występujące zbiorniki przywołane w podpunkcie a. powyżej należy zutylizować we własnym zakresie czy złożyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na obszarze Jednostki Wojskowej? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że: a. szczegóły wskazano w inwentaryzacji stanu istniejącego. Zamawiający informuje, że Inwentaryzacja oraz Projekt Rozbiórek zostały uzupełnione przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedmiotowe opracowania, są objęte klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zostaną udostępnione Oferentom wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego na zasadach określonych w SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Justyną ROKICKĄ tel. 261 849 433, p. Weroniką KACZOR tel. 261 849 341; b. zbiorniki nie są oczyszczone z materiałów przepracowanych; c. zbiorniki nie są zabezpieczone przed ewentualnym wyciekiem; d. wszelkie materiały uzyskane z robót demontażowych, rozbiórek podlegają zagospodarowaniu przez Wykonawcę we własnym zakresie. Zamawiający nie przewiduje ich przejęcia ani utylizacji. Zgodnie ze wzorem załącznika nr 11 do wzoru umowy Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty uwzględnił pomniejszenie kosztów robót o wartość wszystkich materiałów uzyskanych z demontażu, rozbiórki itp.; e. szczegóły wskazano w inwentaryzacji stanu istniejącego; f. wszelkie materiały uzyskane z robót demontażowych, rozbiórek podlegają zagospodarowaniu przez Wykonawcę we własnym zakresie. Zamawiający nie przewiduje ich przejęcia ani utylizacji. Zgodnie ze wzorem załącznika nr 11 do wzoru umowy Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty uwzględnił pomniejszenie kosztów robót o wartość wszystkich materiałów uzyskanych z demontażu, rozbiórki itp. | Utylizacja odpadów Roboty rozbiórkowe Dokumentacja niejawna | Wyburzenia Zagospodarowanie Terenu | Informacja | inwentaryzacji stanu istniejącego Inwentaryzacja oraz Projekt Rozbiórek SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3) załącznika nr 11 do wzoru umowy
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 142 | Pytanie nr 142 Na planie zagospodarowania terenu oznaczony jest obszar opisane jako: „grupa ist. zbiorników do wydołowania”. W dokumentacji natomiast brakuje informacji na temat stanu aktualnego tych obszarów. W związku z czym prosimy o potwierdzenie lub wyjaśnienia w poniższych kwestiach: a. Prosimy o zestawienie zbiorników wraz z informacją na temat ich typu pojemności, głębokości posadowienia i informacji na temat zawartości dla poszczególnych zbiorników. b. Czy zbiorniki zostały opróżnione i oczyszczone z pozostałości po zawartości. c. Czy zbiorniki zostały odłączone i zabezpieczone przed ewentualnym wyciekiem zawartości do gruntu? d. Prosimy o informację na temat sposobu wykonania istniejących składowisk takich jak sposób utwardzenia, układ warstw koniecznych do rozbiórek, informacje na temat ewentualnych istniejących instalacji do rozbiórek itd. e. Prosimy o informację na temat sposobu wykonania istniejących utwardzeń terenu w tym obszarze jak: sposób utwardzenia, układ warstw koniecznych do rozbiórek, informacje na temat ewentualnych istniejących instalacji do rozbiórek poza zbiornikami itd. f. Czy zbiorniki należy zutylizować we własnym zakresie czy złożyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na obszarze Jednostki Wojskowej? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szczegóły wskazano w inwentaryzacji stanu istniejącego. Zamawiający informuje, że Inwentaryzacja oraz Projekt Rozbiórek zostały uzupełnione przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedmiotowe opracowania, są objęte klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zostaną udostępnione Oferentom wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego na zasadach określonych w SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Justyną ROKICKĄ tel. 261 849 433, p. Weroniką KACZOR tel. 261 849 341. | Roboty rozbiórkowe Zbiorniki paliwowe Dokumentacja niejawna | Wyburzenia | Informacja | inwentaryzacji stanu istniejącego Inwentaryzacja oraz Projekt Rozbiórek SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3)
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 143 | Pytanie nr 143 W Dokumentacji Przetargowej jest Projekt Planu Remediacji z października 2024 r. oraz Sprawozdanie z badań środowiskowych z listopada 2023 r. Proszę o potwierdzenie, że w zakresie objętym przedmiotowym przetargiem jest wykonanie wymiany i utylizacji gruntu o której mowa w przywołanych opracowaniach. Proszę o potwierdzenie, że prace związane z wydobyciem, wywiezieniem i utylizacją zanieczyszczonego gruntu są uwzględnione w pozycji 7 d.1 przedmiaru branży budowalnej. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. | Remediacja gruntu Utylizacja gruntu | Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Zgoda | Projekt Planu Remediacji z października 2024 r. Sprawozdanie z badań środowiskowych z listopada 2023 r. pozycji 7 d.1 przedmiaru branży budowalnej
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 144 | Pytanie nr 144 Prosimy o przekazanie decyzji RDOŚ stwierdzającej w jakim terminie należy przeprowadzić prace przedstawione w Projekcie Planu Remediacji z października 2024 r. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Projekt Planu Remediacji na terenach, będących w zarządzie MON nie wymaga uzgodnienia z RDOŚ. | Remediacja gruntu Decyzja RDOŚ | Zagospodarowanie Terenu Formalne - terminy | Informacja | Projekcie Planu Remediacji z października 2024 r. Projekt Planu Remediacji
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 145 | Pytanie nr 145 Proszę o wyspecyfikowanie kontenerów oraz wyposażenia opisanego w pozycji przedmiarowej: 275 KNR-W 2-25 0102-01 Montaż obiektów kontenerowych - złożony z 2 kontenerow o wymiarach okolo 500x600 cm - wraz z dostawą i wykończeniem wewnątrz kontenera kontener 2,00 | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to kontener morski 40 obudowany płytą warstwową. | Obiekt kontenerowy | Konstrukcja | Informacja | pozycji przedmiarowej: 275 KNR-W 2-25 0102-01
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 146 | Pytanie nr 146 Proszę o potwierdzenie zastosowania w systemie SSP XzTKMXpw 2x2x0,8 w ramach magistrali dla modułów. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. | System Sygnalizacji Pożaru (SSP) Okablowanie | Instalacja ppoż Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zgoda
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 147 | Pytanie nr 147 Z jakim rodzajem licencji musimy się liczyć w systemie SMS/PSIM? Proszę o podanie producenta systemu SMS/PSIM. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy dowiązać się do istniejącego systemu - POLON 6000, GALAXY, SCHEIDER, TELKO, COMMED, integracja IFTER. | System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS/PSIM) Integracja systemów | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 148 | Pytanie nr 148 W związku z brakiem możliwości samodzielnej zmiany przez Wykonawcę przedmiarów zwracamy się z prośbę o korektę ilości odwodnienia liniowego, które to jest w naszej opinii zdublowane w następujących pozycjach przedmiaru: Branża budowlana: 2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH INŻYNIERII LĄDOWEJ 2.1 Urządzenia odwodnienia 10 d.2.1 wg kalkul. własnej Monolityczny, ściek korytkowy systemu odwodnienia liniowego zintegrowany z prefabrykowaną obudową - szerokość zewnętrzna 700mm (wewnętrzna 300mm), powierzchnia przekroju porzecznego nie mniej niż 800 cm2 - klasa obciążeń F900 - ruszt żeliwny zabezpieczony przeciwkorozyjnie w klasie F900 Rys. nr 1 - pomiar elektroniczny m 100,000 12 d.2.1 wg kalkul. własnej Monolityczny, ściek korytkowy systemu odwodnienia liniowego zintegrowany z prefabrykowaną obudową - szerokość zewnętrzna 600mm (wewnętrzna 200mm), powierzchnia przekroju porzecznego nie mniej niż 530 cm2 - klasa obciążeń F900 - ruszt żeliwny zabezpieczony przeciwkorozyjnie w klasie F900 Rys. nr 1 - pomiar elektroniczny m 124,000 Branża sanitarna: 1.3 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 54 KNR 9-26 0114-06 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle do 300 mm i wysokości do 300 mm m 230,000 | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać według ilości określonych w przedmiarze budowlanym. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_S_REW_03”. | Przedmiar robót Odwodnienie liniowe | Instalacje Sanitarne Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | Branża budowlana: 2.1 Urządzenia odwodnienia 10 d.2.1 12 d.2.1 Branża sanitarna: 1.3 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 54 KNR 9-26 0114-06 ISB_039_PR_S_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 149 | Pytanie nr 149 Branża budowlana – Prosimy o informację jaki zakres ująć w poniższej pozycji: 2.1.4 Stan zero budynku - Wykonanie izolacji termicznych ścian fundamentowych 23 Obwód budynku - pozycja pomocnicza m 130,92 | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pozycja służy do powielania w innych pozycjach, nie należy jej bezpośrednio wyceniać. | Przedmiar robót | Zmiana zakresu | Informacja | Branża budowlana – 2.1.4 Stan zero budynku - Wykonanie izolacji termicznych ścian fundamentowych 23 Obwód budynku - pozycja pomocnicza
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 150 | Pytanie nr 150 Z uwagi na niezgodności w dokumentacji prosimy o określenie klasy betonu i ekspozycji dla poszczególnych fundamentów: budynku garażowego, wiaty, fundamentów pod zbiorniki. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że klasy ekspozycji przewidziano różnie w zależności od środowiska, np. inne są dla ścian fundamentowych, inne dla ścian zewnętrznych, przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. | Beton Klasa ekspozycji betonu | Konstrukcja | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 151 | Pytanie nr 151 Z uwagi na niezgodności w dokumentacji prosimy o określenie klasy betonu podkładowego tzw. „beton chudy” w dokumentacji zamiennie jest opisany jako B10 oraz C12/15. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy ujednolicić do „beton chudy” C12/15. | Beton podkładowy | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 152 | Pytanie nr 152 Prosimy o potwierdzenie, że urządzenia elektryczne w tym lampy oświetleniowe, centrale wentylacyjne, wentylatory wyciągowe czujniki detekcji węglowodorów i inne montowane w pomieszczeniach 020, 021, 022 budynku magazynowego oraz 019 i 020 budynku garażowego powinny być w wykonaniu Ex. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wykonanie EX, zgodnie z dokumentacją projektową. | Instalacje elektryczne Strefa EX | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zgoda | pomieszczeniach 020, 021, 022 budynku magazynowego 019 i 020 budynku garażowego
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 153 | Pytanie nr 153 Prosimy o informację, czy w zakresie Generalnego Wykonawcy jest dostawa i montaż stanowiska ładowania akumulatorów o którym mowa w punkcie 5.14 opisu technicznego instalacji elektrycznej. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. | Stanowisko ładowania akumulatorów | Wyposażenie Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zgoda | punkcie 5.14 opisu technicznego instalacji elektrycznej
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 155 | Pytanie nr 155 PROJEKTOWANY ZBIORNIK BEZPIECZEŃSTWA POJ. 40M3 Na planie zagospodarowania obok grupy 16 projektowanych zbiorników znajduje się projektowany zbiornik bezpieczeństwa. Poj. 40m3. Czy podany zbiornik wymaga płyty fundamentowej? Brak rysunków konstrukcyjnych płyty fundamentowej oraz pozycji w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienia. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy uwzględnić w wycenie fundament pod zbiornik o wymiarach 8x4x0,3m analogicznie jak dla fundamentów zbiorników poj. 100 m³. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Zbiornik bezpieczeństwa Fundamenty | Konstrukcja Technologia Paliwowa | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 156 | Pytanie nr 156 PROJEKTOWANY NALEWAK TŁOCZNY Na planie zagospodarowania poniżej opisanego w pkt. 1.1. zbiornika bezpieczeństwa znajduje się Proj. Nalewak Tłoczny. Na planie widać fundament oraz chodnik. Brak chodnika na projekcie drogowym. Brak fundamentu w projekcie konstrukcyjnym oraz pozycji w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienia. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że chodzi o układ pompowy wskazany w technologii T-05. Należy przewidzieć wykonanie chodnika oraz fundamentu i obudowę wg. projektu architektonicznego rys. A-100P kontener przepompowni. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_D_REW_01”. | Nalewak tłoczny Fundamenty | Konstrukcja Technologia Paliwowa | Zmiana treści dokumentu | technologii T-05 projektu architektonicznego rys. A-100P ISB_039_PR_D_REW_01
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 157 | Pytanie nr 157 ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY Prosimy o podanie rodzaju, konstrukcji wykonania, dokładnych wymiarów i rysunków szczegółowych zbiornika przeciwpożarowego. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szczegóły dotyczące zbiornika przeciwpożarowego wskazano w PT A-200 ZP oraz A-400 ZP o pojemności 250 m³. | Zbiornik PPOŻ | Instalacja ppoż Konstrukcja | Informacja | PT A-200 ZP A-400 ZP
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 158 | Pytanie nr 158 ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY W projekcie technicznym branży konstrukcyjnej opis techniczny pkt. 6.12 zakładany jest zbiornik o pojemności 150m3. Pozycja w przedmiarze nr 298d.7.4 ora PT b. architektonicznej opis techniczny pt. 10.12.3 zakłada zbiorniki pożarowe o poj. 250m3. Jaki zbiornik ma być zamontowany i na jaki zbiornik została przeliczony płyta fundamentowa? Prosimy o wyjaśnienia. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zbiornik o pojemności wskazanej w branży architektonicznej. | Zbiornik PPOŻ Niezgodność dokumentacji | Instalacja ppoż | Informacja | projekcie technicznym branży konstrukcyjnej opis techniczny pkt. 6.12 Pozycja w przedmiarze nr 298d.7.4 PT b. architektonicznej opis techniczny pt. 10.12.3
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 159 | Pytanie nr 159 ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY Na rysunku w projekcie architektonicznym A-400-ZP z podanych wymiarów wynika, że projektowany zbiornik nie ma możliwości osiągnąć pojemności 250m3. Prosimy o wyjaśnienia. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na etapie realizacji należy zweryfikować typoszereg producenta np. MILTON d=7,75 h=5,40 ma pojemność 224 m³ co jest wystarczającą pojemnością gdyż wymagane jest 216 m³ (zgodnie z obliczeniami zawartymi w opisie PZT). | Zbiornik PPOŻ Niezgodność dokumentacji | Instalacja ppoż | Informacja | rysunku w projekcie architektonicznym A-400-ZP opisie PZT
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 160 | Pytanie nr 160 STANOWISKO ZLEWCZO-ODDECHOWE Na rysunku T-06 pod stanowiskiem zlewczo-oddechowym przewidziany jest fundament. Brak rysunków konstrukcyjnych oraz pozycji w przedmiarze pod konstrukcję fundamentu. Prosimy o wyjaśnienia. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pod stanowiskiem zlewczo-oddechowym należy przewidzieć warstwy drogowe (chodnikowe). Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_D_REW_01”. | Stanowisko zlewczo-oddechowe Fundamenty | Konstrukcja Technologia Paliwowa | Zmiana treści dokumentu | rysunku T-06 ISB_039_PR_D_REW_01
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 161 | Pytanie nr 161 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej wykonania ogrodzenia. Proszę o wyjaśnienia. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przewiduje się wykonanie bram z fragmentem przebudowy ogrodzenia dla właściwej lokalizacji bramy (odcinek ogrodzenia 3m). Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_D_REW_01”. | Przedmiar robót Ogrodzenie | Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_D_REW_01
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 162 | Pytanie nr 162 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W udostępnionym przedmiarze robót branży sanitarnej, rozdział Zewnętrzna kanalizacja deszczowa - ilości dla prac ziemnych są niedoszacowane w odniesieniu do dokumentacji projektowej w tym zakresie. Prosimy o weryfikacje i korektę pozycji przedmiarowych tj. 39-42, 57-60. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy uwzględnić wszystkie ilości zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_S_REW_03”. | Przedmiar robót Roboty ziemne Kanalizacja deszczowa | Zagospodarowanie Terenu | Zmiana treści dokumentu | przedmiarze robót branży sanitarnej, rozdział Zewnętrzna kanalizacja deszczowa pozycji przedmiarowych tj. 39-42, 57-60 ISB_039_PR_S_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 165 | Pytanie nr 165 Zwracamy się z prośba o przesunięcie terminu składania ofert na 6.02.2026r. Przygotowanie oferty przypada na okres świąteczno-noworoczny, co wiąże się z okresem urlopowym dla pracowników generalnego wykonawcy oraz podwykonawców w okresie 22.12 - 6.01. Ponadto w okresie 19-30.01 przypada czas ferii dla woj. mazowieckiego co również wiąże się z czasem urlopowym dla wielu pracowników oraz podwykonawców. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. | Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert z dnia 13.02.2026 r. godz. 08:00:00 na dzień 24.02.2026 r. do godz. 08:00:00. Termin otwarcia ofert z dnia 13.02.2026 r. godz. 08:15 na dzień 24.02.2026 r. o godz. 08:15. Termin składania wadium z dnia 13.02.2026 r. godz. 08:00:00 na dzień 24.02.2026 r. do godz. 08:00:00. Termin związania ofertą z dnia 13.05.2026 r. na dzień 24.05.2026 r. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. | Termin składania ofert | Formalne - terminy | Zgoda | SWZ
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 166 | Pytanie nr 166 W przedmiarze robót branży elektrycznej w poz. nr 396 podano ilość 21 szt. fundamentów dla słupa h=12 m. Z projektu technicznego wynika, iż przedmiotowych fundamentów powinno być tylko 3 szt. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_E_REW_02”. | Przedmiar robót Fundamenty słupów oświetleniowych | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | przedmiarze robót branży elektrycznej w poz. nr 396 ISB_039_PR_E_REW_02
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 167 | Pytanie nr 167 Prosimy o podanie producenta lub typu kamer istniejącego systemu dozoru wizyjnego w kompleksie wojskowym nr 3789 w celu dobrania odpowiednich kamer i urządzeń do współpracy z istniejącym LCN. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że istniejący system to system GALAXY. | System dozoru wizyjnego (CCTV) Integracja systemów | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 168 | Pytanie nr 168 Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy pozycją z zakresu Wyposażenia poz.10 Dostawa i montaż wyposażenia obiektu, zgodnie z projektem - Stół jadalniowy, kolor: jasny dąb; kolor stelażu: szary błyszczący (RAL 7035). Tabeli kosztorysowej podany jest wymiar 130x75x76cm, natomiast w Specyfikacji 130x85x85cm. Prosimy o informację które rozwiązanie należy przyjąć jako właściwe. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_WYP_REW_02”. | Wyposażenie Niezgodność dokumentacji | Wyposażenie | Zmiana treści dokumentu | Wyposażenia poz.10 Specyfikacji ISB_039_PR_WYP_REW_02
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 169 | Pytanie nr 169 Prosimy o wyjaśnienie dotyczące pozycji kosztorysowej z branży budowlanej nr 85 Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową. Pozycja zawiera przedmiar 0. Prosimy o informację, czy taka wersja ma zostać uwzględniona w wycenie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy ująć ilości zgodnie z rysunkiem drogowym - Plan oznakowana. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.:„ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Oznakowanie poziome dróg | Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | pozycji kosztorysowej z branży budowlanej nr 85 rysunkiem drogowym - Plan oznakowana ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 170 | Pytanie nr 170 Prosimy o wyjaśnienie dotyczące pozycji kosztorysowej z branży budowlanej nr 208 Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową. Pozycja zawiera przedmiar 0. Prosimy o informację, czy taka wersja ma zostać uwzględniona w wycenie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy ująć ilości zgodnie z rysunkiem drogowym - Plan oznakowana. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Oznakowanie poziome dróg | Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | pozycji kosztorysowej z branży budowlanej nr 208 rysunkiem drogowym - Plan oznakowana ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 171 | Pytanie nr 171 Prosimy o informację na jaki czas należy uwzględnić w ofercie gwarancję na Wyposażenie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z SWZ, przy czym należy pamiętać, że bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia spisania Protokołu odbioru. | Gwarancja Wyposażenie | Formalne - umowa | Informacja | SWZ
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 172 | Pytanie nr 172 Prosimy o informację dotyczącą wyposażenia oznaczonego ST-T stół do ładowania akumulatorów. W kosztorysie brakuje pozycji o takim opisie. Prosimy o wskazanie gdzie należy uwzględnić tą pozycję? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ładowanie akumulatorów jest ujęte w branży elektrycznej. | Stanowisko ładowania akumulatorów Przedmiar robót | Wyposażenie Zmiana zakresu | Informacja | wyposażenia oznaczonego ST-T
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 173 | Pytanie nr 173 Prosimy o informację dotyczącą wyposażenia oznaczonego ST-T stół do ładowania akumulatorów. W opisie specyfikacji brakuje informacji dotyczącej ochrony antystatycznej ESD. Prosimy o wskazanie czy należy uwzględnić ten parametr w wycenie? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ładowanie akumulatorów jest ujęte w branży elektrycznej. | Stanowisko ładowania akumulatorów Ochrona ESD | Wyposażenie | Informacja | wyposażenia oznaczonego ST-T
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 174 | Pytanie nr 174 Prosimy o informację na jaki czas należy uwzględnić w ofercie gwarancję na Drzwi wewnętrzne. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z SWZ, przy czym należy pamiętać, że bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia spisania Protokołu odbioru. | Gwarancja Stolarka drzwiowa | Formalne - umowa | Informacja | SWZ
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 175 | Pytanie nr 175 Prosimy o wyjaśnienie dotyczące pozycji kosztorysowej z działu Wyposażenie poz 64. Obudowany pojemnik na ręczniki papierowe. W pozycji kosztorysowej pojemnik opisany jest wymiarami 12x25,5x26,5cm, natomiast w specyfikacji 29x27,5x10cm. Prosimy o wskazanie które rozwiązanie jest właściwe. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02”. | Wyposażenie Niezgodność dokumentacji | Wyposażenie | Zmiana treści dokumentu | działu Wyposażenie poz 64 specyfikacji ISB_039_PR_WYP_REW_02
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 176 | Pytanie nr 176 Prosimy o wyjaśnienie dotyczące pozycji z działu Wyposażenie. W kosztorysie poz. 60 Dostawa i montaż wyposażenia obiektu, zgodnie z projektem -lodówka podblatowa. Podany jest wymiar - 60x65x180cm, który odpowiada lodówce wysokiej. W specyfikacji znajduje się zapis odnoszący się do tych samych wymiarów, jako lodówka wolnostojąca. Prosimy o uściślenie rozbieżności oraz określenie które rozwiązanie jest prawidłowe. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (lodówka podblatowa), Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02”. | Wyposażenie Niezgodność dokumentacji | Wyposażenie | Zmiana treści dokumentu | działu Wyposażenie kosztorysie poz. 60 specyfikacji ISB_039_PR_WYP_REW_02
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 177 | Pytanie nr 177 Prosimy o wyjaśnienie dotyczące pozycji kosztorysowej z działu Wyposażenie poz. 19 Dostawa i montaż wyposażenia obiektu, zgodnie z projektem- wanna wychwytowa. W pozycji kosztorysowej wanna opisana jest wymiarami 63,5x63,5x14 cm, natomiast w specyfikacji 250x80x30cm. Prosimy o wskazanie które rozwiązanie jest właściwe. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć wannę wychwytową przejmującą wyciek z jednej beczki 200L, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02”. | Wanna wychwytowa Niezgodność dokumentacji | Wyposażenie | Zmiana treści dokumentu | działu Wyposażenie poz. 19 specyfikacji ISB_039_PR_WYP_REW_02
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 178 | Pytanie nr 178 Prosimy o potwierdzenie, ze w pozycji kosztorysowej z działu Wyposażenie poz. 8 Dostawa i montaż wyposażenia obiektu, zgodnie z projektem - PODNOŚNIK DO BECZEK, należy wycenić urządzenie opisane w specyfikacji jako PD podnośnik do beczek. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02”. | Wyposażenie Podnośnik do beczek | Wyposażenie | Zmiana treści dokumentu | działu Wyposażenie poz. 8 specyfikacji jako PD podnośnik do beczek ISB_039_PR_WYP_REW_02
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 179 | Pytanie nr 179 Prosimy o potwierdzenie, ze w pozycji kosztorysowej z działu Wyposażenie poz. 17 Dostawa i montaż wyposażenia obiektu, zgodnie z projektem - URZĄDZENIE DO PODNOSZENIA I PRZECHYLANIA BECZEK, należy wycenić urządzenia typu UPB1 oraz UPB2. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02”. | Wyposażenie Urządzenie do podnoszenia beczek | Wyposażenie | Zmiana treści dokumentu | działu Wyposażenie poz. 17 urządzenia typu UPB1 oraz UPB2 ISB_039_PR_WYP_REW_02
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 180 | Pytanie nr 180 Prosimy o informacje w której pozycji kosztorysowej należy wycenić element z zakresu Wyposażenia opisany jako WP1-40 kosz na śmieci z pedałem. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02”. | Wyposażenie Przedmiar robót | Wyposażenie Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | Wyposażenia opisany jako WP1-40 ISB_039_PR_WYP_REW_02
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 181 | Pytanie nr 181 Prosimy o informacje w której pozycji kosztorysowej należy wycenić wykładzinę dywanową. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Wykładzina dywanowa Przedmiar robót | Architektura - wykończenia Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 182 | Pytanie nr 182 Prosimy o informacje w której pozycji kosztorysowej należy wycenić żywicę epoksydową antyelektrostatyczną. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Posadzka żywiczna antyelektrostatyczna Przedmiar robót | Architektura - wykończenia Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 183 | Pytanie nr 183 Prosimy o informacje w której pozycji kosztorysowej należy wycenić płytki gresowe. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Płytki gresowe Przedmiar robót | Architektura - wykończenia Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 184 | Pytanie nr 184 Proszę o opis punktu "Rozebranie siedmiu (7) składowisk otwartych materiałów przepracowanych". Co obecnie tam się znajduje i jak to wygląda? Czy to jest jakaś konstrukcja, czy są składowane rzeczy które należy zutylizować? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szczegóły wskazano w inwentaryzacji stanu istniejącego. | Roboty rozbiórkowe Utylizacja odpadów | Wyburzenia Zagospodarowanie Terenu | Informacja | inwentaryzacji stanu istniejącego
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 185 | Pytanie nr 185 Proszę o potwierdzenie, że remediacja gruntu na terenie inwestycji jest po stronie Inwestora. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że remediacja gruntu jest po stronie Wykonawcy. | Remediacja gruntu | Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 186 | Pytanie nr 186 Prosimy o informacje w której pozycji kosztorysowej należy wycenić drzwi oznaczone DW3*. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Stolarka drzwiowa Przedmiar robót | Stolarka drzwiowa i bramy Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | drzwi oznaczone DW3* ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 187 | Pytanie nr 187 Prosimy o informacje w której pozycji kosztorysowej należy wycenić drzwi oznaczone DW5. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Stolarka drzwiowa Przedmiar robót | Stolarka drzwiowa i bramy Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | drzwi oznaczone DW5 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 188 | Pytanie nr 188 Prosimy o informacje w której pozycji kosztorysowej należy wycenić wycieraczki. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Wycieraczki Przedmiar robót | Wyposażenie Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 189 | Pytanie nr 189 Prosimy o informacje czy należy przewidzieć wycenę blatów roboczych kuchennych, na szafkach. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02”. | Wyposażenie kuchni Przedmiar robót | Wyposażenie Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_WYP_REW_02
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 190 | Pytanie nr 190 Prosimy o potwierdzenie lub poprawienie obliczeń w przedmiarze dla instalacji sanitarnych: ISB_039_PR_S_REW_02: poz.19 d.1.1, poz.20 d.1.1, poz.21 d.1.1, poz.22 d.1.1, poz.25 d.1.2, poz.37 d.1.2; | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”. | Przedmiar robót Instalacje sanitarne | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_S_REW_02: poz.19 d.1.1 poz.20 d.1.1 poz.21 d.1.1 poz.22 d.1.1 poz.25 d.1.2 poz.37 d.1.2 ISB_039_PR_S_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 191 | Pytanie nr 191 Prosimy o udostępnienie Zestawienia urządzeń i materiałów dla instalacji sanitarnych zewnętrznych. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie ilości oraz dane techniczne instalacji sanitarnych zewnętrznych zawarte są na profilach odpowiednich instalacji. | Instalacje sanitarne zewnętrzne Dokumentacja projektowa | Instalacje Sanitarne | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 192 | Pytanie nr 192 Prosimy o udostępnienie decyzji wodno-prawnej, która jest w posiadaniu Zamawiającego. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że decyzja wodno-prawna została udostępniona. | Pozwolenie wodnoprawne | Formalne - odbiory i pozwolenia | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 193 | Pytanie nr 193 Prosimy o przekazanie parametrów projektowanej komory wodomierzowej w sieci wodnej tj. materiał oraz wymiary. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rysunki zostały uzupełnione przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedmiotowe opracowania, są objęte klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zostaną udostępnione Oferentom wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego na zasadach określonych w SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Justyną ROKICKĄ tel. 261 849 433, p. Weroniką KACZOR tel. 261 849 341. | Komora wodomierzowa | Instalacje Sanitarne | Informacja | SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3)
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 194 | Pytanie nr 194 Prosimy o wyszczególnienie armatury zaprojektowanej w komorze wodomierzowej (typ, średnica) oraz parametry wodomierza (jeśli dostarcza go Wykonawca). | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rysunki zostały uzupełnione przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedmiotowe opracowania, są objęte klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zostaną udostępnione Oferentom wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego na zasadach określonych w SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Justyną ROKICKĄ tel. 261 849 433, p. Weroniką KACZOR tel. 261 849 341. | Komora wodomierzowa Armatura wodociągowa | Instalacje Sanitarne | Informacja | SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3)
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 195 | Pytanie nr 195 Prosimy o udostępnienie parametrów elementów odwodnienia liniowego w sieciach kanalizacji deszczowej. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że uwzględniono w projekcie branży drogowej. | Odwodnienie liniowe | Instalacje Sanitarne | Informacja | projekcie branży drogowej
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 196 | Pytanie nr 196 W przedmiarze dla instalacji sanitarnych: ISB_039_PR_S_REW_02 brakuje prac ziemnych dla: - komory wodomierzowej, - studni w zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej - studni oraz wpustów ściekowych w zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, - separatora w kanalizacji deszczowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”. | Przedmiar robót Roboty ziemne Instalacje sanitarne zewnętrzne | Instalacje Sanitarne Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_S_REW_02 ISB_039_PR_S_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 197 | Pytanie nr 197 W dokumentacji rysunkowej PZT instalacja awaryjnego zrzutu paliwa jest wykonana z rur GRP fi200, natomiast w przedmiarze dla instalacji sanitarnych ISB_039_PR_S_REW_02 nie ma rur GRP. Na profilu kanalizacji deszczowej instalacja ta wykonana jest z PVC fi200, Prosimy o aktualizację przedmiaru. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”. | Instalacja awaryjnego zrzutu paliwa Niezgodność dokumentacji | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | dokumentacji rysunkowej PZT ISB_039_PR_S_REW_02 profilu kanalizacji deszczowej ISB_039_PR_S_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 198 | Pytanie nr 198 Prosimy o uzupełninie przedmiaru ISB_039_PR_S_REW_02 o rury ochronne dla przewodów będących w kolizji z budowanymi sieciami sanitarnymi. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”. | Przedmiar robót Rury ochronne | Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_S_REW_02 ISB_039_PR_S_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 199 | Pytanie nr 199 Prosimy o informację czy w zakresie przetargu są prace związane z demontażem istniejących sieci kanalizacji deszczowej. Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru ISB_039_PR_S_REW_02. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”. | Roboty rozbiórkowe Kanalizacja deszczowa | Wyburzenia Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_S_REW_02 ISB_039_PR_S_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 200 | Pytanie nr 200 Prosimy o informację czy w zakresie przetargu są prace związane z demontażem istniejących sieci kanalizacji sanitarnej. Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru ISB_039_PR_S_REW_02. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03. | Roboty rozbiórkowe Kanalizacja sanitarna | Wyburzenia Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_S_REW_02 ISB_039_PR_S_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 201 | Pytanie nr 201 Prosimy o informację czy w zakresie przetargu są prace związane z demontażem istniejącej sieci wodociągowej. Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”. | Roboty rozbiórkowe Sieć wodociągowa | Wyburzenia Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_S_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 202 | Pytanie nr 202 Prosimy o informację jaka armatura ma być zamontowana w studni 15.1 w instalacji awaryjnego zrzutu paliwa. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru ISB_039_PR_S_REW_02. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”. | Instalacja awaryjnego zrzutu paliwa Armatura sanitarna | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | studni 15.1 ISB_039_PR_S_REW_02 ISB_039_PR_S_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 203 | Pytanie nr 203 Prosimy o informację czy do izolacji instalacji wodnej Zamawiający dopuszcza piankę PE. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”. | Izolacja rurociągów Instalacja wodociągowa | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_S_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 204 | Pytanie nr 204 Prosimy o informację czy do izolacji instalacji grzewczej Zamawiający dopuszcza piankę PE. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”. | Izolacja rurociągów Instalacja grzewcza | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_S_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 205 | Pytanie nr 205 Prosimy o uzupełnienie przedmiaru ISB_039_PR_S_REW_02 dla zakresu wentylacji o płaszcz ochronny dla instalacji prowadzonych na dachach obu budynków. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”. | Przedmiar robót Instalacja wentylacji Płaszcz ochronny izolacji | Instalacje Sanitarne Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_S_REW_02 ISB_039_PR_S_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 206 | Pytanie nr 206 Prosimy o uzupełnienie przedmiaru ISB_039_PR_S_REW_02 dla zakresu klimatyzacji o płaszcz ochronny dla instalacji prowadzonych na dachach obu budynków. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”. | Przedmiar robót Instalacja klimatyzacji Płaszcz ochronny izolacji | Instalacje Sanitarne Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_S_REW_02 ISB_039_PR_S_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 207 | Pytanie nr 207 Prosimy o informację czy płaszcz ochronny dla instalacji prowadzonych na dachach budynków ma być wykonany z blachy ocynkowanej czy aluminiowej. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”. | Płaszcz ochronny izolacji | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_S_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 208 | Pytanie nr 208 Prosimy o uzupełnienie przedmiaru ISB_039_PR_S_REW_02 o instalację skroplinową w obu budynkach. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”. | Przedmiar robót Instalacja skroplin | Instalacje Sanitarne Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_S_REW_02 ISB_039_PR_S_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 209 | Pytanie nr 209 Budynek magazynu: Prosimy o potwierdzenie, że centrale wentylacyjne NW1, NW2, NW2.1 mają być w wykonaniu EX. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”. | Centrale wentylacyjne Strefa EX | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | centrale wentylacyjne NW1, NW2, NW2.1 ISB_039_PR_S_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 210 | Pytanie nr 210 Budynek magazynu: W związku z niezgodnością parametrów technicznych jednej nagrzewnicy wodnej miedzy dokumentacją rysunkową a zestawieniem materiałów oraz przekazanym przedmiarem, prosimy o podanie właściwych danych technicznych nagrzewnic oraz uzupełnienie przedmiaru dla instalacji sanitarnych: ISB_039_PR_S_REW_02. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”. | Nagrzewnica wodna Niezgodność dokumentacji | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_S_REW_02 ISB_039_PR_S_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 211 | Pytanie nr 211 Budynek magazynu: Prosimy o uzupełnienie przedmiaru ISB_039_PR_S_REW_02 o agregat chłodniczy dla central NW1, NW2, NW2.1. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”. | Przedmiar robót Agregat chłodniczy | Instalacje Sanitarne Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_S_REW_02 central NW1, NW2, NW2.1 ISB_039_PR_S_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 212 | Pytanie nr 212 Budynek magazynu: Prosimy o uzupełnienie przedmiaru ISB_039_PR_S_REW_02 o wpusty w pomieszczeniach sanitarnych. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”. | Przedmiar robót Wpusty podłogowe | Instalacje Sanitarne Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_S_REW_02 ISB_039_PR_S_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 213 | Pytanie nr 213 Budynek garażu: W związku z niezgodnością parametrów technicznych dwóch nagrzewnic wodnych miedzy dokumentacją rysunkową a zestawieniem materiałów oraz przekazanym przedmiarem, prosimy o podanie właściwych danych technicznych nagrzewnic oraz uzupełnienie przedmiaru dla instalacji sanitarnych: ISB_039_PR_S_REW_02. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że różnica polega na określeniu producenta w projekcie, a w zestawieniu są parametry bez producenta. | Nagrzewnica wodna Niezgodność dokumentacji | Instalacje Sanitarne | Informacja | ISB_039_PR_S_REW_02
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 214 | Pytanie nr 214 Budynek garażu: Prosimy o podanie parametrów technicznych wentylatorów odciągu spalin oraz pozostałych elementów systemu. | Odpowiedź: Zamawiający udostępnia, plik pn.: „Zał. nr 2 KARTA_KATALOGOWA_NORFI.rar”. | System odciągu spalin | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | Zał. nr 2 KARTA_KATALOGOWA_NORFI.rar
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 215 | Pytanie nr 215 Budynek garażu: Prosimy o informację czy w pomieszczeniach budynku garażowego zaprojektowano aparaty grzewczo-wentylacyjne KM, z którymi wg zestawienia materiałów ma być zintegrowana automatyka wentylatorów wyciągowych UVO. Jeśli tak - poprosimy o podanie parametrów aparatów oraz wskazanie miejsca ich montażu. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wentylatory UVO współpracują z aparatami grzewczo-wentylacyjnymi LEO - całość jest produkcji Flowair i posiada fabryczną automatykę producenta. Urządzenia są pokazane w projekcie wraz z ich parametrami technicznymi. | Aparaty grzewczo-wentylacyjne | Instalacje Sanitarne | Informacja | aparaty grzewczo-wentylacyjne KM wentylatorów wyciągowych UVO aparatami grzewczo-wentylacyjnymi LEO
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 216 | Pytanie nr 216 Budynek garażu: Prosimy o uzupełnienie przedmiaru dla instalacji sanitarnych: ISB_039_PR_S_REW_02 o 2 szt czerpni ściennych z przepustnicą sterowaną siłownikiem o wymiarach 250x250. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”. | Przedmiar robót Czerpnia ścienna | Instalacje Sanitarne Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_S_REW_02 ISB_039_PR_S_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 217 | Pytanie nr 217 W celu przygotowania rzetelnej wyceny, prosimy o przekazanie przekrojów instalacji wentylacji dla obu budynków. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”. | Instalacja wentylacji Dokumentacja projektowa | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_S_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 218 | Pytanie nr 218 Prosimy o uzupełnienie przedmiaru dla instalacji sanitarnych: ISB_039_PR_S_REW_02 o przewody elastyczne typu flex dla obu budynków. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”. | Przedmiar robót Przewody elastyczne wentylacyjne | Instalacje Sanitarne Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_S_REW_02 ISB_039_PR_S_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 219 | Pytanie nr 219 Prosimy o wskazanie miejsca montażu oczomyjki. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”. | Oczomyjka | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_S_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 220 | Pytanie nr 220 Izolacje dachów: wg przedmiarów gr. izolacji termicznej jest 24cm. Wg opisu wymagane jest 30cm. Proszę o informację, które dokumenty są nadrzędne? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Izolacja termiczna dachu Niezgodność dokumentacji | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 221 | Pytanie nr 221 Izolacje dachów: wg przedmiarów warstwę wodoszczelną jest papa. W Projekcie Wykonawczym wymagana jest membrana. Proszę o informację, które dokumenty są nadrzędne? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Pokrycie dachu Niezgodność dokumentacji | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | Projekcie Wykonawczym ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 222 | Pytanie nr 222 Czy w wycenie należy uwzględnić wycinkę drzew znajdujących sie na terenie inwestycji? Proszę wskazać poz. w kosztorysach. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Wycinka drzew | Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 223 | Pytanie nr 223 Elewacja - na widokach elewacji parapety okienne opisano jako aluminiowe. W pozostałej specyfikacji wymagane są parapety z blachy stalowej. Proszę o informację - jaki materiał przyjąć dla obróbek blacharskich okien. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Parapety zewnętrzne Niezgodność dokumentacji | Elewacja | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 224 | Pytanie nr 224 Proszę o wyjaśnienie różnicy w ilościach. Do utylizacji wg. tabeli jest ok. 26tys m3 ziemi podczas gdy wg. dokumentacji wysłanej z pytaniami dn. 01.12.2025 czytamy w opisie, że: Łącznie objętość gruntów nie spełniających standardów jakości na badanym obszarze wynosi 8269m3. Proszę o potwierdzenie ostatecznej ilości gruntu do wywiezienia i utylizacji. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Utylizacja gruntu Niezgodność dokumentacji | Zagospodarowanie Terenu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 225 | Pytanie nr 225 Proszę o wyjaśnienie co dokładnie ma być wycenione w pozycji pt.”Opłata za wywiezienie na odległość do 30 km i utylizację gruntu” (poz. z konstrukcji nr 12, 129, 254, 266, 278, 289, 301, 313, a co zawiera pozycja z technologii nr 11 ”Utylizacja skażonego gruntu oraz odpadów ropopochodnych wraz z uzyskaniem karty odpadów (Po stronie INWESTORA). | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że utylizacja gruntu jest po stronie Wykonawcy. | Utylizacja gruntu Przedmiar robót | Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Informacja | poz. z konstrukcji nr 12, 129, 254, 266, 278, 289, 301, 313 pozycja z technologii nr 11
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 226 | Pytanie nr 226 Prosimy o wyjaśnienie dotyczące pozycji przedmiarowej 219 Przegrody giszetowe z elementów prefabrykowanych HPL z drzwiami i 220 Dostawa zabudów HPL z drzwiami otwieranymi wyposażonego zgodnie z zestawieniem, w budynku magazynowym. Według udostępnionej dokumentacji występuję większa ilość wymienionych zabudów ok 19m². Prosimy o wskazanie czy podany przedmiar zostanie poprawnie zweryfikowany, czy też należy przyjąć istniejący, choć niezgodny z projektem. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przegrody systemowe HPL Niezgodność dokumentacji | Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu | przedmiarowej 219 220 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 227 | Pytanie nr 227 Prosimy o wyjaśnienie dotyczące dostawy i montażu ścianek oraz drzwi hpl w toaletach w budynku garażowym. Według udostępnionej dokumentacji w projekcie występują wymienione zabudowy, natomiast brak ich w kosztorysie. Prosimy o informację czy otrzymamy uaktualniony przedmiar w tym zakresie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Przegrody systemowe HPL | Architektura - wykończenia Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 228 | Pytanie nr 228 Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, gdzie należy ująć wycenę projektowanych cokołów. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Cokoły Przedmiar robót | Architektura - wykończenia Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 229 | Pytanie nr 229 Prosimy o aktualizację przedmiarów w zakresie wykończenia ścian. Przyjęte w kosztorysie wysokości odbiegają od przedstawionych w projekcie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Okładziny ścienne | Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 230 | Pytanie nr 230 Prosimy o podanie producenta lub typu elementów istniejącego systemu kontroli dostępu w kompleksie wojskowym w celu dobrania odpowiednich urządzeń do współpracy. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że system to system GALAXY. | System Kontroli Dostępu (SKD) Integracja systemów | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 231 | Pytanie nr 231 Jaki system integrujący znajduje się obecnie na obiekcie? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że system integrujący IFTER. | System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS/PSIM) Integracja systemów | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 232 | Pytanie nr 232 Prosimy o informację do jakiego elementu planowany jest montaż czujek płomienia? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że montaż czujek płomienia planowany jest na słupie. | Czujka płomienia | Instalacja ppoż | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 233 | Pytanie nr 233 Prosimy o dodanie pozycji związanej z konserwacją i serwisowaniem. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy zapewnienie 12 miesięcznego serwisu gwarancyjnego i konserwacji urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy, począwszy od dnia spisania „Protokołu komisyjnego odbioru końcowego leży po stronie Wykonawcy w ramach kosztów ogólnych. | Serwis gwarancyjny | Zmiana zakresu | Informacja | załącznikiem nr 2 do wzoru umowy
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 234 | Pytanie nr 234 Prosimy o udostępnienie specyfikacji dla wykładziny dywanowej. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymagania określono w STWiOR. | Wykładzina dywanowa | Architektura - wykończenia | Informacja | STWiOR
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 235 | Pytanie nr 235 Prosimy o podanie długości kabla między centralą CSP a budynkiem "Wojskowej Straży Pożarnej". | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z przedmiarem. | System Sygnalizacji Pożaru (SSP) Okablowanie | Instalacja ppoż Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 236 | Pytanie nr 236 Prosimy o podanie długości kabla między centralą CSP a budynkiem biurowo-sztabowym (pomieszczenie LCN). | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z przedmiarem. | System Sygnalizacji Pożaru (SSP) Okablowanie | Instalacja ppoż Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 237 | Pytanie nr 237 Prosimy o określenie uszczegółowienie grubości warstwy żywicy epoksydowej, ze względu na poprawność wyceny. W projekcie podany zakres 1-3mm. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć 3 mm. | Posadzka żywiczna | Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 238 | Pytanie nr 238 Prosimy o informację czy w projekcie wymagana jest wycena wycieraczek wewnętrznych. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przewidzieć 3 sztuki wycieraczek wewnętrznych o wymiarach 80x120 cm przy wejściach do budynków. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Wycieraczki | Wyposażenie Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 239 | Pytanie nr 239 Prosimy o informację czy w projekcie wymagane są osłony okienne wewnętrzne. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przewidzieć rolety wewnętrzne w oknach. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Rolety wewnętrzne | Architektura - wykończenia Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 240 | Pytanie nr 240 Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, gdzie należy ująć wycenę parapetów wewnętrznych. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy uwzględnić w wycenie. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Parapety wewnętrzne Przedmiar robót | Architektura - wykończenia Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 241 | Pytanie nr 241 Prosimy o wskazanie miejsca występowania elementu opisanego jako poz. 36 Belki odbojowe prefabrykowane w budynku garażowym. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odbojniki OD - oznaczenie na rysunku, należy uwzględnić w wycenie zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02”. | Odbojnice | Wyposażenie | Zmiana treści dokumentu | poz. 36 Belki odbojowe prefabrykowane odbojniki OD ISB_039_PR_WYP_REW_02
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 242 | Pytanie nr 242 Prosimy o wskazanie miejsca występowania elementu opisanego jako poz. 159 Belki odbojowe prefabrykowane w budynku magazynowym. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odbojniki OD - oznaczenie na rysunku, należy uwzględnić w wycenie zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02”. | Odbojnice | Wyposażenie | Zmiana treści dokumentu | poz. 159 Belki odbojowe prefabrykowane odbojniki OD ISB_039_PR_WYP_REW_02
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 243 | Pytanie nr 243 Prosimy o zweryfikowanie poprawności przedmiaru Wyposażenia dla pozycji 5 Dostawa i montaż wyposażenia obiektu, zgodnie z projektem -ODBOJNIK H=1100mm Φ260 mm. Zgodnie z dokumentacją projektową występuje 6 szt odbojników. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02”. | Przedmiar robót Odbojnice | Wyposażenie | Zmiana treści dokumentu | przedmiaru Wyposażenia dla pozycji 5 ISB_039_PR_WYP_REW_02
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 244 | Pytanie nr 244 Prosimy o wyjaśnienie dotyczące pozycji kosztorysowej z zakresu Budowlanego poz. 84 Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka akrylowa, jednokrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych. Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju wykończenie należy wycenić w wymienionej pozycji. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że beton zatarty na gładko wraz z posypką (żywicą epoksydową). | Posadzka betonowa Posadzka żywiczna | Architektura - wykończenia | Informacja | Budowlanego poz. 84
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 245 | Pytanie nr 245 Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, gdzie należy ująć tynk "na ostro" pod płytki gresowe ścienne. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Tynki Przedmiar robót | Architektura - wykończenia Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 246 | Pytanie nr 246 Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, gdzie należy ująć tynk "na ostro" pod płytki gresowe ścienne. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Tynki Przedmiar robót | Architektura - wykończenia Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 247 | Pytanie nr 247 Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, gdzie należy ująć hydroizolacje w łazienkach i umywalniach. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Hydroizolacja Przedmiar robót | Architektura - wykończenia Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 248 | Pytanie nr 248 Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, gdzie należy okładziny ścian płytkami gresowymi. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Okładziny ścienne Płytki gresowe Przedmiar robót | Architektura - wykończenia Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 249 | Pytanie nr 249 Prosimy o informacje, czy do zasilania placu budowy GW może wykorzystać istniejące rozdzielnice elektryczne. Jeżeli tak prosimy o informację jaką moc elektryczną będzie można wykorzystać. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do zasilania placu budowy możliwe będzie wykorzystanie istniejących rozdzielnic elektrycznych, moc do wykorzystania 50kW. | Zasilanie placu budowy | Zagospodarowanie Terenu | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 250 | Pytanie nr 250 Prosimy o zaznaczenie i przesłanie PZT z zaznaczoną lokalizacją ewentualnego miejsca poboru energii w celu zasilenia placu budowy. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że miejsce poboru energii elektrycznej zostanie wskazane Wykonawcy w trakcie przekazania terenu budowy. Znajduje się około 250 m od terenu budowy. | Zasilanie placu budowy | Zagospodarowanie Terenu | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 251 | Pytanie nr 251 Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych ponosi zamawiający. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy zapewnienie 12 miesięcznego serwisu gwarancyjnego i konserwacji urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy (w tym koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych), począwszy od dnia spisania „Protokołu komisyjnego odbioru końcowego leży po stronie Wykonawcy w ramach kosztów ogólnych. | Gwarancja Koszty eksploatacyjne | Formalne - umowa Formalne - finansowanie | Informacja | załącznikiem nr 2 do wzoru umowy
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 252 | Pytanie nr 252 Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji koszt serwisów ponosi zamawiający. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy zapewnienie 12 miesięcznego serwisu gwarancyjnego i konserwacji urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy, począwszy od dnia spisania „Protokołu komisyjnego odbioru końcowego leży po stronie Wykonawcy w ramach kosztów ogólnych. | Gwarancja Serwis gwarancyjny | Formalne - umowa Formalne - finansowanie | Informacja | załącznikiem nr 2 do wzoru umowy
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 253 | Pytanie nr 253 Prosimy o informację, co należy zrobić z materiałem z demontażu instalacji elektrycznych. | Odpowiedź: Wszelkie materiały uzyskane z robót demontażowych, rozbiórek podlegają zagospodarowaniu przez Wykonawcę we własnym zakresie. Zamawiający nie przewiduje ich przejęcia ani utylizacji. Zgodnie ze wzorem załącznika nr 11 do wzoru umowy Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty uwzględnił pomniejszenie kosztów robót o wartość wszystkich materiałów uzyskanych z demontażu, rozbiórki itp. | Utylizacja odpadów Roboty rozbiórkowe | Wyburzenia | Informacja | załącznika nr 11 do wzoru umowy
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 254 | Pytanie nr 254 Prosimy o informację, czy w zakresie GW jest dostawa i montaż systemu sygnalizacji uziemienia cystern. Jeżeli tak prosimy o wskazanie miejsca w przedmiarze gdzie należy je wstawić. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres jest po stronie Wykonawcy. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_TECHNOLOGIA_rew_03”. | Uziemienie cystern | Technologia Paliwowa Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_TECHNOLOGIA_rew_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 255 | Pytanie nr 255 Prosimy o informację, czy w zakresie GW jest dostawa i montaż studni kablowych dla instalacji elektrycznych. Jeżeli tak prosimy o wskazanie miejsca w przedmiarze gdzie należy je wstawić. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma studni kablowych dla instalacji elektrycznych. | Studnie kablowe | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zmiana zakresu | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 256 | Pytanie nr 256 Proszę o potwierdzenie, że zaplecza dla Nadzoru Inwestorskiego ma zostać ujęte w Konstrukcji w pkt. 1.8. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. | Zaplecze budowy | Zagospodarowanie Terenu | Zgoda | Konstrukcji w pkt. 1.8
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 257 | Pytanie nr 257 Prosimy o wyjaśnienie dotyczące pozycji kosztorysowej z zakresu Budowlanego poz. 84 Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka akrylowa, jednokrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych. Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju wykończenie należy wycenić w wymienionej pozycji. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Posadzka betonowa Posadzka żywiczna | Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu | Budowlanego poz. 84 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 258 | Pytanie nr 258 Prosimy o informację dotyczącą pozycji kosztorysowych w zakresie Budowlanym poz. 60 oraz 183 Sufit podwieszany z płyt g-k, typ A (GKBI), na stelażu systemowym. Zgodnie z dokumentacją projektową występuje sufit kasetonowy 60x60cm. Prosimy o wskazanie jakie rozwiązanie materiałów należy przyjąć do wyceny. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Sufit podwieszany Niezgodność dokumentacji | Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu | Budowlanym poz. 60 oraz 183 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 259 | Pytanie nr 259 Prosimy o wyjaśnienie dotyczące izolacji cieplnej w posadzkach typu P2. W kosztorysie pozycja opisana jest jako styropian EPS gr. 10cm, a w dokumentacji projektowej jako styrodur 25-130kPa. Prosimy o informację które rozwiązanie należy przyjąć do wyceny. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Izolacja termiczna posadzki Niezgodność dokumentacji | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | posadzkach typu P2 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 260 | Pytanie nr 260 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyznaczenie w Rozdziale II ust. 4 pkt 4 SWZ zamkniętego katalogu dokumentacji opisującej zakres przedmiotu zamówienia? W Rozdziale II ust. 4 pkt 4 SWZ Zamawiający wskazał, że: „Zakres czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia opisuje m.in. dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz opis przedmiotu zamówienia”. Zamawiający oznaczył zakres czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w sposób otwarty (zwrot m.in.). Wykonawca wnosi o wskazanie zamkniętego katalogu dokumentacji opisującej zakres przedmiotu zamówienia. | Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian. | Warunki umowy SWZ | Formalne - umowa | Odmowa | Rozdziale II ust. 4 pkt 4 SWZ
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 261 | Pytanie nr 261 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnego limitu robót zaniechanych w Rozdziale XXIII ust. 8 SWZ oraz w § 17 ust. 2.7., ust. 2.7.6. wzoru Umowy z 50 % do 20 %. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku m.in. zajścia konieczności zaniechania części robót, a zaniechanie robót nie przekracza 50% wartości Umowy. Jednakże dopuszczalny zakres robót zaniechanych (50 %) jest za wysoki. Wykonawca kalkuluje swoją ofertę przy założeniu realizacji 100 % robót. Od zakresu robót zależą ceny materiałów, robocizny, sprzętu (im większy zakres robót tym ceny są niższe, ponieważ zysk jest generowany przez efekt skali). Zaniechanie robót aż o 50 % oznacza, że oferta może okazać się nierentowna, stąd wniosek o zmniejszenie maksymalnego limitu robót zaniechanych. | Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy. | Warunki umowy Roboty zaniechane | Formalne - umowa | Odmowa | Rozdziale XXIII ust. 8 SWZ § 17 ust. 2.7., ust. 2.7.6. wzoru Umowy
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 262 | Pytanie nr 262 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zagwarantowanie minimalnego poziomu wynagrodzenia Wykonawcy w związku z robotami zaniechanymi w § 17 ust. 2.7., § 17 ust. 2.7.6., § 17 ust. 2.10.2 wzoru Umowy z 50 % do 80 %. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia wynagrodzenia wykonawcy przy robotach zaniechanych do 50 %. Jednakże dopuszczalny zakres obniżenia wynagrodzenia wykonawcy (50 %) jest za wysoki. Wykonawca kalkuluje swoją ofertę przy założeniu otrzymania 100 % wynagrodzenia Od zakresu robót zależą ceny materiałów, robocizny, sprzętu (im większy zakres robót tym ceny są niższe, ponieważ zysk jest generowany przez efekt skali). Zaniechanie robót aż o 50 % i związane z tym ograniczenie wynagrodzenia Wykonawcy do 50 % oznacza, że oferta może okazać się nierentowna, stąd wniosek o zmniejszenie maksymalnego limitu robót zaniechanych. | Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy. | Warunki umowy Roboty zaniechane Wynagrodzenie | Formalne - umowa Formalne - finansowanie | Odmowa | § 17 ust. 2.7., § 17 ust. 2.7.6., § 17 ust. 2.10.2 wzoru Umowy
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 263 | Pytanie nr 263 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nadanie we wzorze u mowy ustępowi 5 pkt 5.1. definicji następującego brzmienia: „Wada Istotna” - oznacza każdą Wadę która czyni całość lub istotną część obiektu będącego Przedmiotem Umowy niezdatnym do umówionego użytku zgodnego z przeznaczeniem wynikającym z zawartej Umowy lub prowadzi do wykonania Prac w sposób istotny sprzeciwiający się Umowie, której wystąpienie uzasadnia odmowę odbioru Prac. Odmowa odbioru jest uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia został wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady są na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2017 r., III CSK 148/16). Stąd za wada istotną nie powinna być uznana wada jakiejkolwiek części obiektu oraz jakakolwiek niezgodność z umową. | Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy. | Warunki umowy Wady istotne | Formalne - umowa | Odmowa | ustępowi 5 pkt 5.1.
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 264 | Pytanie nr 264 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nadanie § 10 ust. 5 wzoru umowy nowego, następującego brzmienia: W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wskazanych przez Zamawiającego wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni, wówczas Zamawiający, po wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni, jest uprawniony do zlecenia usunięcia stwierdzonych Wad (usterek), Wad Istotnych osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (dalej 'Wykonanie Zastępcze'). Wykonawca powinien mieć zagwarantowane minimalne terminy na usunięcie wad oraz naprawcze. | Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy. | Warunki umowy Wykonawstwo zastępcze | Formalne - umowa | Odmowa | § 10 ust. 5 wzoru umowy
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 265 | Pytanie nr 265 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nadanie § 10 ust. 7 wzoru umowy nowego, następującego brzmienia: Jeżeli opóźnienie zwłoka w usunięciu Wad (usterek) oraz Wad Istotnych spowoduje konieczność wstrzymania realizacji robót budowlanych będących Przedmiotem Umowy, wówczas Wykonawca zobowiązany jest pokryć wynikłe udokumentowane i uzasadnione koszty, o których wysokości zostanie powiadomiony przez Zamawiającego. Konsekwencje oznaczone w powołanym postanowieniu umownym nie powinny być odnoszone do opóźnienia niezawinionego przez Wykonawcę, lecz co najwyżej do zwłoki. Nadto koszty, do których pokrycia ma zostać zobowiązany Wykonawca nie mogą być ustalane dowolnie, lecz powinny być uzasadnione i udokumentowane. | Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy. | Warunki umowy Usuwanie wad | Formalne - umowa | Odmowa | § 10 ust. 7 wzoru umowy
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 266 | Pytanie nr 266 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 11 ust. 4 wzoru umowy. Jeżeli Wykonawca przeniesie na Zamawiającego uprawnienia z rękojmi, to będąc zobowiązanym z tytułu rękojmi wobec Zamawiającego nie będzie mógł się powoływać na rękojmię wobec sprzedawcy tych materiałów. Wystarczającym zabezpieczeniem interesów Zamawiającego jest rękojmia przysługująca Zamawiającemu wobec wykonawcy. | Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy. | Warunki umowy Rękojmia | Formalne - umowa | Odmowa | § 11 ust. 4 wzoru umowy
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 267 | Pytanie nr 267 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nadanie § 11 ust. 5 wzoru umowy następującego brzmienia: Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wady lub obniżenia wynagrodzenia – po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia w terminie technicznie i technologicznie uzasadnionym, a w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Wad Istotnych w wyznaczonym terminie - odstąpić od Umowy. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, nawet gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów. W § 11 ust. 5 wzoru umowy zasadne jest przyjęcie rozwiązania jak w § 10 ust. 1, skoro w obydwu przypadkach chodzi o usuwanie wad. | Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy. | Warunki umowy Rękojmia | Formalne - umowa | Odmowa | § 11 ust. 5 wzoru umowy § 10 ust. 1
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 268 | Pytanie nr 268 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 13 ust. 3 wzoru umowy. O usunięciu wady nie powinien decydować jednostronnie Zamawiający, lecz zobiektywizowana ocena dokonywana z technicznego punktu widzenia. | Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy. | Warunki umowy Usuwanie wad | Formalne - umowa | Odmowa | § 13 ust. 3 wzoru umowy
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 269 | Pytanie nr 269 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z § 17 ust. 7 wzoru umowy Wykonawca do wyceny stosuje średnie ceny materiałów (bez kosztów zakupu materiałów) i sprzętu publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, obowiązujące w dniu sporządzania kosztorysu. Ceny z katalogu SEKOCENBUD nie oddają rzeczywistych cen rynkowych. | Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy. | Warunki umowy Wycena robót | Formalne - umowa Formalne - finansowanie | Odmowa | § 17 ust. 7 wzoru umowy
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 270 | Pytanie nr 270 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nadanie § 18 ust. 1 pkt 1.14 wzoru umowy następującego brzmienia: Zamawiający dokonał co najmniej dwukrotnie dziesięciokrotnie bezpośredniej zapłaty Wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których mowa w § 16 pkt 2 Umowy, na podstawie art. 465 Ustawy PZP .; Aktualna treść ww. postanowienia umownego jest sprzeczna z art. 456 ust. 7 pzp, ponieważ ustawowa przesłanka odstąpienia od umowy w postaci „wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy" wymaga licznych sytuacji oznaczonych wyżej. Zwrot „co najmniej dwukrotnie” nie oznacza „wielokrotnie”, dla „wielokrotności” wymagana jest znacznie większa liczba bezpośredniej zapłaty niż tylko co najmniej dwie. | Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy. | Warunki umowy Odstąpienie od umowy | Formalne - umowa | Odmowa | § 18 ust. 1 pkt 1.14 wzoru umowy § 16 pkt 2 Umowy art. 465 Ustawy PZP art. 456 ust. 7 pzp
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 271 | Pytanie nr 271 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wskazanych w § 19 ust. 1; a) pkt 1.1. – do 0,05 % wartości Wynagrodzenia umownego Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; b) pkt 1.5 – do 3 % kwoty niewykorzystanego limitu finansowego określonego w § 7 pkt 4 Umowy za dany rok kalendarzowy; c) pkt 1.13 - do 0,05 % Wynagrodzenia umownego Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki d) pkt 1.15 - do 0,03 % Wynagrodzenia umownego Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Kary umowne w pierwotnej wysokości są rażąco wygórowane, prowadząc do bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiającego. | Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy. | Warunki umowy Kary umowne | Formalne - umowa | Odmowa | § 19 ust. 1 pkt 1.1. pkt 1.5 § 7 pkt 4 Umowy pkt 1.13 pkt 1.15
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 272 | Pytanie nr 272 Zwracamy się z prośba o podanie hierarchii ważności dokumentów (projekt budowlany, projekt wykonawczy, opis techniczny, przedmiary, STWiOR). | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nadrzędnym dokumentem jest dokumentacja projektowa. Pozostałe opracowania należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją jako wzajemnie się uzupełniające oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. | Hierarchia dokumentów | Formalne - umowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 273 | Pytanie nr 273 Branża AKPiA. Czy przedmiot zamówienia obejmuje budowę zbiornika bezpieczeństwa ZB o pojemności 40m3 opisanego na schemacie PZT jako projektowany? Jeśli tak, prosimy o informacje jakie pomiary należy przewidzieć na przedmiotowym zbiorniku. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy uwzględnić zbiornik bezpieczeństwa, natomiast nie jest on powiązany z instalacją technologiczną. Ma służyć jako zabezpieczenie środowiska poprzez odbiór paliwa z rozszczelnionej cysterny podczas roztankowywania paliwa. | Zbiornik bezpieczeństwa AKPiA | Technologia Paliwowa | Informacja | schemacie PZT
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 274 | Pytanie nr 274 Branża AKPiA. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza zapis RS232 przy opisie KABEL 4x0,75 na schemacie PZT umieszczony w okolicy parku projektowanych zbiorników? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że relacje kablowe należy uwzględniać z projektu branży elektrycznej. | AKPiA Okablowanie | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | schemacie PZT
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 275 | Pytanie nr 275 Branża AKPiA. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza zapis KABEL STERUJĄCY 16x4x0,75 z odnośnikiem bez adresu, na schemacie PZT umieszczony w okolicy projektowanej pompowni? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy uwzględniać z projektu branży elektrycznej. | AKPiA Okablowanie | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | schemacie PZT
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 276 | Pytanie nr 276 Branża AKPiA. Jaka jest docelowa relacja kabli sterowniczych i pomiarowych automatyki od projektowanych obiektów, brak na schemacie PZT. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy uwzględniać z projektu branży elektrycznej. | AKPiA Okablowanie | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | schemacie PZT
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 277 | Pytanie nr 277 Zgodnie z przedmiarem w pozycji 2.1.4.26 oraz 3.1.2.4.143 wpisane są izolacje cieple fundamentów z wełny mineralnej. Zgodnie z dokumentacją jest to styropian ekstrudowany ponadto zgodnie ze sztuką budowlaną wełna mineralna nie nadaje się do izolacji fundamentowej. Prosimy o korektę przedmiaru. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Izolacja termiczna fundamentów Niezgodność dokumentacji | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | pozycji 2.1.4.26 oraz 3.1.2.4.143 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 278 | Pytanie nr 278 Pozycja przedmiarowa 2.1.2.13 dotycząca zasypek zawiera wyłącznie zasypki zewnętrzne budynku, nie uwzględnia natomiast zasypek wewnętrznych (zasypki między poniżej poziomu warstw posadzkowych) których jest znaczna ilość. Łączna ilość zasypek powinna wynosić ok 680m3. Prosimy o korektę przedmiaru lub o potwierdzenie, że oferta nie powinna uwzględniać zasypek wewnętrznych. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Zasypki fundamentowe | Konstrukcja Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | Pozycja przedmiarowa 2.1.2.13 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 279 | Pytanie nr 279 Pozycja przedmiarowa nr 2.1.4.24 uwzględnia jedynie izolację przeciwwilgociową po zewnętrznym obrysie budynku, nie uwzględnia natomiast izolacji po wewnętrznej stronie obwodowych ścian fundamentowych, pozycja nie uwzględnia też izolacji wewnętrznych ścian/stóp/ław fundamentowych. Prosimy o korektę ilości przedmiarowych lub o potwierdzenie że wycenia nie powinna uwzględniać izolacji przeciwwilgociowej w wyżej przywołanych elementach. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów | Konstrukcja Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | Pozycja przedmiarowa nr 2.1.4.24 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 280 | Pytanie nr 280 Przedmiar nie uwzględnia robót monolitycznych oraz przedmiaru dla ścian monolitycznych garażu (poz. 3.1 poz. 3.2 Poz 3.3 wg. rys. G_K-11) prosimy o potwierdzenie, że nie należy ich ujmować w ofercie lub o dodanie pozycji przedmiarowych wraz z ilościami ponieważ oferenci nie mogą samodzielnie modyfikować przedmiaru. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Ściany żelbetowe | Konstrukcja Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | poz. 3.1 poz. 3.2 Poz 3.3 wg. rys. G_K-11 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 281 | Pytanie nr 281 Przedmiar nie uwzględnia robót monolitycznych oraz przedmiaru dla podciągów stropu w garażu (poz. 2.1 24/35 wg. rys. G_K-02) prosimy o potwierdzenie, że nie należy ich ujmować w ofercie lub o dodanie pozycji przedmiarowych wraz z ilościami ponieważ oferenci nie mogą samodzielnie modyfikować przedmiaru. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Belki żelbetowe | Konstrukcja Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | poz. 2.1 24/35 wg. rys. G_K-02 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 282 | Pytanie nr 282 Przedmiar nie uwzględnia elementów monolitycznych oraz izolacji przeciwwilgociowej słupów fundamentowych opartych na stopach fundamentowych wiaty przy budynku magazynu oraz wiaty paliwowej W1, prosimy o uwzględnienie w przedmiarach ponieważ oferenci nie mogą samodzielnie modyfikować przedmiaru. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Słupy żelbetowe Izolacja fundamentów | Konstrukcja Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | wiaty paliwowej W1 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 283 | Pytanie nr 283 Ilości przedmiarowe (poz. 4.2.263) pokrycia wiaty W1 blachą trapezową są znacznie zaniżone, zgodnej z dokumentacją ilość pokrycia dachu blachą powinna wynosić 5,1m x 32m = 163,2m2. Prosimy o wprowadzenie zmiany w przedmiarze ponieważ oferenci nie mogą samodzielnie modyfikować przedmiaru. W przypadku uznania przez Zamawiającego, że w ofercie powinna zostać wyceniona inna ilość prosimy o jej określenie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Wiata stalowa Pokrycie dachu | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | poz. 4.2.263 wiaty W1 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 284 | Pytanie nr 284 Prosimy o określenie sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego dla konstrukcji stalowej wiat oraz ich wykończenia estetycznego. Czy konstrukcje powinny być ocynkowane, malowane czy malowane i ocynkowane. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową klasa korozyjności konstrukcji stalowej wiat to C4. Konstrukcje należy pomalować na kolor szary. | Konstrukcja stalowa Zabezpieczenie antykorozyjne | Konstrukcja | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 285 | Pytanie nr 285 Prosimy o określenie sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego i wykończenia (malowanie i kolor RAL) blach trapezowych na wiatach. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że blachy trapezowe na wiatach należy wykonać jako powlekane na kolor szary. | Blacha trapezowa Zabezpieczenie antykorozyjne | Konstrukcja | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 286 | Pytanie nr 286 Prosimy i informacje czy pokrywy studni kablowych instalacji teletechnicznych i swof mają być wyposażone w zabezpieczenia typu PIOCH oraz czy mają być wpięte w system alarmowy chroniący przed nieupoważnionym wtargnięciem do wnętrza studni kablowych. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać zabezpieczenia PIOCH oraz nie są wpięte w SWOF. | Studnie kablowe System alarmowy | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 287 | Pytanie nr 287 Prosimy o wskazanie miejsca montażu oraz przeznaczenia stanowiska kontrolno-operatorskiego ujętego w pozycji 322 d 4.6. przedmiaru robót z zakresu instalacji elektrycznych. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że system kontrolno-operatorski to miejsce ładowania akumulatorów 019 w budynku garażowym. | Stanowisko ładowania akumulatorów | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | pozycji 322 d 4.6. przedmiaru robót z zakresu instalacji elektrycznych
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 288 | Pytanie nr 288 Prosimy o wskazanie referencyjnych skanerów oraz drukarek kodów ujętych w pozycji 323 i 324 d. 4.6 .. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem Xillar. | Skanery kodów Drukarki kodów | Wyposażenie | Informacja | pozycji 323 i 324 d. 4.6
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 289 | Pytanie nr 289 Wykonawca wnosi o zmianę w § 19 ust. 1. pkt 1.1 projektu Umowy poprzez zmianę liczby „0,1%” na „0,01%”. | Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy. | Warunki umowy Kary umowne | Formalne - umowa | Odmowa | § 19 ust. 1. pkt 1.1 projektu Umowy
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 290 | Pytanie nr 290 Wykonawca wnosi o zmianę w § 19 ust. 1. pkt 1.8 projektu Umowy poprzez zmianę liczby „5 000,00” na „2 500,00”. | Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy. | Warunki umowy Kary umowne | Formalne - umowa | Odmowa | § 19 ust. 1. pkt 1.8 projektu Umowy
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 291 | Pytanie nr 291 Wykonawca wnosi o zmianę w § 19 ust. 1. pkt 1.12 projektu Umowy poprzez zmianę liczby „2%” na „1%” | Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy. | Warunki umowy Kary umowne | Formalne - umowa | Odmowa | § 19 ust. 1. pkt 1.12 projektu Umowy
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 292 | Pytanie nr 292 Wykonawca wnosi o zmianę w § 19 ust. 1. pkt 1.15 projektu Umowy poprzez zmianę liczby „0,3%” na „0,1%” | Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy. | Warunki umowy Kary umowne | Formalne - umowa | Odmowa | § 19 ust. 1. pkt 1.15 projektu Umowy
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 293 | Pytanie nr 293 Wykonawca wnosi o zmianę § 19 ust. 4. projektu Umowy poprzez zmianę liczby „20%” na liczbę „10%” | Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy. | Warunki umowy Kary umowne | Formalne - umowa | Odmowa | § 19 ust. 4. projektu Umowy
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 294 | Pytanie nr 294 Uzasadnieniem dla wniosków o zmianę (określonych w pytaniach do Zamawiającego (nr 1. – 5.) jest fakt, że wskazany limit kar umownych stanowi o przerzuceniu na Wykonawców odpowiedzialności finansowej za realizację zamówienia w większym niż wymagają tego warunki zamówień publicznych wymiarze. Zawyżanie wysokości kar umownych przekłada się przy tym w sposób bezpośredni na wysokość cen oferowanych. Kalkulując ofertę, Wykonawca, mając na względzie swój interes ekonomiczny, uwzględniać będzie nie tylko koszty stworzenia przedmiotu umowy (w tym jego części), koszty osobowe, związane z zatrudnianiem oraz zakładanego zysku, ale i wszelkie wiążące się z realizacją zamówienia ryzyka – do których zaliczyć należy kary umowne. W konsekwencji prowadzić to może do zawyżania przez część wykonawców ofert cenowych jako reakcję na nieproporcjonalnie wysokie kary umowne grożące w postępowaniu – w dalszej natomiast perspektywie: do nieefektywnego gospodarowania finansami publicznymi. Zdaniem Wykonawcy zastrzeżone w umowie kary umowne nie korespondują z wysokością szkody, jaką ponieść może Zamawiający – co prowadzić może do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego kosztem wykonawcy. Kary umowne winny być określane w wysokości odpowiedniej, adekwatnej do ewentualnej szkody, aby spełniać swe funkcje – nie natomiast zniechęcać do stawania w przetargach. Ponadto uzasadnieniem jest zasada równego traktowania, wynikającą z unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych. | Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy. | Warunki umowy Kary umowne | Formalne - umowa | Odmowa | pytaniach do Zamawiającego (nr 1. – 5.)
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 295 | Pytanie nr 295 W opinii Wykonawcy w poz. 128 d.3.1.1 przedmiar na wykopy jest zawyżony. 128 d.3.1. 1 KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV m3 --- Posadzka P1 --- W osiach 1-2/A-D 10,32 * 18,64 192,36 A (Obliczenie pomocnicze) 192,36 --- Posadzka P2 --- W osiach 2-4/A-D 20,32 * 18,64 37 876,48 B (Obliczenie pomocnicze) 37 876,48 --- Ławy fundamentowe --- Poz.6.1 1,20 * 1,00 * 51,30 61,56 Poz.6.2 0,90 * 1,00 * 59,00 53,10 Poz.6.3 0,75 * 1,00 * 77,00 57,75 Poz.6.4 0,60 * 1,00 * 8,50 5,10 C (Obliczenie pomocnicze) 177,51 Posadzka P1 poz. 128 A * (0,59 - 0,15) m3 84,64 Posadzka P2 poz. 128 B * (0,82 - 0,15) m3 25 377,24 Ławy fund. poz. 128 C m3 177,51 RAZEM 25 639,39 Prosimy o korektę ilości przedmiaru. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć ilości robót zgodnie z przedmiarem. | Przedmiar robót Wykopy | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | poz. 128 d.3.1.1 128 d.3.1. 1 KNNR 1 0210-03 Posadzka P1 Posadzka P2 Poz.6.1 Poz.6.2 Poz.6.3 Poz.6.4
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 296 | Pytanie nr 296 Branża AKPiA. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt branży AKPiA, do którego odwołuje się Zamawiający w opisie projektu branży technologicznej w pkt.9.A str.14. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w projekcie przedstawiono wytyczne do sterowania układem rozdziału paliwa. Na etapie realizacji należy przedstawić szczegółowe elementy do potwierdzenia projektantowi. | AKPiA Dokumentacja projektowa | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | opisie projektu branży technologicznej w pkt.9.A str.14
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 297 | Pytanie nr 297 Branża AKPiA. Czy przedmiot zamówienia obejmuje centralny system sterowania i nadzoru składu MPS? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji o jego specyfikację lub opis. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w projekcie przedstawiono wytyczne do sterowania układem rozdziału paliwa. Na etapie realizacji należy przedstawić szczegółowe elementy do potwierdzenia projektantowi. | System sterowania i nadzoru AKPiA | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 298 | Pytanie nr 298 Branża AKPiA. Czy na terenie składu istnieje funkcjonujący nadrzędny system sterowania, do którego należy podłączyć projektowane systemy pomiarowe? Jeśli tak, prosimy o podanie producenta lub gwaranta przedmiotowego systemu, a także prosimy podać lokalizację szaf automatyki do wpięcia sygnałów z projektowanych urządzeń AKPiA. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenie składu nie istnieje centralny system sterowania, na stacji paliw jest system VEEDER ROOT. | System sterowania i nadzoru Integracja systemów | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 299 | Pytanie nr 299 Branża AKPiA/technologia. Prosimy o podanie lokalizacji budynku obsługi MPS, w którym ma zostać umieszczona centralka projektowanego systemu pomiaru poziomu. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że centralka powinna zostać wyprowadzona do budynku MPS pomieszczenie 003, a sygnał zdublowany w budynku stacji paliw. | System pomiaru poziomu paliwa | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | budynku MPS pomieszczenie 003
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 301 | Pytanie nr 301 Dot. System odciągu spalin budynku garażowego W przedmiarze robót branży sanitarnej (instalacja wentylacji mechanicznej budynku garażowego) widnieje pozycja nr 423: „Wentylatory wyciągowe NORFI (system odciągu spalin) – 7 szt”. W celu sporządzenia prawidłowej wyceny prosimy o podanie szczegółowych parametrów oraz zestawienia materiałów dobranego systemu odciągu spalin w szczególności wydajności wentylatorów wyciągowych, parametrów i rodzajów ssawek, długości węży. | Odpowiedź: Zamawiający udostępnia, plik pn.: „Zał. nr 2 KARTA_KATALOGOWA_NORFI.rar”. | System odciągu spalin | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | przedmiarze robót branży sanitarnej (instalacja wentylacji mechanicznej budynku garażowego) pozycja nr 423 Zał. nr 2 KARTA_KATALOGOWA_NORFI.rar
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 302 | Pytanie nr 302 Branża AKPiA/technologia. Prosimy o jednoznaczne określenie metody legalizacji, gdyż w opisie branży technologicznej jest zapis zarówno o legalizacji paliwem jak i wodą. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że paliwo przeznaczone do rozruchu i legalizacji paliwem jest w zakresie dostawy oferenta. | Legalizacja zbiorników | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 303 | Pytanie nr 303 Branża AKPiA. W opisie branży technologicznej w pkt.5 str.8 jest informacja, że zbiornik magazynowy ma być wyposażony w króciec sygnalizacji poziomu. Czy to oznacza, że w ofercie, poza sondą pomiaru poziomu, należy uwzględnić dodatkowy sygnalizator poziomu? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. | System pomiaru poziomu paliwa | Technologia Paliwowa | Informacja | opisie branży technologicznej w pkt.5 str.8
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 304 | Pytanie nr 304 Branża AKPiA. Prosimy o informację, czy w ramach instalacji AKPiA w pompowni paliw należy uwzględnić: sygnalizację suchobiegu pomp, pomiar ciśnienia na ssaniu i tłoczeniu pomp, pomiar różnicy ciśnienia na filtroseparatorach, detekcję par węglowodorów, awaryjne wyłączenie pomp? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. | AKPiA Pompownia paliw | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 305 | Pytanie nr 305 Branża AKPiA. Prosimy o informację, czy w ramach instalacji AKPiA dla zbiornika bezpieczeństwa należy uwzględnić: ciągły pomiar poziomu, sygnalizację poziomu maksymalnego, monitoring szczelności, detekcję par węglowodorów, awaryjne wyłączenie pomp? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma potrzeby uwzględniania instalacji w zbiorniku bezpieczeństwa. | AKPiA Zbiornik bezpieczeństwa | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 306 | Pytanie nr 306 Branża AKPiA. Prosimy o informację, czy w ramach instalacji AKPiA dla stanowisk spustowo-nalewczych, poza opisanymi systemami, należy uwzględnić detekcję par węglowodorów i awaryjne wyłączenie pomp? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy uwzględnić detekcję wodorów. | AKPiA Stanowisko spustowo-nalewcze | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Technologia Paliwowa | Zgoda
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 307 | Pytanie nr 307 Branża AKPiA. Prosimy o informację, czy w istniejącym budynku obsługi stacji paliw należy uwzględnić montaż dodatkowej centralki systemu pomiaru poziomu i kontroli przecieku przestrzeni między płaszczowej oraz dodatkowej centralki systemu detekcji par węglowodorów dla obsługi projektowanego zbiornika magazynowego Z-17? | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w istniejącym budynku obsługi stacji paliw należy uwzględnić montaż dodatkowej centralki systemu pomiaru poziomu i kontroli przecieku przestrzeni międzypłaszczowej oraz dodatkowej centralki systemu detekcji par węglowodorów dla obsługi projektowanego zbiornika magazynowego Z-17. | System pomiaru poziomu paliwa System detekcji par węglowodorów | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Technologia Paliwowa | Zgoda | zbiornika magazynowego Z-17
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 308 | Pytanie nr 308 Branża AKPiA. Jakie pomiary AKPiA należy uwzględnić w zakresie nowego dystrybutora oraz odmierzacza AdBlue? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy uwzględnić pomiary wymagane do odbioru z WDT. | AKPiA Dystrybutor paliwa | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 309 | Pytanie nr 309 Prosimy o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu pozwolenia na wycinkę drzew. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest w trakcie uzyskiwania decyzji na wycinkę drzew. | Wycinka drzew Pozwolenia | Formalne - odbiory i pozwolenia Zagospodarowanie Terenu | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 310 | Pytanie nr 310 W przekazanych przedmiarach brak pozycji dotyczącej wycinki drzew. Prosimy o uzupełnienie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że liczba drzew przeznaczonych do wycinki zgodnie z inwentaryzacją zieleni wynosi 529 szt. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Wycinka drzew | Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | inwentaryzacją zieleni ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 311 | Pytanie nr 311 Prosimy o informację po czyjej stronie jest usunięcie zbiorników znajdujących się na składowiskach otwartych materiałów przepracowanych. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że usunięcie składowisk jest po stronie Wykonawcy | Roboty rozbiórkowe Utylizacja odpadów | Wyburzenia | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 312 | Pytanie nr 312 Zgodnie w przedmiarem robót - branża technologii, p. 11 d.1 Utylizacja skażonego gruntu oraz odpadów ropopochodnych wraz z uzyskaniem karty odpadów jest po stronie Inwestora. Prosimy o potwierdzenie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że utylizacja gruntu jest po stronie Wykonawcy. | Utylizacja gruntu | Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Informacja | przedmiarem robót - branża technologii, p. 11 d.1
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 313 | Pytanie nr 313 Według opisu do przekazanej dokumentacji PW PZT do wykonania jest ogrodzenie, natomiast nie zostało ono pokazane na rysunkach. W przedmiarach również brak pozycji dotyczącej wykonania ogrodzenia. Prosimy o informację czy wykonanie nowego ogrodzenia jest w zakresie prac. Jeśli tak, prosimy o podanie ilości oraz o dodanie odpowiedniej pozycji w tabeli przedmiarowej. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z PZT wewnętrzne ogrodzenie podlega rozbiórce, natomiast zewnętrzne pozostaje. Przewiduje się nowe bramy oraz 3 metrowy odcinek ogrodzenia. Dopasowanie do lokalizacji nowych bram. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_D_REW_01”. | Ogrodzenie | Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | PW PZT PZT ISB_039_PR_D_REW_01
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 314 | Pytanie nr 314 W przekazanych przedmiarach brak pozycji dotyczących wykonania dwóch bram wjazdowych B1 i B2. Prosimy o uzupełnienie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy uwzględnić bramy w ofercie. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_D_REW_01”. | Przedmiar robót Bramy wjazdowe | Stolarka drzwiowa i bramy Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | bram wjazdowych B1 i B2 ISB_039_PR_D_REW_01
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 315 | Pytanie nr 315 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - Branża Drogowa, D-00.00.00 - Wymagania ogólne, p. 1.5.14 Przeprowadzenie badań archeologicznych: „Wykonawca po przekazaniu placu budowy, a 30 dni przed rozpoczęciem robót ziemnych winien zlecić prace archeologiczne archeologowi lub uprawnionej jednostce archeologicznej i wspólnie z nią złożyć do odpowiedniego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek o pozwolenie na wykonywanie badań archeologicznych podczas inwestycji, na które WKZ wyda stosowne pozwolenie zgodnie z art.36 ust.1, pkt.5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie kontraktowej.”. Prosimy o potwierdzenie, że na przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby wykonania prac archeologicznych. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapis jest zapisem ogólnym, dla inwestycji nie ma potrzeby wykonywania prac archeologicznych. | Badania archeologiczne | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - Branża Drogowa, D-00.00.00 - Wymagania ogólne, p. 1.5.14 art.36 ust.1, pkt.5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 316 | Pytanie nr 316 Zgodnie z opisem do projektu drogowego oraz rysunkiem przekrojów (PW Drogi), nawierzchnia z betonu cementowego ma grubość 25 cm, natomiast zgodnie z rys. D-4 „Plan podziału płyt”, nawierzchnia ta ma grubość 30 cm. Prosimy o wyjaśnienie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że błędny zapis na rysunku podziału płyt, powinno być 25 cm. | Nawierzchnia betonowa Niezgodność dokumentacji | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | opisu do projektu drogowego rysunkiem przekrojów (PW Drogi) rys. D-4 „Plan podziału płyt”
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 317 | Pytanie nr 317 Zgodnie z opisem do projektu wykonawczego konstrukcji, p. 6.7 Wieńce żelbetowe, „szczegółowe rozwiązanie detali zbrojenia elementów konstrukcyjnych przedstawione zostało na rysunkach M_K-12 i G_K-12”. W przekazanej dokumentacji brakuje rysunku G_K-12. Prosimy o uzupełnienie rysunku z zestawieniem wieńców żelbetowych wraz z zestawieniem ilości stali zbrojeniowej dla budynku Garaż. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy w opisie są wystarczające do złożenia oferty. | Konstrukcja żelbetowa Rysunki zbrojenia Dokumentacja projektowa | Konstrukcja | Informacja | opisu do projektu wykonawczego konstrukcji, p. 6.7 rysunkach M_K-12 i G_K-12 rysunku G_K-12
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 318 | Pytanie nr 318 Zgodnie z opisem do projektu wykonawczego konstrukcji, p. 6.8 Belki żelbetowe, „szczegółowe rozwiązanie detali zbrojenia elementów konstrukcyjnych przedstawione zostało na rysunkach M_K-13 i G_K-13”. W przekazanej dokumentacji brakuje rysunku G_K-13. Prosimy o uzupełnienie rysunku z zestawieniem belek żelbetowych wraz z zestawieniem ilości stali zbrojeniowej dla budynku Garaż. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy w opisie są wystarczające do złożenia oferty. | Konstrukcja żelbetowa Rysunki zbrojenia Dokumentacja projektowa | Konstrukcja | Informacja | opisu do projektu wykonawczego konstrukcji, p. 6.8 rysunkach M_K-13 i G_K-13 rysunku G_K-13
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 319 | Pytanie nr 319 Zgodnie z opisem do projektu wykonawczego konstrukcji, p. 6.10 Stropodach żelbetowy, „szczegółowe rozwiązanie detali zbrojenia elementów konstrukcyjnych przedstawione zostało na rysunkach M_K-14 i G_K-14”. W przekazanej dokumentacji brakuje wyżej wymienionych rysunków. Prosimy o uzupełnienie rysunków z zestawieniem ilości stali zbrojeniowej stropów dla budynków. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy w opisie są wystarczające do złożenia oferty. | Konstrukcja żelbetowa Rysunki zbrojenia Dokumentacja projektowa | Konstrukcja | Informacja | opisu do projektu wykonawczego konstrukcji, p. 6.10 rysunkach M_K-14 i G_K-14
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 320 | Pytanie nr 320 Zgodnie z opisem do projektu wykonawczego konstrukcji, p. 6.12 Posadowienie zbiornika p.poż, „szczegółowe rozwiązanie tj. rzuty, przekroje i detale elementów konstrukcyjnych przedstawione zostało na rysunkach niniejszego opracowania”. W przekazanej dokumentacji brakuje takiego rysunku. Prosimy o uzupełnienie rysunku dotyczącego posadowienia zbiornika p.poż. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to rysunek A-100ZP, A-200ZP. Zamawiający informuje, że do oferty należy przyjąć zbrojenie fundamentu zbiornika 150 kg/ m3 betonu. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_D_REW_01”. | Zbiornik PPOŻ Fundamenty Dokumentacja projektowa | Konstrukcja Instalacja ppoż | Zmiana treści dokumentu | opisu do projektu wykonawczego konstrukcji, p. 6.12 rysunek A-100ZP A-200ZP ISB_039_PR_D_REW_01
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 321 | Pytanie nr 321 Zgodnie z opisem do projektu wykonawczego konstrukcji, p. 6.13 Rozbudowa wiaty stalowej W2 nad dystrybutorami, „szczegółowe rozwiązanie elementów konstrukcyjnych przedstawione zostało na rysunkach niniejszego opracowania”. W przekazanej dokumentacji brakuje takiego rysunku. Prosimy o uzupełnienie rysunku dotyczącego rozbudowy wiaty stalowej W2. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rysunki konstrukcji wiaty zostały uzupełnione przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedmiotowe opracowania, są objęte klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zostaną udostępnione Oferentom wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego na zasadach określonych w SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Justyną ROKICKĄ tel. 261 849 433, p. Weroniką KACZOR tel. 261 849 341. | Wiata stalowa Dokumentacja projektowa Dokumentacja niejawna | Konstrukcja | Informacja | opisu do projektu wykonawczego konstrukcji, p. 6.13 wiaty stalowej W2 SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3)
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 322 | Pytanie nr 322 Zgodnie z opisem do projektu wykonawczego konstrukcji, p. 6.16 Płyty fundamentowe wysepek stacji MPS, „szczegółowe rozwiązanie elementów konstrukcyjnych przedstawione zostało na rysunkach niniejszego opracowania”. W przekazanej dokumentacji brakuje takiego rysunku. Prosimy o uzupełnienie rysunku dotyczącego płyt fundamentowych wysepek stacji MPS. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na potrzeby oferty należy przyjąć rysunki architektury oraz informację, że należy przyjąć 150 kg/ m3 betonu. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Wysepka odmierzaczy paliwa Płyta fundamentowa Dokumentacja projektowa | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | opisu do projektu wykonawczego konstrukcji, p. 6.16 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 323 | Pytanie nr 323 W przekazanej dokumentacji, projekt wykonawczy konstrukcji, brakuje rysunków zbrojeniowych słupów żelbetowych dla budynku Garaż (rys. G_K-11). Prosimy o uzupełnienie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na potrzeby oferty należy przyjąć 100 kg/m3 betonu. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Konstrukcja żelbetowa Rysunki zbrojenia Dokumentacja projektowa | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | projekt wykonawczy konstrukcji rys. G_K-11 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 324 | Pytanie nr 324 Dotyczy rys. IZ_K-07 Płyta fundamentowa pod zabudowę kontenerową stacji Trafo (PW Konstrukcja): na przekroju 01 pokazano grubość płyty fundamentowej równą 30 cm, natomiast wg rzędnych wychodzi grubość 20 cm (spód na poziomie -1,1, wierzch na poziomie -0,9). Prosimy o informację jakiej grubości płytę należy przewidzieć pod stację Trafo. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć grubość płyty 30 cm. | Stacja transformatorowa Płyta fundamentowa Niezgodność dokumentacji | Konstrukcja | Informacja | rys. IZ_K-07 Płyta fundamentowa pod zabudowę kontenerową stacji Trafo (PW Konstrukcja) przekroju 01
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 325 | Pytanie nr 325 W przekazanych przedmiarach brak pozycji dotyczącej rozbudowy istniejącej wiaty przy stacji paliw. Prosimy o uzupełnienie (fundamenty, konstrukcja stalowa). | Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Wiata stalowa | Konstrukcja Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 326 | Pytanie nr 326 W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 08.12.2025, prosimy o aktualizację przekazanych przedmiarów branży budowlanej poprzez dodanie następujących pozycji: a. Budynek garażowy. Stan surowy budynku: Wieńce / podciągi KNNR 2 0103-05 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych belek, podciągów i wieńców m2 KNNR 2 0105-05 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich żeber, belek, podciągów i wieńców t KNNR 2 0109-07 Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą C20/25 m3 Słupy KNNR 2 0103-04 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe słupów prostokątnych m2 KNNR 2 0105-04 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - słupy t KNNR 2 0109-06 Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą m3 | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Konstrukcja żelbetowa | Konstrukcja Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 08.12.2025 KNNR 2 0103-05 KNNR 2 0105-05 KNNR 2 0109-07 KNNR 2 0103-04 KNNR 2 0105-04 KNNR 2 0109-06 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 327 | Pytanie nr 327 W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 08.12.2025, prosimy o aktualizację przekazanych przedmiarów branży budowlanej poprzez dodanie następujących pozycji: a. Budynek garażowy. Stan zero budynku. Izolacje poziome w postaci papy b. Budynek magazynowy. Stan zero budynku. Izolacje poziome w postaci papy c. Wiata stalowa. Stan zero budynku. Izolacje poziome w postaci papy | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Izolacja pozioma fundamentów | Konstrukcja Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 08.12.2025 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 328 | Pytanie nr 328 W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 08.12.2025, prosimy o aktualizację przekazanych przedmiarów branży budowlanej poprzez dodanie pozycji w stanie surowym budynku Magazynowego dotyczącej konstrukcji stalowej zadaszenia. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Konstrukcja stalowa | Konstrukcja Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 08.12.2025 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 329 | Pytanie nr 329 W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 08.12.2025, prosimy o aktualizację przekazanych przedmiarów branży budowlanej poprzez dodanie pozycji dotyczących posadowienia zbiornika p.poż. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Zbiornik PPOŻ Fundamenty | Konstrukcja Instalacja ppoż Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 08.12.2025 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 330 | Pytanie nr 330 W przekazanej tabeli przedmiarowej dotyczącej branży budowlanej, dział 5 dotyczy budynku pompowni (m.in. fundament pod kontenery oraz montaż 2 kontenerów 500x600 cm). W przekazanej dokumentacji konstrukcji nie mamy rysunków dotyczących tych fundamentów. Prosimy o informację, w którym miejscu znajduje się budynek pompowni oraz o uzupełnienie dokumentacji. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Budynek pompowni Dokumentacja projektowa | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | tabeli przedmiarowej dotyczącej branży budowlanej, dział 5 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 331 | Pytanie nr 331 Na rysunkach Projektu Wykonawczego Architektury dotyczących Wiaty stalowej W1 (np. A-100-W1, A-102-W1 i A-103-W1) są widoczne konstrukcje schodów stalowych z podestami, które nie są uwzględnione w projekcie konstrukcji. Prosimy o uzupełnienie oraz o dodanie pozycji w tabelach przedmiarowych. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że schody opuszczane na cysterny do obsługi ramion górnych muszą być na wyposażeniu stanowisk wydawczych SKID. W ofercie należy wycenić przedmiotowe schody jak stalowe S235JR o masie 1300 kg jeden pomost. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Schody stalowe Dokumentacja projektowa | Konstrukcja Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | Projektu Wykonawczego Architektury dotyczących Wiaty stalowej W1 A-100-W1 A-102-W1 A-103-W1 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 332 | Pytanie nr 332 Zgodnie z PW Architektura, rys. A-503 Brama wjazdowa B1 i B2, bramy te mają być zamontowane w istniejącym ogrodzeniu, natomiast zgodnie z projektem PZT ogrodzenie to jest do rozbiórki. Prosimy o wyjaśnienie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z PZT wewnętrzne ogrodzenie podlega rozbiórce, natomiast zewnętrzne pozostaje. Przewiduje się nowe bramy oraz 3 metrowy odcinek ogrodzenia. Dopasowanie do lokalizacji nowych bram. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_D_REW_01”. | Ogrodzenie Bramy wjazdowe Niezgodność dokumentacji | Zagospodarowanie Terenu Stolarka drzwiowa i bramy | Zmiana treści dokumentu | PW Architektura, rys. A-503 Brama wjazdowa B1 i B2 projektem PZT PZT ISB_039_PR_D_REW_01
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 333 | Pytanie nr 333 Dotyczy warstw podposadzkowych: zgodnie z PW Architektura, rys. A-300-b1 Przekroje budynku magazynowy oraz A-300-b2 Przekroje budynek garażowy, w pomieszczeniach typu szatnie, umywalnie, korytarze należy zastosować posadzkę o oznaczeniu P1 (tj. płyta zbrojona beton C25/30), natomiast na przekroju płyta ta ma grubość 5 cm. Prosimy o potwierdzenie, że zamiast „płyty betonowej” w pomieszczeniach tych należy wykonać wylewkę betonową o gr. 5 cm. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że grubość wylewki powinna wynosić minimum 6 cm. | Posadzka betonowa | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | PW Architektura, rys. A-300-b1 Przekroje budynku magazynowy A-300-b2 Przekroje budynek garażowy posadzkę o oznaczeniu P1
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 334 | Pytanie nr 334 Instalacje sanitarne. Prosimy o przesłanie kart doborowych wentylatorów wyciągowych spalin Norfi. | Odpowiedź: Zamawiający udostępnia, plik pn.: „Zał. nr 2 KARTA_KATALOGOWA_NORFI.rar”. | System odciągu spalin | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | Zał. nr 2 KARTA_KATALOGOWA_NORFI.rar
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 335 | Pytanie nr 335 Instalacje sanitarne. Prosimy o informację, w której pozycji kosztorysowej należy ująć trzy agregaty skraplające do central wentylacyjnych w budynku magazynowym? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”. | Agregat skraplający Przedmiar robót | Instalacje Sanitarne Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_S_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 336 | Pytanie nr 336 Instalacje sanitarne. Prosimy o podanie rzędnej dna zbiornika rozsączającego wody deszczowe? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rzędne dna zbiornika są podane na profilu S-04. | Zbiornik rozsączający | Instalacje Sanitarne | Informacja | profilu S-04
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 337 | Pytanie nr 337 Instalacje sanitarne. Prosimy o podanie miąższości warstwy gruntu jaką należy przykryć górną krawędź zbiornika rozsączającego wody deszczowe? | Odpowiedź: Zamawiający przedstawia warstwy zgodnie z kartą doboru skrzynek: Standardowa zabudowa dla Stormbrixx HD Nawierzchnia zgodnie z wytycznymi projektu branżowego E_v2 = 45 MN/m² Podbudowa zgodnie z projektem 35 cm warstwa z materiału nośnego, np. tłuczeń drogowy 5 cm materiału zagęszczalnego (bez kamieni) Obsypka wykonana z materiału o wartości przepuszczalności conajmniej obliczonej wartości współczynnika kf (współczynnik przepuszczalności) Podłoże nośne, zagęszczalne i przepuszczalne Podbudowa 5 cm ze żwiru płukanego 2-8mm Obszar roboczy np. zgodnie z DIN 4124 | Zbiornik rozsączający | Instalacje Sanitarne Zagospodarowanie Terenu | Informacja | kartą doboru skrzynek DIN 4124
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 338 | Pytanie nr 338 Na rysunku projektu zagospodarowania terenu ZT-1 jest narysowane podwójne ogrodzenie wokół terenu. Prosimy o potwierdzenie czy obszar ma być ogrodzony pojedynczym czy podwójnym ogrodzeniem. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z PZT wewnętrzne ogrodzenie podlega rozbiórce, natomiast zewnętrzne pozostaje. Przewiduje się nowe bramy oraz 3 metrowy odcinek ogrodzenia. Dopasowanie do lokalizacji nowych bram. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_D_REW_01”. | Ogrodzenie | Zagospodarowanie Terenu | Zmiana treści dokumentu | rysunku projektu zagospodarowania terenu ZT-1 PZT ISB_039_PR_D_REW_01
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 339 | Pytanie nr 339 Na rysunku projektu architektonicznego A-503 wyszczególnione są bramy w ogrodzeniu B1 i B2. Brak podanych ilości oraz pozycji w przedmiarach robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujący zakres prac. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy uwzględnić bramy w ofercie. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_D_REW_01”. | Przedmiar robót Bramy wjazdowe | Stolarka drzwiowa i bramy Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | rysunku projektu architektonicznego A-503 bramy w ogrodzeniu B1 i B2 ISB_039_PR_D_REW_01
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 340 | Pytanie nr 340 W projekcie zagospodarowania terenu w opisie technicznym pkt. 3.1 jest wyszególniony jako obiekt budowlany do wykonania zbiornik na nieczystości ciekłe. W projektach konstrukcyjnym i architektonicznym oraz w przedmiarach brak pozycji dotyczących zbiornika na nieczystości ciekłe. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru o brakujący zakres prac. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem branży sanitarnej przewiduje się tłoczenie nieczystości ciekłych do istniejącej kanalizacji sanitarnej poprzez projektowany rurociąg tłoczny. | Kanalizacja sanitarna | Instalacje Sanitarne Zmiana zakresu | Informacja | projekcie zagospodarowania terenu w opisie technicznym pkt. 3.1 projektem branży sanitarnej
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 341 | Pytanie nr 341 Prosimy o wskazanie produktu referencyjnego dla Bramy B2 -brama przemysłowa dwuskrzydłowa z przejściem w jednym skrzydle o poziomie zabezpieczenie R4. Według naszej wiedzy nie znajdziemy takiego rozwiązania na rynku. Prosimy o wskazanie produktu dostępnego na rynku polskim, bądź obniżenie wymagań. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać bramę dwuskrzydłową w klasie RC3 bez dodatkowych drzwi. | Bramy przemysłowe Klasa odporności na włamanie | Stolarka drzwiowa i bramy | Zmiana treści dokumentu | Bramy B2
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 342 | Pytanie nr 342 W opisie projektu PZT napisano że mają być trzy nalewaki typu SKID w tym jeden tłoczny, prosimy o weryfikację tego zapisu. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w projekcie jest błędny zapis. Projektowane są dwa nalewaki typu SKID wyposażona w ramię nalewu górnego i dolnego. | SKID załadunkowo-rozładunkowy Niezgodność dokumentacji | Technologia Paliwowa | Informacja | opisie PZT
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 343 | Pytanie nr 343 W opisie ISB_039PWT na stronie 5 napisano że instalacja będzie pracować przy pełnej hermetyzacji oparów paliw przy zlewaniu oraz wydawaniu paliwa, zapis taki powtarza się wielokrotnie w tym dokumencie. Niestety ani na schemacie technologicznym PT_TECHNOLOGIA_T-02-T-02, ani na schematycznym rysunku stanowiska zlewczowydawczego nie ma instalacji hermetyzacji (czyli wahadła gazowego). Nie ma również nigdzie narysowanych ani węży oparowych do podłączenia do cysterny ani rozrysowanych rurociągów oparowych dla stanowisk spustowo nalewczych. Narysowano jedynie rurociągi oddechowe dla zbiorników ale to nie jest wahadło gazowe. Prosimy o poprawienie projektów o uzupełnienie rysunków przebiegu rurociągów i wyposażenia instalacji odbioru oparów. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w projekcie jest błędny zapis. Dla paliwa F-34 nie ma potrzeby stosowania hermetyzacji podczas operacji przyjęcia i wydawania. Niemniej jednak w układach wydawczych typu SKID należy przewidzieć wąż przyłączeniowy odbioru oparów z odprowadzeniem oparów w obrębie urządzenia SKID poprzez zawór oddechowy z bezpiecznikiem przeciwogniowym. Ma to na celu zapewnienie obsługi załadunku oddolnego od cystern znajdujących się w zasobach WP. | Hermetyzacja oparów paliw Paliwo F34 | Technologia Paliwowa | Informacja | opisie ISB_039PWT na stronie 5 schemacie technologicznym PT_TECHNOLOGIA_T-02-T-02
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 344 | Pytanie nr 344 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej branży technologicznej o właściwe projekty wykonawcze. Dla branży technologicznej udostępnione „projekt wykonawczy” i identyczny „projekt techniczny” nie posiadają szczegółowości nawet dokumentacji budowlanej skoro na planie pzt nie zaznaczono nawet przebiegu wszystkich rurociągów (np.: hermetyzacji załadunku autocystern). Tak ogólny projekt uniemożliwia nawet sprawdzenie ilości materiałów, długości rur które podano w zestawieniu materiałów, co przy ryczałtowym rozliczaniu inwestycji jest bardzo ryzykowne dla Wykonawcy. W dokumentacji brakuje rysunków izometrycznych lub profili przebiegu rurociągów z podaniem dokładnych długości i średnic. Na planie również nie zaznaczono przebiegu wszystkich rurociągów technologicznych z podaniem średnic. Nie można zweryfikować materiałów podanych w zestawieniu materiałów dla systemu BRUGG. | Odpowiedź: Zamawiający nie posiada innej dokumentacji poza dokumentacją udostępnioną. | Dokumentacja projektowa Instalacja technologiczna | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 345 | Pytanie nr 345 Prosimy o uzupełnienie projektów technologicznych o obliczenia i dobór pomp paliwowych. W projekcie podano jedynie 4szt o wydajności 60l/min. Nie podano nawet do czego będą służyły które pompy. Bez większej ilości danych żaden dostawca pomp nie złoży oferty. Nie zaprojektowano nawet pompowni paliwowej jako obiekt kubaturowy, co uniemożliwia odczytanie na jakim poziomie względem zbiorników będą się znajdowały pompy, co ma znaczenie dla parametru zasysania pomp. Prosimy o podanie rodzaju pomp, parametru ssania i wysokości podnoszenia oraz o przeanalizowanie podanej wydajności. Jaki rodzaj uszczelnienia mają mieć pompy i z jakiego materiału mają być wykonane. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pompy przeznaczone są do przetłaczania paliwa F-34. Wykonanie materiałowe i uszczelnienia dostosowane do paliwa F-34. Pompy przeznaczone są do obsługi układów wydawczych SKID i do przetłaczania paliwa do stacji MPS. Wydajność pompy 60 m3/h, wysokość podnoszenia ok 40-50 m, wysokość zasysania ok 4m, rurociąg ssący musi być wypełniony paliwem. | Pompy paliwowe | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 346 | Pytanie nr 346 Prosimy o zaprojektowanie materiału i dobranie średnic i grubości ścianek na rury i kształtki w pompowni, na stanowiskach spustowo-nalewczych oraz w komorach zbiorników. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że max. ciśnienie pracy rurociągu 5 bar. i do takich parametrów należy dobrać materiały, z zastrzeżeniem że nie może być miedzi, cynku i ich stopów. Moduł SKID jest kompletnym w dostawie urządzeniem i wytwórca musi wykonać go wg własnej dokumentacji przy zachowaniu określonych w projekcie parametrów pracy: wydajność ok 60 m3/h (1000 l/min) ciśnienie max 10 bar. Przed dostawą urządzenia muszą być zatwierdzone przez projektantów. | Rurociągi paliwowe | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 347 | Pytanie nr 347 Prosimy o podanie parametrów dla dystrybutora F-34 i dystrybutora AdBlue na stacji paliw. | Odpowiedź: Zamawiający udostępnia brakujące karty materiałowe AdBlue – plik pn.: „Zał. nr 1 SlimLine_PL.pdf”. | Dystrybutor paliwa Dystrybutor AdBlue | Technologia Paliwowa | Zmiana treści dokumentu | Zał. nr 1 SlimLine_PL.pdf
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 348 | Pytanie nr 348 Czy stanowiska nalewcze górne mają posiadać schodki opuszczane na cysterny? Prosimy o uzupełnienie projektu. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stanowiska nalewcze górne mają posiadać schodki opuszczane na cysterny. Schody opuszczane na cysterny do obsługi ramion górnych muszą być na wyposażeniu stanowisk wydawczych SKID. W ofercie należy wycenić przedmiotowe schody jak stalowe S235JR o masie 1300kg jeden pomost. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | SKID załadunkowo-rozładunkowy Schody stalowe | Technologia Paliwowa Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 349 | Pytanie nr 349 Czy zgodnie z opisem ISB_039_PW_T_OPIS-MR str. 7 paliwo do legalizacji i rozruchu dostarczy Zamawiający? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że paliwo do legalizacji w zakresie Wykonawcy. | Legalizacja zbiorników Rozruch instalacji | Zmiana zakresu | Informacja | opisie ISB_039_PW_T_OPIS-MR str. 7
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 350 | Pytanie nr 350 Czy zbiorniki będą wewnątrz malowane? Mamy sprzeczne informacje ze str. 8 ISB_039_PW_T_OPIS-MR i z rysunku zbiornika. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zbiorniki przystosowane do magazynowania paliwa F34 powinny zostać pokryte powłoką malarską. | Zbiorniki paliwowe Powłoki malarskie | Technologia Paliwowa | Informacja | str. 8 ISB_039_PW_T_OPIS-MR rysunku zbiornika
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 351 | Pytanie nr 351 Czy zbiorniki będą dwu czy jednokomorowe, również w opisie projektu znajdujemy sprzeczne informacje. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zbiorniki są jednokomorowe. W opisie nastąpiła omyłka pisarska. | Zbiorniki paliwowe | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 352 | Pytanie nr 352 Na str. 14 dokumentu ISB_039_PW_T_OPIS-MR mowa jest o stanowisku spustowym oleju napędowego i o zbiorniku buforowym. Prosimy o wyjaśnienie co to za zakres, gdyż nie znajdujemy więcej informacji na temat zbiornika buforowego, a wydaje się że projektowana instalacja dotyczy paliwa lotniczego F34. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie występuje zbiornik buforowy. W opisie nastąpiła omyłka pisarska. | Niezgodność dokumentacji | Technologia Paliwowa | Informacja | str. 14 dokumentu ISB_039_PW_T_OPIS-MR
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 353 | Pytanie nr 353 Na str. 14 dokumentu ISB_039_PW_T_OPIS-MR mowa jest o komorze armatury, prosimy o wyjaśnienie co to za obiekt i gdzie jest zlokalizowany? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie występuje komora armatury. W opisie nastąpiła omyłka pisarska. | Niezgodność dokumentacji | Technologia Paliwowa | Informacja | str. 14 dokumentu ISB_039_PW_T_OPIS-MR
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 354 | Pytanie nr 354 Czy zbiorniki będą wyposażone w wewnętrzne ramiona pływające tak jak wspomniano w opisie? Jeśli tak to prosimy o poprawienie zestawienia materiałów i przedmiaru. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przewidziano rurę ssącą z zaworem stopowym. | Zbiorniki paliwowe | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 355 | Pytanie nr 355 Prosimy o określenie jednoznacznie jaka ma być odporność na przebicie powłoki zewnętrznej zbiorników 15kV (str.8opisu) czy 14KV? | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że należy wykonać zabezpieczenie na przebicie 15kV. | Zbiorniki paliwowe Powłoki ochronne | Technologia Paliwowa | Informacja | str.8opisu
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 356 | Pytanie nr 356 Czy układy pomiarowe wydawcze S1 i S2 mają mieć po dwa urządzenia liczące? W opisie str. 13 napisano: 1. Licznik Qmax 1000dm3/min z separatorem gazu. 2. Liczydło mechaniczne | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że każdy układ pomiarowy powinien być wyposażony w elektroniczny kontroler nalewu będący składowym elementem układu wydawczego. Dla układu wydawczego niezbędna jest ocena zgodności MID. | SKID załadunkowo-rozładunkowy Układ pomiarowy | Technologia Paliwowa | Informacja | opisie str. 13
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 357 | Pytanie nr 357 Jaką funkcję ma pełnić zbiornik bezpieczeństwa ZB 40m3, który jest zlokalizowany na planie PZT branży technologicznej. Zbiornik ten nie został bliżej opisany, ani nie zaprojektowano na PZT żadnego połączenia tego zbiornika z jakimkolwiek orurowaniem. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zbiornik bezpieczeństwa ujęty jest w branży sanitarnej i ma przejmować paliwo z rozszczelnionej autocysterny | Zbiornik bezpieczeństwa | Technologia Paliwowa | Informacja | planie PZT branży technologicznej branży sanitarnej
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 358 | Pytanie nr 358 W jaki sposób będzie się odbywało sterowanie pompami? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sterowanie pompami odbywa się w zaprojektowanym systemie VEEDER ROOT. | Pompy paliwowe System sterowania | Technologia Paliwowa Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 359 | Pytanie nr 359 Czy stanowiska spustowe będą wyposażone w jakieś zawory? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres ujęty jest w dokumentacji projektowej. | Stanowisko spustowe | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 360 | Pytanie nr 360 Przedstawione na rysunku stanowisko spustowe dla stacji paliw nie posiada układu przyłączenia hermetyzacji jak napisano w opisie projektu. Prosimy o wyjaśnienie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przyłącze hermetyzacji przewidziano w SKID-zie, dlatego nie ma go na schemacie rysunkowym. | Hermetyzacja oparów paliw Niezgodność dokumentacji | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 361 | Pytanie nr 361 Na stronie 20 opisu branży technologicznej mowa jest o zaworach oddechowych oleju napędowego i benzyny. Co to za zawory? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na bazie przewiduje się paliwo F-34. | Niezgodność dokumentacji | Technologia Paliwowa | Informacja | stronie 20 opisu branży technologicznej
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 362 | Pytanie nr 362 Prosimy o udostępnienie dokumentacji konstrukcyjnej, architektonicznej oraz drogowej dla rozbudowy wiaty paliwowej na rysunku PZT widocznych w obrysie punktów CDEFG. | Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że rysunki konstrukcji wiaty zostały uzupełnione przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedmiotowe opracowania, są objęte klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zostaną udostępnione Oferentom wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego na zasadach określonych w SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Justyną ROKICKĄ tel. 261 849 433, p. Weroniką KACZOR tel. 261 849 341. | Wiata stalowa Dokumentacja projektowa | Konstrukcja Zagospodarowanie Terenu | Zmiana treści dokumentu | rysunku PZT ISB_039_PR_BUD_REW_03 SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3)
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 363 | Pytanie nr 363 Prosimy o zamieszczenie w przedmiarach precyzyjnie opisanych oraz zawierających ilościowy opis robót do wykonania pozycji niezbędnych dla konstrukcyjnej, architektonicznej oraz drogowej rozbudowy wiaty paliwowej na rysunku PZT widocznych w obrysie punktów CDEFG. | Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót Wiata stalowa | Konstrukcja Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | rysunku PZT ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 364 | Pytanie nr 364 Prosimy o udostępnienie dokumentacji rysunkowej dla zakresu objętego przedmiarem w pozycjach opisanych jako 5. Budynki Pompowni w pozycjach 5.1.264 do 5.3.1.274. Dokumentacja rysunkowa nie zawiera tego zakresu. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rysunki dotyczące budynku pompowni jest w PT A-100P, A-200P, A-300-P, A-400P. | Budynek pompowni Dokumentacja projektowa | Konstrukcja | Informacja | pozycjach opisanych jako 5. Budynki Pompowni w pozycjach 5.1.264 do 5.3.1.274 PT A-100P A-200P A-300-P A-400P
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 365 | Pytanie nr 365 Prosimy o przekazanie dokumentacji konstrukcyjnej dla pomostów stalowych widocznych na rysunku architektonicznym A-103-W1. Prosimy też o dodanie pozycji przedmiarowej z zawartymi ilościami dla tego elementu. Prosimy o precyzyjne oznaczenie ilości konstrukcji stalowej (wraz z balustradami) oraz sposób zabezpieczenia przed korozją. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są to schody do ramienia nalewczego odgórnego SKID-a. W ofercie należy wycenić przedmiotowe schody jak stalowe S235JR o masie 1300kg jeden pomost. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Pomosty stalowe Dokumentacja projektowa | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | rysunku architektonicznym A-103-W1 ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 366 | Pytanie nr 366 Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej dla elementów kotwienia zbiorników V=100m3. Przedmiar w pozycji 6.2.281 nie obejmuje tego elementu, ponadto jego wycena nie może być tożsama z elementami zbrojeniowymi ponieważ są to inne elementy, nie prefabrykaty zbrojarskie i inna będzie ich cena. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kotwienie zbiorników należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji i uwzględnić w cenie zbiornika. | Przedmiar robót Kotwienie zbiorników | Konstrukcja Technologia Paliwowa Zmiana zakresu | Informacja | pozycji 6.2.281
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 367 | Pytanie nr 367 Prosimy o udostępnienie dokumentacji konstrukcyjnej oraz uwzględnienie w przedmiarze robót ziemnych, fundamentowych w tym zbrojenia i izolacyjnych dla fundamentu zbiorników pożarowych lub o potwierdzenie, że powyższy zakres należy wyłączyć z oferty. Oferenci nie mogą samodzielnie modyfikować przedmiarów. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zbrojenie fundamentu zbiornika do oferty należy przyjąć 150 kg/m3 betonu. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Zbiornik PPOŻ Fundamenty Dokumentacja projektowa Przedmiar robót | Konstrukcja Instalacja ppoż Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 368 | Pytanie nr 368 Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w opisie króćców zbiorników ze strony 8 i ze strony 12 opisu branży technologicznej. Czego dotyczą poszczególne zestawienia króćców? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na 8 str. opisane jest wyposażenie zbiornika, na 12 str. orurowanie. | Zbiorniki paliwowe Niezgodność dokumentacji | Technologia Paliwowa | Informacja | strony 8 i ze strony 12 opisu branży technologicznej
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 369 | Pytanie nr 369 Czy pompy wymienione nas tronie 12 opisu projektu technologicznego to są pompy które będą się znajdowały w pompowni paliw? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pompy znajdujące się w pompowni paliw będą tłoczyć paliwo z zbiorników magazynowych do zbiorników na stacji paliw. | Pompy paliwowe | Technologia Paliwowa | Informacja | stronie 12 opisu projektu technologicznego
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 370 | Pytanie nr 370 Prosimy o podanie dokładniejszych wymagań dla ramion nalewczych górnych i dolnych. Czy załadunek dolny może być realizowany poprzez węże załadunkowe? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rozładunek dolny będzie realizowany za pomocą węży, odgórny za pomocą ramienia nalewczego górnego SKID-a. | Ramiona nalewcze | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 371 | Pytanie nr 371 Czy na stacji paliw oprócz dystrybutora AdBlue należy dostarczyć dystrybutor do paliwa? Jeśli tak to jaki to ma być dystrybutor do jakiego paliwa? W przedmiarze występuje dystrybutor do ON, TIR 120. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy dostarczyć odmierzacz paliw jednoproduktowy (paliwa F-34). Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_TECHNOLOGIA_rew_03”. | Dystrybutor paliwa | Technologia Paliwowa Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_TECHNOLOGIA_rew_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 372 | Pytanie nr 372 Opis wydaje się mało spójny z projektem czy to jest na pewno opis do tego zadania? | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiotowy opis odnosi się do przedmiotowego zadania i należy go rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową. | Dokumentacja projektowa | Formalne - PFU | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 373 | Pytanie nr 373 Czy to jest projekt wykonawczy czy koncepcja? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przekazana dokumentacja obejmuje projekt budowlany oraz projekt wykonawczy i stanowi podstawę do realizacji zamówienia. | Dokumentacja projektowa | Formalne - PFU | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 374 | Pytanie nr 374 Brak schematu technologicznego tzw P&ID dla całego MPS z wskazaniem urządzeń technologicznych i AKPiA (legenda do schematu). | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w projekcie jest dokładnie opisany sposób działania składu. | Schemat P&ID Dokumentacja projektowa | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 375 | Pytanie nr 375 Brak schematu technologicznego stanowisk SKID i całego składu z pokazaniem średnic. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że średnice wskazano na Zagospodarowaniu terenu branży technologii. | SKID załadunkowo-rozładunkowy Dokumentacja projektowa | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 376 | Pytanie nr 376 Brak profili rurociągów. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymagane są minimalne spadki umożliwiające spływ. grawitacyjny, przewidziano posadowienie zbiorników oraz elementów zdawczych umożliwiających zapewnienie właściwych spadków. | Rurociągi paliwowe Dokumentacja projektowa | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 377 | Pytanie nr 377 Czy rura spustowa do napełniania zbiorników ma być DN100 typu Secon-x (jednościankowych)? Czy to jest poprawne w opisach jest mowa o typie rur BRUGG FSR – stalowych dwuściankowych. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rurociąg Brugg FSR dwupłaszczowa. Rurociąg zewnętrzny i wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością monitoringu. | Rurociągi paliwowe Niezgodność dokumentacji | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 378 | Pytanie nr 378 Prosimy o wyspecyfikowanie i poprawienie przedmiarów, które rury mają być w technologii FSR, a które typu Secon-X. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie rurociągi mają zostać wykonane w systemie Brugg FSR oraz zatwierdzone przez projektanta branży technologicznej. | Rurociągi paliwowe | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 379 | Pytanie nr 379 W związku z pytaniem nr 5 prosimy Zamawiającego o doszczegółowienie odpowiedzi na pytanie nr 20 z Informacji na stronę internetową nr SZI-SZP.2612.29.2025 z dnia 10 grudnia 2025: | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że udzielona odpowiedź wyczerpująco odnosi się do pytania Oferenta oraz pozostaje aktualna. W ocenie Zamawiającego nie wymaga dodatkowych wyjaśnień. | Wyjaśnienia do SWZ | Technologia Paliwowa | Informacja | pytaniem nr 5 pytanie nr 20 z Informacji na stronę internetową nr SZI-SZP.2612.29.2025 z dnia 10 grudnia 2025
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 380 | Pytanie nr 380 Czy Zamawiający dopuszcza rurociągi Brugg Secon-X do wybranych rodzajów rurociągów na obiekcie czy wszystkie rurociągi mają zostać wykonane z rur Brugg FSR? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie rurociągi mają zostać wykonane w systemie Brugg FSR oraz zatwierdzone przez projektanta branży technologicznej przed przystąpieniem do realizacji. | Rurociągi paliwowe | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 381 | Pytanie nr 381 Jeśli tak, to prosimy o wskazanie listy rodzajów rurociągów (spustowe, ssące, tłoczne, oddechowe, resztkowe itd.), gdzie dopuszczone zostanie zastosowanie rur innych niż Brugg FSR. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie rurociągi mają zostać wykonane w systemie Brugg FSR oraz zatwierdzone przez projektanta branży technologicznej przed przystąpieniem do realizacji. | Rurociągi paliwowe | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 382 | Pytanie nr 382 Brak rysunku pomostów i schodów opuszczanych wraz z założeniami do zasięgu i wysokości pracy ramion załadunkowych górnych. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ofercie należy wycenić przedmiotowe schody jak stalowe S235JR o masie 1300kg jeden pomost. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Pomosty stalowe Schody stalowe Dokumentacja projektowa | Konstrukcja Technologia Paliwowa | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 383 | Pytanie nr 383 Kto będzie prowadził wycinkę i rozbiórki z utylizacją Zamawiający czy wykonawca? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wycinka i rozbiórki z utylizacją są w zakresie Wykonawcy. Wszelkie materiały uzyskane z robót demontażowych, rozbiórek podlegają zagospodarowaniu przez Wykonawcę we własnym zakresie. Zamawiający nie przewiduje ich przejęcia ani utylizacji. Zgodnie ze wzorem załącznika nr 11 do wzoru umowy Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty uwzględnił pomniejszenie kosztów robót o wartość wszystkich materiałów uzyskanych z demontażu, rozbiórki itp. | Wycinka drzew Roboty rozbiórkowe | Wyburzenia Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Informacja | załącznika nr 11 do wzoru umowy
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 384 | Pytanie nr 384 Czy wydołowane zbiorniki po neutralizacji złomuje zamawiający czy wykonawca? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszelkie materiały uzyskane z robót demontażowych, rozbiórek podlegają zagospodarowaniu przez Wykonawcę we własnym zakresie. Zamawiający nie przewiduje ich przejęcia ani utylizacji. Zgodnie ze wzorem załącznika nr 11 do wzoru umowy Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty uwzględnił pomniejszenie kosztów robót o wartość wszystkich materiałów uzyskanych z demontażu, rozbiórki itp. | Utylizacja odpadów | Wyburzenia Zmiana zakresu | Informacja | załącznika nr 11 do wzoru umowy
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 385 | Pytanie nr 385 Czy wykryto skażenie gruntu i jeżeli tak to kto dokonuje utylizacji i remediacji? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że opracowano plan remediacji, utylizacji dokonuje Wykonawca. | Remediacja gruntu Utylizacja gruntu | Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 386 | Pytanie nr 386 W opisie jest mowa o zbiornikach wielokomorowych. Prosimy o wskazanie czy są takie planowane? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zbiorniki są jednokomorowe. W opisie nastąpiła omyłka pisarska. | Zbiorniki paliwowe Niezgodność dokumentacji | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 387 | Pytanie nr 387 Paliwo do litrażowanie i rozruchu jest po stronie Zamawiającego? Prosimy o potwierdzenie? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że paliwo do litrażowania i rozruchu jest po stronie Wykonawcy. | Legalizacja zbiorników Rozruch instalacji | Zmiana zakresu | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 388 | Pytanie nr 388 Czy urządzenia do „urządzenia sygnalizacji wycieków produktów do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych" to są sondy przestrzeni między płaszczowych zbiorników? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zastosować czujniki spełniające wymagania dotyczące zabezpieczenia oraz wykrywania sygnalizacji wycieków produktów ropopochodnych do gruntu. Zastosowany system powinien zostać zatwierdzony i odebrany przez inspektora WDT. | System detekcji wycieków | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 389 | Pytanie nr 389 W opisie zbiorniki są wewnątrz malowane natomiast na rysunku bez powłoki malarskiej prosimy o odpowiedz co jest poprawne? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zbiorniki przystosowane do magazynowania paliwa F34 powinny zostać pokryte powłoką malarską. | Zbiorniki paliwowe Powłoki malarskie | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 390 | Pytanie nr 390 Nie da się zbudować zbiornika 100m3 o średnicy 2900mm i długości 8420mm!!! | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że długość zbiornika o pojemności 100 m³ wynosi 15950 mm. | Zbiorniki paliwowe Niezgodność dokumentacji | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 391 | Pytanie nr 391 Prosimy o wyjaśnienie wyposażenia króćca ssącego? Tj :"rura pływająca z zaworem stopowym" Czy ma być ramie pływające, Czy rura stała z zaworem stopowym? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przewidziano rurę ssącą z zaworem stopowym. | Zbiorniki paliwowe | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 392 | Pytanie nr 392 Czemu ma służyć spadek zbiornika 1%, jeżeli nie ma na wyposażeniu tzw rząpi odwadniającej? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zbiornik ma być wyposażony w króciec odwadniający, w kierunku tego króćca należy zrealizować spadek 1%. | Zbiorniki paliwowe | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 393 | Pytanie nr 393 Czy zbiorniki należy wyposażyć w fundamenty betonowe? Brak rysunku głębokości posadowienia oraz szczegółów fundamentu i sposobu zakotwienia. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że fundamenty zbiorników są w branży konstrukcyjnej wraz z wskazaniem głębokości ich posadowienia. | Zbiorniki paliwowe Fundamenty | Konstrukcja Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 394 | Pytanie nr 394 Czy w związku z wskazaną w projekcie możliwością legalizacji od kwietnia do września zamawiający wydłuży odpowiednio termin na wykonanie tych czynności jeżeli wypadną w okresie nie ujętym możliwością wykonania w/w prac? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że legalizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami metrologicznymi, które określają również wymagane warunki atmosferyczne w czasie w/w czynności. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić czas trwania takiego procesu i czasowe możliwości jego realizacji w swoim harmonogramie robót, mieszczącym się w terminie realizacji zadania, określonym przez Zamawiającego. | Legalizacja zbiorników Termin realizacji | Formalne - terminy | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 395 | Pytanie nr 395 W Polsce wymagana odporność powłoki malarskiej na przebicie to zwykle 14kV w opisach raz jest 14kV raz 15kV, prosimy o potwierdzenie czy należy wykonać na 15kV? | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że należy wykonać zabezpieczenie na przebicie 15kV. | Zbiorniki paliwowe Powłoki ochronne | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 396 | Pytanie nr 396 Brak schematu organizacji uziemienia zbiorników i izolacji sytemu dla potrzeb ochrony katodowej? Czy należy ochroną objąć również uziom otokowy i odizolować od pozostałego uziemienia? Czy należy zastosować izolatory i iskierniki aby odizolować instalację? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że instalację ochrony katodowej powinna wykonywać firma posiadająca odpowiednią wiedzę oraz dopuszczenie do realizacji ww. robót. Firma wykonująca ochronę katodową powinna zawrzeć w swojej kalkulacji. Należy zastosować izolatory, a iskierniki w zależności od wykonania technologii konstrukcji zbiornika np. czy komora nadzbiornikowa jest spawana czy skręcana (trzeba stosować iskiernik). | Ochrona katodowa Uziemienie | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 397 | Pytanie nr 397 Czy sygnalizacja optyczno akustyczna ma być osobna dla każdego zbiornika czy zbiorcza? Gdzie należy umieścić sygnalizację? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wystarczy jeden sygnalizator optyczno-dźwiękowy dla grupy zbiornikowej. Lokalizacja w miejscu widocznym poza strefą wybuchową. | System alarmowy | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 398 | Pytanie nr 398 Na rysunkach pokazano pompy w pompowni, w opisie pompy znajdują się z agregatach typu skid. Jakie rozwiązanie jest poprawne? Wydaje się że linia ssąca z najodleglejszego zbiornika może zostać nie obsłużona przez pompy samozasysające dostępne na rynku. Czy projektant wykonał stosowne obliczenia i może udostępnić wymagany poziom NPSH dla zaprojektowanej instalacji? Czy mają być po 2 pompy na stanowiskach SKID-pracująca i awaryjna? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pompy są zlokalizowane w pompowni. Po stronie wykonawcy jest odpowiedni dobór urządzeń w celu prawidłowego działania składu. | Pompy paliwowe Niezgodność dokumentacji | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 399 | Pytanie nr 399 Jaka ma być długość i średnica węża rozładunkowego/spustowego cysterny? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wąż spustowy DN80 ze złączem suchoodcinającym API 4” o długości 4m. | Węże przemysłowe | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 400 | Pytanie nr 400 Gdzie będzie się znajdować przyłącze do ewakuacji paliwa ze zbiorników? Na stacjach skid? Czy pompy cystern poradzą sobie odległość jest dość znaczna Jakie ma być NPSH pomp samozasysających? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ewakuacji paliwa przewiduje się króciec DN80 z szybkozłączem typu CAMLOCK zlokalizowanym w studni każdego zbiornika. | Ewakuacja paliwa | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 401 | Pytanie nr 401 Czy układy pomiarowe na SKID'ch S1 i S2 mają być wykonane wg MID i zalegalizowane? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że układy SKID należy wykonać zgodnie z MID i zalegalizować w UM zgodnie z przepisami prawa. | SKID załadunkowo-rozładunkowy Dyrektywa MID Legalizacja | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 402 | Pytanie nr 402 W projekcie jest mowa o przyłączach wlewowych z dojazdem do zbiornika. O co chodzi skoro ma być punkt zlewowy? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że punkty zlewowe zbiorników magazynowych zlokalizowane są w stanowiskach SKID, po 1 szt. | Niezgodność dokumentacji | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 403 | Pytanie nr 403 Czy każdy zbiornik ma mieć osobną rurę zalewową czy zbiorczą wg schematu? Jeżeli osobne to jakie mają być oznakowania kolorami? Prosimy o wyjaśnienie. Brak rysunku studzienki zlewowej n a 16-stu zbiorników jest tylko na 17-sty zbiornik zlokalizowany przy stacji. W opisach pojawia się również stanowisko z 2 króćcami zlewowymi, Czy te opisy są do tego projektu? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że układ zlewowy jest skolektorowany. | Rurociągi paliwowe | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 404 | Pytanie nr 404 Prosimy o opisanie na czym ma polegać system rozładunku „DEATH MAN”? Instalacja rozładunkowa jest grawitacyjna. Czy mają być doposażone zawory z napędami? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że system "DEATH MAN" nie jest wymagany przy rozładunku paliw. Przewiduje się zawory z napędem ręcznym. | System Deadman | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 405 | Pytanie nr 405 Czy kontrolery uziemienia mają być tylko w SKID'ach? Czy punkt rozładunku przy stacji też ma mieć kontroler uziemienia i system DEATH MAN? Jak tak to co ma być efektem nie spełnienia warunków: prawidłowe uziemienie i DEATH MAN? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kontrolery uziemienia zlokalizowane są tylko w punktach wydawczych SKID. Nie przewiduje się wyposażenia stanowiska spustowego stacji paliw w kontroler uziemienia i system "DEATH MAN". | Uziemienie cystern | Technologia Paliwowa Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 406 | Pytanie nr 406 Na zbiornikach w opisach raz jest króciec oparowy DN80 raz DN50 prosimy o decyzję? To samo tyczy krócca pomiaru ręcznego. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że króciec oparowy i króciec pomiaru ręcznego ma średnicę nominalną DN80. | Zbiorniki paliwowe Niezgodność dokumentacji | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 407 | Pytanie nr 407 Jakich średnic mają być kolektory zbiorcze oddechowe i maszt z zaworami oddechowymi z przerywaczami płomienia? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kolektor oddechowy oraz maszty oddechowe mają mieć średnice nominalną DN100. | Instalacja oddechowa zbiorników | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 408 | Pytanie nr 408 Jak mają być zamontowane i usztywnione maszty o wysokości 4m – brak rysunków szczegółowych podpór i fundamentów do nich. | Odpowiedź: Zamawiający nie posiada innej dokumentacji poza dokumentacją udostępnioną. | Instalacja oddechowa zbiorników | Konstrukcja Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 409 | Pytanie nr 409 Rozumiemy, że stanowiska nalewcze i zbiorniki należy zgłosić i odebrać z WDT? Prosimy o potwierdzenie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie wymagane elementy, urządzenia zgodnie z przepisami należy objąć dozorem technicznym WDT. Układy nalewcze, zbiorniki bezciśnieniowe itd. | Wojskowy Dozór Techniczny | Formalne - odbiory i pozwolenia | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 410 | Pytanie nr 410 Czy dla nalewu oddolnego należy użyć systemu przeciwprzepełnieniowego 10-pinowego? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że układy nalewcze oddolne muszą być wyposażone w system kontroli uziemienia i przepełnienia wyposażony w standardowe złącze 10-pinowe. | System ochrony przed przepełnieniem | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 411 | Pytanie nr 411 Na czym ma polegać układ sterowania i kontroli w instalacji pomiarowej SKID. Wg opisu licznik jest mechaniczny. Prosimy o informację co ma zawierać panel obsługi? Start/STOP pompy i wyłącznik awaryjny czy coś jeszcze? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zadaniem układu sterowania i kontroli jest możliwość uruchomienia i zatrzymania nalewu przez obsługę oraz nadzorowanie procesu przez układy kontroli uziemienia i przepełnienia. Przewidziano licznik elektroniczny z możliwością ustawienia wstępnej dawki. | SKID załadunkowo-rozładunkowy System sterowania | Technologia Paliwowa Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 412 | Pytanie nr 412 W opisie również pojawiają się również: „urządzenia kontrolnego procesu załadunku oraz elektroniczny sterownik programowalny” Prosimy o wyjaśnienie co to jest. Jeżeli jest to elektroniczny kontroler nalewu to prosimy o decyzję jaką wersję instalacji pomiarowej należy wykonać? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to elektroniczny kontroler nalewu będący składowym elementem układu wydawczego. Dla układu wydawczego niezbędna jest ocena zgodności MID. | SKID załadunkowo-rozładunkowy System sterowania | Technologia Paliwowa Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 413 | Pytanie nr 413 W opisie jest przywołana ocena zgodności wg MID moduły B+D oraz G, Dlaczego inne możliwe moduły nie są przywołane? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszczalne są inne moduły oceny zgodności wynikające z dyrektywy MID. | Dyrektywa MID | Technologia Paliwowa | Informacja | dyrektywy MID
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 414 | Pytanie nr 414 Opis składu instalacji pomiarowej nie jest zgodny z wymaganiami prawnymi i metrologicznymi. Prosimy o potwierdzenie że należy spełnić wymagania prawne dyrektywy MID i Krajowych przepisów metrologicznych? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy spełnić wymagania prawne dyrektywy MID i krajowych przepisów metrologicznych | Dyrektywa MID Wymagania prawne | Technologia Paliwowa | Informacja | dyrektywy MID
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 415 | Pytanie nr 415 Czy zatrzymanie nalewu ma być realizowane poprzez stop pomp czy jeszcze należy zamknąć np. zawór wydawczy sterowany automatycznie? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zatrzymanie nalewu ma być realizowane przez stop pomp i zamknięcie elektrozaworu sterującego układ pomiarowy. | SKID załadunkowo-rozładunkowy System sterowania | Technologia Paliwowa Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 416 | Pytanie nr 416 W opisie jest mowa o stanowiskach nalewczych i spustowych oleju napędowego oraz zbiornikach buforowych – czy to ten projekt? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska, powinno być paliwo lotnicze F-34. | Niezgodność dokumentacji | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 417 | Pytanie nr 417 Gdzie jest komora armatury z wskazaną detekcją GAZEX? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że znajduje się w budynku garażowym – ładowanie akumulatorów. | System detekcji gazu | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 418 | Pytanie nr 418 Co to jest specjalne szybkozłącze spustowe DN100? Czy jest to Camlock? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to suchozłącze API 4". | Złącza przemysłowe | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 419 | Pytanie nr 419 Co to za węże opisano na wyposażeniu układu pomiarowego o średnicy DN75? I dł 6m? Czy to na pewno ten projekt? Co trzeba nimi podłączyć? Co to za zamknięcia hydrauliczne; Zawory? Czy to jest jakiś agregat przewoźny? Na jakiej podstawie jest objęty Dozorem? Czy taki agregat pomiarowy do przeładunku nie powinien mieć pompy? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że układ pomp jest w pompowni, przy SKIA-ach nie ma pomp i nie należy uwzględniać tego w ofercie. | Niezgodność dokumentacji | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 420 | Pytanie nr 420 Opis studzienki nazbiornikowej umożliwia montaż poprzez spawanie lub skręcanie w wersji szczelnej – rozumiemy że studzienka ma być objęta również ochroną katodową. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną technologią wykonania ochrony katodowej po wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem. | Ochrona katodowa | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 421 | Pytanie nr 421 Opisano pkt. E - przy systemie monitorowania: „Obok w/w funkcji systemu system będzie połączony z systemem automatycznego tankowania, lub drukarką zewnętrzną, co pozwoli na przetwarzanie gromadzonych przez system informacji i drukowanie raportów” | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to Tankautomat – na stacji paliw. | System monitoringu | Technologia Paliwowa Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | pkt. E - przy systemie monitorowania
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 422 | Pytanie nr 422 Prosimy o wyjaśnienie co to za system automatycznego tankowania (dystrybutor?) czy zamiennie wystarczy podłączyć do drukarki? Która to wydaje się w pełni realizować wymienione dalej w opisie funkcje. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to Tankautomat – na stacji paliw. | System monitoringu | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 423 | Pytanie nr 423 Co to jest KSP-20? Gdzie jest ten obiekt? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie występuje, wystąpiła omyłka pisarska. | Niezgodność dokumentacji | Technologia Paliwowa | Informacja | KSP-20
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 424 | Pytanie nr 424 W opisie pojawiają się pompy w pompowni o wydajności 60 l/min, które są w pompowni, natomiast pompy opisane na wyposażeniu SKID mają wydajność 1000l/min, która wartość jest poprawna i gdzie mają być pompy i w jakiej ilości? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że 60 m3/h czyli 1000 l/min. | Pompy paliwowe Niezgodność dokumentacji | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 425 | Pytanie nr 425 Czy wartości ciśnień przywołane w warunkach technicznych wykonania i odbioru dla rurociągów są prawidłowe? 50kPa dla rurociągu paliwowego, może być tylko prawidłowe dla rurociągów zalewowych i ssących. Jaka wartość ma być dla rur tłocznych? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla rur tłocznych przyjmuje się ciśnienie 500 kPa. | Rurociągi paliwowe | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 426 | Pytanie nr 426 Czy system ochrony katodowej ma być z zewnętrznym źródłem prądu czy bez? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ma być ochrona pasywna. | Ochrona katodowa | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 427 | Pytanie nr 427 Dlaczego opis dla przyłącza oparowego dla cystern jest DN80, kiedy wymagane rozporządzeniem jest przyłącze 4"? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Hermetyzacja oparów paliw | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 428 | Pytanie nr 428 Czy Wykonawca ma przygotować dokumenty do odbioru stacji tylko wg listy z pkt. 14? CO z pozostałymi wymaganiami prawnymi? Jeżeli należy przygotować inne dokumenty to prosimy o wyszczególnienie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy dokonać odbioru składu zgodnie obowiązującymi przepisami. | Odbiory | Formalne - odbiory i pozwolenia | Informacja | pkt. 14
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 429 | Pytanie nr 429 W klasyfikacji składowanych produktów podano Benzyny oraz Oleje napędowe natomiast brak paliwa lotniczego. Czy to na pewno opis do tego zadania? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że charakterystyka dotyczy paliwa lotniczego: • Gęstość w temp. 15ºC 775 ÷ 840 kg/m3, • zapłonu powyżej 38°C, • Prężność par w temp. 20°C poniżej 0,8 kPa, • Temperatura wrzenia 150 ÷ 290°C, • Lepkość kinematyczna w 20oC <8 mm2/s • Klasa II produktów naftowych, • Klasa temperaturowa T3, • wybuchowości IIA, • Numer rozpoznawczy materiału RID/ADR UN 1863 | Paliwo F34 Niezgodność dokumentacji | Technologia Paliwowa | Informacja | Numer rozpoznawczy materiału RID/ADR UN 1863
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 430 | Pytanie nr 430 System odzysku par benzyn opisany w pkt. B WtiWO też nie jest raczej do tego zadania? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wyposażyć stanowiska SKID w węże odbioru oparów z przyłączem do autocysterny i odprowadzenie poprzez maszt oddechowy w obrębie punktów SKID. Jest to niezbędne do właściwej obsługi cystern wyposażonych w system kontroli uziemienia i przepełnienia podczas załadunku oddolnego. | Hermetyzacja oparów paliw | Technologia Paliwowa | Informacja | pkt. B WtiWO
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 431 | Pytanie nr 431 Nie odnaleziono projektu stref zagrożenia wybuchem, o którym mowa w pkt. 17. Prosimy o uzupełnienie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić wszystkie elementy dokumentacji projektowej. | Strefa EX Dokumentacja projektowa | Technologia Paliwowa | Informacja | pkt. 17
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 432 | Pytanie nr 432 Przedmiary wydają się niekompletne i nie ujmują całości prac instalacyjnych i armatury w pompowni. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wycenę należy wykonać zgodnie z projektem oraz wiedzą techniczną w taki sposób aby zostały zachowane wszystkie parametry pracy z zachowaniem wszystkich standardów oraz zgodności z prawem. Podstawą do wyceny jest wiedza i doświadczenie firmy realizującej przedmiotowe zadanie. | Przedmiar robót | Zmiana zakresu | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 433 | Pytanie nr 433 Brak rysunków szczegółowych pompowni, rozmieszczenia urządzeń i aparatów. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przekazano PT budynku pompowni A-100P, A-200P, A-300P, A-400P. | Budynek pompowni Dokumentacja projektowa | Konstrukcja Technologia Paliwowa | Informacja | PT budynku pompowni A-100P A-200P A-300P A-400P
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 434 | Pytanie nr 434 Brak wykazu rurociągów z parametrami – rozmiary i dane procesowe. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rurociągi są wskazane na projekcie zagospodarowania terenu branży teletechnicznej. | Rurociągi paliwowe Dokumentacja projektowa | Technologia Paliwowa | Informacja | projekcie zagospodarowania terenu branży teletechnicznej
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 435 | Pytanie nr 435 Brak wykazu urządzeń AKPiA | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w projekcie są wytyczne do sporządzenia AKPiA, w zależności od wykonawczych elementów zostanie na etapie realizacji wykonana branża AKPiA. | AKPiA Dokumentacja projektowa | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 436 | Pytanie nr 436 Prośba o doszczegółowienie odpowiedzi na pytanie nr 21 z Informacji na stronę internetową nr SZI-SZP.2612.29.2025 z dnia 10 grudnia 2025: | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że udzielona odpowiedź wyczerpująco odnosi się do pytania Oferenta oraz pozostaje aktualna. W ocenie Zamawiającego nie wymaga dodatkowych wyjaśnień. | Wyjaśnienia do SWZ | Technologia Paliwowa | Informacja | pytanie nr 21 z Informacji na stronę internetową nr SZI-SZP.2612.29.2025 z dnia 10 grudnia 2025
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 437 | Pytanie nr 437 Czy Zamawiający będzie wymagał na etapie odbiorów inwestycji odbiorów przez TUV czy wystarczający będzie odbiór z WDT? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obiekt podlega pod przepisy WDT. Wszelkie decyzje zezwalające na eksploatację urządzeń zgodnie z wymaganiami przepisów muszą być wydane przez WDT. | Wojskowy Dozór Techniczny Odbiory | Formalne - odbiory i pozwolenia | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 438 | Pytanie nr 438 Certyfikacja DIBt nie jest obowiązkowym dokumentem na terenie UE, tylko dokumentem dopuszczającym produkt na rynek niemiecki. Niezrozumiałym wydaje się wymaganie potwierdzenia zdolności do montażu rurociągów na podstawie dodatkowych wymagań tylko dla rynku niemieckiego. | Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. | Certyfikacja | Formalne - wymagany personel | Odmowa
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 439 | Pytanie nr 439 W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy wystarczający będzie odbiór instalacji podlegających pod dozór techniczny przez Wojskowy Dozór Techniczny, czy stawia tu dodatkowe wymagania? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że instalację wraz z urządzeniami w zakresie obowiązujących przepisów należy objąć Wojskowym Dozorem Technicznym. | Wojskowy Dozór Techniczny Odbiory | Formalne - odbiory i pozwolenia | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 440 | Pytanie nr 440 Dodatkowo, aby uniknąć kłopotów przy odbiorze, prosimy o wskazanie jakie dokładnie uprawnienia będą tu wymagane przez Zamawiającego? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykonawca musi posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia wymagane przez przepisy, w zakresie realizowanych prac. | Uprawnienia | Formalne - wymagany personel | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 441 | Pytanie nr 441 Czego dotyczy przekrój D-D na rys. T-06? zarys płyty fundamentowej D - D W 1 W1 230 1,00% 230 500 | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przekrój D-D dotyczy konstrukcji podpory masztu oddechowego – element dowolny dla wykonawcy. | Dokumentacja projektowa | Konstrukcja | Informacja | przekrój D-D na rys. T-06
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 442 | Pytanie nr 442 Prosimy o zweryfikowanie aktualności podstaw prawnych zawartych w opisie technicznym projektu wykonawczego w pkt. 2. Większość z przytoczonych tam przepisów jest nieaktualna albo nie dotyczy zakresu instalacji technologicznej opisanej w projekcie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy realizować wg aktualnych przepisów, wykaz nie jest katalogiem zamkniętym. | Wymagania prawne | Formalne - umowa | Informacja | opisie technicznym projektu wykonawczego w pkt. 2
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 443 | Pytanie nr 443 W opisie technicznym projektu wykonawczego w pkt. 4 jest informacja o legalizacji zbiorników paliwem. W pkt 5 tego samego opracowania jest informacja o legalizacji zbiorników wodą wykorzystując sondę pomiarową (Urząd Miar nie dopuszcza litrażowania wodą i sondą pomiarową). | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że legalizacja paliwem jest w zakresie Wykonawcy. | Legalizacja zbiorników Niezgodność dokumentacji | Technologia Paliwowa | Informacja | opisie technicznym projektu wykonawczego w pkt. 4 pkt 5 tego samego opracowania
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 444 | Pytanie nr 444 Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne wskazanie jaka metoda ma zostać zastosowana?. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ma być zastosowana metoda legalizacji paliwem. | Legalizacja zbiorników | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 445 | Pytanie nr 445 Czy głównym urządzeniem pomiarowym zbiorników ma być przymiar sztywny czy elektroniczna sonda pomiarowa? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że głównym urządzeniem pomiarowym ma być urządzenie sztywne. | System pomiaru poziomu paliwa | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 446 | Pytanie nr 446 W opisie technicznym projektu wykonawczego w pkt. 8 jest informacja o konieczności dostarczenia zbiorników nie najazdowych o konstrukcji wzmocnionej. Czemu potrzebna jest konstrukcja wzmocniona dla zbiorników posadowionych w terenie zielonym? Czy wynika to z głębokości posadowienia? Jeśli tak, to niezbędne jest potwierdzenie rzędnych posadowienia zbiorników, aby niepotrzebnie nie podrażać instalacji. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z wytycznymi Użytkownika należy wykonać zbiorniki o konstrukcji wzmocnionej. | Zbiorniki paliwowe | Technologia Paliwowa | Informacja | opisie technicznym projektu wykonawczego w pkt. 8
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 447 | Pytanie nr 447 W opisie technicznym projektu wykonawczego w pkt. 8 jest informacja o przykładowej centralce Veeder Root, a na PZT jest opis światłowodu łączącego dwie centralki OPW. Natomiast na rys. T-02 jest informacja, że wszystkie urządzenia kontrolne mają być systemu Site Sentinel. Prosimy o wskazanie lokalizacji centralek, względnie informację czy preferowane są przez Zamawiającego systemy pomiarowe konkretnego producenta i jeśli tak, to którego? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy stosować VEEDER ROOT. | System monitoringu Niezgodność dokumentacji | Technologia Paliwowa Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | opisie technicznym projektu wykonawczego w pkt. 8 PZT rys. T-02
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 448 | Pytanie nr 448 Opis poz. 61.d.8 w przedmiarze technologii z dnia 20.11.2024: „SKID rozładunkowo - załadunkowy F34 (oddolny + odgórny) wraz z pomostem obsługowym, legalizacja UM, odbiór przez UDT.” | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_TECHNOLOGIA_rew_03”. | Przedmiar robót SKID załadunkowo-rozładunkowy | Technologia Paliwowa Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | Opis poz. 61.d.8 w przedmiarze technologii z dnia 20.11.2024 ISB_039_PR_TECHNOLOGIA_rew_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 449 | Pytanie nr 449 Prosimy o wyjaśnienie czy podest obsługowy ma być ujęty w tej pozycji kosztorysu? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. | Przedmiar robót SKID załadunkowo-rozładunkowy Pomosty stalowe | Technologia Paliwowa Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | ISB_039_PR_BUD_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 450 | Pytanie nr 450 Opis poz. 64.d.8 w przedmiarze technologii z dnia 20.11.2024: „Legalizacja zbiorników paliwem opłaty za czynności inspektora UM po stronie Zamawiającego (5 szt)” Ilość 17 prób. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć 17 szt. (zgodnie z przedmiarem). Ponadto informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy opłaty za czynności inspektora przy legalizacji zbiorników leżą po stronie Wykonawcy w ramach kosztów ogólnych. | Przedmiar robót Legalizacja zbiorników | Formalne - finansowanie Zmiana zakresu | Informacja | Opis poz. 64.d.8 w przedmiarze technologii z dnia 20.11.2024 załącznikiem nr 2 do wzoru umowy
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 451 | Pytanie nr 451 Prosimy o wyjaśnienie czy należy ująć 85 kompletów (5x17) kosztów legalizacji zbiorników? Po czyjej stronie są koszty legalizacji nakładane przez Urząd Miar: po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie zbiorniki muszą być zalegalizowane, koszt po stronie Wykonawcy. | Legalizacja zbiorników | Formalne - finansowanie | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 452 | Pytanie nr 452 Opis poz. 68.d.8 w przedmiarze technologii z dnia 20.11.2024: „Dystrybutor SK700 II OR (standard, bez zwijarek węży), 2 węże, 1 gatunek paliwa (ON, TIR 120), dwustronny, 2/120 l/min, bez VRS na ON”. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_TECHNOLOGIA_REW_03”. | Przedmiar robót Dystrybutor paliwa | Technologia Paliwowa | Zmiana treści dokumentu | Opis poz. 68.d.8 w przedmiarze technologii z dnia 20.11.2024 ISB_039_PR_TECHNOLOGIA_REW_03
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 453 | Pytanie nr 453 Prosimy o wyjaśnienie czy wydajność dystrybutora ma wynosić łącznie 120 l/min przy jednoczesnym wydawaniu z obu pistoletów dystrybutora, czy każdy z pistoletów ma mieć niezależnie wydajność 120 l/min? Czy Zamawiający preferuje wskazanego producenta, którego oznaczenie modelu dystrybutora zostało wskazane w przedmiarach czy możliwa jest dostawa dystrybutora innego producenta? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że każdy pistolet ma mieć wydajność 120l/min, należy spełnić wymogi jak dla podanego producenta. | Dystrybutor paliwa | Technologia Paliwowa | Informacja
| 2026-02-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 454 | Pytanie nr 454 Prosimy o informację, czy nowy dystrybutor ma zostać włączony do systemu funkcjonującego już na istniejącym MPS? Jeśli tak, prosimy o wskazanie producenta systemu i potwierdzenie, że jest możliwość dołączenia do niego kolejnego dystrybutora bez rozbudowy systemu. Jeśli potrzebna jest rozbudowa systemu prosimy o informację o jakie komponenty system musi zostać rozbudowany. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nowy dystrybutor ma zostać włączony do istniejącego systemu VEEDER ROOT. | Dystrybutor paliwa Integracja systemów | Technologia Paliwowa Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja