## Pytania
Nazwa pliku | Data | Sygnatura dokumentu (nr) | Pytanie nr | Treść pytania do przetargu | Odpowiedź Zamawiającego | Kategorie tematyczne | Kategorie główne | Typ odpowiedzi | Odniesienia do dokumentów
| 2025-12-23 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 29 | Pytanie nr 29 Prosimy o doprecyzowanie jakiem mocy ma być transformator w projektowanej stacji transformatorowej. W opisie technicznym w punkcie 3.2 stacja transformatorowe jest mowa o transformatorze olejowym o mocy 400 kVA natomiast w tabelce jest przytoczona moc 630 kVA. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wycenić transformator o mocy 400kVA. W tabelce w pkt. 3.2 opisu technicznego są podane parametry stacji transformatorowej. Podana moc 630kVA informuje o maksymalnej mocy transformatora jaki można zamontować w tego typu stacji. | Stacja transformatorowa Transformator olejowy | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | opisie technicznym w punkcie 3.2 pkt. 3.2 opisu technicznego
| 2025-12-23 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 30 | Pytanie nr 30 Prosimy o doprecyzowanie następujących informacji dotyczących Agregatu prądotwórczego: 1) jaki ma być rodzaj obudowy w jakiej ma być umieszczony agregat prądotwórczy; 2) czy agregat prądotwórczy ma pracować na sieć elektroenergetyczną czy tylko na instalację projektowanego MPS'a; 3) czy agregat prądotwórczy na pracować z mocą znamionową PRP równą mocy projektowanego transformatora czy też z mocą awaryjną ESP równą mocy transformatora; 4) czy dostarczony agregat prądotwórczy musi być koniecznie wyposażony w silnik i prądnicę od tego samego producenta; 5) czy dostarczony agregat prądotwórczy musi pochodzić z krajów UE i NATO czy tylko z NATO? | Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że: 1) zgodnie z projektem agregat będzie umieszczony w budynku stacji transformatorowej stąd nie potrzebuje dodatkowej obudowy; 2) odpowiedź na to pytanie jest w pkt. 3.7 opisu technicznego; 3) parametry agregatu podano w pkt. 3.7 opisu technicznego; 4) parametry agregatu podano w pkt. 3.7 opisu technicznego. Zgodnie z tym opisem między innymi sugeruje się zastosowanie takiego samego typu agregatu jak w istniejących sześciu stacjach transformatorowych na terenie jednostki w Wesołej. Wszystkie te stacje są takie same i różnią się tylko mocą. Dotyczy to również całej stacji transformatorowej. 5) agregat prądotwórczy musi pochodzić z krajów UE. | Agregat prądotwórczy Instalacje elektryczne | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | projektem pkt. 3.7 opisu technicznego
| 2025-12-23 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 31 | Pytanie nr 31 W związku z brakiem w projekcie instalacji elektrycznych informacji dotyczących detekcji pom. Garażowego i akumulatorowni prosimy o informację gdzie należy ująć koszty związane z dostawą i montażem elementów instalacji detekcji węglowodorów w tym: detekcji tlenku węgla w pom 0.23 i 0.24; systemu detekcji par związków organicznych w komorach oraz systemu detekcji wodoru w pom 0.19 i 0.20. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w projekcie instalacji elektrycznej podane są informacje o wymienionych instalacjach, tj. w pkt. 5.11 i 5.12 opisu technicznego oraz dodatkowo są załączone schematy i rzuty na których są zlokalizowane elementy wspomnianych instalacji. Pozycje kosztorysowe dla tych instalacji są w dziale 4 kosztorysu dotyczącym budynku garażowego. | System detekcji tlenku węgla System detekcji wodoru System detekcji węglowodorów Instalacje elektryczne | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | projekcie instalacji elektrycznych projekcie instalacji elektrycznej pkt. 5.11 i 5.12 opisu technicznego schematy i rzuty dziale 4 kosztorysu