## Pytania
Nazwa pliku | Data | Sygnatura dokumentu (nr) | Pytanie nr | Treść pytania do przetargu | Odpowiedź Zamawiającego | Kategorie tematyczne | Kategorie główne | Typ odpowiedzi | Odniesienia do dokumentów
| 2025-12-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 17 | Pytanie nr 17 Dot. wykazu urządzeń i materiałów - branża sanitarna- zwracamy się z prośbą o uzupełnienie Wykazu urządzeń i materiałów z zakresu sieci sanitarnych tj. prosimy o podanie parametrów urządzeń typu pompownia ścieków, separatory, komora wodomierzowa, system odwodnienia , skrzynki rozsączające itp. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podstawowe parametry techniczne urządzeń zawarte są w opisie do projektu wykonawczego branży sanitarnej. Zamawiający udostępnia karty doborowe elementów sanitarnych od przykładowych producentów - plik pn.: „01828_KARTY DOBOROWE.zip”. | Instalacje sanitarne Pompownia ścieków Separatory Komora wodomierzowa System odwodnienia Skrzynki rozsączające Wykaz urządzeń i materiałów | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | wykazu urządzeń i materiałów - branża sanitarna Wykazu urządzeń i materiałów z zakresu sieci sanitarnych opisie do projektu wykonawczego branży sanitarnej plik pn.: „01828_KARTY DOBOROWE.zip”
| 2025-12-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 20 | Pytanie nr 20 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania instalacji paliwowej z systemu Brugg FSR na inne rozwiązanie np. rurociąg spawany, rurociąg PE itd.? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmiany technologii wykonania instalacji paliwowej z systemu Brugg FSR na inne rozwiązanie. Rura Bezpieczeństwa FLEXWELL® FSR firmy BRUGG jest giętkim, dwuściennym systemem rurowym przeznaczonym do podziemnego i naziemnego przesyłania mediów palnych i niebezpiecznych dla środowiska. System jest znany i powszechnie stosowany w instalacjach paliwowych jako system zapewniający najwyższe bezpieczeństwo i to zarówno ekologiczne jak i funkcjonowania instalacji. Umożliwia on wykonanie połączeń rurowych w jednym odcinku bez jakichkolwiek łączeń na trasie czego nie oferuje dowolny inny system rur sztywnych. Ilość czynności montażowych i kontrolnych na budowie zostaje zminimalizowana, przy czym możliwe jest wybranie dowolnej trasy układania jak i omijanie przeszkód. Przy czym zapewniona jest długa żywotność instalacji ze względu na to, że zarówno rura wewnętrzna jak i zewnętrzna wykonane są z najwyższej jakości nierdzewnej stali chromowo-niklowej. System Rur Bezpieczeństwa FLEXWELL® jako jedyny posiada certyfikowany łącznie z rurami własny system kontroli szczelności umożliwiający ciągłe nadzorowanie prawidłowości pracy instalacji. | Instalacja paliwowa Rurociągi paliwowe System Brugg FSR Zmiana technologii | Instalacje Paliwowe | Odmowa
| 2025-12-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 21 | Pytanie nr 21 Czy Zamawiający dopuszcza montaż rurociągów BRUGG przez firmę nie posiadającą stosownych uprawnień do montażu ww. systemu rurowego? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza się wykonywania czynności montażowych rurociągów FLEXWELL® FSR firmy BRUGG przez firmy nie posiadające stosowanych uprawnień. Wynika to z ogólnych przepisów obowiązujących na terenie EU jak: - DIN EN 1090-1 Zertifizierung (oznaczanie znakiem CE WPK); - dopuszczenie DIBt dla rur specjalnych; - procedura odbioru TÜV dla urządzeń związanych z bezpieczeństwem. | Uprawnienia wykonawcy Certyfikacja Montaż instalacji paliwowej System Brugg FSR | Formalne - wymagany personel | Odmowa | DIN EN 1090-1 Zertifizierung (oznaczanie znakiem CE WPK) dopuszczenie DIBt dla rur specjalnych procedura odbioru TÜV dla urządzeń związanych z bezpieczeństwem
| 2025-12-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 22 | Pytanie nr 22 Prosimy o doprecyzowanie daty początkowej obowiązywania zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej/poręczenia funduszu tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za Wady (usterki) oraz Wady Istotne. Zgodnie z zapisami w par. 14 ust. 2 ma zostać wniesione nie później niż do dnia zawarcia umowy czy „data wniesienie” równa jest „ze startem daty obowiązywania”? | Odpowiedź: Zamawiający nie określa daty początkowej obowiązywania zabezpieczenia, treść dokumentu ustala Wykonawca z Gwarantem/Poręczycielem. Zamawiający określa najpóźniejszą dopuszczalną datę początkową obowiązywania zabezpieczenia, tj. w dniu zawarcia umowy z Zamawiającym zabezpieczenie już obowiązuje. | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Gwarancja ubezpieczeniowa Rękojmia za wady Warunki umowy | Formalne - finansowanie Formalne - umowa | Informacja | par. 14 ust. 2
| 2025-12-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 23 | Pytanie nr 23 Prosimy o doprecyzowanie czy w przypadku zabezpieczenia udzielonej zaliczki gwarancją ubezpieczeniową zwrotu zaliczki jej termin obowiązywania ma zostać wydłużony o określony w umowie termin zwrotu zabezpieczenia tj. dodatkowe 30 dni. | Odpowiedź: Zgodnie z §8 ust. 4 wzoru umowy, Zamawiający udzieli Zaliczki pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku wraz ze 100% zabezpieczeniem wartości udzielonej zaliczki, z terminem ważności 40 dni kalendarzowych dłuższym od planowanego terminu realizacji zaliczkowanych robót budowlanych, określonych w harmonogramie rozliczenia zaliczki. | Zabezpieczenie zwrotu zaliczki Gwarancja ubezpieczeniowa Zaliczka Warunki umowy | Formalne - finansowanie | Informacja | §8 ust. 4 wzoru umowy
| 2025-12-10 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 28 | Pytanie nr 28 Mając na uwadze przygotowanie rzetelnej, satysfakcjonującej Zamawiającego jakościowo i cenowo oferty cenowej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30.01.2026 r. Na dzień dzisiejszy, nadal oczekujemy na otrzymanie Dokumentacji projektowej o statusie Zastrzeżona. Ponadto, z zaproponowanego przez Państwa czasokresu na przygotowanie oferty, tj. do dnia 7 stycznia 2026 roku, musimy wyłączyć okres świąteczny i noworoczny, w którym to okresie kontakt z dostawcami materiałów i urządzeń jest praktycznie niemożliwy. Dla większości firm dostarczających materiały i urządzenia jest to okres inwentaryzacji i remanentów, dla dostawców zachodnich ze strefy Euro jest to okres urlopowy - wolny od pracy. Prosimy o zrozumienie i pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. | Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert z dnia 07.01.2026 r. godz. 08:00:00 na dzień 16.01.2026 r. do godz. 08:00:00. Termin otwarcia ofert z dnia 07.01.2026 r. godz. 08:15 na dzień 16.01.2026 r. o godz. 08:15. Termin składania wadium z dnia 07.01.2026 r. godz. 08:00:00 na dzień 16.01.2026 r. do godz. 08:00:00. Termin związania ofertą z dnia 06.04.2026 r. na dzień 15.04.2026 r. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. | Termin składania ofert Zmiana SWZ Wadium Termin związania ofertą | Formalne - terminy | Zmiana treści dokumentu | Dokumentacji projektowej o statusie Zastrzeżona SWZ