## Pytania
Nazwa pliku | Data | Sygnatura dokumentu (nr) | Pytanie nr | Treść pytania do przetargu | Odpowiedź Zamawiającego | Kategorie tematyczne | Kategorie główne | Typ odpowiedzi | Odniesienia do dokumentów
| 2025-12-01 | IZ/01/09/2025 | 51 | WNIOSEK nr 51 z 17.10.2025 19. Zgodnie z punktem 3.28 Opisu Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 10 do SWZ w pobliżu inwestycji objętej postępowaniem przetargowym będzie realizowana kolejna inwestycja pn. „Budowa Podkarpackiego Centrum Chorób Serca”. Prosimy o wskazanie lokalizacji tej inwestycji, terminu w jakim będzie realizowana, dojazdu do inwestycji oraz terenu jaki będzie przeznaczony pod realizację tej inwestycji. | Odpowiedź Zamawiającego: W pobliżu inwestycji objętej postępowaniem będą realizowane więcej niż jedna inwestycja. Mapa z planowanymi poszczególnymi zapleczami wszystkich planowanych inwestycji w załączeniu do niniejszego | Koordynacja z innymi inwestycjami Organizacja placu budowy Zaplecze budowy | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | punktem 3.28 Opisu Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 10 do SWZ
| 2025-12-01 | IZ/01/09/2025 | 77 | WNIOSEK nr 77 z 06.11.2025 2. Projekt sieci zewnętrznych przewiduje zmianę lokalizacji i wymianę po istniejącej trasie głównych rurociągów wody DN200, DN150 między hydrofornią a istniejącymi budynkami. Projekt nie precyzuje jednak, w jaki sposób w czasie przebudowy będą zasilane w wodę działające budynki. Czy Zamawiający dysponuje rezerwowym przyłączem wody z którego w czasie przebudowy sieci i stacji hydroforowej będzie korzystał, a opisywane odcinki na czas przebudowy zostaną wraz ze stacją uzdatniania i hydrofornią wyłączone z eksploatacji ? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że wymianie i zmianie lokalizacji podlegają ją dwie sieci wodociągowej. Jedna sieci z wodą z sieci miejskiej fi 200 mm od studzienki wodomierzowej zlokalizowanej przy bramie wjazdowej na lądowisko dla helikopterów do budynku hydroforni, gdzie podawana jest na zestawy pompowe i następnie na sieć pierścieniową do budynków szpitala. Taki system jest konieczny z uwagi na zbyt niskie ciśnienie wody w sieci miejskiej i konieczne jest podnoszenie ciśnienia wody w hydroforni. Natomiast druga sieci fi 150 mm również podlega wymianie i zmianie lokalizacji, jest to sieć wodociągowa z budynku hydroforni po zestawach pompowych do wszystkich budynków szpitala. Wykonawca powinien zorganizować wykonywanie przekładek sieci w sposób który zapewni ciągłe funkcjonowanie każdej sieci tzn. wybudować jedną sieć a po jej zakończeniu przystąpić do realizacji drugiej nitki. Ponadto w budynku hydroforni wykonawca zorganizuje roboty sanitarne w taki sposób, który zapewni ciągłą pracę przynajmniej jednego zestawu pompowego, który zapewni dostawę wody do sieci wodociągowej szpitala zasilającej budynki szpitala. Zamawiający wyjaśnia, że posiada dwa źródła zaopatrzenia w wodę tj. z ujęcia własnego oraz z sieci miejskiej, jednak z uwagi na zbyt niskie ciśnienie wody w miejskiej sieci wodociągowej w celu zabezpieczenia wody do budynków szpitala, konieczne jest zapewnienie ciągłej pracy hydroforni ( pracy przynajmniej jednego zestawu pompowego). Zadaniem Wykonawcy będzie utrzymanie ciągłości dostaw wody do budynków szpitala. Zamawiający dopuszcza krótkotrwałe przerwy tylko na okres wykonania odpowiednich przepięć instalacji lub sieci. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę prowizorycznych zastępczych odcinków sieci wodociągowych. | Sieć wodociągowa zewnętrzna Zasilanie w wodę Roboty w czynnym obiekcie Hydrofornia | Instalacje Sanitarne Zagospodarowanie Terenu | Informacja | Projekt sieci zewnętrznych
| 2025-12-01 | IZ/01/09/2025 | 84 | WNIOSEK nr 84 z 17.11.2025 3. W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi dotyczącej pozyskania zbiornika tlenu z parownicą prosimy o potwierdzenie, że niezależnie od sposobu pozyskania zbiornika przez Zamawiającego tj. zakup lub dzierżawa zbiornika tlenu z parownicą koszty w tym zakresie ponosi wyłącznie Zamawiający. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że dostawa i montaż zbiornika na tlen o pojemności 20 000 l. leży po stronie Wykonawcy robót i należy ująć go w ofercie. Zamawiający wymaga dostawy fabrycznie nowego zbiornika na tlen ciekły.( nie dopuszcza się zbiornika po regeneracji) Zbiornik wraz z parownicą po uruchomieniu zostanie przekazany na majątek Zamawiającego – Zamawiający nie dopuszcza dzierżawy zbiornika. Wszystkie koszty związane z dostawą, odbiorem, uruchomieniem i czynnościami serwisowymi zbiornika w okresie gwarancji należy ująć w ofercie. | Zbiornik na tlen ciekły Instalacja gazów medycznych Zakres prac | Gazy Medyczne Zmiana zakresu | Odmowa
| 2025-12-01 | IZ/01/09/2025 | 85 | WNIOSEK nr 85 z 17.11.2025 10. Kto dostarcza paliwo do agregatów prądotwórczych? Jeżeli dostawcą ma być GW – ile paliwa należy dostarczyć? | Odpowiedź Zamawiającego: Paliwo w okresie gwarancji dostarcza GW. Oleju napędowego tzw. zimowego i bez dodatków biokomponentów (B0) należy dostarczyć taką ilość by zapas wystarczył na 24 godziny pracy agregatów prądotwórczych przy obciążeniu znamionowym. Ilość ta dotyczy okresu gwarancji. Paliwo bez dodatków komponentów należy najpóźniej po roku magazynowania w zbiorniku wymienić na świeże paliwo, czyli paliwo ze zbiornika odpompować i zatankować świeżym paliwem. Dodatkowo należy dostarczyć paliwo dla przeprowadzenia ruchu próbnego agregatów prądotwórczych w okresie uruchamiania po zakończeniu ich instalacji. Ruch próbny to co najmniej 6 godzin pracy agregatów przy obciążeniu 80 % zakładanej mocy znamionowej. Koszt paliwa do ruchu próbnego - pierwsze tankowanie i drugiego tankowania - zapas na 24 godziny pracy agregatów prądotwórczych przy obciążeniu znamionowym ująć w ofercie. Przy rotacji (wymianie) paliwa w okresie gwarancji Zamawiający zapłaci Wykonawcy wartość, która będzie wynikać z iloczynu ceny paliwa przewidzianego do rotacji i różnicy pomiędzy odpompowanym a zatankowanym paliwem. Cenę jednostkową paliwa przewidzianego do rotacji należy podać w ofercie. Cena ta może być aktualizowana co roku o wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych. | Agregaty prądotwórcze Paliwo do agregatów Uruchomienie Serwis gwarancyjny | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zmiana zakresu | Informacja
| 2025-12-01 | IZ/01/09/2025 | 71 | WNIOSEK nr 71 z 03.11.2025 26. W związku z zapisami projektu wykonawczego „Instalacje wodociągowa i hydrantowa” dotyczącymi zabezpieczenia przed stagnacją wody w instalacji hydrantowej, zgodnie z którymi należy co 0,5 roku spuszczać wodę z instalacji, prosimy o potwierdzenie, że wykonywanie tej czynności leży w zakresie Zamawiającego i nie należy uwzględniać związanych z tym kosztów w ofercie. | Odpowiedź Zamawiającego: Koszty serwisowe w okresie gwarancji są po stronie Wykonawcy, w tym także czynności zabezpieczające przed stagnacją wody w instalacji hydrantowej. | Instalacja hydrantowa Serwis gwarancyjny Stagnacja wody | Instalacja ppoż Zmiana zakresu | Odmowa | projektu wykonawczego „Instalacje wodociągowa i hydrantowa”
| 2025-12-01 | IZ/01/09/2025 | 76 | WNIOSEK nr 76 z 06.11.2025 1. Na planie PZT fragment sieci cieplnej zaznaczony poniżej występuje jako odcinek do przełożenia, natomiast nie został on uwzględniony w opisie, brak jest profilu tego odcinka i nie został uwzględniony w przedmiarach. Prosimy o wyjaśnienie czy ten zakres należy ująć w wycenie? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru w tym zakresie. 2. Projekt sieci zewnętrznych przewiduje zmianę lokalizacji i wymianę po istniejącej trasie głównych rurociągów wody DN200, DN150 między hydrofornią a istniejącymi budynkami. Projekt nie precyzuje jednak, w jaki sposób w czasie przebudowy będą zasilane w wodę działające budynki. Czy Zamawiający dysponuje rezerwowym przyłączem wody z którego w czasie przebudowy sieci i stacji hydroforowej będzie korzystał, a opisywane odcinki na czas przebudowy zostaną wraz ze stacją uzdatniania i hydroforownią wyłączone z eksploatacji ? | Odpowiedź Zamawiającego: Tak zakres ten należy ująć w wycenie, zgodnie z PZT. Zamawiający wyjaśnia, że wymianie i zmianie lokalizacji podlegają ją dwie sieci wodociągowej. Jedna sieci z wodą z sieci miejskiej fi 200 mm od studzienki wodomierzowej zlokalizowanej przy bramie wjazdowej na lądowisko dla helikopterów do budynku hydroforni, gdzie podawana jest na zestawy pompowe i następnie na sieć pierścieniową do budynków szpitala. Taki system jest konieczny z uwagi na zbyt niskie ciśnienie wody w sieci miejskiej i konieczne jest podnoszenie ciśnienia wody w hydroforni. Natomiast druga sieci fi 150 mm również podlega wymianie i zmianie lokalizacji, jest to sieć wodociągowa z budynku hydroforni po zestawach pompowych do wszystkich budynków szpitala. Wykonawca powinien zorganizować wykonywanie przekładek sieci w sposób, który zapewni ciągłe funkcjonowanie każdej sieci tzn. wybudować jedną sieć a po jej zakończeniu przystąpić do realizacji drugiej nitki. Ponadto w budynku hydroforni wykonawca zorganizuje roboty sanitarne w taki sposób, który zapewni ciągłą pracę przynajmniej jednego zestawu pompowego, który zapewni dostawę wody do sieci wodociągowej szpitala zasilającej budynki szpitala. Zamawiający wyjaśnia, że posiada dwa źródła zaopatrzenia w wodę tj. z ujęcia własnego oraz z sieci miejskiej, jednak z uwagi na zbyt niskie ciśnienie wody w miejskiej sieci wodociągowej w celu zabezpieczenia wody do budynków szpitala, konieczne jest zapewnienie ciągłej pracy hydroforni (pracy przynajmniej jednego zestawu pompowego). Zadaniem Wykonawca będzie utrzymanie ciągłości dostaw wody do budynków szpitala. Zamawiający dopuszcza krótkotrwałe przerwy tylko na okres wykonania odpowiednich przepięć instalacji lub sieci. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę prowizorycznych zastępczych odcinków sieci wodociągowych. | Sieć cieplna zewnętrzna Sieć wodociągowa zewnętrzna Niespójność dokumentacji Zakres prac Zasilanie w wodę Roboty w czynnym obiekcie | Instalacje Sanitarne Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Informacja | planie PZT Projekt sieci zewnętrznych PZT
| 2025-12-01 | IZ/01/09/2025 | 76 | 3. Na planie PZT pokazane są rurociągi gazu oznaczone jako rurociągi do całkowitej wymiany. Zakres ten nie jest opisany w projekcie, ani nie znajduje się w przedmiarach. Prosimy o potwierdzenie, że rurociągi te nie wchodzą w zakres wyceny. | Odpowiedź Zamawiającego: Wymiana rurociągu gazu ziemnego jest w zakresie wyceny, zgodnie z PZT. | Instalacja gazowa zewnętrzna Sieć gazowa Niespójność dokumentacji Zakres prac Plan Zagospodarowania Terenu (PZT) | Instalacje Sanitarne Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Odmowa | załączniku nr 11 do SWZ_ Dokumentacja projektowa > 01_PC (urząd) > 01_BUDYNEK GŁÓWNY I PZP > 01-BUDYNEK GŁÓWNY > 03-OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA > 07 INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM tabela inwentaryzacyjna mapa inwentaryzacyjna
| 2025-12-01 | IZ/01/09/2025 | 84 | WNIOSEK nr 84 z 17.11.2025 3. W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi dotyczącej pozyskania zbiornika tlenu z parownica prosimy o potwierdzenie, że niezależnie od sposobu pozyskania zbiornika przez Zamawiającego tj. zakup lub dzierżawa zbiornika tlenu z parownicą koszty w tym zakresie ponosi wyłącznie Zamawiający. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że dostawa i montaż zbiornika na tlen o pojemności 20 000 l. leży po stronie Wykonawcy robót i należy ująć go w ofercie. Zamawiający wymaga dostawy fabrycznie nowego zbiornika na tlen ciekły.( nie dopuszcza się zbiornika po regeneracji) Zbiornik wraz z parownicą po uruchomieniu zostanie przekazany na majątek Zamawiającego – Zamawiający nie dopuszcza dzierżawy zbiornika. Wszystkie koszty związane z dostawą, odbiorem, uruchomieniem i czynnościami serwisowymi zbiornika w okresie gwarancji należy ująć w ofercie. | Zbiornik na tlen ciekły Instalacja gazów medycznych Zakres prac | Gazy Medyczne Zmiana zakresu | Odmowa | przedmiarze robót opisie technicznym do dokumentacji projektowej rysunkach Stałej organizacji ruchy dla parkingu wielopoziomowego planie PZT PZT
| 2025-12-01 | IZ/01/09/2025 | 85 | WNIOSEK nr 85 z 17.11.2025 10. Kto dostarcza paliwo do agregatów prądotwórczych? Jeżeli dostawcą ma być GW – ile paliwa należy dostarczyć? | Odpowiedź Zamawiającego: Paliwo w okresie gwarancji dostarcza GW. Oleju napędowego tzw. zimowego i bez dodatków biokomponentów (B0) należy dostarczyć taką ilość by zapas wystarczył na 24 godziny pracy agregatów prądotwórczych przy obciążeniu znamionowym. Ilość ta dotyczy okresu gwarancji. Paliwo bez dodatków komponentów należy najpóźniej po roku magazynowania w zbiorniku wymienić na świeże paliwo, czyli paliwo ze zbiornika odpompować i zatankować świeżym paliwem. Dodatkowo należy dostarczyć paliwo dla przeprowadzenia ruchu próbnego agregatów prądotwórczych w okresie uruchamiania po zakończeniu ich instalacji. Ruch próbny to co najmniej 6 godzin pracy agregatów przy obciążeniu 80 % zakładanej mocy znamionowej. Koszt paliwa do ruchu próbnego - pierwsze tankowanie i drugiego tankowania - zapas na 24 godziny pracy agregatów prądotwórczych przy obciążeniu znamionowym ująć w ofercie. Przy rotacji (wymianie) paliwa w okresie gwarancji Zamawiający zapłaci Wykonawcy wartość, która będzie wynikać z iloczynu ceny paliwa przewidzianego do rotacji i różnicy pomiędzy odpompowanym a zatankowanym paliwem. Cenę jednostkową paliwa przewidzianego do rotacji należy podać w ofercie. Cena ta może być aktualizowana co roku o wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych. | Agregaty prądotwórcze Paliwo do agregatów Uruchomienie Serwis gwarancyjny | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zmiana zakresu | Informacja | „Inwentaryzacji dendrologicznej wraz z gospodarką drzewostanem” tabeli inwentaryzacyjnej będącej załącznikiem do w/w inwentaryzacji opisie do projektu wykonawczego zieleni Decyzja z dnia 13 września 2023 r., znak: KS-O-O.6131.141.2023 Decyzja z dnia 30 października 2023 r., znak: KS-O-O.6131.210.2023 Decyzja z dnia 13 stycznia 2025 r., znak: KS-O-O.6131.361.2024 tabeli inwentaryzacyjnej
| 2025-12-01 | IZ/01/09/2025 | 86 | WNIOSEK nr 86 z 17.11.2025 4. W załączniku nr 11 do SWZ_ Dokumentacja projektowa > 01_PC (urząd) > 01_BUDYNEK GŁÓWNY I PZP > 01-BUDYNEK GŁÓWNY > 03-OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA > 07 INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM znajdują się pliki: tabela inwentaryzacyjna, mapa inwentaryzacyjna informujemy, że wskazane pliki mają rozmiar 0 kB i nie można ich otworzyć. Prosimy o uzupełnienie i udostępnienie prawidłowych, czytelnych plików. | Odpowiedź Zamawiającego: Problem z otwarciem wskazanych plików usunięto. Czytelne pliki znajdują się w tej samej lokalizacji. | Dokumentacja projektowa Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem | Zagospodarowanie Terenu | Zmiana treści dokumentu
| 2025-12-01 | IZ/01/09/2025 | 87 | WNIOSEK nr 87 z 17 11.2025 2. W przedmiarze robót oraz w opisie technicznym do dokumentacji projektowej nie widnieje wzmianka o konieczności dostarczenia odbojnic U4 oraz odbojnic stalowych narożnych. Na rysunkach Stałej organizacji ruchy dla parkingu wielopoziomowego takie elementy są rozrysowane w ilości odpowiednio 7 szt. i 12. Czy dostawa w/w elementu jest w zakresie Wykonawcy? 3. Na planie PZT pokazane są rurociągi gazu oznaczone jako rurociągi do całkowitej wymiany. Zakres ten nie jest opisany w projekcie, ani nie znajduje się w przedmiarach. Prosimy o potwierdzenie, że rurociągi te nie wchodzą w zakres wyceny. | Tak. Odpowiedź Zamawiającego: Wymiana rurociągu gazu ziemnego jest w zakresie wyceny, zgodnie z PZT. | Odbojnice Parking wielopoziomowy Organizacja ruchu Instalacja gazowa zewnętrzna Niespójność dokumentacji Zakres prac | Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu Instalacje Sanitarne | Odmowa
| 2025-12-01 | IZ/01/09/2025 | 106 | WNIOSEK nr 106 z 26.11.2025 1. Prosimy o wskazanie właściwej liczby drzew istniejących przeznaczonych do adaptacji oraz zabezpieczenia na czas inwestycji. W „Inwentaryzacji dendrologicznej wraz z gospodarką drzewostanem” wskazano 110 szt. roślinności do adaptacji (brak kolizji z planowaną inwestycją), natomiast w tabeli inwentaryzacyjnej będącej załącznikiem do w/w inwentaryzacji, liczba drzew zakwalifikowanych do adaptacji wynosi 100 szt. Odpowiedź Zamawiającego: Właściwą liczbę drzew istniejących przeznaczonych do adaptacji oraz zabezpieczenia na czas inwestycji zawarto w tabeli inwentaryzacyjnej w liczbie 115 szt. (tj. 100 szt. „do adaptacji” + 15 szt. „do adaptacji, poza zakresem opracowania”). 2. Prosimy o potwierdzenie, że w opisie do projektu wykonawczego zieleni wskazano błędną liczbę drzew przewidzianych do wykonania nasadzeń zastępczych (wskazano 116 sztuk). Zgodnie z posiadanymi decyzjami: Decyzja z dnia 13 września 2023 r., znak: KS-O- O.6131.141.2023, Decyzja z dnia 30 października 2023 r., znak: KS-O-O.6131.210.2023, Decyzja z dnia 13 stycznia 2025 r., znak: KS-O-O.6131.361.2024, łączna, ostateczna liczba wymaganych nasadzeń zastępczych wynosi 125 sztuk. 6. Prosimy o potwierdzenie, że 15 drzew przewidzianych do adaptacji (zgodnie z „Inwentaryzacją dendrologiczną wraz z gospodarką drzewostanem” jest poza zakresem oferty. | Odpowiedź Zamawiającego: Liczbę drzew do nasadzeń należy przyjąć zgodnie z udostępnionymi decyzjami. W zakresie działań Wykonawcy jest adaptacja wszystkich drzew przewidzianych do adaptacji i wskazanych w tabeli inwentaryzacyjnej. | Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem Ochrona drzew Nasadzenia zastępcze Niespójność dokumentacji Zakres prac | Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Odmowa