## Pytania
Nazwa pliku | Data | Sygnatura dokumentu (nr) | Pytanie nr | Treść pytania do przetargu | Odpowiedź Zamawiającego | Kategorie tematyczne | Kategorie główne | Typ odpowiedzi | Odniesienia do dokumentów
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 2 | WNIOSEK nr 9 z 02.10.2025 2. W Załączniku 1D Zamawiający wskazuje dla wielu systemów standard wyposażenia dla danego typu pomieszczeń - np. w przypadku telefonów czy systemu przywoławczego. Ze względu na mnogość dokumentów, prosimy o jednoznaczne wskazanie, które rzuty architektoniczne są obowiązujące dla każdego z obszarów. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy przyjąć jako najbardziej aktualne rzuty zgodnie z Projektem Wykonawczym z uwzględnieniem aneksu i opublikowanymi rewizjami. | Dokumentacja projektowa Rzuty architektoniczne Hierarchia dokumentacji | Formalne - dokumentacja | Informacja | Załącznik 1D Projekt Wykonawczy
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 3 | 3. W Załączniku 1D, System Telefonii - Zamawiający wskazuje, iż w ramach systemu telefonii IP należy dostarczyć telefony 3 typów. Prosimy o wskazanie wymagań dla każdego typu projektowanych telefonów oraz potwierdzenie, iż mają być to telefony analogowe. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający doprecyzowuje: Minimalne wymagania dla telefonu typ 1: • Zaawansowany dwuliniowy telefon stacjonarny, • 24 programowalne klawisze funkcyjne, • Kolorowy wyświetlacz LCD 2,8 cala (320 × 240) TFT, • Dwa porty komunikacyjne (np. liniowe lub systemowe) zapewniające zasilanie i transmisję danych głosowych, • Obsługa szerokopasmowego dźwięku, • Funkcje: o wstrzymanie, o przekazanie, o przekierowanie, o 3-kierunkowa konferencja, o parkowanie połączeń, o odbieranie połączeń, o książka telefoniczna (lokalna, min. 200 pozycji), o rejestr połączeń (min. 100 zapisów), o automatyczne wybieranie numeru, o automatyczne odbieranie, o spersonalizowane dzwonki muzyczne, o możliwość aktualizacji oprogramowania, o redundancja zasilania lub pracy w trybie awaryjnym. • Ochrona dostępu hasłem użytkownika i administratora, • Możliwość zablokowania ustawień konfiguracyjnych przed nieautoryzowaną zmianą. Minimalne wymagania dla telefonu typ 2: • Zaawansowany telefon biurkowy wysokiej klasy, • Obsługa minimum 10 linii / kont użytkowników, • Wbudowany moduł bezprzewodowy (np. Wi-Fi lub DECT), • Obsługa zestawów słuchawkowych (np. Bluetooth lub przewodowych), • 40 programowalnych klawiszy funkcyjnych, • Możliwość podłączenia modułu rozszerzającego, • Kolorowy wyświetlacz LCD 4,3 cala (480 × 272) TFT, • Obsługa dźwięku szerokopasmowego, • Funkcje: o wstrzymanie, przekazanie, przekierowanie połączeń, o 3-kierunkowa konferencja, o parkowanie i odbieranie połączeń, o książka telefoniczna (lokalna, min. 500 pozycji), o połączenia oczekujące, o rejestr połączeń (min. 500 zapisów), o automatyczne wybieranie numeru, o automatyczne odbieranie, o możliwość personalizacji dzwonków i melodii oczekiwania, o redundancja zasilania lub awaryjny tryb pracy. • Hasło użytkownika i administratora, • Zabezpieczenie ustawień konfiguracyjnych. Minimalne wymagania dla telefonu typ 3: • Wideotelefon z systemem operacyjnym, • 5-calowy ekran dotykowy (1280 × 720), • Wbudowana kamera z możliwością przechylania i zasłoną prywatności, • Obsługa połączeń wideo w rozdzielczości 720p przy 30 kl/s, • Porty pomocnicze: o port słuchawkowy, o port modułu rozszerzającego, o port USB, o wyjście wideo (HDMI lub równoważne), • 11 klawiszy funkcyjnych (konferencja, przekierowanie, ponowne wybieranie, wyciszanie, głośnomówiący, regulacja głośności, menu, powrót, ekran główny), • Funkcje: o wstrzymanie połączeń, o przekierowanie i przekazywanie połączeń, o parkowanie i odbieranie połączeń, o konferencje wielostronne audio/wideo, o rejestr połączeń (min. 500 pozycji), o książka telefoniczna (min. 500 pozycji), o automatyczna odpowiedź, o personalizowane dzwonki i melodie oczekiwania, o możliwość pracy awaryjnej przy braku zasilania sieciowego. • Hasła użytkowników i administratora, • Zabezpieczenie dostępu do ustawień i danych użytkownika. | System telefoniczny Telefony IP Wideotelefony Specyfikacja techniczna | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu | Załącznik 1D
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 5 | 5. Załącznik 1D, System Telefonii - Prosimy o doprecyzowanie w jakiej technologii rozszyta jest strona centralowa oraz strona liniowa centrali telefonicznej (PG - łączówki LSA, panele wieloportowe telefoniczne). | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje aby strona centralowa została rozszyta na panelach telefonicznych kat 3. w dedykowanej szafie centralowej. Dodatkowo informuje iż dopuszcza w zakresie telefonii rozwiązanie w technologii IP. | System telefoniczny Centralka telefoniczna Okablowanie strukturalne | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu | Załącznik 1D
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 8 | WNIOSEK nr 11 z 06.10.2025 8 Prosimy o podanie dokładnych ilości urządzeń składających się na system kolejkowy? W dokumencie (załącznik nr 1 D) są podane ilości minimalne. Takie zapis jest nieprecyzyjny do oszacowania kosztów. Dodatkowo proszę o wskazanie, który dokument jest nadrzędny przy zaprojektowaniu systemu, projekt wykonawczy czy techniczny? | Odpowiedź Zamawiającego: Przy projektowaniu systemu należy traktować projekt wykonawczy jako nadrzędny z jednoczesnym uwzględnieniem ilości urządzeń nie mniejszych niż wskazane w Załączniku nr 1D. | System kolejkowy Ilości urządzeń Hierarchia dokumentacji | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Formalne - dokumentacja | Informacja | załącznik nr 1 D projekt wykonawczy Załącznik nr 1D
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 23 | WNIOSEK nr 13 z 06.10.2025 23. Proszę o informację czy wszystkie sale operacyjne należy wykonać tak jak na rysunku nr RZE_PW_AR_S_RW_11? | Odpowiedź Zamawiającego: Wszystkie rysunki detali stanowią schemat przedstawiający zamierzony efekt wizualny i nie stanowią rysunków warsztatowych. Rysunki warsztatowe i rozwiązania szczegółowe są po stronie wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia rysunków warsztatowych nadzorowi autorskiemu do akceptacji przed realizacją. | Sale operacyjne Rysunki warsztatowe Dokumentacja projektowa | Architektura - wykończenia | Informacja | rysunek nr RZE_PW_AR_S_RW_11
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 24 | 24. Proszę o informację czy należy uwzględniać osłony radiologiczne w pom. ENDO.014 – brak informacji na rzucie wykończenia ścian? Jeśli tak to prosimy o przekazanie projektu osłon radiologicznych. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, w pom. 02.ENDO014 należy wykonać osłony radiologiczne w grubości ściany. Wykończenie ścian zgodnie z rysunkiem wykończenia ścian, czyli wykładzina PCV do wys. sufitu podwieszanego. Projekt osłon radiologicznych należy wykonać na podstawie docelowych urządzeń, po wyborze ich producenta. Projekt jest po stronie Wykonawcy. | Osłony radiologiczne Projektowanie wykonawcze Wykończenie ścian | Architektura - wykończenia Technologia Medyczna | Informacja | rysunek wykończenia ścian
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 1 | 1. Udostępnienie szczegółowych parametrów technicznych i funkcjonalnych tego elementu systemu, takich jak: - sposób działania i typ stosowanego środka dezynfekującego, - zakres i skuteczność dezynfekcji, - przepustowość i czas przejścia, - wymagania dotyczące instalacji i zasilania, - zgodność z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, higieny i BHP. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z zakresu dostawy wyżej wymienionej bramy dezynfekcyjnej. | Brama dezynfekcyjna Zmiana zakresu robót | Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 2 | 2. Potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści zastosowanie rozwiązania alternatywnego, spełniającego wymagania określone dla wskazanego urządzenia. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z zakresu dostawy wyżej wymienionej bramy dezynfekcyjnej. | Brama dezynfekcyjna Rozwiązania równoważne Zmiana zakresu robót | Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 3 | 3. Wskazanie, jakie dokładnie wymagania techniczne i funkcjonalne musi spełnić rozwiązanie alternatywne, aby zostało uznane za równoważne. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z zakresu dostawy wyżej wymienionej bramy dezynfekcyjnej. | Brama dezynfekcyjna Rozwiązania równoważne Zmiana zakresu robót | Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 4 | WNIOSEK nr 23 z 08.10.2025 4. We wzorze umowy Zamawiający wymaga umieszczenia Harmonogramu Szczegółowego w systemie zarządzania Dokumentacji. Zwracam się z uprzejmą prośbą o doszczegółowienie tego zapisu: · Jaki system zarządzania dokumentacją Zamawiający ma na myśli (własny system czy system dostarczony przez Wykonawcę)? · Czy Zamawiający ma preferowany program lub środowisko pracy (np. konkretne rozwiązanie CDE, system do harmonogramowania czy repozytorium dokumentów), do którego Wykonawca powinien dostosować się w ramach realizacji umowy? · Czy Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę dedykowanej platformy CDE (Common Data Environment)? · Jakich funkcjonalności oczekuje Zamawiający od platformy/systemu (np. repozytorium dokumentów, kontrola wersji, obieg i zatwierdzanie dokumentów, integracja z harmonogramem itp.)? · Czy utrzymanie i administrowanie platformą jest po stronie Wykonawcy i powinno zostać uwzględnione w ofercie? · Czy platforma powinna pozostać aktywna również w okresie rękojmi i gwarancji? · Czy platforma ma również obsługiwać ścieżkę zatwierdzeń i obiegu dokumentów formalnych zarówno pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, jak i pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami/inspektorami nadzoru? · Ilu użytkowników (po stronie Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawców i inspektorów) ma mieć dostęp do systemu i po czyjej stronie będą koszty ewentualnych licencji? · W jakim formacie należy przekazywać Harmonogram Szczegółowy (np. plik PDF, XLS, MS Project), oraz czy dane powinny być wprowadzane bezpośrednio w strukturze systemu? · Czy Zamawiający zapewni szkolenie dla użytkowników platformy oraz wsparcie techniczne (helpdesk) czy będzie to po stronie Generalnego Wykonawcy i należy to uwzględnić w wycenie? · Czy system powinien umożliwiać archiwizację i eksport dokumentów (np. do paczki ZIP) po zakończeniu inwestycji? · Czy Zamawiający wymaga, aby po zakończeniu inwestycji Wykonawca przygotował i dostarczył pełne archiwum dokumentów w formie eksportu (np. paczka ZIP) z systemu? | Odpowiedź Zamawiającego: Dobór systemu zarządzania dokumentacją Wykonawcy pozostaje po stronie Wykonawcy. | Platforma CDE Zarządzanie dokumentacją Harmonogram robót | BIM Formalne - umowa | Informacja | wzór umowy
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 15 | Proszę o przekazanie rzutu dachu na fragmencie pod płytą lądowiska. | Odpowiedź Zamawiającego: Rzut dachu uzupełniony o fragment pod płytą lądowiska udostępniono w Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa \05_Rewizje\Rewizja cz. 03\CZĘŚĆ 1 – ARCHITEKTURA\Rzut dachu pod lądowiskiem. | Dokumentacja projektowa Lądowisko dla helikopterów Rzut dachu | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa \05_Rewizje\Rewizja cz. 03\CZĘŚĆ 1 – ARCHITEKTURA\Rzut dachu pod lądowiskiem
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 23 | Proszę o informację, czy paliwo do celów litrarzowania dostarcza GW czy Zleceniodawca. | Odpowiedź Zamawiającego: Zakres ten pozostaje po stronie Wykonawcy. | Zakres prac Koszty Paliwo do agregatu | Zmiana zakresu | Informacja
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 31 | Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza innych producentów aparatury i rozdzielnic niż Schneider Electric wskazany w projekcie. | Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza się aparaturę i urządzenia równoważne o parametrach nie gorszych niż w projekcie. | Rozdzielnice elektryczne Aparatura elektryczna Rozwiązania równoważne | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zgoda
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 58 | Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zakresu prac dotyczących gazociągu oznaczonego na rysunku nr RZE_PW_IS_PZT_XX_01 opisem: „całkowita wymiana rurociągu gazu ziemnego”. Ten sam gazociąg został również przedstawiony na rysunku PZT_PB_PZT_02 kolorem żółtym, z opisem: „przyłącze gazowe”. Zaznaczony gazociąg nie został ujęty w przedmiarze robót. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy jego przebudowa/wymiana wchodzi w zakres przedmiotowego zadania. | Odpowiedź Zamawiającego: Zakres przebudowy gazociągu pokazano na rys. RZE_PW_IS_PZT_XX_01_V01 i obejmuje: - przebudowę sieci gazowej - przebudowę przyłącza gazowego - przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej | Instalacja gazowa Gazociąg Zakres prac Niezgodności w dokumentacji | Instalacje Sanitarne Zagospodarowanie Terenu | Informacja | rysunek nr RZE_PW_IS_PZT_XX_01 rysunek PZT_PB_PZT_02 rys. RZE_PW_IS_PZT_XX_01_V01
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 59 | Proszę o informację, kto będzie ponosił koszty czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacji w okresie gwarancji? Zamawiający czy Wykonawca. | Odpowiedź Zamawiającego: Koszty serwisowe w okresie gwarancji są po stronie Wykonawcy, w tym także koszty czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacji. | Instalacja wentylacji Gwarancja Serwis gwarancyjny Koszty utrzymania | Formalne - umowa Instalacje Sanitarne | Informacja
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 60 | 60. Proszę o informację, kto będzie ponosił koszt dostawy i wymiany filtrów absolutnych H13 w nawiewnikach i stropach laminarnych? Zamawiający czy Wykonawca. | Odpowiedź Zamawiającego: Koszty serwisowe w okresie gwarancji są po stronie Wykonawcy. | Filtry HEPA Stropy laminarne Gwarancja Serwis gwarancyjny Koszty utrzymania | Formalne - umowa Instalacje Sanitarne | Informacja
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 63 | 63. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy załączonymi do przetargu materiałami. Występują bardzo duże różnice w ilości kanałów wentylacyjnych i izolacji pomiędzy specyfikacją materiałową, a przedmiarem robót. Ilość kanałów wentylacyjnych i izolacji jest znacznie zaniżona w przedmiarze robót. Brak jest izolacji przeciwpożarowych, płaszcza z blachy stalowej w przedmiarach. | Odpowiedź Zamawiającego: W przypadku rozbieżności należy opierać się na dokumentacji projektowej. Przedmiary robót są wyłącznie elementem pomocniczym. Ilości podane w przedmiarach nie mają charakteru wiążącego. | Instalacja wentylacji Przedmiar robót Niezgodności w dokumentacji Hierarchia dokumentacji | Instalacje Sanitarne Formalne - dokumentacja | Informacja | specyfikacja materiałowa przedmiar robót dokumentacja projektowa Przedmiary robót
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 66 | 66. Prosimy o wskazanie hierarchii dokumentacji technicznej. Istnieją rozbieżności między dokumentacją rysunkową a opisem technicznym. Prosimy o wskazanie, który dokument jest nadrzędny w takiej sytuacji. | Odpowiedź Zamawiającego: Dokumentacja techniczna powinna być analizowana w całości. W przypadku wystąpienia rozbieżności, każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, a wątpliwości należy konsultować z projektantem. | Hierarchia dokumentacji Niezgodności w dokumentacji Dokumentacja projektowa | Formalne - dokumentacja | Informacja | dokumentacja rysunkowa opis techniczny Dokumentacja techniczna
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 70 | 70. Prosimy o przekazanie wymagań/ specyfikacji dla systemowych kabin sanitarnych dla budynku garażu wielopoziomowego. W udostępnionym opisie technicznym branży architektonicznej brak jest przedmiotowych informacji. | Odpowiedź Zamawiającego: Wytyczne dla systemowych kabin sanitarnych dla budynku garażu wielopoziomowego udostępniono w Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\05_Rewizje\Rewizja cz. 03\CZĘŚĆ 3 – INSTALACJE SANITARNE\Wytyczne dla kabin HPL w garażu. | Kabiny sanitarne Garaż wielopoziomowy Specyfikacja techniczna | Architektura - wykończenia Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | opis techniczny branży architektonicznej Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\05_Rewizje\Rewizja cz. 03\CZĘŚĆ 3 – INSTALACJE SANITARNE\Wytyczne dla kabin HPL w garażu
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 72 | 72 Prosimy o udostępnienie zestawienia naklejek ze zwierzętami wraz z ich wymiarami (TEK_RZE_A_PW_BG_OPIS, pkt. 12.9.3). | Odpowiedź Zamawiającego: Schematy rozmieszczenia grafik zwierząt wraz z ich wymiarami udostępniono w Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\05_Rewizje\Rewizja cz. 03\CZĘŚĆ 1 – ARCHITEKTURA\Naklejki zwierząt. | Wykończenie wnętrz System informacji wizualnej Naklejki dekoracyjne | Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu | TEK_RZE_A_PW_BG_OPIS, pkt. 12.9.3 Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\05_Rewizje\Rewizja cz. 03\CZĘŚĆ 1 – ARCHITEKTURA\Naklejki zwierząt
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 73 | 73. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada projekty graficzne naklejek ze zwierzętami (TEK_RZE_A_PW_BG_OPIS, pkt. 12.9.3)? Jeśli tak, prosimy o ich udostępnienie. Jeśli nie, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca powinien skalkulować prace projektowe/ graficzne w ofercie. | Odpowiedź Zamawiającego: Schematy wraz z wymiarami udostępniono w Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\05_Rewizje\Rewizja cz. 03\CZĘŚĆ 1 – ARCHITEKTURA\Naklejki zwierząt. Należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową: Projektem Informacji Wizualnej oraz Projektem Wnętrz. | Wykończenie wnętrz System informacji wizualnej Naklejki dekoracyjne Projektowanie graficzne | Architektura - wykończenia Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | TEK_RZE_A_PW_BG_OPIS, pkt. 12.9.3 Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\05_Rewizje\Rewizja cz. 03\CZĘŚĆ 1 – ARCHITEKTURA\Naklejki zwierząt Projekt Informacji Wizualnej Projekt Wnętrz
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 74 | Prosimy o udostępnienie dokumentacji/ rzutów, która jednoznacznie wskaże lokalizację wszystkich naklejek ze zwierzętami (TEK_RZE_A_PW_BG_OPIS, pkt. 12.9.3). | Odpowiedź Zamawiającego: Schematy rozmieszczenia grafik zwierząt wraz z ich wymiarami udostępniono w Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\05_Rewizje\Rewizja cz. 03\CZĘŚĆ 1 – ARCHITEKTURA\Naklejki zwierząt. Orientacyjna lokalizacja naklejek ze zwierzętami znajduje się na rzutach z kolorystyką ścian (rys. RZE_PW_AR_S_KW_01-03). | Wykończenie wnętrz System informacji wizualnej Naklejki dekoracyjne Lokalizacja | Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu | TEK_RZE_A_PW_BG_OPIS, pkt. 12.9.3 Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\05_Rewizje\Rewizja cz. 03\CZĘŚĆ 1 – ARCHITEKTURA\Naklejki zwierząt rys. RZE_PW_AR_S_KW_01-03
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 100 | Proszę o informację czy pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym jest w zakresie GW. Jeżeli tak, w jakim zakresie i w jakich częstotliwościach. | Odpowiedź Zamawiającego: Pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym jest w zakresie GW. Nasadzenia zastępcze podlegają 3 - letniej gwarancji, zalecenia pielęgnacyjne według opisu projektu - punkt 1.15. | Tereny zielone Pielęgnacja zieleni Gwarancja | Zagospodarowanie Terenu Formalne - umowa | Informacja | opisu projektu - punkt 1.15
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 1 | WNIOSEK nr 24 z 10.10.2025 Prosimy o wskazanie preferowanej lokalizacji wjazdów na budowę. | Odpowiedź Zamawiającego: Wjazdy na teren budowy zostaną uzgodnione z Wykonawcą na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę Planu Organizacji placu budowy i będą zależne od etapu i technologii prowadzonych prac i możliwości zapewnienia funkcjonowania pracy szpitala, dojazdu karetek itp. W pierwszym etapie sugerowane wjazdy od strony wschodniej, z ulicy Leszka Czarnego za pośrednictwem działki MPEC – uzgodnienie z właścicielem działki po stronie Wykonawcy. | Organizacja placu budowy Dojazd na budowę | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | Plan Organizacji placu budowy
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 5 | Prosimy o wrysowanie ścieżki podejścia dla obecnie wykonywanego lądowiska. | Odpowiedź Zamawiającego: Znajduje się w: Zał. nr 11 do SWZ w folderze 06_Dokumentacja inna\ LĄDOWISKA | Lądowisko dla helikopterów Dokumentacja projektowa | Zagospodarowanie Terenu | Zmiana treści dokumentu | Zał. nr 11 do SWZ w folderze 06_Dokumentacja inna\ LĄDOWISKA
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 7 | Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie poprawnego rysunku „Budynek szpitala – Blok A+B+E – rzut wysokiego parteru”. Aktualnie załączone do Programu Technicznego (PT) oraz Projektu Wykonawczego (PW) opracowanie przedstawia rzut niskiego parteru, co uniemożliwia prawidłową analizę zakresu prac i przygotowanie oferty. Prosimy o weryfikację i uzupełnienie dokumentacji o właściwy rysunek. | Odpowiedź Zamawiającego: Właściwy rysunku „Budynek szpitala – Blok A+B+E – rzut wysokiego parteru” zamieszczono w Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\05_Rewizje\Rewizja cz. 03\CZĘŚĆ 9 - POCZTA PNEUMATYCZNA\Poczta pneumatyczna_rzut wysokiego parteru. | Dokumentacja projektowa Rzuty architektoniczne Poczta pneumatyczna | Instalacje - Poczta Pneumatyczna | Zmiana treści dokumentu | Programu Technicznego (PT) Projektu Wykonawczego (PW) Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\05_Rewizje\Rewizja cz. 03\CZĘŚĆ 9 - POCZTA PNEUMATYCZNA\Poczta pneumatyczna_rzut wysokiego parteru
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 9 | 9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający będzie wymagał, aby transport próbek w systemie poczty pneumatycznej odbywał się z wykorzystaniem pojemników hermetycznych, zapewniających podwyższony poziom bezpieczeństwa przesyłek, w szczególności w zakresie transportu materiału biologicznego, leków, substancji niebezpiecznych lub wrażliwych na czynniki zewnętrzne. Zastosowanie pojemników hermetycznych minimalizuje ryzyko kontaminacji, wycieku lub uszkodzenia przesyłek, ogranicza wpływ czynników zewnętrznych (takich jak zmiany ciśnienia czy zanieczyszczenia powietrza), a także zwiększa bezpieczeństwo użytkowników systemu oraz całego personelu szpitala. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający będzie wymagał transportu w systemie poczty pneumatycznej z wykorzystaniem pojemników hermetycznych. | Poczta pneumatyczna Pojemniki hermetyczne | Instalacje - Poczta Pneumatyczna | Zmiana treści dokumentu
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 10 | 10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania standardowego rurociągu wykonanego z tworzywa PVC w systemie poczty pneumatycznej, czy też – biorąc pod uwagę charakter środowiska szpitalnego oraz wysokie wymagania w zakresie higieny i bezpieczeństwa – przewiduje zastosowanie specjalistycznego rurociągu o właściwościach antybakteryjnych, posiadającego odpowiednie certyfikaty potwierdzające jego zgodność z normami obowiązującymi w obiektach medycznych. W naszej ocenie, ze względu na pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia – w tym wymagania dotyczące bezpieczeństwa transportu próbek, leków i materiału biologicznego – zasadne wydaje się zastosowanie rurociągów o właściwościach antybakteryjnych, ograniczających rozwój bakterii na powierzchni wewnętrznej instalacji oraz spełniających wymogi w zakresie utrzymania wysokiego poziomu higieny. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. | Poczta pneumatyczna Rurociągi antybakteryjne | Instalacje - Poczta Pneumatyczna | Informacja | Specyfikacji Warunków Zamówienia SWZ
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 14 | 14. Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiary mają charakter pomocniczy i Wykonawca może je dowolnie modyfikować, poprzez dodawanie i usuwanie pozycji, zmianę ilości itp. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. | Przedmiar robót Hierarchia dokumentacji | Formalne - dokumentacja | Zgoda | przedmiary
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 27 | 27. Prosimy o udostępnienie plików DWG pełnych kondygnacji architektury - bez podzielenia na sekcje. | Odpowiedź Zamawiającego: Rzuty ogólne w formacie dwg. pełnych kondygnacji budynku głównego bez podziału na sekcje udostępniono w Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\05_Rewizje\Rewizja 03\CZĘŚĆ 1 – ARCHITEKTURA\Rzuty ogólne pełnych kondygnacji budynku głównego. | Dokumentacja projektowa Pliki DWG Rzuty architektoniczne | BIM Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu | plików DWG Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\05_Rewizje\Rewizja 03\CZĘŚĆ 1 – ARCHITEKTURA\Rzuty ogólne pełnych kondygnacji budynku głównego
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 29 | 29. Informujemy, że dla kondygnacji przyziemia garażu na rysunku dla elementów pionowych wg rysunku „RZE_PW_KO_ZBR_-1_30_R00.pdf” nie zostały ujęte słupy S-04/-1 i S-08/-1.Proszę o przekazanie rysunków dla w/w elementów | Odpowiedź Zamawiającego: Opis ze wskazaniem lokalizacji w/w elementów udostępniono w Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\05_Rewizje\Rewizja cz. 03\CZĘŚĆ 2 – KONSTRUKCJA\Zbrojenie słupów S-04-1 i S-08-1. | Konstrukcja żelbetowa Słupy żelbetowe Dokumentacja projektowa Zbrojenie | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu | rysunek „RZE_PW_KO_ZBR_-1_30_R00.pdf” Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\05_Rewizje\Rewizja cz. 03\CZĘŚĆ 2 – KONSTRUKCJA\Zbrojenie słupów S-04-1 i S-08-1
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 1 | 1. Według zał. 10 OPZ, w zakresie zamówienia jest wymiana pomp głębinowych w studniach głębinowych, prosimy o uzupełnienie dokumentacji o parametry tych pomp. | Odpowiedź Zamawiającego: PARAMETRY POMP GŁĘBINOWYCH Zamawiający wymaga dostawy i montażu 3 pomp głębinowych renomowanych producentów, którzy posiadają produkcję, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz z dostępem części zamiennych na terytorium Polski. Parametry techniczne pomp: Wydajność max max-917 L/min Wysokość podnoszenia max 66m / 6,6bar Zasilanie 400V Moc silnika 7,5kw Średnica pompy 6" (150mm) Średnica króćca tłocznego 3" Długość kabla ok. 20m Wykonanie korpus ssący i tłoczny- żeliwo korpusy środkowe- żeliwo wirniki - żeliwo sferoidalnewał i sprzęgło -stal nierdzewna łożysko- guma/stal nierdzewna Do każdej studni Wykonawca powinien ująć w kosztach: a) pionowy rurociąg tłoczny 3 x 17 m o średnicy 3” b) niezależne od samej pompy zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem b) w szachcie nastudziennym - zestaw składający się z wodomierza, zaworu zwrotnego, zasuwy, przepustnicy oraz z zaworu odcinającego dn.15 mm do poboru próbek | Pompy głębinowe Instalacja wodociągowa Specyfikacja techniczna | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | zał. 10 OPZ
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 2 | 2. Prosimy o udostępnienie projektu zabezpieczenia ppoż. lądowiska. | Odpowiedź Zamawiającego: Projekt gaszenia pożaru lądowiska zamieszczono w Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\05_Rewizje\Rewizja cz. 03\CZĘŚĆ 1 – ARCHITEKTURA\Projekt gaszenia pożaru – lądowisko. W ramach projektu warsztatowego należy opracować i przedstawić szczegóły do akceptacji wraz z uzyskaniem uzgodnienia przez rzeczoznawcę ds. ochrony p.poż. | Ochrona przeciwpożarowa Lądowisko dla helikopterów Instalacja gaśnicza Rzeczoznawca ppoż. | Instalacja ppoż | Zmiana treści dokumentu | Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\05_Rewizje\Rewizja cz. 03\CZĘŚĆ 1 – ARCHITEKTURA\Projekt gaszenia pożaru – lądowisko
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 3 | Prosimy o udostępnienie projektu instalacji ogrzewania płyty lądowiska. | Odpowiedź Zamawiającego: Projekt ogrzewania płyty lądowiska zamieszczono w Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\05_Rewizje\Rewizja cz. 03\CZĘŚĆ 3 – INSTALACJE SANITARNE\Projekt ogrzewania lądowiska. | Lądowisko dla helikopterów Ogrzewanie płyty lądowiska Dokumentacja projektowa | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\05_Rewizje\Rewizja cz. 03\CZĘŚĆ 3 – INSTALACJE SANITARNE\Projekt ogrzewania lądowiska
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 5 | Prosimy o uzupełnienie projektu o standard białego montażu i armatury sanitarnej dla budynku garażu i apteki oraz pracowni żywienia pozajelitowego. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy przyjąć standard analogiczny jak dla budynku głównego. | Biały montaż Armatura sanitarna Standard wykończenia | Instalacje Sanitarne Architektura - wykończenia | Informacja
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 6 | Prosimy o uzupełnienie ZAŁĄCZNIK NR 1A Specyfikacje techniczne wymagań w zakresie sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów, o specyfikacje dot. białego montażu i armatury – pozycje 339-358 przedmiaru „PODKARPACKIE CENTRUM MEDYCYNY DZIECIĘCEJ” B. BUDYNEK GŁOWNY - ROBOTY BUDOWLANE”. | Odpowiedź Zamawiającego: Załącznik nr 1A nie ulegnie zmianie w tym zakresie. Standard należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. | Biały montaż Armatura sanitarna Specyfikacja techniczna | Instalacje Sanitarne Architektura - wykończenia | Odmowa | ZAŁĄCZNIK NR 1A Specyfikacje techniczne wymagań w zakresie sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów przedmiaru „PODKARPACKIE CENTRUM MEDYCYNY DZIECIĘCEJ” B. BUDYNEK GŁOWNY - ROBOTY BUDOWLANE” Załącznik nr 1A
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 7 | Dotyczy budynku głównego: Prosimy o wyspecyfikowanie umywalek, zlewów oraz baterii oraz odpowiednie oznaczenie ich na rzutach w zależności od rodzaju. | Odpowiedź Zamawiającego: Standard białego montażu udostępniono w Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\05_Rewizje\Rewizja cz. 03\CZĘŚĆ 1 – ARCHITEKTURA\Standard białego montażu - budynek główny. | Biały montaż Armatura sanitarna Standard wykończenia | Instalacje Sanitarne Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu | Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\05_Rewizje\Rewizja cz. 03\CZĘŚĆ 1 – ARCHITEKTURA\Standard białego montażu - budynek główny
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 6 | WNIOSEK nr 26 z 10.10.2025 Zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1A „Specyfikacje techniczne wymagań́w zakresie sprzętu” łazienki pacjentów należy wyposażyć w „Wiszącą szczotkę do WC” oznaczoną symbolem SZ, co nie jest zaznaczone na projekcie Technologii medycznej (brak oznaczenia na rysunkach). Prosimy o potwierdzenie, że dostawę szczotek wiszących należy wycenić zgodnie z wykazem wyposażenia. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. | Wyposażenie łazienek Niezgodności w dokumentacji | Technologia Medyczna Architektura - wykończenia | Zgoda | ZAŁĄCZNIKIEM NR 1A „Specyfikacje techniczne wymagań́w zakresie sprzętu” projekcie Technologii medycznej
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 1 | WNIOSEK nr 28 z 10.10.2025 Dotyczy zapisów Załącznika nr 1D do OPZ oraz opisu projektu branży elektrycznej w zakresie integracji systemów z platformą PSIM. W związku z nieprecyzyjnymi zapisami dotyczącymi integracji systemów z platformą PSIM (Physical Security Information Management), uprzejmie prosimy o jednoznaczne wskazanie, które z systemów objętych przedmiotowym zamówieniem powinny zostać zintegrowane z platformą PSIM. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający doprecyzowuje, iż wymaga integracji w ramach jednego spójnego środowiska platformy PSIM dla systemów: Systemu przywoławczego w zakresie: ● wizualizacja wezwań/alarmów na podkładzie oddziału, ● wizualizacja kolejki wezwań/alarmów do obsługi z opisem miejsca, typu, czasu wygenerowania oraz czasu, jaki upłynął od momentu jego wygenerowania, ● generowanie zdarzeń obsługiwanych identycznie jak zdarzenia pochodzące z samego systemu przyzywowowego, Systemu IP DECT w zakresie : ● monitorowanie stanu połączenia stacji bazowych i serwera poprzez protokół ICMP, z możliwością generowania alarmu w przypadku utraty połączenia ● wysyłania powiadomień na telefony DECT, Systemu pomiaru parametrów środowiskowych w zakresie : ● zbieranie danych pomiarowych, ● przechowywanie historii pomiarów, ● zdefiniowanie progów pre-alarmowych (ostrzegawczych) i alarmowych (indywidualnie dla każdego czujnika) ● dystrybucję informacji o alarmach do zdefiniowanych odbiorców. Systemu CCTV w zakresie: ● monitorowanie stanu połączenia kamer poprzez protokół ICMP, z możliwością generowania alarmu w przypadku utraty połączenia Systemu KD w zakresie ● administracji systemem kontroli dostępu polegająca na wydawaniu nowych kart zbliżeniowych i usuwaniu zgubionych i anulowanych, ● archiwizowania raportów zdarzeń systemu Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby systemy CCTV oraz KD były wyposażone w dedykowane, niezależne środowiska zarządzania, umożliwiające ich samodzielną konfigurację, administrację i obsługę serwisową, niezależnie od integracji w ramach platformy PSIM. System SSP oraz BMS mają posiadać osobne, dedykowane środowiska wizualizacyjne. | Platforma PSIM Integracja systemów System przywoławczy System IP DECT Monitoring parametrów środowiskowych CCTV Kontrola dostępu | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu | Załącznika nr 1D do OPZ opisu projektu branży elektrycznej
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 11 | 11. Dotyczy załącznika 1E. W odniesieniu do wymagań dotyczących potwierdzenia parametrów technicznych za pomocą oficjalnych dokumentów producenta (np. karta katalogowa, instrukcja obsługi, oficjalna strona internetowa), prosimy o doprecyzowanie, czy w przypadku, gdy dany parametr nie jest jednoznacznie potwierdzony w dokumentacji producenta, dopuszczalne będzie złożenie oświadczenia dostawcy potwierdzającego spełnienie wymaganego parametru technicznego przez oferowane urządzenie/system. | Odpowiedź Zamawiającego: Oświadczenie dostawcy nie będzie wystarczające. | Wymagania formalne Dokumenty producenta Oświadczenie dostawcy | Formalne - dokumentacja | Odmowa | załącznika 1E
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 22 | 22. Prosimy o informację dla ilu kamer zamawiający wymaga analityki nietypowego zachowania ? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga obsługi wymienionej funkcjonalności dla wszystkich dostarczanych kamer systemu CCTV. | CCTV Analityka wideo | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 25 | 25. Prosimy o informację czy zamawiający Czy Zamawiający wymaga, aby analityka wideo była realizowana na kamerach, czy na serwerze? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga, aby kamery dostarczone w ramach niniejszego postępowania obsługiwały wymienioną funkcjonalność z poziomu kamer. | CCTV Analityka wideo Architektura systemu | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 28 | 28. Prosimy o informację, w jakim celu zostały dołączone do dokumentacji pliki „03_Aneks nr.1 do PW” | Odpowiedź Zamawiającego: Aneks nr 1 do PW został dołączony do dokumentacji, ponieważ obejmuje zmiany funkcjonalne w projekcie m.in. polegających na zwiększeniu ilości łóżek pobytu dziennego. | Dokumentacja projektowa Zmiany w projekcie | Formalne - dokumentacja | Informacja | pliki „03_Aneks nr.1 do PW” Aneks nr 1 do PW
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 29 | 29. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem w załączniku 1D należy przyjąć do oferty 350 sztuk punktów dostępowych Wi-Fi. Prosimy również o potwierdzenie, że w przypadku, gdy przyjęta ilość punktów dostępowych nie zapewni pełnego pokrycia sygnałem Wi-Fi i będzie potrzeba instalacji dodatkowych punktów to koszty z tym związane będą rozliczane jako roboty dodatkowe. | Odpowiedź Zamawiającego: Wskazana ilość jest ilością minimalną. Zamawiający wskazał w załączniku 1 D wytyczne pozwalające na oszacowanie docelowej ilości urządzeń: "Lokalizację punktów dostępowych WiFi należy zaprojektować z wykorzystaniem oprogramowania do projektowania, symulacji oraz wykonywania rzeczywistych pomiarów na obiekcie po realizacji (wykorzystać oprogramowanie Ekahau lub równoważne). Dla projektowanego obszaru należy zapewnić pokrycia zasięgiem min 67 db dla 5GHz oraz 72db dla 2.4Ghz. Na etapie akceptacji kart materiałowych należy przedstawić i uzyskać akceptację opracowanej symulacji stanowiącej podstawę do realizację niniejszego zakresu. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że obszarem jaki należy objąć zasięgiem są wszystkie budynki będące przedmiotem postępowania. | Sieć Wi-Fi Punkty dostępowe Projektowanie sieci Pokrycie sygnałem | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zmiana zakresu | Informacja | załączniku 1D załączniku 1 D
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 4 | WNIOSEK nr 29 z 10.10.2025 4. Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej instalacji sanitarnych do obsługi lądowiska: ogrzewanie wodne, system gaszenia pożarów DIFFS, stacje pianowe wraz ze zbiornikiem zapasu środka pianotwórczego itp. – rzuty, schematy podłączenia, opis instalacji, brak tych dokumentacji uniemożliwia wycenę prac. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy opracować i przedstawić do akceptacji w ramach projektów warsztatowych wraz z uzyskaniem uzgodnienia przez rzeczoznawcę ds. ochrony p.poż. | Lądowisko dla helikopterów Instalacja gaśnicza Ogrzewanie Projekt warsztatowy | Instalacje Sanitarne Instalacja ppoż | Informacja
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 7 | Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje wykonania instalacji gaszenia gazem w żadnym pomieszczeniu. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy wykonać zgodnie z SWZ. | Instalacja gaśnicza gazowa Zakres prac | Instalacja ppoż Zmiana zakresu | Informacja | SWZ
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 8 | Prosimy o określenie wymiarów stropów laminarnych jakie są zaprojektowane w pomieszczeniach 2.BLOP010 i 2.BLOP014, brak tych parametrów uniemożliwia wycenę. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ i odpowiedziami na pytania. | Stropy laminarne Specyfikacja techniczna | Instalacje Sanitarne | Informacja | SWZ
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 12 | Dot. Systemu Poczty Pneumatycznej. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie poprawnego rysunku „Budynek szpitala – Blok A+B+E – rzut wysokiego parteru”. Aktualnie załączone do Programu Technicznego (PT) oraz Projektu Wykonawczego (PW) opracowanie przedstawia rzut niskiego parteru, co uniemożliwia prawidłową analizę zakresu prac i przygotowanie oferty. Prosimy o weryfikację i uzupełnienie dokumentacji o właściwy rysunek. | Odpowiedź Zamawiającego: Właściwy rysunku „Budynek szpitala – Blok A+B+E – rzut wysokiego parteru” zamieszczono w Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\05_Rewizje\Rewizja cz. 03\CZĘŚĆ 9 - POCZTA PNEUMATYCZNA\Poczta pneumatyczna_rzut wysokiego parteru. | Dokumentacja projektowa Rzuty architektoniczne Poczta pneumatyczna | Instalacje - Poczta Pneumatyczna | Zmiana treści dokumentu | Programu Technicznego (PT) Projektu Wykonawczego (PW) Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\05_Rewizje\Rewizja cz. 03\CZĘŚĆ 9 - POCZTA PNEUMATYCZNA\Poczta pneumatyczna_rzut wysokiego parteru
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 5 | WNIOSEK nr 32 z 10.10.2025 W załączniku 1D w sekcji dotyczącej systemu monitorowania parametrów życiowych pacjenta wskazano, że system ma umożliwiać integrację z co najmniej trzema typami urządzeń medycznych (kardiomonitory, respiratory, pompy infuzyjne). Prosimy o potwierdzenie, że dostarczenie jakichkolwiek urządzeń medycznych ich integracja od strony urządzeń oraz ewentualne koszty z tym związane jest poza zakresem projektu. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. | System monitorowania pacjentów Integracja urządzeń medycznych Zakres prac | Technologia Medyczna Zmiana zakresu | Zgoda | załączniku 1D
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 6 | WNIOSEK nr 32 z 10.10.2025 W załączniku 1D w sekcji dotyczącej systemu monitorowania parametrów życiowych pacjenta wskazano, że „do obsługi systemu przewidziano 3 stanowiska, z czego 2 w formie nabiurkowej i jedno w formie zbiorczego wyświetlacza (min. 50 cali)”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostarczenia łącznie trzech stanowisk centralnych oraz że obejmuje to zarówno sprzęt komputerowy, jak i oprogramowanie, zgodnie z opisem funkcjonalnym modułu centrali. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. | System monitorowania pacjentów Stanowisko centralne Zakres dostawy | Technologia Medyczna Zmiana zakresu | Zgoda | załączniku 1D
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 7 | WNIOSEK nr 32 z 10.10.2025 "W załączniku 1D w sekcji dotyczącej systemu monitorowania parametrów życiowych pacjenta wskazano, że alarmy mają być wysyłane na telefony przewidziane w ramach realizacji niniejszego projektu”. Prosimy o doprecyzowanie czy alarmy mają trafiać tylko na telefony DECT czy również na aplikację mobilną: „Modułu centrali mobilnej”. Jeżeli zamawiający oczekuje wysyłania na aplikację mobilną, to ile licencji Zamawiający oczekuje oraz czy zamawiający oczekuje dostarczenia telefonów typu smartfon dla tych licencji. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający doprecyzowuje iż alarmy mają trafiać zarówno na telefony DECT jak i na dostarczone w ramach postępowania smartfony. W ramach zadania należy dostarczyć 2 urządzenia typu smartfon z wyświetlaczem o przekątnej min. 5.5'', wraz z dodatkową baterią, pracujące w technologii Dect oraz Wifi, w komplecie ze stacją dokującą, ładującą jednocześnie smartfon, dodatkową baterię oraz niezbędnymi licencjami. | System monitorowania pacjentów Powiadomienia o alarmach Telefony DECT Aplikacja mobilna Smartfony | Technologia Medyczna Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu | załączniku 1D
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 8 | W załączniku 1D w sekcji dotyczącej systemu monitorowania parametrów życiowych pacjenta wskazano, że system ma pracować na wspólnym serwerze i korzystać ze wspólnej bazy danych, jednak nie określono, czy licencja serwerowa na bazę danych MS SQL ma zostać dostarczona przez Wykonawcę. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający zapewni licencję bazodanową (w ramach środowiska serwerowego) czy też ma ona zostać dostarczona przez Wykonawcę. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga dostarczenia licencji MS SQL w wersji co najmniej Standard. | System monitorowania pacjentów Licencje oprogramowania MS SQL Server | Technologia Medyczna Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | załączniku 1D
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 9 | W załączniku 1D w sekcji dotyczącej systemu informacji klinicznej wskazano, że rozwiązanie obejmuje wszystkie funkcje potrzebne do pełnego zarządzania procesem pacjenta w środowisku intensywnej terapii”. Z uwagi na fakt, że cały opis odnosi się do obszaru Bloku Operacyjnego, prosimy o potwierdzenie, czy w przywołanym punkcie powinno być zapisane „środowisku Bloku Operacyjnego” zamiast „środowisku intensywnej terapii”. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. | System informacji klinicznej Blok operacyjny Korekta dokumentacji | Technologia Medyczna Formalne - dokumentacja | Zgoda | załączniku 1D
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 10 | W załączniku 1D w sekcji dotyczącej systemu informacji klinicznej wskazano, że system ma być zintegrowany z urządzeniami medycznymi, w tym aparatami do znieczuleń, oraz że należy przewidzieć dwa sterowniki dla różnych typów urządzeń. Prosimy o potwierdzenie, że dostarczenie jakichkolwiek urządzeń medycznych ich integracja od strony urządzeń oraz ewentualne koszty z tym związane jest poza zakresem projektu. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. | System informacji klinicznej Integracja urządzeń medycznych Zakres prac | Technologia Medyczna Zmiana zakresu | Zgoda | załączniku 1D
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 11 | W załączniku 1D w sekcji dotyczącej systemu informacji klinicznej opisano konieczność wizualizacji alarmów z urządzeń medycznych „w dedykowanych konsolach centralnych”. Prosimy o wskazanie, ile stanowisk centralnych (konsol) należy przewidzieć w ramach systemu. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje dostarczenia łącznie trzech stanowisk centralnych z czego 2 w formie nabiurkowej i jedno w formie zbiorczego wyświetlacza (min. 50 cali) | System informacji klinicznej Stanowisko centralne Wizualizacja alarmów | Technologia Medyczna Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | załączniku 1D
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 12 | Dotyczy modułu centrali systemu monitorowania parametrów życiowych pacjenta. Prosimy o informacje czy zamawiający dopuści rozwiązanie, gdzie moduł centrali będzie w wersji aplikacji instalowanej na komputerze? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. | System monitorowania pacjentów Architektura systemu Oprogramowanie | Technologia Medyczna | Zgoda
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 13 | Dotyczy modułu centrali systemu monitorowania parametrów życiowych pacjenta. Prosimy o informacje czy dostarczenie i konfiguracja czujników podczerwieni razem z systemem jest przedmiotem wyceny? Czy szpital posiada taką infrastrukturę? Czy chodzi jedynie o możliwość rozbudowy systemu o taką funkcjonalność w przyszłości? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, iż chodzi o zapewnienie możliwości rozbudowy w przyszłości. | System monitorowania pacjentów Możliwość rozbudowy | Technologia Medyczna Zmiana zakresu | Informacja
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 14 | W załączniku 1E dla systemu informacji klinicznej jest parametr „Możliwość modyfikacji czasu akwizycji danych bezpośrednio przez użytkowników w zależności od potrzeb.”. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający doprecyzowuje, iż Użytkownik musi mieć możliwość ustawienia akwizycji danych pomiędzy w zakresie minimum 0-100 sec. | System informacji klinicznej Akwizycja danych Specyfikacja techniczna | Technologia Medyczna | Zmiana treści dokumentu | załączniku 1E
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 15 | Wnioskujemy o doprecyzowanie oczekiwania lub usunięcie parametru. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający doprecyzowuje, iż Użytkownik musi mieć możliwość ustawienia akwizycji danych pomiędzy w zakresie minimum 0-100 sec. | System informacji klinicznej Akwizycja danych Specyfikacja techniczna | Technologia Medyczna | Zmiana treści dokumentu
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 16 | W załączniku 1E dla systemu informacji klinicznej jest parametr „Możliwość zintegrowania systemu do rozwiązania integracji urządzeń medycznych z rozwiązaniem systemu przywoławczego pielęgniarki.” Wnioskujemy o doprecyzowanie oczekiwania lub usunięcie parametru. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przez ten zapis rozumie, iż elementem integracyjnym pomiędzy systemem przywoławczym a systemem integracyjnym urządzeń medycznych jest telefon dect który będzie odbierał alarmy zarówno z jednego jak i drugiego systemu. | System informacji klinicznej System przywoławczy Integracja systemów Telefony DECT | Technologia Medyczna Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | załączniku 1E
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 17 | W załączniku 1E dla systemu informacji klinicznej jest parametr „Wbudowana funkcja wysokiej dostępności, bez konieczności stosowania oprogramowania innych firm ani złożonej architektury IT, ograniczając maksymalny czas przestoju do 2 minut.” Wymóg jest mocno związany z konfiguracją infrastruktury a nie wynika wyłącznie z funkcji systemu. Prosimy o doprecyzowanie co zamawiający rozumie pod pojęciem wysokiej dostępności. | Odpowiedź Zamawiającego: System zapewnia funkcjonalność wysokiej dostępności (HA) co oznacza że istnieje możliwość instalacji systemu jednocześnie na dwóch serwerach (fizycznych lub wirtualnych). Serwery będą ze sobą zsynchronizowane w czasie rzeczywistym. | System informacji klinicznej Wysoka dostępność (HA) Architektura systemu | Technologia Medyczna | Zmiana treści dokumentu | załączniku 1E
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 18 | W załączniku 1E dla systemu informacji klinicznej jest parametr „Możliwość wprowadzania zdjęć i/lub obrazów w formularzach oceny.” W związku z tym, że funkcjonalność nie jest wykorzystywana na bloku operacyjnym wnioskujemy o usunięcie parametru. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. | System informacji klinicznej Specyfikacja funkcjonalna | Technologia Medyczna | Odmowa | załączniku 1E SWZ
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 19 | W załączniku 1E w wymaganiach dla modułu centrali mobilnej jest parametr: możliwość udostępniania do innych aplikacji takich elementów jak: tekst, link, „zrzut ekranu”. Czy zamawiający dopuszcza, aby funkcjonalność ta była realizowana z wykorzystaniem funkcjonalności systemy operacyjnego telefonu? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. | System monitorowania pacjentów Aplikacja mobilna Specyfikacja funkcjonalna | Technologia Medyczna | Zgoda | załączniku 1E
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 20 | 20. W załączniku 1E w wymaganiach dla modułu centrali mobilnej jest parametr: obsługa wyciszenia alarmów przez obecność pielęgniarki oraz tagi NFC” Czy zamawiający uzna spełnienie tego punktu poprzez zastosowanie funkcjonalności wyciszenia alarmów w aplikacji na telefonie. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. | System monitorowania pacjentów Aplikacja mobilna Zarządzanie alarmami | Technologia Medyczna | Zgoda | załączniku 1E
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 21 | 21. W załączniku 1E Zamawiający wskazuje, iż dostarczana bramka "Jest konfigurowalna za pomocą interfejsu linii poleceń (ang. Command Line Interface – CLI) jak również interfejsu graficznego (GUI)." Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie które zapewnia interfejs graficzny wbudowany, dostępny przez bezpieczny protokół HTTPS, umożliwiający pełną konfigurację wszystkich funkcji bramy natomiast interfejs linii poleceń jest dostępny lokalnie (konsola szeregowa) oraz zdalnie przez SSH ? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie. | Bramka głosowa Interfejs konfiguracyjny | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zgoda | załączniku 1E
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 22 | 22. W załączniku 1E Zamawiający wskazuje, iż dostarczana bramka powinna posiadać udokumentowaną współpracę z systemem zarządzania połączeniami. Prosimy o doprecyzowanie zapisu bądź usunięcie wymagania. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z wymagania. Zamawiający informuje, iż w zakresie bramki głosowej zweryfikował wymagania i dokonał korekty załącznika 1E. | Bramka głosowa Zmiana wymagań | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | załączniku 1E
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 24 | II. Ponadto Zamawiający doprecyzowuje wyjaśnienia treści SWZ opublikowane na stronie prowadzonego postępowania dnia 12.11.2025 r. w następującym zakresie: WNIOSEK nr 9 z 29.09.2025 24. W załączniku 1D w sekcji systemu telefonii bezprzewodowej IP DECT została zawarta specyfikacja bramy głosowej. W celu przygotowania oferty optymalnej cenowo dla tego zakresu, prosimy o informację jaką funkcjonalność ma zapewniać brama głosowa, tj. o jakie licencje należy rozszerzyć bramę w celu spełnienia minimalnych wymagań funkcjonalnych? Prosimy o jednoznaczne wskazanie wymaganych funkcji oraz zakresu licencjonowania, które należy uwzględnić w ofercie. | Poprzednia odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić wymagania przedstawione w załączonych dokumentach. Doprecyzowanie: Zamawiający na tym etapie wymaga połączenia dostarczanej bramy z istniejącą centralą i zapewniania minimum 30 kanałów głosowych, obsługi interkomów, telefonów dect oraz modułów rozmównych systemu przywoławczego w zakresie opisanym w dokumentacji oraz zapewnienia możliwości rozbudowy w przyszłości dostarczanej bramki o dodatkowe 1000 numerów, bez konieczności wymiany dostarczonego w ramach postępowania hardware. | Bramka głosowa System IP DECT Licencjonowanie Możliwość rozbudowy | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | załączniku 1D
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 32 | 32. W załączniku 1D Zamawiający wskazuje na konieczność dostarczenia kamery z funkcjonalnością LPR na teren parkingu. Częścią dokumentacji jest projekt garażu podziemnego - czy w ramach zadania na terenie garażu również należy przewidzieć kamerą z obsługa LPR? Prosimy o doprecyzowanie. | Poprzednia odpowiedź Zamawiającego: Na terenie garażu również należy przewidzieć kamerą z obsługa LPR. Doprecyzowanie: Zamawiający wskazuje iż należy przewidzieć 4 dedykowane kamery z funkcjonalnością LPR - 2 na teren parkingu oraz 2 na teren garażu, kamery mają zostać dostarczone w ramach systemu parkingowego. Nie wymaga się integracji pomiędzy systemem CCTV a kamerami LPR. | System parkingowy Kamery LPR Garaż podziemny | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | załączniku 1D
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 34 | 34. W załączniku Zamawiający wskazuje, iż "System musi być zintegrowany z przewidzianą w projekcie Platformą PSIM w celu zarządzania zdarzeniami za pomocą protokołu umożliwiającego sterowanie, monitorowanie oraz pobieranie zdarzeń." Prosimy o przedstawienie wymagań co do funkcjonalności wspomnianej platformy, gdyż opis nie wskazuje dokładnej specyfikacji. | Poprzednia odpowiedź Zamawiającego: Przewidzieć pełną funkcjonalność systemu PSIM dla systemów. Doprecyzowanie: Zamawiający doprecyzowuje, iż wymaga integracji w ramach jednego spójnego środowiska platformy PSIM dla systemów: Systemu przywoławczego w zakresie: • wizualizacja wezwań/alarmów na podkładzie oddziału, • wizualizacja kolejki wezwań/alarmów do obsługi z opisem miejsca, typu, czasu • wygenerowania oraz czasu, jaki upłynął od momentu jego wygenerowania, • generowanie zdarzeń obsługiwanych identycznie jak zdarzenia pochodzące z samego systemu przyzywowego, Systemu IP DECT w zakresie : • monitorowanie stanu połączenia stacji bazowych i serwera poprzez protokół ICMP, z możliwością generowania alarmu w przypadku utraty połączenia • wysyłania powiadomień na telefony DECT, Systemu pomiaru parametrów środowiskowych w zakresie : • zbieranie danych pomiarowych, • przechowywanie historii pomiarów, • zdefiniowanie progów pre-alarmowych (ostrzegawczych) i alarmowych (indywidualnie dla każdego czujnika) • dystrybucję informacji o alarmach do zdefiniowanych odbiorców. Systemu CCTV w zakresie: • monitorowanie stanu połączenia kamer poprzez protokół ICMP, z możliwością generowania alarmu w przypadku utraty połączenia Systemu KD w zakresie • administracji systemem kontroli dostępu polegająca na wydawaniu nowych kart zbliżeniowych i usuwaniu zgubionych i anulowanych, • archiwizowania raportów zdarzeń systemu Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby systemy CCTV oraz KD były wyposażone w dedykowane, niezależne środowiska zarządzania, umożliwiające ich samodzielną konfigurację, administrację i obsługę serwisową, niezależnie od integracji w ramach platformy PSIM. System SSP oraz BMS mają posiadać osobne, dedykowane środowiska wizualizacyjne. | Platforma PSIM Integracja systemów System przywoławczy System IP DECT Monitoring parametrów środowiskowych CCTV Kontrola dostępu | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 2 | 2. W załączniku 1D Zamawiający wskazuje, iż ilości dla systemu kolejkowego mają zostać dobrane zgodnie z częścią rysunkową: "Wyposażenie pomieszczeń w system zgodnie z częścią rysunkową.". Ze względu na występowanie zarówno rysunków PT oraz PW oraz rozbieżności architektury w ramach systemów prosimy o jednoznaczne wskazanie, które rysunki należy przyjąć jako obowiązujące do wyceny systemu. | Poprzednia odpowiedź Zamawiającego: Należy przewidzieć wyposażenie pomieszczeń w system KD zgodnie z częścią rysunkową, załącznikiem 1D, zapewnić pełne pokrycie oraz szczelność kontrolowanych przejść Doprecyzowanie: Należy przyjąć ilości minimalne zgodnie z załącznikiem 1D. | System kolejkowy Ilości urządzeń Hierarchia dokumentacji | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Formalne - dokumentacja | Informacja | załączniku 1D rysunków PT PW załącznikiem 1D
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 4 | 4. W załączniku 1D Zamawiający wskazuje, iż "Systemem Kontroli dostępu należy objąć wejścia na oddziały, windy, wejścia do budynków, przejścia ze stref ogólnodostępnych do stref służbowych oraz inne, wskazane przez Zamawiającego.” Doświadczenie pokazuje nam, iż scenariusze mogą być różne (czytnik w środku kabiny, czytniki na zewnątrz, blokowanie poszczególnych kondygnacji), co znacznie wpływa na koszty systemu. Prosimy o dokładną informację nt. tego, które windy mają zostać wyposażone w system oraz jak ma wyglądać scenariusz sterowania windami. | Poprzednia odpowiedź Zamawiającego: Należy przewidzieć wyposażenie pomieszczeń w system KD zgodnie z częścią rysunkową, załącznikiem 1D, zapewnić pełne pokrycie oraz szczelność kontrolowanych przejść. Doprecyzowanie: System Kontroli dostępu ma zapewniać integrację z systemem sterowania windami. W ramach projektu przewidzieć nadzorowanie dostępu do wybranych wind. Ten zakres dotyczy nadzorowania wejścia do wind oraz możliwości wyjścia z wind. Dla wind z kontrolą dostępu wewnątrz (7 wind), czytniki będą zabudowane w ramce interkomowej i będą nadzorować dostęp osób upoważnionych do wyjścia na danej kondygnacji. Windy z kontrolą dostępu na zewnątrz (4 windy,czytnik na każdym piętrze) będą chronione czytnikiem zamontowanym przed windą – dzięki temu rozwiązaniu do windy będą miały dostęp do przywołania jedynie osoby uprawnione. Taki scenariusz KD będzie pozwalał na wezwanie windy przypisanym priorytetem. System sterowania wind będzie zintegrowany i wysterowany z systemu KD. | Kontrola dostępu Sterowanie windami | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu | załączniku 1D załącznikiem 1D
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 24 | 24. Prosimy o jasne wskazanie które podzespoły serwera CCTV powinny posiadać funkcję HOT-SWAP. | Poprzednia odpowiedź Zamawiającego: Serwer rejestracji CCTV powinien posiadać konstrukcję umożliwiającą pełną obsługę funkcji HOT-SWAP dla kluczowych komponentów systemu. W szczególności: 1. Dyski twarde (HDD/SSD) muszą być montowane w kieszeniach typu HOTSWAP, umożliwiających ich wymianę lub rozbudowę w trakcie pracy serwera, bez konieczności jego wyłączania. 2. Macierz dyskowa (RAID) powinna wspierać odtwarzanie danych w trybie online (online rebuild) po wymianie dysku. 3. Zasilacze powinny być nadmiarowe (redundantne) oraz wymienialne w trybie HOT-SWAP, bez przerywania pracy urządzenia. 4. Wentylatory chłodzenia powinny być również wymienialne w trybie HOT-SWAP lub w konfiguracji nadmiarowej, zapewniającej ciągłość chłodzenia. 5. Konstrukcja obudowy powinna umożliwiać dostęp serwisowy od frontu (front access), bez konieczności demontażu urządzenia z szafy rack. 6. System operacyjny serwera i oprogramowanie zarządzające macierzą powinny automatycznie monitorować stan komponentów HOT-SWAP i powiadamiać o awarii lub wymianie w czasie rzeczywistym. Doprecyzowanie: Zamawiający wskazuje iż wymaga funkcji HOT-SWAP dla wszystkich dysków oraz zasilaczy dostarczanych rejestratorów | CCTV Serwery NVR Funkcja Hot-Swap | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 26 | 26. Prosimy o informację Czy zamawiający potwierdza, że liczba 3 serwerów o pojemności 160 TB netto każdy jest wystarczająca dla łącznej ilości 532 kamer i rejestracji przez okres 30 dni? | Poprzednia odpowiedź Zamawiającego: Zapewnić wystarczająca ilość dysków w celu rejestracji przez okres łączny min 30 dni (24h na dobę) dla wszystkich kamer. Doprecyzowanie: Zamawiający wskazuje iż zgodnie z zapisami 1D liczba wskazanych kamer i rejestratorów jest ilością minimalną i w kwestii Wykonawcy jest dobranie ilości zgodnie z zapisami załacznika 1D. Dodatkowo wymaga się, aby dostarczone serwery NVR były objęte serwisem producenta, zapewniającym reakcję serwisową w czasie nie dłuższym niż 4 godziny, w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku (24/7/365) przez okres minimum 3 lat. | CCTV Serwery NVR Retencja danych Wymagania serwisowe SLA | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | zapisami 1D załacznika 1D
10._19-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._2.pdf | 2025-11-19 | IZ/01/09/2025 | 4 | WNIOSEK nr 32 z 10.10.2025 4. „Projekt przewiduje wdrożenie systemu monitorowania pacjentów dla 3 łóżek w sali 02.DOBR018, 4 łóżek w 02.STOM013, 4 łóżek w 02.ENDO020, 1 łóżka w 02.BLOP001, 1 łóżka w 02.SOR062 i 8 łóżek w 02.BLOP003”. Prosimy o potwierdzenie, że łączna liczba stanowisk monitorowania pacjentów wynosi 21 łóżek oraz że każde z nich ma być objęte pełną funkcjonalnością opisanego systemu (monitorowanie, alarmowanie, integracja z urządzeniami medycznymi). | Poprzednia odpowiedź Zamawiającego: Łączna liczba stanowisk monitorowania pacjentów zgodna z technologią i projektami branżowymi, każde łóżko objąć pełną funkcjonalnością opisanego systemu (monitorowanie, alarmowanie, integracja z urządzeniami medycznymi). Doprecyzowanie: Zamawiający potwierdza. | System monitorowania pacjentów Ilość stanowisk | Technologia Medyczna Zmiana zakresu | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 1 z 23.09.2025 Dot. kryterium „Doświadczenie Personelu Wykonawcy” Czy wykazywane dodatkowe inwestycje w ramach kryterium „Doświadczenie Personelu Wykonawcy” mogą być inwestycjami w toku, tj. jeszcze niezakończonymi? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający definitywnie wyjaśnia, że wymagane jest doświadczenie personelu Wykonawcy w zakresie inwestycji ukończonych (tj. takich które uzyskały pozwolenie na użytkowanie) - dotyczy to doświadczenia personelu (dyrektora kontraktu, kierownika budowy, kierownika robót sanitarnych, kierownika robót elektrycznych) zarówno w zakresie warunku udziału w postępowaniu jak i kryterium oceny ofert. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 2 z 24.09.2025 Dotyczy: Załącznik nr 1B do OPZ Pozycja 1. Lampa zabiegowa sufitowa Ge5.1 1) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czaszę o średnicy 58,5 cm? | Odpowiedź Zamawiającego: Ad 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Ad 2. Tak, Zamawiający dopuszcza. Ad 3. Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów. Ad 4. Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów. Ad 5. Tak, Zamawiający dopuszcza. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | WNIOSEK nr 2 z 24.09.2025 Dotyczy: Załącznik nr 1B do OPZ Pozycja 1. Lampa zabiegowa sufitowa Ge5.1 2) CZY Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bez powłoki antybakteryjnej? | Odpowiedź Zamawiającego: Ad 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Ad 2. Tak, Zamawiający dopuszcza. Ad 3. Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów. Ad 4. Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów. Ad 5. Tak, Zamawiający dopuszcza. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | WNIOSEK nr 2 z 24.09.2025 Dotyczy: Załącznik nr 1B do OPZ Pozycja 1. Lampa zabiegowa sufitowa Ge5.1 3) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czaszę zawierającą 54 widoczne diody LED? | Odpowiedź Zamawiającego: Ad 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Ad 2. Tak, Zamawiający dopuszcza. Ad 3. Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów. Ad 4. Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów. Ad 5. Tak, Zamawiający dopuszcza. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | WNIOSEK nr 2 z 24.09.2025 Dotyczy: Załącznik nr 1B do OPZ Pozycja 1. Lampa zabiegowa sufitowa Ge5.1 4) Czy Zamawiający dopuści temperaturę barwową regulowaną w 5 krokach 3500- 4000-4500-5000-5500K? | Odpowiedź Zamawiającego: Ad 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Ad 2. Tak, Zamawiający dopuszcza. Ad 3. Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów. Ad 4. Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów. Ad 5. Tak, Zamawiający dopuszcza. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | WNIOSEK nr 2 z 24.09.2025 Dotyczy: Załącznik nr 1B do OPZ Pozycja 1. Lampa zabiegowa sufitowa Ge5.1 5) Czy Zamawiający dopuści możliwość regulowania wartości natężenia oświetlenia w zakresie podstawowym 25-100% ? | Odpowiedź Zamawiającego: Ad 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Ad 2. Tak, Zamawiający dopuszcza. Ad 3. Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów. Ad 4. Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów. Ad 5. Tak, Zamawiający dopuszcza. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | Pozycja 2. Lampa zabiegowa ścienna Ge5.2 6) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czaszę o średnicy 58,5 cm? | Odpowiedź Zamawiającego: Ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Ad 7 Tak, Zamawiający dopuszcza. Ad 8 Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów. Ad 9 Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów. Ad 10 Tak, Zamawiający dopuszcza. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | Pozycja 2. Lampa zabiegowa ścienna Ge5.2 7) CZY Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bez powłoki antybakteryjnej? | Odpowiedź Zamawiającego: Ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Ad 7 Tak, Zamawiający dopuszcza. Ad 8 Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów. Ad 9 Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów. Ad 10 Tak, Zamawiający dopuszcza. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | Pozycja 2. Lampa zabiegowa ścienna Ge5.2 8) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czaszę zawierającą 54 widoczne diody LED? | Odpowiedź Zamawiającego: Ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Ad 7 Tak, Zamawiający dopuszcza. Ad 8 Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów. Ad 9 Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów. Ad 10 Tak, Zamawiający dopuszcza. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | Pozycja 2. Lampa zabiegowa ścienna Ge5.2 9) Czy Zamawiający dopuści temperaturę barwową regulowaną w 5 krokach 3500-4000-4500-5000-5500K? | Odpowiedź Zamawiającego: Ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Ad 7 Tak, Zamawiający dopuszcza. Ad 8 Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów. Ad 9 Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów. Ad 10 Tak, Zamawiający dopuszcza. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | Pozycja 2. Lampa zabiegowa ścienna Ge5.2 10) Czy Zamawiający dopuści możliwość regulowania wartości natężenia oświetlenia w zakresie podstawowym 25-100% ? | Odpowiedź Zamawiającego: Ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Ad 7 Tak, Zamawiający dopuszcza. Ad 8 Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów. Ad 9 Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów. Ad 10 Tak, Zamawiający dopuszcza. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | Pozycja 8. Lampa operacyjna dwuczaszowa z zawieszeniem na monitor i kamerą Ge6.2 11) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opływowe czasze w kształcie koła (bez otworu w centralnej części), specjalnie wyprofilowane do współpracy z nawiewem laminarnym, które nie wywołują turbulencji nad polem operacyjnym? | Odpowiedź Zamawiającego: Ad 11. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Ad 12. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Ad13. Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów. Ad 14. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 12 | Pozycja 8. Lampa operacyjna dwuczaszowa z zawieszeniem na monitor i kamerą Ge6.2 12) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z czaszami, w których wysoka bezcieniowość została osiągnięta dzięki specjalnemu rozmieszczeniu dużej liczby soczewek z diodami LED, a nie dzięki układowi aktywnemu, opartemu na sensorach, co jest rozwiązaniem bardziej niezawodnym z punktu widzenia użytkownika? | Odpowiedź Zamawiającego: Ad 11. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Ad 12. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Ad13. Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów. Ad 14. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 13 | Pozycja 8. Lampa operacyjna dwuczaszowa z zawieszeniem na monitor i kamerą Ge6.2 13) Czy Zamawiający dopuści temperaturę barwową regulowaną w 5 krokach 3500-4000-4500-5000-5500K? | Odpowiedź Zamawiającego: Ad 11. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Ad 12. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Ad13. Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów. Ad 14. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 14 | Pozycja 8. Lampa operacyjna dwuczaszowa z zawieszeniem na monitor i kamerą Ge6.2 14) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z wgłębnością oświetlenia L1 + L2 (20%) 1750 mm co jest parametrem zbliżonym do oczekiwanego? | Odpowiedź Zamawiającego: Ad 11. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Ad 12. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Ad13. Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów. Ad 14. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 15 | Pozycja 9. Lampa operacyjna jednoczaszowa Ge6.1 15) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bez powłoki antybakteryjnej? | Odpowiedź Zamawiającego: Ad 15. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 16 | Pozycja 9. Lampa operacyjna jednoczaszowa Ge6.1 16) Czy Zamawiający dopuści temperaturę barwową regulowaną w 5 krokach 3500-4000-4500-5000-5500K? | Odpowiedź Zamawiającego: Ad 15. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 17 | Pozycja 9. Lampa operacyjna jednoczaszowa Ge6.1 17) Czy Zamawiający dopuści możliwość regulowania wartości natężenia oświetlenia w zakresie podstawowym 25-100% ? | Odpowiedź Zamawiającego: Ad 15. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Ad 16. Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów z pkt 15. Ad 17. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 3 z 24.09.2025 1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie modeli 3D dla obiektów objętym zadaniem, w szczególności dla budynku głównego oraz garażu wielopoziomowego. | Odpowiedź Zamawiającego: 1. Zamawiający nie posiada modeli 3D. 2. Zamawiający potwierdza. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | WNIOSEK nr 3 z 24.09.2025 2. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zadania jest wykonanie lądowiska dla helikopterów na dachu budynku głównego. W SWZ jest zapis odnośnie obecnie budowanego lądowiska wraz z parkingiem wielopoziomowym, które znajduje się w bliskiej odległości. | Odpowiedź Zamawiającego: 1. Zamawiający nie posiada modeli 3D. 2. Zamawiający potwierdza. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 4 z 24.09.2025 W nawiązaniu do postępowania o sygnaturze IZ/01/09/2025 zwracamy się z prośbą o udostępnienie Załącznika nr 11 do SWZ - Dokumentacja Projektowa z innej lokalizacji. Ze wskazanego serwera Wykonawca nie może pobrać dokumentacji. | Odpowiedź Zamawiającego: Chwilowy problem z serwerem pojawił się dnia 24.09.2025 r. i tego samego dnia został wyeliminowany. Serwer działa poprawnie i pozwala na pobranie dokumentacji. Hasło dostępowe jest zawarte w rozdz. IV ust. 2 pkt 2 SWZ. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 5 z 26.09.2025 Pytanie 1. Dot. Rozdz. VII pkt 1 ppkt 4 lit. a) pkt 1 SWZ: a) posiada doświadczenie w realizacji robót/usług podobnych do przedmiotu zamówienia, tj. wykonał należycie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, łącznie minimum wymienione poniżej roboty budowlane: 1. co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie budynku lub budynków objętych klasą 1264 wg PKOB - “budynki szpitali i zakładów opieki medycznej” (w ramach jednej umowy) o powierzchni całkowitej co najmniej 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) m2 i o wartości ww. roboty budowlanej co najmniej 150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) złotych brutto (lub równowartość tej kwoty). W zakresie roboty zrealizowano co najmniej: a) blok operacyjny z minimum 4 salami operacyjnymi, b) Oddział Intensywnej Terapii lub Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i/lub Oddział wybudzeń (minimum 10 łóżek), c) oddziały łóżkowe dla minimum 50 łóżek (suma łóżek oddziałów w ramach jednego szpitala), d) dostawę i montaż wyposażenia medycznego, e) SOR, obszar endoskopii, f) obszar diagnostyki obrazowej (min. pracownie: 1x MRI/TK + 1 x TK/angiograf + 1 x RTG). Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany w zakresie ww. warunku udziału w postępowaniu poprzez obniżenie wymaganej wartości robót budowlanych ze 150.000.000 złotych brutto do kwoty 100.000.000 złotych brutto. | Odpowiedź Zamawiającego: Zmiany SWZ w tym zakresie zostały opublikowane na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025 r. |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | Pytanie 2. Dotyczy Rozdz. XVIII pkt 3 lit. a) – e) SWZ (kryterium „Doświadczenie Personelu Wykonawcy”) Wnosimy o zmianę postanowień SWZ w zakresie ww. kryterium oceny ofert w odniesieniu do poszczególnych osób, poprzez: a) Dyrektor Kontraktu: 1) zastąpienie słów: „który wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert” słowami: „który wykaże, że w okresie ostatnich 12 lat przed upływem terminu składania ofert”; 2) usunięcie słów: „o powierzchni całkowitej min. 10 000 m2 (słownie: dziesięć tysięcy m2)”; 3) zastąpienie słów: „o wartości robót budowlanych wchodzących w zakres takiej inwestycji co najmniej 100.000.000 (słownie: milionów) złotych brutto” słowami: „o wartości robót budowlanych wchodzących w zakres takiej inwestycji co najmniej 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych brutto”; b) Kierownik budowy: 1) zastąpienie słów: „który wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 18 miesięcy pełnił funkcję kierownika budowy” słowami: „który wykaże, że w okresie ostatnich 12 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję kierownika budowy”; 2) usunięcie słów: „o powierzchni całkowitej budowanej, rozbudowywanej lub przebudowywanej części obiektu min. 10 000 m2 (słownie: dziesięć tysięcy m2)”; c) Kierownik Robót Elektrycznych: 1) zastąpienie słów: „który wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert” słowami: „który wykaże, że w okresie ostatnich 12 lat przed upływem terminu składania ofert”; 2) usunięcie słów: „o powierzchni całkowitej budowanej, rozbudowywanej lub przebudowywanej części obiektu min. 10 000 m2 (słownie: dziesięć tysięcy m2)”; 3) zastąpienie słów: „o wartości robót budowlanych wchodzących w zakres takiej inwestycji co najmniej 100.000.000 (słownie: milionów) złotych brutto” słowami „o wartości robót budowlanych wchodzących w zakres takiej inwestycji co najmniej 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych brutto”; 4) zastąpienie słów: „ - budowę zasilania gwarantowanego o mocy 200kVA (UPS)” słowami: „- budowę zasilania gwarantowanego (UPS)”; d) Kierownik Robót Sanitarnych: 1) zastąpienie słów: „który wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert” słowami: „który wykaże, że w okresie ostatnich 12 lat przed upływem terminu składania ofert”; 2) usunięcie słów: „o powierzchni całkowitej budowanej, rozbudowywanej lub przebudowywanej części obiektu min. 10 000 m2 (słownie: dziesięć tysięcy m2)”; 3) zastąpienie słów: „o wartości robót budowlanych wchodzących w zakres takiej inwestycji co najmniej 100.000.000 (słownie: milionów) złotych brutto” słowami „o wartości robót budowlanych wchodzących w zakres takiej inwestycji co najmniej 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych brutto”; e) Kierownik Robót Telekomunikacyjnych: 1) zastąpienie słów: „który wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert” słowami: „który wykaże, że w okresie ostatnich 12 lat przed upływem terminu składania ofert”; 2) zastąpienie słów: „o wartości robót budowlanych wchodzących w zakres takiej inwestycji co najmniej 100.000.000 (słownie: milionów) złotych brutto” słowami „o wartości robót budowlanych wchodzących w zakres takiej inwestycji co najmniej 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych brutto”; | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający: - wydłuża okres, w którym można wykazać doświadczenie danej osoby do 15 lat - zastępuje słowa: „ - budowę zasilania gwarantowanego o mocy 200kVA (UPS)” słowami: - budowę zasilania gwarantowanego o mocy minimum 150kVA (UPS)” - wykreśla kryterium dot. Kierownika Robót Telekomunikacyjnych (lit. e) a w pozostałym zakresie wyraża zgodę. Ww. zmiany SWZ zostały opublikowane na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025r. |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | Pytanie 3. Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie treści warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdz. VII pkt 1 ppkt 4 lit. a) pkt 1 SWZ: a) posiada doświadczenie w realizacji robót/usług podobnych do przedmiotu zamówienia, tj. wykonał należycie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, łącznie minimum wymienione poniżej roboty budowlane: 1. co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie budynku lub budynków objętych klasą 1264 wg PKOB - “budynki szpitali i zakładów opieki medycznej” (w ramach jednej umowy) o powierzchni całkowitej co najmniej 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) m2 i o wartości ww. roboty budowlanej co najmniej 150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) złotych brutto (lub równowartość tej kwoty). W zakresie roboty zrealizowano co najmniej: a) blok operacyjny z minimum 4 salami operacyjnymi, b) Oddział Intensywnej Terapii lub Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i/lub Oddział wybudzeń (minimum 10 łóżek), c) oddziały łóżkowe dla minimum 50 łóżek (suma łóżek oddziałów w ramach jednego szpitala), d) dostawę i montaż wyposażenia medycznego, e) SOR, obszar endoskopii, f) obszar diagnostyki obrazowej (min. pracownie: 1x MRI/TK + 1 x TK/angiograf + 1 x RTG) w następującym zakresie: 1) Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie opisu ww. warunku w pkt b): Oddział Intensywnej Terapii lub Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i/lub Oddział wybudzeń (minimum 10 łóżek), wymóg dotyczący minimum 10 łóżek odnosi się łącznie do Oddziału Intensywnej Terapii, Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej oraz Oddziału wybudzeń, tj. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli w ramach danej inwestycji zrealizowano Oddział Intensywnej Terapii lub Oddział Intensywnej Opieki Medycznej oraz Oddział wybudzeń, przy czym suma łóżek w tych oddziałach wynosi minimum 10. 2) Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie opisu ww. warunku w pkt f): obszar diagnostyki obrazowej (min. pracownie: 1x MRI/TK + 1 x TK/angiograf + 1 x RTG), sformułowanie „MRI/TK” oraz „TK/angiograf” należy rozumieć odpowiednio jako alternatywę „MRI lub TK” oraz „TK lub angiograf”, tj. wymóg zostanie uznany za spełniony, gdy poszczególne pracownie wyposażone będą w co najmniej jedno spośród ww. par urządzeń. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 6 z 26.09.2025 1. Prosimy o udzielenie wyjaśnień dotyczących sposobu interpretacji warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia wykonawcy w realizacji robót w zakresie budowy budynków objętych klasą 1264 wg PKOB (Rozdział VII pkt 1 ppkt 4 lit. a). 1 SWZ: a) posiada doświadczenie w realizacji robót/usług podobnych do przedmiotu zamówienia, tj. wykonał należycie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, łącznie minimum wymienione poniżej roboty budowlane: 1. co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie budynku lub budynków objętych klasą 1264 wg PKOB - “budynki szpitali i zakładów opieki medycznej” (w ramach jednej umowy) o powierzchni całkowitej co najmniej 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) m2 i o wartości ww. roboty budowlanej co najmniej 150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) złotych brutto (lub równowartość tej kwoty). W zakresie roboty zrealizowano co najmniej: a) blok operacyjny z minimum 4 salami operacyjnymi, b) Oddział Intensywnej Terapii lub Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i/lub Oddział wybudzeń (minimum 10 łóżek), c) oddziały łóżkowe dla minimum 50 łóżek (suma łóżek oddziałów w ramach jednego szpitala), d) dostawę i montaż wyposażenia medycznego, e) SOR, obszar endoskopii, f) obszar diagnostyki obrazowej (min. pracownie: 1x MRI/TK + 1 x TK/angiograf + 1 x RTG) 1) Czy określenie „minimum 10 łóżek” w pkt b): Oddział Intensywnej Terapii lub Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i/lub Oddział wybudzeń (minimum 10 łóżek) odnosi się do sumy łóżek we wszystkich ww. oddziałach zrealizowanych w ramach danej inwestycji? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | 2) Czy pkt f): obszar diagnostyki obrazowej (min. pracownie: 1x MRI/TK + 1 x TK/angiograf + 1 x RTG), należy rozumieć w ten sposób, że dana pracownia powinna być wyposażona w jedno z wymienionych urządzeń, odpowiednio 1 x MRI lub TK oraz 1 x TK lub angiograf? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | 3) Wnosimy o dokonanie następującej zmiany treści ww. warunku udziału w postępowaniu: było: 1. co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie budynku lub budynków objętych klasą 1264 wg PKOB - “budynki szpitali i zakładów opieki medycznej” (w ramach jednej umowy) o powierzchni całkowitej co najmniej 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) m2 i o wartości ww. roboty budowlanej co najmniej 150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) złotych brutto (lub równowartość tej kwoty). jest: 1. co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie budynku lub budynków objętych klasą 1264 wg PKOB - “budynki szpitali i zakładów opieki medycznej” (w ramach jednej umowy) o powierzchni całkowitej co najmniej 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) m2 i o wartości ww. roboty budowlanej co najmniej 100.000.000 (słownie: sto milionów) złotych brutto (lub równowartość tej kwoty). | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zmiany SWZ w tym zakresie zostały opublikowane na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025 r. |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2. Wnosimy o wprowadzenie następujących zmian w zakresie kryterium „Doświadczenie Personelu Wykonawcy” (rozdz. XVIII pkt 3 lit. a) – e) SWZ): 1) w zakresie Dyrektora Kontraktu: Było: a) Dyrektor Kontraktu, który wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję Dyrektora Kontraktu, Inżyniera Kontraktu, Kierownika Projektu lub równorzędnym na następującej liczbie inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę budynku lub budynków użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej min. 10 000 m2 (słownie: dziesięć tysięcy m2) i o wartości robót budowlanych wchodzących w zakres takiej inwestycji co najmniej 100.000.000 (słownie: milionów) złotych brutto: Jest: a) Dyrektor Kontraktu, który wykaże, że w okresie ostatnich 12 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję Dyrektora Kontraktu, Inżyniera Kontraktu, Kierownika Projektu lub równorzędnym na następującej liczbie inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę budynku lub budynków użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej min. 10 000 m2 (słownie: dziesięć tysięcy m2) i o wartości robót budowlanych wchodzących w zakres takiej inwestycji co najmniej 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych brutto: | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wydłuża okres, w którym można wykazać doświadczenie danej osoby do 15 lat, a w pozostałym zakresie wyraża zgodę. Ww. zmiany SWZ zostały opublikowane na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025r. |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2) W zakresie Kierownika budowy: Było: b) Kierownik budowy, który wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 18 miesięcy pełnił funkcję kierownika budowy na następującej liczbie inwestycji obejmujących budowę lub rozbudowę lub przebudowę budynku lub budynków objętych klasą 1264 wg PKOB - “budynki szpitali i zakładów opieki medycznej” o powierzchni całkowitej budowanej, rozbudowywanej lub przebudowywanej części obiektu min. 10 000 m2 (słownie: dziesięć tysięcy m2) i o wartości robót budowlanych wchodzących w zakres takiej inwestycji co najmniej 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych brutto, a zakresie roboty zrealizowano co najmniej: - blok operacyjny z minimum 4 salami operacyjnymi, - Oddział Intensywnej Terapii i/lub Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i/lub Oddział wybudzeń (minimum 10 łóżek) - oddziały łóżkowe dla minimum 50 łóżek (suma łóżek oddziałów w ramach jednego szpitala), - dostawę i montaż wyposażenia medycznego; Jest: b) Kierownik budowy, który wykaże, że w okresie ostatnich 12 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję kierownika budowy na następującej liczbie inwestycji obejmujących budowę lub rozbudowę lub przebudowę budynku lub budynków objętych klasą 1264 wg PKOB - “budynki szpitali i zakładów opieki medycznej” o powierzchni całkowitej budowanej, rozbudowywanej lub przebudowywanej części obiektu min. 10 000 m2 (słownie: dziesięć tysięcy m2) i o wartości robót budowlanych wchodzących w zakres takiej inwestycji co najmniej 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych brutto, a zakresie roboty zrealizowano co najmniej: - blok operacyjny z minimum 4 salami operacyjnymi, - Oddział Intensywnej Terapii i/lub Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i/lub Oddział wybudzeń (minimum 10 łóżek) - oddziały łóżkowe dla minimum 50 łóżek (suma łóżek oddziałów w ramach jednego szpitala), - dostawę i montaż wyposażenia medycznego; | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający: - wydłuża okres, w którym można wykazać doświadczenie danej osoby do 15 lat. - zastępuje słowa “blok operacyjny z minimum 4 salami operacyjnymi”, słowami “blok operacyjny z minimum 3 salami operacyjnymi” W pozostałym zakresie wyraża zgodę. Ww. zmiany SWZ zostały opublikowane na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025r. |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | 3) W zakresie Kierownika Robót Elektrycznych: Było: c) Kierownik Robót Elektrycznych, który wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję kierownika robót elektrycznych przy realizacji inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę budynku lub budynków użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej budowanej, rozbudowywanej lub przebudowywanej części obiektu min. 10 000 m2 (słownie: dziesięć tysięcy m2) i o wartości robót budowlanych wchodzących w zakres takiej inwestycji 100.000.000 (słownie: sto milionów) złotych brutto, a zakresie roboty zrealizowano co najmniej: - budowę stacji transformatorowej, - budowa przyłącza średniego napięcia, - budowę zasilania gwarantowanego o mocy 200kVA (UPS): Jest: c) Kierownik Robót Elektrycznych, który wykaże, że w okresie ostatnich 12 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję kierownika robót elektrycznych przy realizacji inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę budynku lub budynków użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej budowanej, rozbudowywanej lub przebudowywanej części obiektu min. 10 000 m2 (słownie: dziesięć tysięcy m2) i o wartości robót budowlanych wchodzących w zakres takiej inwestycji 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych brutto, a zakresie roboty zrealizowano co najmniej: - budowę stacji transformatorowej, - budowa przyłącza średniego napięcia, - budowę zasilania gwarantowanego o mocy 200kVA (UPS): | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wydłuża okres, w którym można wykazać doświadczenie danej osoby do 15 lat, a w pozostałym zakresie wyraża zgodę. Ww. zmiany SWZ zostały opublikowane na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025r. |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | 4) W zakresie Kierownika Robót Sanitarnych: Było: d)Kierownik Robót Sanitarnych, który wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję kierownika robót branży sanitarnej przy realizacji inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę budynku lub budynków użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej budowanej, rozbudowywanej lub przebudowywanej części obiektu min. 10 000 m2 (słownie dziesięć tysięcy m2) i o wartości robót budowlanych wchodzących w zakres takiej inwestycji 100.000.000 (słownie: sto milionów) złotych brutto, a zakresie roboty zrealizowano co najmniej: - instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, - Instalacje grzewcze c.o. i c.t., - instalacje chłodnicze, w tym instalacja wody lodowej, - instalacja wod-kan., - instalację hydrantową Jest: d) Kierownik Robót Sanitarnych, który wykaże, że w okresie ostatnich 12 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję kierownika robót branży sanitarnej przy realizacji inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę budynku lub budynków użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej budowanej, rozbudowywanej lub przebudowywanej części obiektu min. 10 000 m2 (słownie dziesięć tysięcy m2) i o wartości robót budowlanych wchodzących w zakres takiej inwestycji 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych brutto, a zakresie roboty zrealizowano co najmniej: - instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, - Instalacje grzewcze c.o. i c.t., - instalacje chłodnicze, w tym instalacja wody lodowej, - instalacja wod-kan., - instalację hydrantową | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wydłuża okres, w którym można wykazać doświadczenie danej osoby do 15 lat, a w pozostałym zakresie wyraża zgodę. Ww. zmiany SWZ zostały opublikowane na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025r. |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | 5) W zakresie Kierownika Robót Telekomunikacyjnych: Było: e) Kierownik Robót Telekomunikacyjnych, który wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję kierownika robót telekomunikacyjnych przy realizacji inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę budynku lub budynków użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych wchodzących w zakres takiej inwestycji 100.000.000 (słownie: sto milionów) złotych brutto, a w zakresie roboty zrealizowano co najmniej: - instalacje IT (komputerowej) - instalację SAP - instalację BMS nadzorującej pracę układów wentylacji, klimatyzacji, rozdzielni elektrycznych: Jest: e) Kierownik Robót Telekomunikacyjnych, który wykaże, że w okresie ostatnich 12 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję kierownika robót telekomunikacyjnych przy realizacji inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę budynku lub budynków użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych wchodzących w zakres takiej inwestycji 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych brutto, a w zakresie roboty zrealizowano co najmniej: - instalacje IT (komputerowej) - instalację SAP - instalację BMS nadzorującej pracę układów wentylacji, klimatyzacji, rozdzielni elektrycznych: | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z kryterium dot. Kierownika robót telekomunikacyjnych. Ww. zmiana SWZ została opublikowana na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025r. |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 7 z 29.09.2025 Czy Zamawiający dopuści na stanowisko Specjalisty ds. wyposażenia technologii medycznej, o której mowa w Rozdziale VII pkt 1 ppkt 4) lit. b) 6) SWZ, osobę posiadającą wykształcenie wyższe, tj. usunięcie ograniczenia do wykształcenia wyższego technicznego. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Ww. zmiana SWZ została opublikowana na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025r. |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 8 z 29.09.2025 Zwracam się z prośbą o udostępnienie tabelek parametrów technicznych dla aparatów RTG w tym z ramieniem C i przyłóżkowego oraz stołu operacyjnego lub podpowiedź gdzie mogę je znaleźć. | Odpowiedź Zamawiającego: Ramię C jest poza zakresem dostawy. Zamawiający zmienia odpowiednio załącznik 1A do SWZ. Opisy stołów operacyjnych ich znajdują się w załączniku "NR 1B Formularz wymagań technicznych dla wybranych elementów sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów" pozycja 18 i 19. |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 9 z 02.10.2025 Załącznik 11 i znajdujący się w nim projekt techniczny oraz wykonawczy są mocno niespójne w zakresie systemów teletechnicznych. Prosimy o potwierdzenie, iż załącznik 1D jest dokumentem nadrzędnym i dla całości obiektu będącego przedmiotem opracowania (Parking Wielopoziomowy, Pracownia Żywienia Pozajelitowego, Łącznik oraz przebudowa budynków H1, H2, H3 oraz G2 w miejscu połączenia z łącznikami, Budynek Główny wraz z zagospodarowaniem terenu i lądowiskiem) należy zaprojektować i dostarczyć spójne systemy zgodnie z opisem zawartym w załączniku 1D. Czy Zamawiający potwierdza, że załącznik 1D będący opisem standardu technologicznego dla systemów teletechnicznych, stanowi dokument nadrzędny względem projektu wykonawczego i technicznego i to jego zapisy należy przyjąć jako wiążące przy opracowywaniu oferty? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ - IV OPIS ZAMÓWIENIA, punkt 3. " W przypadku rozbieżności pomiędzy załącznikami składającymi się na szczegółowy opis zamówienia decydująca jest następująca kolejność: 1) PPU, 2) OPZ, 3) Dokumentacja techniczna (budowlana), przy czym Zamawiający wskazuje, że wyjaśnienia dot. treści SWZ w zakresie technicznym udzielane przez Zamawiającego na podstawie Ustawy Pzp mają znaczenie równorzędne z OPZ." Zgodnie z powyższym, Zamawiający potwierdza, iż załącznik 1D jest dokumentem nadrzędnym i jego zapisy są nadrzędne nad projektem wykonawczym i technicznym stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | 4. Załącznik 1D, System Telefonii - Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób ma być zrealizowane połączenie centrali Szpitala z bramą głosową systemu IP DECT (PRI, BRI, SIP Trunk). | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie definiuje sposobu w jaki należy zrealizować wskazane połączenie. Należy zapewnić minimum 30 kanałów głosowych pomiędzy dostarczaną bramką a istniejącą centralą. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | 6. W udostępnionej dokumentacji występują rozbieżności pomiędzy projektem wykonawczym, a załącznikiem 1D w zakresie wyposażenia pomieszczeń w system przyzywowy. Czy Zamawiający potwierdza, że system przyzywowy należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 1D, traktując ten dokument jako wiążący w zakresie standardu i zakresu wyposażenia? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | 7. W załączniku 1D Zamawiający wskazuje, iż ""We wszystkich łazienkach nps. oraz łazienkach dla pacjentów, przy drzwiach przewidziano trzyprzyciskowy kasownik łazienkowy oraz zaprojektowano moduły pociągowe przy toaletach oraz w prysznicu i wannie." Prosimy o potwierdzenie, iż łazienki typu: • łazienka odwiedzających • łazienka opiekunów • łazienka dla dzieci • łazienka dla rodziców/rodzin • WC/PRZEW DZ. nie są pomieszczeniami, które mają zostać wyposażone w system przywoławczy. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, iż wszystkie z wymienionych łazienek będą łazienkami ogólnodostępnymi, w których przebywać może pacjent. Zgodnie z powyższym Zamawiający wymaga wyposażenia wymienionych łazienek w system przywoławczy. Jedynymi łazienkami których nie należy wyposażać są łazienki personelu. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | 8. Czy Zamawiający potwierdza, że łazienki opisane jako „WC PE.ZAK.” są przeznaczone dla personelu i nie wymagają objęcia systemem przyzywowym? | Odpowiedź Zamawiającego: Należy objąć system przyzywowym. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | 9. Czy Zamawiający potwierdza, że łazienki opisane jako „WC PA.ZAK.” są przeznaczone dla pacjentów i wymagają objęcia systemem przyzywowym? | Odpowiedź Zamawiającego: Dla WC PA.ZAK.” należy przewidzieć systemem przyzywowy. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | 10. Zgodnie z podkładami architektury, niektóre gabinety i pracownie (niewymienione w załączniku 1D do objęcia systemem przyzywowym), zawierają wewnętrzne łazienki przeznaczone dla pacjentów. Czy Zamawiający potwierdza, że w takich przypadkach system przyzywowy należy przewidzieć wyłącznie w łazience, a nie w całym gabinecie/pracowni? Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że obecność łazienki pacjenta w gabinecie/pracowni nie oznacza konieczności objęcia całego gabinetu/pracowni systemem przyzywowym (pod warunkiem, że typ gabinetu/pracowni nie jest wskazany w załączniku 1D do objęcia systemem przyzywowym)? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, iż jeżeli z rzutów architektonicznych wynika, iż w gabinecie znajduje się łazienka przeznaczona dla pacjenta, systemem przywoławczym należy objąć cały gabinet, łącznie z łazienką. Do sygnalizacji należy zastosować jedną lampę, nad gabinetem. Dotyczy gabinetów nie wymienionych w 1D - Typy gabinetów wymienionych w 1D należy wyposażyć w system zgodnie z zapisami w 1D, bez względu na posiadanie bądź nie wewnętrznej łazienki dla pacjenta. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | 11. Zgodnie z załącznikiem 1D, komputery z aplikacją wizualizacyjno-raportującą systemu przyzywowego zostały przewidziane w punktach pielęgniarskich. Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach systemu przyzywowego nie wymaga dostarczenia dedykowanych komputerów z aplikacją wizualizacyjno-raportującą na stanowiskach pielęgniarskich w salach chorych (w tym w salach wybudzeń, obserwacyjnych, intensywnej terapii, wzmożonego nadzoru, itp.)? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż na przywołanych stanowiskach pielęgniarskich w salach chorych wymaga również dedykowanych komputerów typu All-in-One w ilości 1 komputer na salę. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 12 | 12. Zgodnie z załącznikiem 1D, komputery z aplikacją wizualizacyjno-raportującą systemu przyzywowego zostały przewidziane w punktach pielęgniarskich. Czy Zamawiający potwierdza, że na każdą lokalizację określoną jako punkt pielęgniarski wymaga dostarczenia jednego takiego komputera, bez względu na ilość stanowisk pielęgniarskich w danym punkcie pielęgniarskim? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, z założeniem, iż dostęp do aplikacji wizualizacyjno raportującej będzie możliwy z poziomu przeglądarki www na przewidzianych w ramach dostawy wyposażenia komputerach. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 13 | 13. Zgodnie z załącznikiem 1D system przyzywowy należy przewidzieć w salach resuscytacyjnych. Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga wyposażenia w system przyzywowy każde stanowisko resuscytacyjne w salach resuscytacyjnych? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż sale resuscytacyjne należy traktować jako sale łóżkowe pacjenta i wyposażyć je zgodnie z zapisami załącznika 1D. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 14 | 14. Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga objęcia zasięgiem DECT także zakresy: tlenowni, łącznika, garażu, przebudowywanej część apteki? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż zakresem zasięgu telefonii DECT należy objąć cały zakres postępowania. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 15 | 15. W odniesieniu do poprzedniego pytania, w załączniku 1D wskazano minimalną ilość stacji bazowych dla zakresu systemu IP DECT. Czy Zamawiający potwierdza, że do oferty należy przewidzieć ilość stacji bazowych DECT umożliwiającą pokrycie zasięgiem całego modernizowanego obszaru, ale jednocześnie nie mniejszą niż ilość wskazana w załączniku 1D? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.Wskazana ilość jest ilością minimalną, w obowiązku oferenta jest ustalenie niezbędnej ilości zapewniającej pokrycie zasięgiem zgodnie z zapisami załącznika 1D na całym projektowanym obszarze. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 16 | 16. W załączniku 1D w sekcji systemu interkomowego, Zamawiający wskazuje na konieczność dostarczenia stacji odbiorczych (wideotelefonów) w ilości odpowiadającej ilościom domofonów typu 2 (wideodomofonów). Czy Zamawiający oczekuje stacji odbiorczych (wideotelefonów) wyposażonych w kamerę, czy ogranicza funkcję wideotelefonów do podglądu obrazu z kamery wideodomofonu – jednostronna komunikacja wideo? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiająca potwierdza iż wymagana jest jednostronna komunikacja wideo - obraz z wideo interkomu musi być odbierany na stacji odbiorczej. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 17 | 17. W załączniku 1D w sekcji systemu interkomowego, Zamawiający określa interkomy typ 2 jako wideodomofony. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga, aby pozostałe typy, tj. interkomy typu 1 oraz interkomy sterylne były wyposażone w kamerę. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, tylko interkomy typu 2 muszą być wyposażone w kamerę. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 18 | 18. W załączniku 1D w sekcji systemu interkomowego, specyfikacja urządzeń interkomowych typu 1 oraz typu 2 wskazuje na ich modułowość. Prosimy o potwierdzenie, jakich modułów wymaga Zamawiający. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga, aby interkomy typu 2 posiadały kamerę oraz min. 4 przyciski, natomiast interkomy typu 1 min. 5 przycisków wyboru, kamera nie jest wymagana. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 19 | 19. W załączniku 1D w sekcji systemu interkomowego, Zamawiający wskazuje na konieczność dostarczenia stacji odbiorczych (wideotelefonów). Wobec braku wskazanych konkretnych lokalizacji dla tych urządzeń, prosimy o potwierdzenie, że urządzenia mają być przystosowane do montażu swobodnego na biurku, a ich zasilanie oraz komunikacja z siecią LAN odbywać się będzie w ramach punktów PEL? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 20 | 20. W załączniku 1D w sekcji systemu interkomowego, Zamawiający wskazuje na konieczność dostarczenia stacji odbiorczych (wideotelefonów). Prosimy o potwierdzenie, że stacje odbiorcze – wideotelefony, nie wchodzą do puli telefonów z zakresu systemu telefonii. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić wymagania przedstawione w załączonych dokumentach. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 21 | 21. W załączniku 1D w sekcji systemu interkomowego, Zamawiający wskazuje konkretne lokalizacje interkomów sterylnych. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia po jednym interkomie sterylnym na każdą lokalizację typu: sala operacyjna i sala zabiegowo-operacyjna. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 22 | 22. W załączniku 1D w sekcji systemu interkomowego, Zamawiający wskazuje konkretną ilość urządzeń jaką należy przewidzieć. Lokalizacja interkomów wewnętrznych, interkomów zewnętrznych oraz stacji odbiorczych wideo nie jest określona. Prosimy o jednoznaczne określenie, czy w wycenie należy uwzględnić wskazaną ilość urządzeń z załącznika 1D. Jeżeli nie, prosimy o wskazanie dokładnych lokalizacji, w których należy przewidzieć urządzenia interkomowe oraz o potwierdzenie, że ilość tych urządzeń ma być dostosowana do zapotrzebowania we wskazanych lokalizacjach, a nie odnosić się do ilości zaproponowanych w załączniku 1D. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, iż należy sugerować się ilościami wskazanymi w załączniku 1D. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 23 | 23. W załączniku 1D w sekcji systemu interkomowego, Zamawiający wymaga zalogowania urządzeń interkomowych do redundantnych bram głosowych. W sekcji systemu telefonii bezprzewodowej IP DECT gdzie opisano bramę głosową nie określono wymagań do jej redundancji. Prosimy o doprecyzowanie czy brama głosowa IP ma być rozwiązaniem redundantnym, czy wystarczające jest zastosowanie pojedynczej jednostki | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż nie wymaga rozwiązania redundantnego. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 24 | 24. W załączniku 1D w sekcji systemu telefonii bezprzewodowej IP DECT została zawarta specyfikacja bramy głosowej. W celu przygotowania oferty optymalnej cenowo dla tego zakresu, prosimy o informację jaką funkcjonalność ma zapewniać brama głosowa, tj. o jakie licencje należy rozszerzyć bramę w celu spełnienia minimalnych wymagań funkcjonalnych? Prosimy o jednoznaczne wskazanie wymaganych funkcji oraz zakresu licencjonowania, które należy uwzględnić w ofercie. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić wymagania przedstawione w załączonych dokumentach. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 25 | 25. W załączniku 1D w sekcji systemu pomiaru parametrów środowiskowych, Zamawiający wskazuje konkretną ilość urządzeń chłodniczych do objęcia monitorowaniem. Ze względu na brak informacji o ilości komór w urządzeniach chłodniczych, zapis ten nie precyzuje dokładnej ilości czujników lodówkowych, a w konsekwencji utrudnia dobór optymalnej ilości modułów pomiarowych na obiekcie. Prosimy o precyzyjne określenie lokalizacji urządzeń chłodniczych lub wskazanie kodów urządzeń chłodniczych w projekcie technologii medycznej, które należy objąć monitorowaniem temperatury. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ilość czujników lodówkowych ma być dostosowana do faktycznego zapotrzebowania wynikającego z projektu technologii medycznej, a nie odnosić się jedynie do minimalnych ilości zaproponowanych w załączniku 1D. | Odpowiedź Zamawiającego: Dokładna ilość, typ i umiejscowienie urządzeń chłodniczych znajduje się w załączniku nr 1A do OPZ i tą ilość należy przyjąć jako wiążącą. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 26 | 26. W załączniku 1D w sekcji systemu pomiaru parametrów środowiskowych, Zamawiający wskazuje typy magazynów do objęcia monitorowaniem temperatury i wilgotności. Ze względu na znaczną ilość magazynów o niesprecyzowanym przeznaczeniu (magazynów ogólnych), prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga systemu monitorowania temperatury i wilgotności w takich pomieszczeniach. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż należy wyposażyć tylko magazyny wymienione w dokumencie 1D w zakresie systemu pomiaru parametrów środowiskowych. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 27 | 27. W załączniku 1D w sekcji systemu pomiaru parametrów środowiskowych, Zamawiający wskazuje typy magazynów do objęcia monitorowaniem temperatury i wilgotności. Lista nie zawiera magazynów na bloku operacyjnym – magazynów sprzętu, aparatury, narzędzi, materiałów. Czy Zamawiający będzie wymagać systemu monitorowania temperatury i wilgotności w takich pomieszczeniach? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza iż wszystkie magazyny typów wymienionych w załączniku 1D należy wyposażyć w system, również jeśli znajdują się w obrębie bloku operacyjnego. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 28 | 28. W załączniku 1D w sekcji systemu pomiaru parametrów środowiskowych, Zamawiający wskazuje typy pomieszczeń do objęcia monitorowaniem temperatury i wilgotności. Lista nie zawiera sal operacyjnych oraz sal zabiegowych operacyjnych. Czy Zamawiający będzie wymagać systemu monitorowania temperatury i wilgotności w takich pomieszczeniach? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, iż nie wymaga systemu na wskazanych salach. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 29 | 29. W załączniku 1D w sekcji systemu pomiaru parametrów środowiskowych, Zamawiający nie wskazał dedykowanych stacji operatorskich do obsługi aplikacji wizualizacyjnej systemu. Czy Zamawiający dopuści system, w którym dostęp do aplikacji www będzie się odbywać poprzez zalogowanie użytkownika wykorzystując indywidualnie przypisany login i hasło do swojego konta, z dowolnego komputera znajdującego się w tej samej sieci co system, bez konieczności dostarczania dedykowanego komputera do obsługi systemu? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż nie wymaga dedykowanych stacji i dopuści system do którego będzie możliwość zalogowania z dowolnego komputera. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 30 | 30. W załączniku 1D w sekcji systemu pomiaru parametrów środowiskowych, Zamawiający wymaga, aby przekroczenie progów alarmowych skutkowało wysyłaniem wiadomości SMS. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga systemu zapewniającego realizację wysyłania wiadomości SMS, a dostarczenie karty SIM dla moduł komunikacyjnego GSM systemu monitorowania parametrów nie jest w zakresie systemu i leży po stronie Zamawiającego | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż wymaga opisanej funkcjonalności oraz na etapie uruchomienia zapewni niezbędną kartę SIM. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 31 | 31. W załączniku 1D Zamawiający wskazuje na konieczność dostarczenia kamery z funkcjonalnością LPR - prosimy o podanie wymagań dla ww. kamery. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga, aby kamera z funkcjonalnością LPR: miała rozdzielczość min. 3.0 MPx, FPS na poziomie 25 kl/s., regulowany obiektyw, wbudowany IR o zasięgu min 15 metrów odporność min. IP66/IK10. Wymaga się, aby realizowała funkcje: automatycznego rozpoznawania tablic w czasie rzeczywistym, była zintegrowana z systemem parkingowym - rejestracja wjazdów/wyjazdów, kontrola abonamentów wykrywała kierunek ruchu rejestrowała obraz z uwzględnieniem widoku tablicy oraz całego auta zapisywała w bazie dane - czas, tablica, zdjęcie, numer kamery |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 32 | 32. W załączniku 1D Zamawiający wskazuje na konieczność dostarczenia kamery z funkcjonalnością LPR na teren parkingu. Częścią dokumentacji jest projekt garażu podziemnego - czy w ramach zadania na terenie garażu również należy przewidzieć kamerą z obsługa LPR? Prosimy o doprecyzowanie. | Odpowiedź Zamawiającego: Na terenie garażu również należy przewidzieć kamerą z obsługa LPR. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 33 | 33. "W załączniku 1D Zamawiający wskazuje, iż "Kamery IP mają być włączone są bezpośrednio do sieci Ethernet zaprojektowanej i dedykowanej na potrzeby systemu monitoringu." Czy Zamawiający potwierdzi, iż przełączniki, do których podłączone będą kamery, są w zakresie dostawy elementów aktywnych sieci LAN a nie systemu CCTV i powinny być zgodne z ogólnie przyjętym standardem dla sieci LAN?" | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż przełączniki sieciowe są elementem dostawy w ramach elementów aktywnych sieci LAN. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 34 | 34. "W załączniku Zamawiający wskazuje, iż ""System musi być zintegrowany z przewidzianą w projekcie Platformą PSIM w celu zarządzania zdarzeniami za pomocą protokołu umożliwiającego sterowanie, monitorowanie oraz pobieranie zdarzeń."" Prosimy o przedstawienie wymagań co do funkcjonalności wspomnianej platformy, gdyż opis nie wskazuje dokładnej specyfikacji." | Odpowiedź Zamawiającego: Przewidzieć pełną funkcjonalność systemu PSIM dla systemów. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 35 | 35. W Załączniku 1D Zamawiający wskazuje minimalne liczby kamer dla każdego z wyspecyfikowanych typów. Czy Zamawiający potwierdzi, iż jest to wystarczająca liczba do spełnienia oczekiwań Zamawiającego w zakresie funkcjonowania systemu? Jeśli nie, to prosimy o doprecyzowanie na jakiej podstawie należy przyjąć liczbę kamer, a co za tym idzie pozostałej infrastruktury (rejestratory, przełączniki) do oferty. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, iż podana liczba kamer jest liczbą minimalną. Dobór ilości i rodzajów kamer leży w kwestii Wykonawcy - zgodnie z parametrami z załącznika 1D:" W zależności od miejsca instalacji przewidziano różne typy kamer o parametrach wskazanych poniżej. Pola widzenia kamer, ich rozdzielczość (nie mniej niż 80 px/m dla danego obszaru) oraz pozostałe parametry należy dobrać dla uzyskania optymalnego obrazu na terenie wskazanego zakresu, umożliwiając identyfikację lub detekcję osób wchodzących i przebywających na terenie obiektu.". Obszary które należy objąć systemem CCTV to: wszystkie ciągi komunikacyjne - oszacować ilość na podstawie obowiązujących rzutów, teren zewnętrzny - oszacować ilość na podstawie obowiązujących rzutów, wszystkie klatki schodowe - oszacować ilość na podstawie obowiązujących rzutów, wszystkie windy - oszacować ilość na podstawie obowiązujących rzutów, sale pacjenta wymagające wzmożonego monitoringu - sale pacjentów wzmożonego nadzoru, sale wybudzeniowe oraz izolatki - oszacować ilość na podstawie obowiązujących rzutów. Zamawiający wskazuje, iż powyższe wytyczne obowiązują dla całości obszaru objętego projektem i należy pamiętać, że teren garażu traktowany jest jako trakt komunikacyjny. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 36 | 36. W załączniku 1D Zamawiający wskazuje, iż "Do obsługi systemu przewidzieć jedną stację poglądową dla każdego z projektowanych oddziałów." Prosimy o doprecyzowanie ilości oddziałów, które należy wyposażyć w system, gdyż zdarzają się różne interpretacje podobnych zapisów projektowych. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, iż należy przewidzieć 1 stację poglądową z 2 monitorami na każdy oddział łóżkowy na którym znajdują się kamery w salach pacjentów. Dodatkowo należy przewidzieć jedną stację główną, 4 monitorową do pomieszczenia ochrony, wraz z monitorami 32" i uchwytami montowanymi do biurka. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 37 | 37. W Załączniku 1D Zamawiający wskazuje, iż w ramach systemu CCTV należy przewidzieć "Do obsługi systemu przewidzieć jedną stację poglądową dla każdego z projektowanych oddziałów. Do każdej ze stacji należy przewidzieć 2 monitory 32’’. W naszej ocenie dla tak dużego obiektu, brak stacji poglądowej dla np. pomieszczenia ochrony, wyposażonej w większą ilość monitorów (bądź większe monitory) dla podglądu całości obiektu. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga dodatkowej stacji i stacje przewidziane w ramach oddziałów łóżkowych są wystarczające. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, iż należy przewidzieć 1 stację poglądową z 2 monitorami na każdy oddział łóżkowy na którym znajdują się kamery w salach pacjentów. Dodatkowo należy przewidzieć jedną stację główną, 4 monitorową do pomieszczenia ochrony, wraz z monitorami 32" i uchwytami montowanymi do biurka. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | 1. Niniejszym w odniesieniu do wymagań treści SWZ, w szczególności rozdz. VII ust. 1 pkt. 4), lit.b) pdpkt 2 dot. warunku udziału w ww. postępowaniu w zakresie doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia, wnosimy o wyjaśnienie czy warunek określony jako, cyt.: „… Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane warunki techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:…. b) dysponuje lub będzie dysponować podczas realizacji całego zamówienia co najmniej następującymi osobami:… 2) minimum jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika Budowy, która: a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika budowy w zakresie określonym dla niniejszego zamówienia oraz b) posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy, liczonego od daty uzyskania uprawnień budowlanych/wpisu na właściwą listę zawodową, nabytego przed upływem terminu składania ofert (okresy doświadczenia nakładające się na siebie, tj. dotyczące różnych inwestycji realizowanych w tym samym okresie Zamawiający uwzględni tylko raz) oraz c) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 18 miesięcy pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji inwestycji obejmującej budowę budynku lub budynków objętych klasą 1264 wg PKOB - “budynki szpitali i zakładów opieki medycznej”, o wartości robót budowlanych wchodzących w zakres takiej inwestycji 100.000.000 (sto milionów) złotych brutto, W zakresie roboty budowlanej zrealizowano, co najmniej: • blok operacyjny z minimum 4 salami operacyjnymi, • Oddział Intensywnej Terapii lub Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i/lub Oddział wybudzeń (minimum 10 łóżek), • oddziały łóżkowe dla minimum 50 łóżek (suma łóżek oddziałów w ramach jednego szpitala), • dostawę i montaż wyposażenia medycznego; • SOR, obszar endoskopii • obszar diagnostyki obrazowej. będzie uznany za spełniony przez Wykonawcę jeśli cyt.: „… Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane warunki techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:…. b) dysponuje lub będzie dysponować podczas realizacji całego zamówienia co najmniej następującymi osobami:... 2) minimum jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika Budowy, która: a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika budowy w zakresie określonym dla niniejszego zamówienia oraz b) posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru, liczonego od daty uzyskania uprawnień budowlanych/wpisu na właściwą listę zawodową, nabytego przed upływem terminu składania ofert (okresy doświadczenia nakładające się na siebie, tj. dotyczące różnych inwestycji realizowanych w tym samym okresie Zamawiający uwzględni tylko raz) oraz c) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 18 miesięcy pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji obejmującej budowę budynku lub budynków objętych klasą 1264 wg PKOB - “budynki szpitali i zakładów opieki medycznej”, o wartości robót budowlanych wchodzących w zakres takiej inwestycji 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych brutto, W zakresie roboty budowlanej zrealizowano, co najmniej: • blok operacyjny z minimum 4 salami operacyjnymi, • Oddział Intensywnej Terapii lub Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i/lub Oddział wybudzeń (minimum 10 łóżek), • oddziały łóżkowe dla minimum 50 łóżek (suma łóżek oddziałów w ramach jednego szpitala), • dostawę i montaż wyposażenia medycznego; • SOR, obszar endoskopii • obszar diagnostyki obrazowej. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2. Niniejszym w odniesieniu do wymagań treści SWZ, w szczególności rozdz. VII ust. 1 pkt. 4), lit.b) pdpkt 5 dot. warunku udziału w ww. postępowaniu w zakresie dysponowania minimum jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika robót telekomunikacyjnych, wnosimy o jego wykreślenie w całości. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Ww. zmiana SWZ została opublikowana na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025r. |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | 3. Niniejszym w odniesieniu do zapisów treści SWZ, w szczególności rozdz. XVIII ust. 3 pkt. b) dot. kryterium oceny ofert „Doświadczenie Personelu Wykonawcy” w zakresie dodatkowego doświadczenia Personelu Wykonawcy - Kierownika budowy, prosimy o zmianę zapisów na: „ b) Kierownik budowy, który wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 18 miesięcy pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru na następującej liczbie inwestycji: a) obejmujących budowę lub rozbudowę lub przebudowę budynku lub budynków objętych klasą 1264 wg PKOB - “budynki szpitali i zakładów opieki medycznej” o powierzchni całkowitej budowanej, rozbudowywanej lub przebudowywanej części obiektu min. 5 000 m2 (słownie: pięć tysięcy m2) i o wartości robót budowlanych wchodzących w zakres takiej inwestycji co najmniej 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych brutto, a zakresie roboty zrealizowano co najmniej: − blok operacyjny z minimum 4 salami operacyjnymi, −Oddział Intensywnej Terapii i/lub Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i/lub Oddział wybudzeń (minimum 10 łóżek), −oddziały łóżkowe dla minimum 50 łóżek (suma łóżek oddziałów w ramach jednego szpitala), −dostawę i montaż wyposażenia medycznego lub b)obejmujących budowę lub rozbudowę lub przebudowę budynku lub budynków użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej co najmniej 5 000 (słownie: pięć tysięcy) m2 i o wartości ww. roboty budowlanej co najmniej 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych brutto (lub równowartość tej kwoty), w ramach której wykonano co najmniej: a)roboty konstrukcyjne, b)roboty wykończeniowe, c)instalacje sanitarne: wentylacja i klimatyzacja, grzewcza, chłodnicza,wodno-kanalizacyjna, d)instalacje elektryczne wewnętrzne, e)systemy i instalacje teletechniczne: System Sygnalizacji Pożarowej, BMS, CCTV, System Kontroli Dostępu (SKD), system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), f)sieci i instalacji zewnętrznych, co najmniej: elektroenergetycznych, teletechnicznych, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej”: a. niewskazanie dodatkowego doświadczenia – 0 punktów, b. co najmniej jedna dodatkowa inwestycja odpowiadająca opisanym wyżej kryteriom - 3 punkty, c. co najmniej dwie dodatkowe inwestycje odpowiadające opisanym wyżej kryteriom - 7 punktów”. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonał zmian w SWZ w następujący sposób: a) Kierownik budowy, który wykaże, że w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję kierownika budowy na następującej liczbie inwestycji obejmujących budowę lub rozbudowę lub przebudowę budynku lub budynków objętych klasą 1264 wg PKOB - “budynki szpitali i zakładów opieki medycznej” i o wartości robót budowlanych wchodzących w zakres takiej inwestycji co najmniej 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych brutto, a zakresie roboty zrealizowano co najmniej: - blok operacyjny z minimum 3 salami operacyjnymi, - Oddział Intensywnej Terapii i/lub Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i/lub Oddział wybudzeń (minimum 10 łóżek) - oddziały łóżkowe dla minimum 50 łóżek (suma łóżek oddziałów w ramach jednego szpitala), - dostawę i montaż wyposażenia medycznego: a. niewskazanie dodatkowego doświadczenia – 0 punktów, b. co najmniej jedna dodatkowa inwestycja odpowiadająca opisanym wyżej kryteriom – 3 punkty, c. co najmniej dwie dodatkowe inwestycje odpowiadające opisanym wyżej kryteriom – 7 punktów, Ww. zmiany SWZ zostały opublikowane na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025r. |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | 4. Niniejszym w odniesieniu do zapisów treści SWZ, w szczególności rozdz. XVIII ust. 3 pkt. c) dot. kryterium oceny ofert „Doświadczenie Personelu Wykonawcy” w zakresie dodatkowego doświadczenia Personelu Wykonawcy - Kierownika robót elektrycznych, prosimy o zmianę zapisów na: „ c) Kierownik Robót Elektrycznych, który wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję kierownika robót elektrycznych lub inspektora nadzoru branży elektrycznej przy realizacji inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę budynku lub budynków użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej budowanej, rozbudowywanej lub przebudowywanej części obiektu min. 5 000 m2 (słownie: pięć tysięcy m2) i o wartości robót budowlanych wchodzących w zakres takiej inwestycji 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych brutto, a zakresie roboty zrealizowano co najmniej: - budowę stacji transformatorowej, - budowa przyłącza średniego napięcia, - budowę zasilania gwarantowanego o mocy 200kVA (UPS): a. niewskazanie dodatkowego doświadczenia 0 punktów b. co najmniej jedna dodatkowa inwestycja odpowiadająca opisanym wyżej kryteriom - 1 punkt, c. co najmniej dwie dodatkowe inwestycje odpowiadające opisanym wyżej kryteriom - 2 punkty,”. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonał zmian w SWZ w następujący sposób: b) Kierownik Robót Elektrycznych, który wykaże, że w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję kierownika robót elektrycznych przy realizacji inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę budynku lub budynków użyteczności publicznej i o wartości robót budowlanych wchodzących w zakres takiej inwestycji 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych brutto, a zakresie roboty zrealizowano co najmniej: - budowę stacji transformatorowej, - budowa przyłącza średniego napięcia, - budowę zasilania gwarantowanego (UPS): a. niewskazanie dodatkowego doświadczenia 0 punktów, b. co najmniej jedna dodatkowa inwestycja odpowiadająca opisanym wyżej kryteriom – 1 punkt, c. co najmniej dwie dodatkowe inwestycje odpowiadające opisanym wyżej kryteriom – 3 punkty, Ww. zmiany SWZ zostały opublikowane na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025r. |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | 5. Niniejszym w odniesieniu do zapisów treści SWZ, w szczególności rozdz. XVIII ust. 3 pkt. d) dot. kryterium oceny ofert „Doświadczenie Personelu Wykonawcy” w zakresie dodatkowego doświadczenia Personelu Wykonawcy - Kierownika robót sanitarnych, prosimy o zmianę zapisów na: „ d) Kierownik Robót Sanitarnych, który wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję kierownika robót branży sanitarnej lub inspektora nadzoru branży sanitarnej przy realizacji inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę budynku lub budynków użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej budowanej, rozbudowywanej lub przebudowywanej części obiektu min. 5 000 m2 (słownie pięć tysięcy m2) i o wartości robót budowlanych wchodzących w zakres takiej inwestycji 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych brutto, a w zakresie roboty zrealizowano co najmniej: - instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, - Instalacje grzewcze c.o. i c.t., - instalacje chłodnicze, w tym instalacja wody lodowej, - instalacja wod-kan., - instalację hydrantową: a. niewskazanie dodatkowego doświadczenia - 0 punktów, b. co najmniej jedna dodatkowa inwestycja odpowiadająca opisanym wyżej kryteriom - 1 punkt, c. co najmniej dwie dodatkowe inwestycje odpowiadające opisanym wyżej kryteriom - 2 punkty”. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonał zmian w SWZ w następujący sposób: c) Kierownik Robót Sanitarnych, który wykaże, że w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję kierownika robót branży sanitarnej przy realizacji inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę budynku lub budynków użyteczności publicznej i o wartości robót budowlanych wchodzących w zakres takiej inwestycji 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych brutto, a zakresie roboty zrealizowano co najmniej: - instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, - Instalacje grzewcze c.o. i c.t., - instalacje chłodnicze, w tym instalacja wody lodowej, - instalacja wod-kan., - instalację hydrantową: a. niewskazanie dodatkowego doświadczenia – 0 punktów, b. co najmniej jedna dodatkowa inwestycja odpowiadająca opisanym wyżej kryteriom – 1 punkt, c. co najmniej dwie dodatkowe inwestycje odpowiadające opisanym wyżej kryteriom – 3 punkty, Ww. zmiany SWZ zostały opublikowane na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025r. |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | 6. Niniejszym w odniesieniu do zapisów treści SWZ, w szczególności rozdz. XVIII ust. 3 pkt. e) dot. kryterium oceny ofert „Doświadczenie Personelu Wykonawcy” w zakresie dodatkowego doświadczenia Personelu Wykonawcy - Kierownika robót telekomunikacyjnych, prosimy o usunięcie zapisów w całości. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Ww. zmiana SWZ została opublikowana na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025r. |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 11 z 06.10.2025 Pytania dotyczą załącznika nr 1 D (instalacja systemu kolejkowego-ISK) 1. Zamawiający nie precyzuje czy system kolejkowy ma być dostarczony z jednostką serwerową czy zostanie udostępniony serwer wirtualny na potrzeby instalacji oprogramowania (jeśli serwer wirtualny prosimy o podanie jego parametrów oraz wytycznych do instalacji np. czy to ma być obraz docker? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca zainstaluje oprogramowanie systemu kolejkowego na udostępnionym serwerze wirtualnym o parametrach: procesor 3.0 GHz, 12 GB RAM, 250 GB SSD, system operacyjny Linux Debian (wersja serwerowa). Oprogramowanie powinno być dostarczone w postaci obrazu/obrazów Docker, gotowych do uruchomienia w środowisku Zamawiającego. Wykonawca zapewni testy poprawności działania oprogramowania w środowisku kontenerowym. Rozwiązanie musi być zgodne z aktualnie wspieraną wersją Docker CE/EE. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2. Zamawiający wymaga czytnika kodów kreskowych w automacie biletowym. Jednocześnie w opisie systemu jest wymaganie, aby oprogramowanie umożliwiało wprowadzanie numeru pesel na kiosku celem autoryzacji pacjenta. Numer PESEL można wprowadzić z użyciem czytnika. Czy to oznacza, że zamawiający wymaga czytnika, który również oczyta dane z dowodu osobistego (np. czytnik typu MRZ OCR)? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga, aby automat biletowy był wyposażony w czytnik typu MRZ OCR, umożliwiający automatyczny odczyt danych ze strefy odczytu maszynowego znajdującej się na dowodach osobistych. Odczyt powinien odbywać się w sposób szybki bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | 3. Zamawiający wymaga instalacji systemu kolejkowego w gabinetach: Gabinety przyjęć • Gabinety diagnostyczne • Gabinety lekarskie • Gabinety zabiegowe • Pomieszczenia przychodni • Pomieszczenia poradni Czy w wskazanych gabinetach będzie zainstalowany system kontroli dostępu? Jeśli tak to czy Zamawiający oczekuje integracji systemu kontroli dostępu z systemem kolejkowym, aby w momencie wezwania pacjenta do gabinetu przez personel drzwi mogły się otworzyć automatycznie dla pacjenta? Jeśli taka integracja jest przewidziana prosimy o modyfikacje wymagań przy opisie w systemie kolejkowego oraz przy opisie systemu KD | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, iż wymaga, aby system kolejkowy pozwalał na zwalnianie drzwi gabinetu objętych systemem kontroli dostępu, jeśli zachodzi sytuacja iż gabinet został wyposażony w system KD. Po stronie Wykonawcy leży weryfikacja, czy pomieszczenia wskazane do wyposażenia w system kolejowy są wyposażone w system KD, zgodnie z obowiązującymi dokumentami postępowania. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | 4. Zamawiający oczekuje aby na żądanie pacjenta system wysyłał bilet w postaci wiadomości SMS. Prosimy o odpowiedź, czy zamawiający udostępni bramkę sms lub wykonawca ma dostarczyć bramkę, ale koszty jej użytkowania będą po stronie szpitala? | Odpowiedź Zamawiającego: Wykonawca dostarczy rozwiązanie wraz z bramką SMS (np. smsapi). Koszty eksploatacyjne bramki będą po stronie Zamawiającego. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | 5. Zamawiający wymaga wyświetlaczy gabinetowych /stanowiskowych min 21,5” Czy zamawiający dopuści również monitory 15,6” zasilane POE? Takie rozwiązanie obniży koszty instalacji. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści monitory w rozmiarze 15,6” z zasilaniem POE z zachowaniem pozostałych wymagań i właściwości technicznych. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | 6. Zamawiają oczekuje Infokiosków/automatów biletowych w ilości 2 szt. w holu głównym. Jednocześnie wymaga uruchomienia na nich modułu mapy szpitala. Takie rozwiązanie z mapą wymaga większego ekranu dla lepszej ergonomii. W związku z powyższym wnosimy, aby kioski w holu głównym były w rozmiarze min. 24” | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje dostawy min. 2 szt Infokiosków/automatów biletowych w holu głównym w rozmiarze min. 24” z zachowaniem pozostałych wymagań i właściwości technicznych. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | 7. Zamawiający opisał integracje z systemem medycznym w zakresie pobierania danych celem autoryzacji pacjenta w automacie biletowym. Czy integracja ma także obejmować funkcje wywołania pacjenta do gabinetu z poziomu systemu medycznego, wówczas lekarze w gabinecie pracują tylko na systemie medycznym? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga, aby integracja obejmowała również funkcję wywoływania pacjenta do gabinetu z poziomu systemu medycznego. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 12 z 02.10.2025 Pytanie nr 1. Dotyczy Rozdz. VII pkt 1 ppkt 4 lit. b) ppkt 6 SWZ W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 ppkt 4 lit. b) ppkt 6 SWZ: 6) minimum jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji specjalisty ds. wyposażenia technologii medycznej, która: a) posiada wykształcenie wyższe techniczne; b) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy) koordynowała lub nadzorowała dostawę, mon- taż, uruchomienie wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla co najmniej: • sal operacyjnych, • oddziału OIT (OIOM), • diagnostyki obrazowej dla inwestycji o wartości wyposażenia i sprzętu medycznego nie mniejszej niż 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) brutto na co najmniej 1 (jednej) inwestycji o wartości 100.000.000 (słownie: sto milionów) złotych brutto, obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę budynku lub budynków objętych klasą 1264 wg PKOB - “budynki szpitali i zakładów opieki medycznej”. Wykonawca wnosi o zmianę ww. warunku poprzez zastąpienie wyrażenia: „posiada wykształcenie wyższe techniczne” wyrażeniem: „posiada wykształcenie wyższe”. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Ww. zmiana SWZ została opublikowana na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025r. |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | Pytanie 2. Dotyczy Załącznika nr 10 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia W odniesieniu do postanowień Załącznika nr 10 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Wykonawca wnosi o jego zmianę poprzez: (a) pkt 3.1.: „Należy uzyskać zgody właścicieli wskazanych obiektów budowlanych niebędących własnością Zamawiającego na wykonanie prac związanych z oznakowaniem przeszkód lotniczych, oraz przed przystąpieniem do prac wykonać projekty wykonawcze jak i uzyskać niezbędne zgody wymagane prawem”; usunięcie ww. postanowienia w całości; (b) pkt 3.13.: „Wymiana sieci wodociągowej, elektroenergetycznej, i pomp głębinowych w studniach głębinowych zasilających Szpital w wodę pitną. Część sieci przebiega przez działki nie należące do Zamawiającego (dz. Nr. ewid.63/23). W przypadku tego zadania wystąpi konieczność uzyskania zgody na wejście w teren i podpisania umowy udostępnienia nieruchomości”; usunięcie zdania: „W przypadku tego zadania wystąpi konieczność uzyskania zgody na wejście w teren i podpisania umowy udostępnienia nieruchomości”, względnie doprecyzowanie, że obowiązek uzyskania niezbędnych zgód właścicieli i podpisania umów udostępnienia nieruchomości leży po stronie Zamawiającego; (c) pkt 3.14.: „Budowa i/lub przebudowa przyłączy/sieci ciepłowniczej, gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazów medycznych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. Część sieci przebiega przez działki nie należące do Zamawiającego (dz. Nr. ewid.56/33, 262/9). W przypadku tego zadania wystąpi konieczność uzyskania zgody na wejście w teren i podpisania umowy udostępnienia nieruchomości. W przypadku wymiany przewodu sieci kanalizacji deszczowej na dz. Nr ewid 262/9 (ul. Leszka Czarnego) konieczne będzie uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego, czasowe zamkniecie ruchu na ul. Leszka Czarnego oraz opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac budowlanych. Projekty organizacji ruchu konieczne będą również na dogach wewnętrznych szpitala, na czas prowadzenia wymiany sieci w tych drogach, oraz określenia wjazdów na teren budowy w różnych etapach realizacji. Do budynków Szpitala musi być zapewniona możliwość zaopatrzenia” usunięcie zdania „W przypadku tego zadania wystąpi konieczność uzyskania zgody na wejście w teren i podpisania umowy udostępnienia nieruchomości”, względnie doprecyzowanie, że obowiązek uzyskania niezbędnych zgód właścicieli i podpisania umów udostępnienia nieruchomości leży po stronie Zamawiającego; (d) Pkt 14 lit. a): 14. Zadania inne w zakresie Wykonawcy a) Organizowanie logistyki przenosin poszczególnych oddziałów, przychodni, zakładów diagnostycznych i innych działów/sekcji organizacyjnych Szpitala z istniejących obiektów Szpitala do budynku PCMD usunięcie ww. postanowienia w całości. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający dokonuje następujących zmian w OPZ: Fragment OPZ w pkt. 3.1.: „Należy uzyskać zgody właścicieli wskazanych obiektów budowlanych niebędących własnością Zamawiającego na wykonanie prac związanych z oznakowaniem przeszkód lotniczych” ulega zmianie na następujący: „W ramach oferty należy przewidzieć prace polegające na wykonaniu niezbędnych oznakowań przeszkód lotniczych wraz z uzgodnieniem z Zamawiającym, właścicielami wskazanych nieruchomości i właścicielami urządzeń kolidujących z planowanymi pracami: projektów technologii wykonania robót, harmonogramów robót, zakresu odpowiedzialności z tytułu wykonywanych prac. Należy uwzględnić koszty wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczających niezbędnych do prawidłowej realizacji robót zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę i uzgodnioną technologią prac, jak również koszty uporządkowania i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego…,” Fragment OPZ w pkt. 3.13.: „Część sieci przebiega przez działki nie należące do Zamawiającego (dz. Nr. ewid.63/23). W przypadku tego zadania wystąpi konieczność uzyskania zgody na wejście w teren i podpisania umowy udostępnienia nieruchomości” ulega zmianie na następujący: „Część sieci przebiega przez działki nie należące do Zamawiającego (dz. Nr. ewid.63/23). Zamawiający dysponuje wstępną zgodą na zajęcie ww. nieruchomości na cele budowlane na warunkach określonych Umową udostępnienia nieruchomości znak BGM-IV.4582.1.208.2025.BAK. W ramach oferty należy przewidzieć prace z uwzględnieniem postanowień ww. Umowy wraz z uzgodnieniem z Zamawiającym i właścicielem nieruchomości projektów technologii wykonania robót, harmonogramów robót, zakresu odpowiedzialności z tytułu wykonywanych prac. Należy uwzględnić koszty wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczających niezbędnych do prawidłowej realizacji robót zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę i uzgodnioną technologią prac, jak również koszty uporządkowania i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego”. Na końcu punktu 3.14 OPZ dodaje się następujące zdanie: „Zamawiający jest na etapie pozyskiwania zgód na wejście w teren w celu wykonania robót na działkach 56/33 i 262/9. W ramach oferty należy przewidzieć prace związane z uzgodnieniem z Zamawiającym i właścicielem nieruchomości projektów technologii wykonania robót, harmonogramów robót, zakresu odpowiedzialności z tytułu wykonywanych prac. Należy uwzględnić koszty wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczających niezbędnych do prawidłowej realizacji robót zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę i uzgodnioną technologią prac, jak również koszty uporządkowania i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego” |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | Pytanie 3. Dotyczy definicji pojęcia „Ryzyka Terenu Budowy” [w Projekcie Umowy] W odniesieniu do definicji pojęcia „Ryzyka Terenu Budowy” w Projekcie Umowy Wykonawca wnosi o zmianę jej brzmienia: „Ryzyka Terenu Budowy – oznacza okoliczności związane z Terenem Budowy, których wystąpienie wpływa na wykonanie Umowy, które nie zostały ujawnione na przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego rysunkach lub planach lub o których Wykonawca nie został przez Zamawiającego poinformowany, a których Wykonawca nie mógł przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej od profesjonalisty i które nie powstały z przy- czyn leżących po stronie Wykonawcy. Do Ryzyk Terenu Budowy zalicza się przede wszystkim znajdujące się w gruncie kolidujące z PCMD elementy infrastruktury, o których istnieniu Wykonawca nie został poinformowany lub które nie są ujawnione na przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego rysunkach lub planach oraz o których Wykonawca nie mógł się dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności wymaganej od profesjonalisty, a także zanieczyszczenia i substancje niebezpieczne (np. azbest), które nie powstały z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, niewybuchy i znaleziska archeologiczne, których zgłoszenie powinno nastąpić zgodnie z procedurą wskazaną w § 18 Umowy. Do Ryzyk Terenu Budowy zalicza się również ryzyko stwierdzenia w punktach, dla których wykonano badania podłoża, warunków odmiennych niż w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zamieszczonej w Załączniku nr 1 do Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości, Ryzykiem Terenu Budowy nie jest stwierdzenie innych warunków gruntowo-wodnych (w tym w zakresie nośności gruntu) w punktach nie objętych badaniami przedstawionymi w tej dokumentacji.” poprzez wprowadzenie następującego brzmienia: „Ryzyka Terenu Budowy – oznacza okoliczności związane z Terenem Budowy, których wystąpienie wpływa na wykonanie Umowy, które nie zostały ujawnione na przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego rysunkach lub planach lub o których Wykonawca nie został przez Zamawiającego poinformowany, a których Wykonawca nie mógł przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej od profesjonalisty i które nie powstały z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Do Ryzyk Terenu Budowy zalicza się przede wszystkim znajdujące się w gruncie kolidujące z PCMD elementy infrastruktury, o których istnieniu Wykonawca nie został poinformowany lub które nie są ujawnione na przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego rysunkach lub planach oraz o których Wykonawca nie mógł się dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności wymaganej od profesjonalisty, a także zanieczyszczenia i substancje niebezpieczne (np. azbest), które nie powstały z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, niewybuchy i znaleziska archeologiczne, których zgłoszenie powinno nastąpić zgodnie z procedurą wskazaną w § 18 Umowy. Do Ryzyk Terenu Budowy zalicza się również ryzyko stwierdzenia w punktach, dla których wykonano badania podłoża, warunków odmiennych niż w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zamieszczonej w Załączniku nr 1 do Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości, Ryzykiem Terenu Budowy nie jest także stwierdzenie innych warunków gruntowo-wodnych (w tym w zakresie nośności gruntu) w punktach nie objętych badaniami przedstawionymi w tej dokumentacji.” | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający dokonał zmian w SWZ poprzez usunięcie ostatniego zdania we wskazanej definicji. Zamawiający zwraca uwagę, iż definicja ryzyk terenu budowy ma charakter otwarty “Do Ryzyk Terenu Budowy zalicza się przede wszystkim...”, co pozwala uznać za ryzyko terenu budowy także inne nie wymienione przykładowo sytuacje, o ile zostaną spełnione przesłanki wymienione w zdaniu 1-szym definicji. Ww. zmiany SWZ zostały opublikowane na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025r. Ponadto Zamawiający wyznaczył na dzień 22.10.2025 r. dodatkowy (trzeci) termin wizji lokalnej, na której zainteresowani wykonawcy mieli możliwość dokonania badań gruntu. |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | Pytanie 4. Dotyczy § 1 [Przedmiot Umowy] Projektu Umowy W odniesieniu do § 1 [Przedmiot Umowy] Projektu Umowy, Wykonawca wnosi o jego zmianę w części, tj. (a) w zakresie pkt. 1.2. o treści: „[1.2.] Zamawiający wymaga, aby PCMD spełniał wymagania wynikające z Umowy, obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz stosowanych w Polsce norm technicznych, wyrobów medycznych i innych odpowiednich ze względu na Przedmiot Umowy, na dzień podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego.” poprzez nadanie mu następującej treści: „[1.2.] Zamawiający wymaga, aby PCMD spełniał wymagania wynikające z Umowy, obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz stosowanych w Polsce norm technicznych, wyrobów medycznych i innych odpowiednich ze względu na Przedmiot Umowy, na dzień złożenia oferty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. W przypadku, gdy po złożeniu przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację Umowy zostanie wprowadzona zmiana (w tym wprowadzenia nowego/nowych) przepisów prawa oraz stosowanych w Polsce norm technicznych, wyrobów medycznych i innych odpowiednich ze względu na Przedmiot Umowy – postanowienia § 18 [Zmiany Postanowień Umownych] Projektu Umowy, w szczególności pkt 18.4. lit. a) znajdują odpowiednie zastosowanie.” (b) w zakresie pkt. 1.3. o treści: „[1.3.] Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wszelkich działań, które wynikają z Dokumentacji Zamawiającego i postanowień Umowy a także prace, których potrzeba ujawni się w toku realizacji Umowy, w celu prawidłowego wykonania PCMD, nawet gdyby świadczenia te nie zostały wyraźnie wymienione w Umowie lub wykraczały poza szczegółową specyfikację Dostaw, Robót Budowlanych i Usług zawartą w Umowie, ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć, w związku z posiadanymi informacjami, w świetle obowiązujących przepisów techniczno- budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia. Świadczenia, o których mowa w niniejszym ustępie, będą traktowane jako objęte Przedmiotem Umowy oraz zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia Umownego w terminie wynikającym z Harmonogramu Realizacji Inwestycji.” poprzez nadanie mu następującej treści: „[1.3.] Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wszelkich działań, które wynikają z Dokumentacji Zamawiającego i postanowień Umowy a także prace, których potrzeba ujawni się w toku realizacji Umowy, w celu prawidłowego wykonania PCMD, nawet gdyby świadczenia te nie zostały wyraźnie wymienione w Umowie lub wykraczały poza szczegółową specyfikację Dostaw, Robót Budowlanych i Usług zawartą w Umowie, ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć, w związku z posiadanymi informacjami, w świetle obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia. Świadczenia, o których mowa w niniejszym ustępie, będą traktowane jako objęte Przedmiotem Umowy oraz zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia Umownego w terminie wynikającym z Harmonogramu Realizacji Inwestycji.” (c) w zakresie pkt. 1.9. o treści: „[1.9.] Zamawiający oświadcza, że w Załączniku nr 2 do Umowy zawarta jest specyfikacja techniczna Przedmiotu Umowy, a pominięcie jakiegoś jej elementu nie oznacza wyłączenia z Przedmiotu Umowy, o ile jest on konieczny dla realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że nawet w przypadku pominięcia w granicach i zakresie Przedmiotu Umowy jakiegoś elementu koniecznego dla właściwego funkcjonowania PCMD i osiągnięcia przez Dostawy Gwarantowanych Parametrów Technicznych, będzie on wykonany w ramach Wynagrodzenia Umownego i we właściwym czasie tak, aby nie opóźniało to terminów wykonania PCMD w stosunku do Harmonogramu Realizacji Inwestycji.” poprzez nadanie mu następującej treści: „[1.9.] Zamawiający oświadcza, że w Załączniku nr 2 do Umowy zawarta jest specyfikacja techniczna Przedmiotu Umowy, a pominięcie jakiegoś jej elementu nie oznacza wyłączenia z Przedmiotu Umowy, o ile następuje to w granicach i zakresie Przedmiotu Umowy, a dany element jest on konieczny dla realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że w ww. warunkach nawet w przypadku pominięcia w granicach i zakresie Przedmiotu Umowy jakiegoś elementu koniecznego dla właściwego funkcjonowania PCMD i osiągnięcia przez Dostawy Gwarantowanych Parametrów Technicznych, będzie on wykonany w ramach Wynagrodzenia Umownego i we właściwym czasie tak, aby nie opóźniało to terminów wykonania PCMD w stosunku do Harmonogramu Realizacji Inwestycji. W pozostałych przypadkach postanowienia § 18 [Zmiany Postanowień Umownych] Projektu Umowy, w szczególności pkt 18.4. lit. s) znajdują odpowiednie zastosowanie.” | Odpowiedź Zamawiającego: W zakresie pkt 1.3 PPU Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający dokonał zmian pkt. 1.3 PPU w następujący sposób: “1.3 Zamawiający wymaga, aby PCMD spełniał wymagania wynikające z Umowy, obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz stosowanych w Polsce norm technicznych, wyrobów medycznych i innych odpowiednich ze względu na Przedmiot Umowy, na dzień podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. W przypadku, gdy po złożeniu przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację Umowy zostanie wprowadzona zmiana (w tym wprowadzenia nowego/nowych) przepisów prawa oraz stosowanych w Polsce norm technicznych, wyrobów medycznych i innych odpowiednich ze względu na Przedmiot Umowy, a także zmianę decyzji administracyjnych wydanych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, o ile zmiana decyzji nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – postanowienia § 18 [Zmiany Postanowień Umownych] Projektu Umowy, w szczególności pkt 18.4. lit. a) znajdują odpowiednie zastosowanie.” W zakresie pkt 1.3 oraz 1.9 PPU Zamawiający wyraża zgodę. Ww. zmiany SWZ zostały opublikowane na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025r. |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | Pytanie 5. Dotyczy Załącznika nr 11 [Części zamienne] do Projektu Umowy w związku z Załącznikiem nr 3 [Procedury odbiorowe] do Projektu Umowy w związku z § 2 [Zakres Rzeczowy Przedmiotu Umowy] Projektu Umowy W odniesieniu do Załącznika nr 11 [Części zamienne] Projektu Umowy, który posługuje się pojęciami „części i materiały eksploatacyjne” oraz „części szybkozużywające się” zarazem w należyty sposób nie definiuje ww. pojęć, jak i – odpowiednio – wszystkich postanowień Projektu Umowy, w tym Załączników do Projektu Umowy, które posługują się ww. pojęciami, w szczególności § 2 [Zakres Rzeczowy Przedmiotu Umowy] Projektu Umowy, Załącznik nr 3 [Procedury odbiorowe] do Projektu Umowy, w odniesieniu do których Wykonawca wnosi o zmianę w części, tj. w zakresie: (a) Załącznika nr 11 [Części zamienne] do Projektu Umowy, który w zakresie dostaw części zamiennych dla PCMD przyjmuje podział na (klasyfikację): (i) [1.1.] Części i materiały eksploatacyjne – przewidując jedynie przykładowe wyliczenie elementów wchodzących do tej podgrupy części zamiennych, w tym posługując się skrótem „m.in.”; (ii) [1.2.] Części szybkozużywające się – przewidując jedynie, że do tej grupy wchodzą wszystkie części zamienne niebędące materiałami ani częściami eksploatacyjnymi – tj. w odniesieniu do jedynie przykładowego wyliczenia elementów wchodzących do podgrupy części zamiennych w ppkt. (i) powyżej; poprzez ich wykreślenie względnie doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez „części i materiałów eksploatacyjnych” i „części szybkozużywających się” – poprzez sformułowanie zamkniętego katalogu desygnatów ww. pojęć, a następnie dostosowanie obowiązków wskazanych w Załączniku nr 11 do zakresu obowiązków gwaranta wynikających z gwarancji udzielanej na podstawie Umowy (w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa); zarazem w związku z (b) pkt. 9.1. lit. l) w Załączniku nr 3 [Procedury odbiorowe] do Projektu Umowy przewidującego, że warunkiem podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego jest spełnienie przez Wykonawcę następujących warunku: „l) przekazania Zamawiającemu części i materiałów eksploatacyjnych oraz części szybkozużywających się.” poprzez jego wykreślenie względnie doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez „części i materiałów eksploatacyjnych” i „części szybkozużywających się” – poprzez sformułowanie zamkniętego katalogu desygnatów ww. pojęć; zarazem w związku z (c) § 2 [Zakres Rzeczowy Przedmiotu Umowy] pkt. 2.1.1.3. Projektu Umowy zgodnie z którym: „[2.1.1.3.] W ramach Wynagrodzenia Umownego Wykonawca poniesie koszt: a) mediów na warunkach określonych w Załączniku nr 8 do Umowy, b) części i materiałów eksploatacyjnych oraz części szybkozużywających się w ilości zapewniającej możliwość eksploatacji PCMD w Okresie Gwarancji, zgodnie z przekazaną przez Wykonawcę dokumentacją techniczno-ruchową oraz wymaganiami producentów Dostaw przewidzianymi w dokumentacji serwisowej, c) specjalistycznych urządzeń i narzędzi remontowych dla prowadzenia eksploatacji PCMD oraz dla przeprowadzenia napraw,.” poprzez wykreślenie lit. b) względnie doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez „części i materiałów eksploatacyjnych” i „części szybkozużywających się” – poprzez sformułowanie zamkniętego katalogu desygnatów ww. pojęć. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie obowiązku dot. „przekazania Zamawiającemu części i materiałów eksploatacyjnych oraz części szybkozużywających się.” z Załącznika nr 3 do PPU [Procedury Odbiorowe]. Zamawiający nie wyraża zgody na pozostałe zaproponowane zmiany. Zamawiający wyjaśnia, że nie jest wymagane przekazywanie Zamawiającemu części i materiałów eksploatacyjnych oraz części szybkozużywających się na etapie Odbioru Końcowego na zasadzie magazynu. Wykonawca musi uwzględnić materiały i części eksploatacyjne zależne od oferowanych urządzeń i wyposażenia ujętego w ofercie. Części i materiały eksploatacyjne do wyrobów medycznych i niemedycznych muszą umożliwić utrzymanie sprawności urządzeń przez cały okres trwania gwarancji w tym wymaganych przy okresowych przeglądach technicznych i konserwacji, które są obowiązkowe i wynikają z przepisów prawa oraz zaleceń producenta tych sprzętów. |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | Pytanie 6. Dotyczy Załącznika nr 11 [Części zamienne] do Projektu Umowy W odniesieniu do Załącznika nr 11 [Części zamienne] do Projektu Umowy, Wykonawca wnosi o zmianę w części, tj. w zakresie pkt. 2.3 przewidującego zobowiązania wykonawcy do utrzymywania uprawnień z tytułu gwarancji w okresie pogwarancyjnym, w szczególności w zakresie pkt. 2.3.2. przewidującego, że: „Wykonawca na 30 dni przed zakończeniem Okresu Gwarancji przedstawi zaktualizowane listy części i materiałów eksploatacyjnych oraz części szybkozużywających się, które Zamawiający powinien zakupić na okres pogwarancyjny.” poprzez jego wykreślenie. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | Pytanie 7. Dotyczy § 3 [Wynagrodzenie Umowne] Projektu Umowy W odniesieniu do § 3 [Wynagrodzenie Umowne] Projektu Umowy, Wykonawca wnosi o jego zmianę w części, tj. w zakresie: (a) pkt. 3.17. o treści: „[3.17.] W przypadku konieczności przerwania robót lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy (zaniechania robót) przez Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane roboty oraz koszty robót zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone w sporządzonym przez Inwestora Zastępczego protokole inwentaryzacji robót. Protokół inwentaryzacji robót podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wysokość przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za faktycznie wykonane roboty oraz koszty robót zabezpieczających ustala Zamawiający.” poprzez nadanie mu następującej treści: „[3.17.] W przypadku konieczności przerwania robót lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy (zaniechania robót) przez Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane roboty, tytułem kosztów ogólnych poniesionych w okresie zawieszenia (przerwanych) robót oraz koszty robót zabezpieczających i koszty mobilizacji, o ile zostaną potwierdzone w sporządzonym przez Inwestora Zastępczego protokole inwentaryzacji robót. Protokół inwentaryzacji robót podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wysokość przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za faktycznie wykonane roboty oraz koszty robót zabezpieczających zostanie uzgodniony wspólnie przez Strony ustala Zamawiający.” (b) pkt. 3.21. o treści: „[3.21.] Brak uzgodnienia zakresu lub wyceny prac dodatkowych, robót zamiennych oraz robót zaniechanych nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia.” poprzez nadanie mu następującej treści: „[3.21.] Brak uzgodnienia zakresu lub wyceny prac dodatkowych, robót zamiennych oraz robót zaniechanych nie uprawnia Wykonawcęy do wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia.” | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający dokonał następujących zmian we wskazanych punktach PPU: 3.17. W przypadku konieczności przerwania robót lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy (zaniechania robót) przez Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane roboty oraz koszty robót zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone w sporządzonym przez Inwestora Zastępczego protokole inwentaryzacji robót. Protokół inwentaryzacji robót podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wysokość przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za faktycznie wykonane roboty oraz uzasadnione i udokumentowane koszty robót zabezpieczających zostaną uzgodnione wspólnie przez Strony z uwzględnieniem dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę. 3.21. Brak uzgodnienia zakresu lub wyceny prac dodatkowych, robót zamiennych oraz robót zaniechanych nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia w pozostałym zakresie. Ww. zmiany SWZ zostały opublikowane na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025r. |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | Pytanie 8. Dotyczy § 6 [Harmonogram Realizacji Inwestycji] Projektu Umowy oraz Załącznika nr 4 [Harmonogram Rzeczowo-Finansowy] do Projektu Umowy W odniesieniu do § 6 [Harmonogram Realizacji Inwestycji] Projektu Umowy oraz Załącznika nr 4 [Harmonogram Rzeczowo-Finansowy] do Projektu Umowy, Wykonawca wnosi o ich zmianę w części, tj.: (a) pkt. 6.1. o treści: „[6.1.] Wykonawca wykona swoje zobowiązania wynikające z Umowy w taki sposób, by w terminie , jednak nie później niż do dnia 11 września 2029 r. został podpisany przez Strony Protokół Odbioru Końcowego PCMD.” poprzez nadanie mu następującej treści: „[6.1.] Wykonawca wykona swoje zobowiązania wynikające z Umowy w taki sposób, by w terminie , jednak nie później niż do dnia 11 września 2029 r. ……………………………………………………….. miesięcy od daty podpisania Umowy został podpisany przez Strony Protokół Odbioru Końcowego PCMD.” (b) w zakresie treści kolumny nr 3 [Data zakończenia Etapu Realizacji] w tabeli w Załączniku nr 4 [Harmonogram Rzeczowo-Finansowy] w zakresie w jakim wskazano w komórkach kolumny wskazano końcowe terminy mające stanowić daty zakończenia Etapu Realizacji poprzez usunięcie końcowych terminów mających stanowić daty zakończenia Etapu Realizacji. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wyjaśnia, że termin Odbioru Końcowego określony w rozdz. VI pkt 1 datą kalendarzową („nie później niż do dnia 11.09.2029r.”) jest uzasadniony ze względu na termin zakończenia i rozliczenia dofinansowania Inwestycji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027. Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 4 - HRF poprzez usunięcie dat zakończenia Etapów Realizacji, pozostawiając jednak datę zakończenia inwestycji (podpisania Protokołu Odbioru Końcowego). Ww. zmiany SWZ zostały opublikowane na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025r. |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | Pytanie 9. Dotyczy Załącznika nr 4 [Harmonogram Rzeczowo-Finansowy] do Projektu Umowy W odniesieniu do Załącznika nr 4 [Harmonogram Rzeczowo-Finansowy] do Projektu Umowy, Wykonawca wnosi o jego zmianę w części, tj. treści tabeli w ww. załączniku, w zakresie: (a) treści kolumny nr 2 [Opis Etapu Realizacji] w zakresie w jakim dokonano podziału na poszczególne Etapy Realizacji poprzez ich (Etapów Realizacji) usunięcie; (b) treści kolumny nr 4 [Wartość Etapu Realizacji – (% Wynagrodzenia Umownego Netto)] w zakresie w jakim w komórkach kolumny wskazano wartości Etapu Realizacji (% Wynagrodzenia Umownego Netto) poprzez ich (wartości Etapu Realizacji) usunięcie; zarazem (c) treści kolumny nr 5 [Wartość skumulowana – (% Wynagrodzenia Umownego Netto)] w zakresie w jakim w komórkach kolumny wskazano konkretne wartości skumulowane (% Wynagrodzenia Umownego Netto) poprzez ich (wartości skumulowanych) usunięcie. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 4 - HRF poprzez usunięcie dat zakończenia Etapów Realizacji, pozostawiając jednak datę zakończenia inwestycji (podpisania Protokołu Odbioru Końcowego). Ww. zmiany zostały opublikowane na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025r. Dodatkowo Zamawiający dokonuje zmian w Załączniku nr 4 - HRF m.in. poprzez zwiększenie ilości Etapów Realizacji Umowy, które będą umożliwiały wykonawcy częstsze fakturowanie oraz zwiększenie wartości pierwszych pięciu Etapów Realizacji. Zamawiający publikuje nową treść Załącznika nr 4 - HRF. |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | Pytanie 10. Dotyczy § 8 [Zobowiązania Stron] Projektu Umowy W odniesieniu do § 8 [Zobowiązania Stron] pkt. 8.2. [Zobowiązania Wykonawcy] Projektu Umowy, Wykonawca wnosi o jego zmianę w części, tj. w zakresie pkt. 8.2.25. o treści: „[8.2.] W ramach Umowy zobowiązania Wykonawcy obejmują w szczególności: [...] [8.2.25.] ustanowienie i zapewnienie w okresie obowiązywania Umowy minimalnego składu osób skierowanych do realizacji PCMD, tj. Kierownika zespołu (Dyrektora Kontraktu), kierownika budowy, kierowników robót w poszczególnych branżach, a także specjalistów, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy. Osoby te będą władały językiem polskim w mowie i piśmie. Jeśli któraś z tych osób nie będzie posługiwała się językiem polskim, Wykonawca będzie zobowiązany zatrudnić na własny koszt tłumacza, który umożliwi Zamawiającemu komunikację w języku polskim z tą osobą lub tymi osobami w okresie realizacji Umowy; W uzasadnionych przypadkach (takich jak nienależyte, nieterminowe wykonywanie obowiązków), Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zmiany personelu we wskazanym we wniosku Zamawiającego zakresie. Zmiana osoby skierowanej do realizacji zamówienia ujętej w Ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania inwestycyjnego PCDM wymaga zgody Zamawiającego. We wniosku o zmianę Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dana osoba spełnia warunki udziału w postępowaniu i wskazać przyczynę zmiany. Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości: a) 200.000 zł – każdorazowo w przypadku dokonania przez Wykonawcę zmiany na stanowisku Dyrektora Kontraktu lub Kierownika budowy oraz b) 100 000 zł netto – każdorazowo w przypadku dokonania każdorazowa zmiany na stanowisku Kierownika robót branży sanitarnej lub elektrycznej lub teleinformatycznej, chyba, pełnienie obowiązków przez dotychczasową osobę nie jest możliwe z przyczyn obiektywnych (takich jak śmierć, trwały uszczerbek na zdrowiu powodujący niemożność wykonywania zawodu, potwierdzony orzeczeniem lekarskim),” poprzez nadanie mu następującej treści: „[8.2.] W ramach Umowy zobowiązania Wykonawcy obejmują w szczególności: […] [8.2.25.] ustanowienie i zapewnienie w okresie obowiązywania Umowy minimalnego składu osób skierowanych do realizacji PCMD, tj. Kierownika zespołu (Dyrektora Kontraktu), kierownika budowy, kierowników robót w poszczególnych branżach, a także specjalistów, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy. Osoby te będą władały językiem polskim w mowie i piśmie. Jeśli któraś z tych osób nie będzie posługiwała się językiem polskim, Wykonawca będzie zobowiązany zatrudnić na własny koszt tłumacza, który umożliwi Zamawiającemu komunikację w języku polskim z tą osobą lub tymi osobami w okresie realizacji Umowy; W uzasadnionych przypadkach (takich jak nienależyte, nieterminowe wykonywanie obowiązków), Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zmiany personelu we wskazanym we wniosku Zamawiającego zakresie. Zmiana osoby skierowanej do realizacji zamówienia ujętej w Ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania inwestycyjnego PCDM wymaga zgody Zamawiającego. We wniosku o zmianę Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dana osoba spełnia warunki udziału w postępowaniu i wskazać przyczynę zmiany. Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości: a) 200.000 zł – każdorazowo w przypadku dokonania przez Wykonawcę zmiany na stanowisku Dyrektora Kontraktu lub Kierownika budowy oraz b) 100 000 zł netto – każdorazowo w przypadku dokonania każdorazowa na stanowisku Kierownika robót branży sanitarnej lub elektrycznej lub teleinformatycznej, chyba, pełnienie obowiązków przez dotychczasową osobę nie jest możliwe z przyczyn obiektywnych (takich jak śmierć, trwały uszczerbek na zdrowiu po- wodujący niemożność wykonywania zawodu, potwierdzony orzeczeniem lekarskim),” | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający dokonał zmiany § 8.2.25. PPU na następujące brzmienie: “8.2.25. ustanowienie i zapewnienie w okresie obowiązywania Umowy minimalnego składu osób skierowanych do realizacji PCMD, tj. Kierownika zespołu (Dyrektora Kontraktu), kierownika budowy, kierowników robót w poszczególnych branżach, a także specjalistów, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy. Osoby te będą władały językiem polskim w mowie i piśmie. Jeśli któraś z tych osób nie będzie posługiwała się językiem polskim, Wykonawca będzie zobowiązany zatrudnić na własny koszt tłumacza, który umożliwi Zamawiającemu komunikację w języku polskim z tą osobą lub tymi osobami w okresie realizacji Umowy; W uzasadnionych przypadkach (takich jak nienależyte, nieterminowe wykonywanie obowiązków), Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zmiany personelu we wskazanym we wniosku Zamawiającego zakresie. Zmiana osoby skierowanej do realizacji zamówienia ujętej w Ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania inwestycyjnego PCDM wymaga zgody Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego jest uwarunkowana wykazaniem przez Wykonawcę we wniosku, iż dana osoba spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria, na podstawie których Wykonawca uzyskał punkty w postępowaniu. W przypadku dokonania zmian personelu bez zgody Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości: a) 100.000 zł – każdorazowo w przypadku dokonania przez Wykonawcę zmiany na stanowisku Dyrektora Kontraktu lub Kierownika budowy oraz b) 50 000 zł netto – każdorazowo w przypadku dokonania każdorazowa zmiany na stanowisku Kierownika robót branży sanitarnej lub elektrycznej” Ww. zmiany zostały opublikowane na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025r. |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | Pytanie 11. Dotyczy § 10 [Harmonogram Realizacji Inwestycji] Projektu Umowy W odniesieniu do § 10 [Gwarancje Wykonawcy] Projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę w części, tj.: (a) w zakresie pkt. 10.10. [Usuwanie Wad Fizycznych] ppkt. 10.10.2.1. o treści: „[10.10.2.] Strony ustalają następujący sposób postępowania, w związku z wystąpieniem Wad. Poniższe postanowienia mają zastosowanie, chyba że przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy poczynią w konkretnych okolicznościach odmienne uzgodnienia. W zakresie sposobu usuwania Wad, Wady z rękojmi usuwane są na tych samych zasadach co Wady z tytułu gwarancji. Wybór sposobu usunięcia Wady (wymiana lub naprawa) należy do Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 10.10.6. poniżej: [10.10.2.1.] Zamawiający powiadomi Wykonawcę o stwierdzeniu Wady telefonicznie oraz potwierdzi zgłoszenie Wady pisemnie lub pocztą elektroniczną („Zgłoszenie Wady”) niezwłocznie od wykrycia Wady. W Okresie Gwarancji powyższego powiadomienia Zamawiający dokona do Inżyniera Gwarancyjnego, a po zakończeniu Okresu Gwarancji na dane kontaktowe wskazane w ust. 22.16 Umowy. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi nawet jeżeli Zamawiający nie zbada Przedmiotu Umowy niezwłocznie po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego PCMD, jak również gdy Zamawiający nie powiadomi Wykonawcy niezwłocznie o Wadzie. Postanowienia Umowy nie ograniczają ani nie naruszają innych lub dalej idących uprawnień Zamawiającego wynikających powszechnie obowiązujących przepisów prawa;” poprzez nadanie mu następującej treści: „[10.10.2.] Strony ustalają następujący sposób postępowania, w związku z wystąpieniem Wad. Poniższe postanowienia mają zastosowanie, chyba że przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy poczynią w konkretnych okolicznościach odmienne uzgodnienia. W zakresie sposobu usuwania Wad, Wady z rękojmi usuwane są na tych samych zasadach co Wady z tytułu gwarancji. Wybór sposobu usunięcia Wady (wymiana lub naprawa) należy do Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 10.10.6. poniżej: [10.10.2.1.] Zamawiający powiadomi Wykonawcę o stwierdzeniu Wady telefonicznie oraz potwierdzi zgłoszenie Wady pisemnie lub pocztą elektroniczną („Zgłoszenie Wady”) niezwłocznie od wykrycia Wady. W Okresie Gwarancji powyższego powiadomienia Zamawiający dokona do Inżyniera Gwarancyjnego, a po zakończeniu Okresu Gwarancji na dane kontaktowe wskazane w ust. 22.16 Umowy. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi nawet jeżeli Zamawiający nie zbada Przedmiotu Umowy niezwłocznie po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego PCMD, jak również gdy Zamawiający nie powiadomi Wykonawcy niezwłocznie o Wadzie. Postanowienia Umowy nie ograniczają ani nie naruszają innych lub dalej idących uprawnień Zamawiającego wynikających powszechnie obowiązujących przepisów prawa;” (b) w zakresie pkt. 10.12. [Pomiary Gwarancyjne] ppkt. 10.12.4 i 5 o treści: „[10.12.4.] Zamawiający wymaga dotrzymania wszystkich Gwarantowanych Parametrów Technicznych najpóźniej podczas drugiej serii Pomiarów Gwarancyjnych, o której mowa w ust. 10.12.3 powyżej. [10.12.5.] Jeżeli Przedmiot Umowy nie będzie mógł osiągnąć któregokolwiek z Gwarantowanych Parametrów Technicznych najpóźniej podczas drugiej serii Pomiarów Gwarancyjnych, Zamawiający, według swojego wyboru, ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części na zasadach określonych w ust. 16.4. Umowy i postawić PCMD lub jego część do dyspozycji Wykonawcy albo przejąć PCMD do eksploatacji obniżając jednocześnie Wynagrodzenie Umowne o kwotę stanowiącą maksymalnie równowartość 15% Wynagrodzenia Umownego.” poprzez wykreślenie w całości; (c) w zakresie pkt. 10.13. [Skutki Niedotrzymywania Gwarantowanych Parametrów Technicznych Dla Dostaw W Okresie Gwarancji] ppkt. 10.13.3 i 4 o treści: „[10.13.3.] Wykonawca będzie prowadził prace zmierzające do usunięcia Wady w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. [10.13.4.] W przypadku, gdy prace naprawcze nie spowodują usunięcia Wady do upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego to Zamawiający ma prawo, według swojego wyboru: a) usunąć Wadę samodzielnie lub powierzyć usunięcie takiej Wady podmiotowi trzeciemu i obciążyć ryzykiem i kosztami jej usunięcia Wykonawcę, bez uszczerbku dla zobowiązań Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi, lub b) odstąpić od Umowy w całości lub w części na zasadach określonych w ust. 16.4. Umowy albo obniżyć Wynagrodzenie Umowne o kwotę stanowiącą maksymalnie równowartość 15% Wynagrodzenia Umownego. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy także, gdy wykonanie uprawnienia wynikającego z podpunktu a) powyżej nie doprowadzi do usunięcia Wady. W takim przypadku zastosowanie mają postanowienia ust. 16.4 i następnych Umowy.” poprzez nadanie im następującej treści: „[10.13.3.] Wykonawca będzie prowadził prace zmierzające do usunięcia Wady w odpowiednich terminach uwzględniających możliwości i wymagania technologiczne uzgodnionych przez Strony wyznaczonych przez Zamawiającego. [10.13.4.] W przypadku, gdy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, prace naprawcze nie spowodują usunięcia Wady do upływu terminu, o którym mowa w postanowieniu poprzedzającym, wyznaczonego przez Zamawiającego to Zamawiający ma prawo, według swojego wyboru: a) usunąć Wadę samodzielnie lub powierzyć usunięcie takiej Wady podmiotowi trzeciemu i obciążyć ryzykiem i kosztami jej usunięcia Wykonawcę, bez uszczerbku dla zobowiązań Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi, lub b) odstąpić od Umowy w całości lub w części na zasadach określonych w ust. 16.4. Umowy albo obniżyć Wynagrodzenie Umowne w odpowiednim zakresie o kwotę stanowiącą maksymalnie równowartość 15% Wynagrodzenia Umownego. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy także, gdy wykonanie uprawnienia wynikającego z podpunktu a) powyżej nie doprowadzi do usunięcia Wady. W takim przypadku zastosowanie mają postanowienia ust. 16.4 i następnych Umowy.” | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający dokonał następujących zmian w pkt 10.10.2.1, 10.12.5, 10.13.3 i oraz 10.13.4 PPU: “10.10.2.1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o stwierdzeniu Wady telefonicznie oraz potwierdzi zgłoszenie Wady pisemnie lub pocztą elektroniczną („Zgłoszenie Wady”) niezwłocznie od wykrycia Wady. W Okresie Gwarancji powyższego powiadomienia Zamawiający dokona do Inżyniera Gwarancyjnego, a po zakończeniu Okresu Gwarancji na dane kontaktowe wskazane w ust. 22.16 Umowy. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi nawet jeżeli Zamawiający nie zbada Przedmiotu Umowy niezwłocznie po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego PCMD. Postanowienia Umowy nie ograniczają ani nie naruszają innych lub dalej idących uprawnień Zamawiającego wynikających powszechnie obowiązujących przepisów prawa” “10.12.5. Jeżeli Przedmiot Umowy nie będzie mógł osiągnąć któregokolwiek z Gwarantowanych Parametrów Technicznych najpóźniej podczas drugiej serii Pomiarów Gwarancyjnych, Zamawiający, według swojego wyboru, ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części na zasadach określonych w ust. 16.4. Umowy i postawić PCMD lub jego część do dyspozycji Wykonawcy albo przejąć PCMD do eksploatacji obniżając jednocześnie Wynagrodzenie Umowne w odpowiednim zakresie o kwotę stanowiącą maksymalnie równowartość 10% Wynagrodzenia Umownego Netto.” “10.13.3. Wykonawca będzie prowadził prace zmierzające do usunięcia Wady w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego (uwzględniających warunki techniczne i charakter Wady). 10.13.4. W przypadku, gdy prace naprawcze nie spowodują usunięcia Wady do upływu terminu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, to Zamawiający ma prawo, według swojego wyboru: a) usunąć Wadę samodzielnie lub powierzyć usunięcie takiej Wady podmiotowi trzeciemu i obciążyć ryzykiem i kosztami jej usunięcia Wykonawcę, bez uszczerbku dla zobowiązań Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi, lub b) odstąpić od Umowy w całości lub w części na zasadach określonych w ust. 16.4. Umowy albo obniżyć Wynagrodzenie Umowne w odpowiednim zakresie o kwotę stanowiącą maksymalnie równowartość 10% Wynagrodzenia Umownego Netto. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy także, gdy wykonanie uprawnienia wynikającego z podpunktu a) powyżej nie doprowadzi do usunięcia Wady. W takim przypadku zastosowanie mają postanowienia ust. 16.4 i następnych Umowy.” Ww. zmiany zostały opublikowane na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025r. Zamawiający dokonuje kolejnych zmian w § 10.12.5. PPU nadając mu następujące brzmienie: „Jeżeli Przedmiot Umowy nie będzie mógł osiągnąć któregokolwiek z Gwarantowanych Parametrów Technicznych najpóźniej podczas drugiej serii Pomiarów Gwarancyjnych, Zamawiający, pisemnie wezwie Wykonawcę do usunięcia ww. naruszenia [tj. nieosiągnięcia Gwarantowanych Parametrów Technicznych Dostawy] w rozsądnym i technologicznie uzasadnionym terminie. W przypadku braku usunięcia ww. naruszenia [tj. nieosiągnięcia Gwarantowanych Parametrów Technicznych Dostawy] Zamawiający według swojego wyboru, ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części na zasadach określonych w ust. 16.4. Umowy i postawić PCMD lub jego część do dyspozycji Wykonawcy albo przejąć PCMD do eksploatacji obniżając jednocześnie Wynagrodzenie Umowne w odpowiednim zakresie o kwotę stanowiącą maksymalnie równowartość 10% Wynagrodzenia Umownego Netto.” |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 12 | Pytanie 12. Dotyczy § 12 [Kary Umowne] Projektu Umowy W odniesieniu do § 12 [Kary Umowne] Projektu Umowy, Wykonawca wnosi o jego zmianę w części, tj. w zakresie: (a) pkt. 12.2. o treści: „[12.2.] Maksymalna łączna kwota kar umownych należnych od Wykonawcy, o których mowa w ust. 12.1. Umowy wynosi 50% Wynagrodzenia Umownego Netto.” poprzez nadanie mu następującej treści: „[12.2.] Maksymalna łączna kwota kar umownych należnych od Wykonawcy, o których mowa w ust. 12.1. Umowy wynosi 50% 20% Wynagrodzenia Umownego Netto.” (b) dodania – po pkt. 12.4. – pkt. 12.4.1 o treści: „W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% Wynagrodzenia Umownego Netto.” (c) dodania – po pkt. 12.5. – pkt. 12.5.1 o treści: „Wykonawca ma prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, z uwzględnieniem postanowień art. 11.2.” | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę proponowaną w pkt a) i dokonał zmiany § 12.2 PPU na następujące brzmienie: „12.2. Maksymalna łączna kwota kar umownych należnych od Wykonawcy, o których mowa w ust. 12.1. Umowy wynosi 20% Wynagrodzenia Umownego Netto.” W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Po § 12.4 Zamawiający dodał § 12.5 o następującym brzmieniu: „12.5. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% Wynagrodzenia Umownego Netto. W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca nie jest uprawniony w żadnym przypadku do naliczenia kary umownej z przyczyny opisanej w ust. 16.2.1 zdanie ostatnie.” i dostosował numerację dalszych punktów w paragrafie 12. Ww. zmiany zostały opublikowane na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025r. Dodatkowo Zamawiający dokonuje zmian w zakresie § 12.3 PPU na następujące brzmienie: „Kary umowne należne Zamawiającemu podlegają sumowaniu, z tym zastrzeżeniem, iż maksymalna łączna kwota kar umownych należnych od Wykonawcy ze wszystkich tytułów opisanych w Umowie nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia Umownego Netto.” |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 13 | Pytanie 13. Dotyczy § 14 [Własność Intelektualna, Dochowanie Tajemnicy Handlowej] Projektu Umowy W odniesieniu do § 14 [Własność Intelektualna, Dochowanie Tajemnicy Handlowej] Projektu Umowy, Wykonawca wnosi o jego zmianę w części, tj. w zakresie pkt. 14.10. o treści: „[14.10.] Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ważność udzielonych Zamawiającemu licencji, co oznacza, iż Wykonawca zobowiązuje się w szczególności: a) nie podejmować jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie licencji (sublicencji) udzielonych Zamawiającemu, w szczególności nie występować do sądu o rozwiązanie licencji (sublicencji) lub nie składać oświadczeń o wypowiedzeniu licencji (sublicencji), w szczególności w sytuacji, gdy na podstawie Umowy licencja (sublicencja) przekształci się w udzieloną na czas nieoznaczony lub na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa będzie uważana za udzieloną na czas nieoznaczony, ani nie składać oświadczeń o odstąpieniu od licencji (sublicencji), chyba że Zamawiający lub podmioty na które Zamawiający przeniósł licencje korzystają z licencji w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w Umowie, b) dochować aktów staranności w celu zapobieżenia wygaśnięciu udzielonych Zamawiającemu licencji, w tym mających na celu utrzymanie ważności praw przysługujących Wykonawcy, w szczególności w przypadku rozporządzenia Prawami Własności Intelektualnej na rzecz innej osoby, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że taka osoba będzie związana postanowieniami niniejszego paragrafu tak, jak Wykonawca, a rozporządzenie nie będzie miało negatywnego wpływu na zakres uprawnień i obowiązków Zamawiającego. Gdyby wbrew powyższym obowiązkom Wykonawca wypowiedział licencje lub dalszą licencję (sublicencję) udzieloną Zamawiającemu na mocy Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % (dziesięć procent) Wynagrodzenia Umownego. Zamawiający może domagać się odszkodowania w zakresie przekraczającym wysokość kary umownej.” poprzez nadanie mu następującej treści: „[14.10.] Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ważność udzielonych Zamawiającemu licencji, co oznacza, iż Wykonawca zobowiązuje się w szczególności: a) nie podejmować jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie licencji (sublicencji) udzielonych Zamawiającemu, w szczególności nie występować do sądu o rozwiązanie licencji (sublicencji) lub nie składać oświadczeń o wypowiedzeniu licencji (sublicencji), w szczególności w sytuacji, gdy na podstawie Umowy licencja (sublicencja) przekształci się w udzieloną na czas nieoznaczony lub na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa będzie uważana za udzieloną na czas nieoznaczony, ani nie składać oświadczeń o odstąpieniu od licencji (sublicencji), chyba że Zamawiający lub podmioty na które Zamawiający przeniósł licencje korzystają z licencji w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w Umowie, b) dochować aktów staranności w celu zapobieżenia wygaśnięciu udzielonych Zamawiającemu licencji, w tym mających na celu utrzymanie ważności praw przysługujących Wykonawcy, w szczególności w przypadku rozporządzenia Prawami Własności Intelektualnej na rzecz innej osoby, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że taka osoba będzie związana postanowieniami niniejszego paragrafu tak, jak Wykonawca, a rozporządzenie nie będzie miało negatywnego wpływu na zakres uprawnień i obowiązków Zamawiającego. Gdyby wbrew powyższym obowiązkom Wykonawca wypowiedział licencje lub dalszą licencję (sublicencję) udzieloną Zamawiającemu na mocy Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % (jeden procent) 10 % (dziesięć procent) Wynagrodzenia Umownego. Zamawiający może domagać się odszkodowania w zakresie przekraczającym wysokość kary umownej.” | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane brzmienie. Zamawiający dokonał zmiany w § 14.10. PPU, zdanie ostatnie: “Gdyby wbrew powyższym obowiązkom Wykonawca wypowiedział licencję lub dalszą licencję (sublicencję) udzieloną Zamawiającemu na mocy Umowy, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 5 % (pięć procent) Wynagrodzenia Umownego Netto. Zamawiający może domagać się odszkodowania w zakresie przekraczającym wysokość kary umownej.” Ww. zmiany zostały opublikowane na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025r. Zamawiający dokonuje kolejnych zmian w § 14.10 PPU, zdanie ostatnie:, nadając mu następujące brzmienie: Zamawiający dokonał zmiany w § 14.10. PPU, zdanie ostatnie: “Gdyby wbrew powyższym obowiązkom Wykonawca wypowiedział licencję lub dalszą licencję (sublicencję) udzieloną Zamawiającemu na mocy Umowy, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej umownej w wysokości 1 % (jeden procent) Wynagrodzenia Umownego Netto. Zamawiający może domagać się odszkodowania w zakresie przekraczającym wysokość kary umownej.” |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 14 | Pytanie 14. Dotyczy § 16 [Zawieszenie Wykonywania Umowy, Odstąpienie Od Umowy, Rozwiązanie Umowy] Projektu Umowy W odniesieniu do § 16 [Zawieszenie Wykonywania Umowy, Odstąpienie Od Umowy, Rozwiązanie Umowy] Projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę w części, tj.: (a) w zakresie pkt. 16.1. [Zawieszenie Wykonywania Umowy] ppkt. 16.1.1. o treści: „[16.1.1.] Zamawiający może z ważnych dla siebie powodów zawiesić wykonywanie Umowy poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia o zawieszeniu wykonywania Umowy (zwanego dalej „Oświadczeniem o Zawieszeniu”), w którym Zamawiający poda: a) przyczyny zawieszenia z dokładnym opisem sytuacji Zamawiającego, b) daty rozpoczęcia zawieszenia (daty zawieszenia), c) przewidywanego czasu trwania zawieszenia, d) terminu spotkania Stron przypadającego nie później niż 7 Dni Roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę Oświadczenia o Zawieszeniu, podczas którego uzgodniony zostanie sposób zabezpieczenia Terenu Budowy oraz procedury wykonania obowiązków Stron podczas zawieszenia wykonywania Umowy.” poprzez wskazanie enumeratywnie przypadków, w których Zamawiający może zawiesić wykonywanie Umowy i poprzez jednoznaczne wskazanie, że Zamawiający w całości pokrywa koszty poniesione przez wykonawcę w związku z zawieszeniem wykonywania Umowy, w tym koszty ogólne wydłużenia Umowy, koszty zabezpieczenia zawieszonych Robót, jak i koszty mobilizacji; (b) w zakresie pkt. 16.2. [Odstąpienie od Umowy] ppkt. 16.2.1. o treści: „[16.2.1.] Do upływu …………………………. miesięcy [po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wpisana na podstawie okresu realizacji i zaoferowanego Okresu Gwarancji] od dnia zawarcia Umowy, ale nie dłużej niż do zakończenia Okresu Gwarancji, Zamawiający może na zasadach określonych postanowieniach Umowy odstąpić od Umowy albo jej części, w przypadku, gdy wystąpi którakolwiek z następujących okoliczności: a) środki finansowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie Przedmiotu Umowy nie zostaną mu w całości lub części przyznane lub wypłacone, b) Wykonawca narusza postanowienia Umowy istotne dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy lub obowiązków z tytułu odpowiedzialności za Wady Przedmiotu Umowy lub narusza przepisy prawa lub właściwe decyzje administracyjne, c) Wykonawca powierzył osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy wykonywanie Umowy lub jej części, d) podjęto uchwałę o wszczęciu procedur mających na celu ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęcie likwidacji Wykonawcy (lub któregokolwiek z wykonawców wspólnie realizujących Umowę) albo innych odpowiadających powyższemu postępowań w kraju siedziby Wykonawcy (lub któregokolwiek z wykonawców wspólnie realizujących Umowę), e) Wykonawca (lub którykolwiek z wykonawców wspólnie realizujących Umowę) znajdzie się w stanie zagrożenia niewypłacalnością lub w stanie faktycznej niewypłacalności w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. 2024 poz. 794 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restukturyzacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2025 poz. 614 z późn. zm.), f) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce o ponad 30 dni z podpisaniem protokołu Odbioru Realizacji Etapu lub Protokołu Odbioru Końcowego PCMD, g) jeżeli działanie siły wyższej trwa dłużej niż 180 dni, h) Wykonawca uchyla się od obowiązku usunięcia Wad lub nie usuwa Wad w wyznaczonym terminie pomimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego dodatkowego terminu na usunięcie Wady, i) suma kar umownych, jakie przysługiwałyby Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy przekroczyła 20% Wynagrodzenia Umownego netto, j) Wykonawca przeniósł swoje prawa i obowiązki w zakresie całości lub części Umowy na osobę trzecią, z naruszeniem postanowień ust. 22.5 Umowy, lub naruszył postanowienia ust. 22.7 Umowy, lub powierzył (podzlecił) realizację Umowy w całości jednemu Podwykonawcy, z naruszeniem postanowień ust. 20.2 Umowy.” poprzez nadanie mu następującej treści: „[16.2.1.] Do upływu …………………………. miesięcy [po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wpisana na podstawie okresu realizacji i zaoferowanego Okresu Gwarancji] od dnia zawarcia Umowy, ale nie dłużej niż do zakończenia Okresu Gwarancji, Zamawiający może na zasadach określonych postanowieniach Umowy odstąpić od Umowy albo jej części, w przypadku, gdy wystąpi którakolwiek z następujących okoliczności: a) środki finansowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie Przedmiotu Umowy nie zostaną mu w całości lub części przyznane lub wypłacone, b) Wykonawca narusza postanowienia Umowy istotne dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy lub obowiązków z tytułu odpowiedzialności za Wady Przedmiotu Umowy lub narusza przepisy prawa lub właściwe decyzje administracyjne, c) Wykonawca powierzył osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy wykonywanie Umowy lub jej części, d) podjęto uchwałę o wszczęciu procedur mających na celu ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęcie likwidacji Wykonawcy (lub któregokolwiek z wykonawców wspólnie realizujących Umowę) albo innych odpowiadających powyższemu postępowań w kraju siedziby Wykonawcy (lub któregokolwiek z wykonawców wspólnie realizujących Umowę), e) Wykonawca (lub którykolwiek z wykonawców wspólnie realizujących Umowę) znajdzie się w stanie zagrożenia niewypłacalnością lub w stanie faktycznej niewypłacalności w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. 2024 poz. 794 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restukturyzacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2025 poz. 614 z późn. zm.), f) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce o ponad 30 dni z podpisaniem protokołu Odbioru Realizacji Etapu lub Protokołu Odbioru Końcowego PCMD, g) jeżeli działanie siły wyższej trwa dłużej niż 180 dni, h) Wykonawca uchyla się od obowiązku usunięcia Wad lub nie usuwa Wad w wyznaczonym terminie pomimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego dodatkowego terminu na usunięcie Wady, i) suma kar umownych, jakie przysługiwałyby Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy przekroczyła 20% Wynagrodzenia Umownego netto, j) Wykonawca przeniósł swoje prawa i obowiązki w zakresie całości lub części Umowy na osobę trzecią, z naruszeniem postanowień ust. 22.5 Umowy, lub naruszył postanowienia ust. 22.7 Umowy, lub powierzył (podzlecił) realizację Umowy w całości jednemu Podwykonawcy, z naruszeniem postanowień ust. 20.2 Umowy.” (c) w zakresie pkt. 16.4. [Odstąpienie od Umowy albo Odstąpienie od Umowy i Postawienie PCDM lub jego Części do Dyspozycji Wykonawcy] (i) ppkt 16.4.1.1. o treści: „[16.4.1.] W przypadku, gdy przejęcie PCMD nie może nastąpić z powodu: [16.4.1.1.] nieosiągnięcia Gwarantowanych Parametrów Technicznych Dostawy, Zamawiający może do upływu miesięcy od dnia zawarcia Umowy [po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wpisana na podstawie okresu realizacji i zaoferowanego Okresu Gwarancji] odstąpić od Umowy albo odstąpić od Umowy i postawić PCMD lub jego część do dyspozycji Wykonawcy.” poprzez jego wykreślenie w całości; (ii) ppkt 16.4.4.3. o treści: „[16.4.4.3.] Stosownie do treści oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu nakłady i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem Części Odrzuconej, tj. wysokość zapłaconych kwot wynikających z Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego;” poprzez jego wykreślenie w całości. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający zwraca uwagę, że w pkt 16.1.2.2. b) wskazano, że Wykonawca może żądać zwiększenia Wynagrodzenia Umownego o kwoty uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, które Wykonawca poniósł z powodu zawieszenia wykonywania Umowy, a więc katalog tych kosztów pozostawia się otwarty. Zamawiający dokonał zmiany pkt 16.2.1 nadając mu następujące brzmienie: “16.2.1. Do upływu ………. miesięcy [po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wpisana na podstawie okresu realizacji i zaoferowanego Okresu Gwarancji] od dnia zawarcia Umowy, ale nie dłużej niż do zakończenia Okresu Gwarancji, Zamawiający może na zasadach określonych postanowieniach Umowy odstąpić od Umowy albo jej części, w przypadku, gdy wystąpi którakolwiek z następujących okoliczności: a) Wykonawca narusza postanowienia Umowy istotne dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy lub obowiązków z tytułu odpowiedzialności za Wady Przedmiotu Umowy lub narusza przepisy prawa lub właściwe decyzje administracyjne, b) Wykonawca powierzył osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy wykonywanie Umowy lub jej części, c) podjęto uchwałę o wszczęciu procedur mających na celu ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęcie likwidacji Wykonawcy (lub któregokolwiek z wykonawców wspólnie realizujących Umowę) albo innych odpowiadających powyższemu postępowań w kraju siedziby Wykonawcy (lub któregokolwiek z wykonawców wspólnie realizujących Umowę), d) Wykonawca (lub którykolwiek z wykonawców wspólnie realizujących Umowę) znajdzie się w stanie zagrożenia niewypłacalnością lub w stanie faktycznej niewypłacalności w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. 2024 poz. 794 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restukturyzacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2025 poz. 614 z późn. zm.), e) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce o ponad 30 dni z podpisaniem protokołu Odbioru Realizacji Etapu lub Protokołu Odbioru Końcowego PCMD, f) jeżeli działanie siły wyższej trwa dłużej niż 180 dni, g) Wykonawca uchyla się od obowiązku usunięcia Wad lub nie usuwa Wad w wyznaczonym terminie pomimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego dodatkowego terminu na usunięcie Wady, h) suma kar umownych, jakie przysługiwałyby Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy przekroczyła 20% Wynagrodzenia Umownego netto, i) Wykonawca przeniósł swoje prawa i obowiązki w zakresie całości lub części Umowy na osobę trzecią, z naruszeniem postanowień ust. 22.5 Umowy, lub naruszył postanowienia ust. 22.7 Umowy, lub powierzył (podzlecił) realizację Umowy w całości jednemu Podwykonawcy, z naruszeniem postanowień ust. 20.2 Umowy. Ponadto w okresie 12 miesięcy od zawarcia Umowy, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy albo jej części w przypadku, gdyby środki finansowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie Przedmiotu Umowy nie zostały mu wypłacone.” Ww. zmiany zostały opublikowane na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025r. Zamawiający dokonuje kolejnej zmiany § 16.1.1 PPU zdanie pierwsze, nadając mu następujące brzmienie: „Zamawiający może z ważnych powodów zawiesić wykonywanie Umowy poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia o zawieszeniu wykonywania Umowy (zwanego dalej „Oświadczeniem o Zawieszeniu”), w którym Zamawiający poda:” (...) Zamawiający dokonuje kolejnej zmiany § 16.1.2.2. PPU zdanie pierwsze, nadając mu następujące brzmienie: „Wykonawcy przysługuje prawo do: (...)” Zamawiający dokonuje kolejnej zmiany § 16.2.1 PPU nadając mu następujące brzmienie: “16.2.1. Do upływu ………. miesięcy [po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wpisana na podstawie okresu realizacji i zaoferowanego Okresu Gwarancji] od dnia zawarcia Umowy, ale nie dłużej niż do zakończenia Okresu Gwarancji, Zamawiający może na zasadach określonych postanowieniach Umowy odstąpić od Umowy albo jej części, w przypadku, gdy wystąpi którakolwiek z następujących okoliczności: a) Wykonawca narusza postanowienia Umowy istotne dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy lub obowiązków z tytułu odpowiedzialności za Wady Przedmiotu Umowy lub narusza przepisy prawa lub właściwe decyzje administracyjne, b) Wykonawca powierzył osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy wykonywanie Umowy lub jej części, c) podjęto uchwałę o wszczęciu procedur mających na celu ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęcie likwidacji Wykonawcy (lub któregokolwiek z wykonawców wspólnie realizujących Umowę) albo innych odpowiadających powyższemu postępowań w kraju siedziby Wykonawcy (lub któregokolwiek z wykonawców wspólnie realizujących Umowę), d) Wykonawca (lub którykolwiek z wykonawców wspólnie realizujących Umowę) znajdzie się w stanie zagrożenia niewypłacalnością lub w stanie faktycznej niewypłacalności w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. 2024 poz. 794 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restukturyzacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2025 poz. 614 z późn. zm.), e) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce o ponad 60 dni z podpisaniem protokołu Odbioru Realizacji Etapu lub Protokołu Odbioru Końcowego PCMD, f) jeżeli działanie siły wyższej trwa dłużej niż 180 dni, g) Wykonawca uchyla się od obowiązku usunięcia Wad lub nie usuwa Wad w wyznaczonym terminie pomimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego dodatkowego terminu na usunięcie Wady, h) suma kar umownych, jakie przysługiwałyby Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy przekroczyła 20% Wynagrodzenia Umownego netto, i) Wykonawca przeniósł swoje prawa i obowiązki w zakresie całości lub części Umowy na osobę trzecią, z naruszeniem postanowień ust. 22.5 Umowy, lub naruszył postanowienia ust. 22.7 Umowy, lub powierzył (podzlecił) realizację Umowy w całości jednemu Podwykonawcy, z naruszeniem postanowień ust. 20.2 Umowy. Ponadto w okresie 12 miesięcy od zawarcia Umowy, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy albo jej części w przypadku, gdyby środki finansowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie Przedmiotu Umowy nie zostały mu wypłacone w całości lub w części większej niż 50%.” |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 15 | Pytanie 15. Dotyczy § 18 [Zmiany Postanowień Umownych] Projektu Umowy W odniesieniu do § 18 [Zmiany Postanowień Umownych] Projektu Umowy, Wykonawca wnosi o jego zmianę w części, tj. w zakresie pkt.18.8.A. lit. a) i b) o treści: „[18.8.A.] W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 18.4. lit. r) powyżej: a) każda ze Stron na podstawie art. 439 ust. 1 Ustawy Pzp jest uprawniona do żądania zmiany Wynagrodzenia Umownego (waloryzacji), jeśli ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły/spadły w stosunku rocznym o co najmniej 7 punktów procentowych, przyjmując dane ogłaszane w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za cztery kwartały roku bezpośrednio poprzedzające złożenia Dokumentu Zmiany zawierającego wniosek o waloryzację (dalej „Minimalny wskaźnik wzrostu/spadku cen produkcji budowlano-montażowej”). Strony potwierdzają, iż pierwszym możliwym do uwzględnienia w obliczeniu Minimalnego wskaźnika wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej kwartałem będzie kwartał 202..1r. oraz ogłaszany w stosunku do tego kwartału komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w ... kwartale 202.. r.,2 [daty zostaną uzupełnione przed zawarciem Umowy],” poprzez nadanie mu następującej treści: „[18.8.A.] W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 18.4. lit. r) powyżej: a) każda ze Stron na podstawie art. 439 ust. 1 Ustawy Pzp jest uprawniona do żądania zmiany Wynagrodzenia Umownego (waloryzacji), jeśli ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły/spadły w stosunku rocznym o co najmniej 3 7 punktów procentowych, przyjmując dane ogłaszane w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres od złożenia oferty lub podpisania umowy do momentu złożenia wniosku o waloryzację, jednak nie wcześniej niż po 12 miesiącach od rozpoczęcia realizacji cztery kwartały roku bezpośrednio poprzedzające złożenia Dokumentu Zmiany zawierającego wniosek o waloryzację (dalej „Minimalny wskaźnik wzrostu/spadku cen produkcji budowlano-montażowej”). Strony potwierdzają, iż pierwszym możliwym do uwzględnienia w obliczeniu Minimalnego wskaźnika wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej kwartałem będzie .... kwartał 202..1r. oraz ogłaszany w stosunku do tego kwartału komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w ... kwartale 202.. r.,2 [daty zostaną uzupełnione przed zawarciem Umowy], b) żądanie zmiany Wynagrodzenia umownego Wykonawcy może nastąpić: w przypadku pierwszej waloryzacji – najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy lub złożenia oferty – jeżeli odpowiednie przepisy to przewidują, kolejne waloryzacje mogą nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od uprzedniej waloryzacji maksymalnie trzy razy. Pierwszy Dokument Zmiany zawierający wniosek o waloryzację może zostać złożony dopiero po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy, a każdy kolejny po upływie 12 miesięcy liczonych od złożenia poprzedniego Dokumentu Zmiany, o którym mowa w niniejszym punkcie,” | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający dokonał zmian pkt 18.8.A. PPU w następujący sposób: “18.8.A. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 18.4. lit. r) powyżej: a) każda ze Stron na podstawie art. 439 ust. 1 Ustawy Pzp jest uprawniona do żądania zmiany Wynagrodzenia Umownego (waloryzacji), jeśli ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły/spadły w stosunku rocznym o co najmniej 4 punkty procentowe, przyjmując dane ogłaszane w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za cztery kwartały roku bezpośrednio poprzedzające złożenia Dokumentu Zmiany zawierającego wniosek o waloryzację (dalej „Minimalny wskaźnik wzrostu/spadku cen produkcji budowlano-montażowej”). Strony potwierdzają, iż pierwszym możliwym do uwzględnienia w obliczeniu Minimalnego wskaźnika wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej kwartałem będzie …. kwartał 202..[1]r. oraz ogłaszany w stosunku do tego kwartału komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w … kwartale 202.. r.,[2] [daty zostaną uzupełnione przed zawarciem Umowy], b) żądanie zmiany Wynagrodzenia umownego Wykonawcy może nastąpić maksymalnie trzy razy. Pierwszy Dokument Zmiany zawierający wniosek o waloryzację może zostać złożony dopiero po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy, a każdy kolejny po upływie 12 miesięcy liczonych od złożenia poprzedniego Dokumentu Zmiany, o którym mowa w niniejszym punkcie, c) każda ze Stron, zainteresowana zmianą Wynagrodzenia umownego związaną ze zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy (waloryzacją) składa drugiej Stronie Dokument Zmiany Umowy wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wzrostu/spadku cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku rocznym w oparciu o dane, o których mowa w ust. 18.8.A lit. a powyżej (dalej „Rzeczywisty wskaźnik wzrostu/spadku cen produkcji budowlano-montażowej”) oraz przedmiot i wartość Robót Budowlanych, Dostaw lub Usług podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia Dokumentu Zmiany Umowy), d) w przypadku wzrostu/spadku cen produkcji budowlano-montażowej, o którym mowa w ust. 18.8.A lit. a powyżej, w sposób określony w ust. 18.8.A lit. a powyżej, zmiana Wynagrodzenia Umownego polegała będzie na wzroście/obniżeniu Wynagrodzenia Umownego za Roboty Budowlane, Dostawy lub Usługi, jakie mają zostać wykonane po dniu złożenia Dokumentu Zmiany Umowy, o wartość procentową stanowiącą różnicę pomiędzy Rzeczywistym wskaźnikiem wzrostu/spadku cen produkcji budowlano-montażowej a Minimalnym wskaźnikiem wzrostu/spadku cen produkcji budowlano-montażowej, jednakże łącznie nie więcej niż o 10 % Wynagrodzenia Umownego Netto Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 3.1 Umowy, e) celem uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że waloryzacja, o której mowa w niniejszym ust. 18.8.A nie dotyczy Wynagrodzenia Umownego Wykonawcy za Roboty Budowlane, Dostawy i Usługi wykonane przed datą złożenia Dokumentu Zmiany Umowy lub które zgodnie z Umową, w tym HRF miały być wykonane przed datą złożenia Dokumentu Zmiany Umowy, chyba że opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, f) Wykonawca, którego Wynagrodzenie Umowne uległo zmianie zobligowany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen i materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy podwykonawczej są Roboty Budowlane, Dostawy lub Usługi, a dodatkowo okres obowiązywania tej umowy przekracza 6 miesięcy. [1] Kwartał poprzedzający zawarcie Umowy [2] Ibidem” Ww. zmiany zostały opublikowane na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025r. Ponadto odnośnie pkt. 18.8.A lit. a) PPU Zamawiający wyjaśnia: Zgodnie z pkt 18.8.A lit. a) PPU każda ze Stron na podstawie art. 439 ust. 1 Ustawy Pzp jest uprawniona do żądania zmiany Wynagrodzenia Umownego (waloryzacji), jeśli ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły/spadły w stosunku rocznym o co najmniej 4 punkty procentowe, przyjmując dane ogłaszane w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za cztery kwartały roku bezpośrednio poprzedzające złożenia Dokumentu Zmiany zawierającego wniosek o waloryzację (dalej „Minimalny wskaźnik wzrostu/spadku cen produkcji budowlano-montażowej”).[..] Zamawiający wyjaśnia, że wskaźnik wzrostu/spadku cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku rocznym, o którym mowa w powyższym postanowieniu umownym będzie obliczał według następującego wzoru: Wr= W1+W2+W3+W4 gdzie: Wr - oznacza wskaźnik wzrostu/spadku cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku rocznym, W1 - oznacza wskaźnik wzrostu/spadku cen produkcji budowlano-montażowej dla I kwartału uwzględnianego w obliczeniu, według danych opublikowanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, W2 - oznacza wskaźnik wzrostu/spadku cen produkcji budowlano-montażowej dla II kwartału uwzględnianego w obliczeniu, według danych opublikowanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, W3 - oznacza wskaźnik wzrostu/spadku cen produkcji budowlano-montażowej dla III kwartału uwzględnianego w obliczeniu, według danych opublikowanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego W4 - oznacza wskaźnik wzrostu/spadku cen produkcji budowlano-montażowej dla IV kwartału uwzględnianego w obliczeniu, według danych opublikowanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego W związku z powyższym, aby zobrazować na przykładzie – przy założeniu, że Umowa została zawarta, np. 31 maja 2024 r. (tak, aby móc bazować na dostępnych już danych i aby spełnić wymóg 4 kwartałów roku bezpośrednio poprzedzających złożenie Dokumentu Zmiany zawierającego wniosek o waloryzację), że kwartałem właściwym (tj. poprzedzającym zawarcie umowy przy powyższym założeniu) będzie 1. kwartał 2024 r. W konsekwencji do obliczenia przy ww. założeniu byłyby uwzględnione kwartały: 1) 1. kwartał 2024 r. (jako pierwszy kwartał poprzedzający kwartał, w którym zawarto umowę), 2) 2. kwartał 2024 r., 3) 3. kwartał 2024 r., 4) 4. kwartał 2024 r. We wskazanych kwartałach wskaźnik wzrostu/spadku cen produkcji montażowo- budowlanej ogłaszany w komunikatach GUS był następujący: 1) Dla 1. kwartału 2024 r.: wzrost o 1,3% 2) Dla 2. kwartału 2024 r.: wzrost o 1,2 % 3) Dla 3. kwartału 2024 r.: wzrost o 1,1% 4) Dla 4. kwartału 2024 r.: wzrost o 0,8% W konsekwencji zatem dla powyższego założenia i przykładu: Wr= 1,3 + 1,2 + 1,1 + 0,8 Wr= 4,4 punktu procentowego W związku z czym we wskazanym powyższym przykładzie wskaźnik wzrostu/spadku cen produkcji budowlano-montażowej, o którym mowa w pkt 18.8.A lit. a) PPU w stosunku rocznym wzrósł o 4,4 punktów procentowych, co oznacza, że zaistniały podstawy do waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie powyższej klauzuli waloryzacyjnej, z uwagi na osiągnięcie Minimalnego wskaźnika wzrostu/spadku cen produkcji budowlano-montażowej (Minimalny wskaźnik wzrostu/spadku cen produkcji budowlano-montażowej wynosi co najmniej 4 punkty procentowe). |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 16 | Pytanie 16. Dotyczy Załącznika nr 3 [Procedury odbiorowe] do Projektu Umowy W odniesieniu do Załącznika nr 3 [Procedury odbiorowe] do Projektu Umowy, Wykonawca wnosi o jego zmianę w części, tj. w zakresie pkt. 9.7 o treści: „Od daty podpisania lub uznania za podpisany przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego rozpoczynają się Okresy Gwarancji określone w § 10 Umowy.” poprzez nadanie mu następującej treści: „Od daty podpisania lub uznania za podpisany przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego rozpoczynają się Okresy Gwarancji określone w § 10 Umowy, z zastrzeżeniem odbiorów częściowych – Etapów Realizacji – które zostaną dokonane przed Odbiorem Końcowym – w odniesieniu do których Okresy Gwarancji rozpoczną swój bieg w odpowiedniej dacie dokonania odbioru.” | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane brzmienie. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 17 | Pytanie 17. Dotyczy Załącznika nr 8 [Podział odpowiedzialności] do Projektu Umowy W odniesieniu do Załącznika nr 8 [Podział odpowiedzialności] do Projektu Umowy, Wykonawca wnosi o jego wykreślenie w zakresie l.p. (tabeli) 4.8 przewidującego, że zakres głównych obowiązków (odpowiedzialności) Wykonawcy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i w Okresie Gwarancji obejmuje „Przejazdy i zakwaterowanie Zamawiającego związane z pobytem w obiektach referencyjnych, produkcyjnych wykonawcy”, względnie o jego doprecyzowanie. Powyższe postanowienie jest wadliwe w zakresie w jakim w należyty sposób nie precyzuje tak ilościowo, jak i rzeczowo obowiązków wykonawcy nim objętych. Ostatecznie wykonawca nie ma możliwości dokonania wyceny w ofercie kosztów związanymi z realizacją ww. obowiązku. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgodę na propozycję. Zamawiający wyjaśnia, że w ofercie należy skalkulować do max. 10 wyjazdów. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 18 | Pytanie 18. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ Formularz ofertowy W związku z robotami, zakupami i dostawami występującymi w przetargu objętymi różnymi stawkami VAT prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca powinien prawidłowo wypełnić formularz oferty w punkcie C.1. stawka podatku VAT ...... %. C.1. za cenę ryczałtową: brutto: .................................................................... zł (słownie złotych brutto: ..................................................................................../100), netto: .................................................................... zł (słownie złotych netto: ..................................................................................../100) podatek VAT ...... %, kwota podatku VAT: .................................... zł (słownie złotych: ..................................................................................../100) | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonał zmiany w punkcie C.1. Formularza ofertowego, w wyniku której wykonawcy są zobowiązani do wskazania w formularzu ofertowym jedynie kwoty brutto. Ww. zmiana została opublikowana na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025r. |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 19 | Pytanie 19. Dotyczy Polisy OC 1. Wnosimy o zmianę wymagania co do minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej polisy OC działalności Wykonawcy wskazanej w SWZ z 100.000.000 na 70.000.000 zł (wymagana wysokość polisy w Umowie) na jedno i wszystkie zdarzenia. 2. Wnosimy o zmianę wymaganie co do polisy OC działalności opisanego w Umowie z dedykowanej na ogólną polisę OC działalności z sumą gwarancyjne nie niższą niż 70.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. | Odpowiedź Zamawiającego: 1. Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie polisy OC działalności wykonawcy ze 100 mln na 70 mln. Zmiana została opublikowana na Platformie e-zamówienia dnia 21.10.2025r. 2. Zamawiający nie wyraża zgody. |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 20 | Pytanie 20. Dotyczy Załącznika 1B formularz wymagań technicznych dla wybranych elementów sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów Prosimy o potwierdzenie, iż pozycja nr 20 Stół Operacyjny Sala Hybrydowa – jest poza zakresem Generalnego Wykonawcy oraz pozycje tabeli od nr 1 do 60 w kolumnach: „Parametr oferowany” i „Nr strony w mat. infor. z potwierdzeniem parametru” mają pozostać niewypełnione (puste) bądź wykreślone. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. Stół operacyjny do sal hybrydowych jest poza zakresem GW. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | 1. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie wykonania sufitów podwieszanych systemowych wg technologii producenta obudów sal operacyjnych w pomieszczeniu 02.SOR008 – Sala zabiegowo – operacyjna. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie wykonania sufitów podwieszanych systemowych wg technologii producenta obudów sal operacyjnych w pomieszczeniu 02.ENDO014J – Sala zabiegowo – operacyjna. | Odpowiedź Zamawiającego: W pom. 02.ENDO014 należy wykonać sufit podwieszony modułowy higieniczny szczelny SU-P1d |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | 3. Zwracam się z prośbą o informację czy w pomieszczeniu 02.ENDO014J – Sala za- biegowo – operacyjna należy wykonać wykończenie ścian zgodnie z wykończeniem ścian, czyli wykładzina PCV do wys. Sufitu podwieszanego (poniżej fragment dokumentacji)? | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, w pom. 02.ENDO014 należy wykonać wykończenie ścian zgodnie z rysunkiem wykończenia ścian, czyli wykładzina PCV do wys. sufitu podwieszanego. Osłony radiologiczne w grubości ściany. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | 4. Dot. nr rysunku RZE_PW_K_SZA_XX_09. Proszę o przesłanie szczegółów zakotwienia belek IPE160 do konstrukcji ścian oraz wieszaków RK60x5 do stropu. | Odpowiedź Zamawiającego: Szczegóły zakotwień należy opracować na etapie projektu warsztatowego opracowanego przez wykonawcę po uprzedniej inwentaryzacji geodezyjnej konstrukcji żelbetowej. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | 5. Proszę o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę materiału do kotwy chemicznej z FIS EM PLUS na FIS V PLUS. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, ale tylko pod warunkiem równorzędności parametrów kotwy. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | 6. Rysunek Lądowisko – Rzuty i przekroje cz. 5, nr rysunku RZE_PW_K_SZA_LA_05. Proszę o przesłanie zestawienia kotew płytkowych do zabetonowania. | Odpowiedź Zamawiającego: Zestawienie kotew jak i śrub są przedmiotem projektu warsztatowego opracowanego przez wykonawcę. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji pomostów technicznych z ocynku ogniowego na system malarski dobrany dla kategorii korozyjności C2? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zabezpieczenia antykorozyjnego pod- konstrukcji stalowej pod ekrany akustyczne na dachu z ocynku ogniowego na system malarski dobrany dla kategorii korozyjności C3. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | 9. Proszę o potwierdzenie, że na zabezpieczenie antykorozyjne podkonstrukcji pod urządzenia medyczne może być dobrany system malarski w technologii jednopowłokowej dla kategorii korozyjności C2 i trwałości min. 15lat. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | 10. Konstrukcja lądowiska. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej z ocynku ogniowego na system malarski dla kategorii korozyjności C3. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | 11. Proszę o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego podkonstrukcji stalowej w tlenowni z malowania w kolorze RAL na konstrukcję ocynkowaną ogniową z zachowaniem kategorii korozyjności C3 i trwałości min. 15lat. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 12 | 12. Proszę o potwierdzenie, że zabezpieczenie ppoż konstrukcji w budynku D3 do stopnia R60 nie dotyczy ceowników wmurowanych w nadproża. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami projektu ceowniki w nadprożach należy zabezpieczyć do klasy R60. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 13 | 13. Proszę o wyjaśnienie symbolu z rysunków technologii medycznej o oznaczeniu Gg13, brak takiego oznaczenia w wykazie zał. 1A. Czy jest to w zakresie dostawy GW? | Odpowiedź Zamawiającego: Gg13 to symbol, który oznacza podest 1 stopniowy na Sali operacyjnej i znajduje się w legendzie symboli. Podest nie jest w zakresie dostaw GW. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 14 | 14. Proszę o wyjaśnienie symbolu z rysunków technologii medycznej o oznaczeniu KA, brak takiego oznaczenia w wykazie zał. 1A. Czy jest to w zakresie dostawy GW? | Odpowiedź Zamawiającego: KA to symbol, który oznacza kamerę i znajduje się w legendzie symboli. Kamery jest w zakresie dostaw GW. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 15 | 15. Proszę o wyjaśnienie symbolu z rysunków technologii medycznej o oznaczeniu Lh5.3, brak takiego oznaczenia w wykazie zał. 1A. Czy jest to w zakresie dostawy GW? | Odpowiedź Zamawiającego: Lh5.3 to symbol, który oznacza echokardiografy na Sali operacyjnej Echokardiograf nie jest w zakresie dostaw GW |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 16 | 16. Proszę o wyjaśnienie symbolu z rysunków technologii medycznej o oznaczeniu Ja3, brak takiego oznaczenia w wykazie zał. 1A. Czy jest to w zakresie dostawy GW? | Odpowiedź Zamawiającego: Ja3 to symbol, który oznacza angiograf na sali operacyjnej i znajduje się w legendzie symboli. Angiograf nie jest w zakresie dostaw GW. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 17 | 17. Proszę o wyjaśnienie symbolu z rysunków technologii medycznej o oznaczeniu Ja4, brak takiego oznaczenia w wykazie zał. 1A. Czy jest to w zakresie dostawy GW? | Odpowiedź Zamawiającego: Ja4 to symbol, który oznacza angiograf z tomografem na sali operacyjnej i znajduje się w legendzie symboli. Angiograf nie jest w zakresie dostaw GW. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 18 | 18. Proszę o wyjaśnienie symbolu z rysunków technologii medycznej o oznaczeniu Ja3, brak takiego oznaczenia w wykazie zał. 1A. Czy jest to w zakresie dostawy GW? | Odpowiedź Zamawiającego: Ja3 to symbol, który oznacza angiograf na sali operacyjnej i znajduje się w legendzie symboli. Angiograf nie jest w zakresie dostaw GW. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 19 | 19. Proszę o wyjaśnienie symbolu z rysunków technologii medycznej o oznaczeniu Sf11, brak takiego oznaczenia w wykazie zał. 1A. Czy jest to w zakresie dostawy GW? | Odpowiedź Zamawiającego: Sf11 to symbol, który oznacza myjnię do wózków i kontenerów w CS i znajduje się w legendzie symboli. Myjnia jest w zakresie dostaw GW. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 20 | 20. Proszę o przekazanie projektu osłon radiologicznych dla poszczególnych pomieszczeń. | Odpowiedź Zamawiającego: Projekt osłon radiologicznych należy wykonać na podstawie docelowych urządzeń, po wyborze ich producenta. Projekt jest po stronie Wykonawcy lub dostawcy sprzętu wymagającego osłon. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 21 | 21. Proszę o informację czy zgodnie z informacją zawartą w zał. Nr 1A dot. Pom. 02.SOR.018 Resuscytacja należy wykonywać szafy systemowe zlicowane z zabudową ścienną? Brak takie oznaczenia na rzucie architektury i rzucie technologii. | Odpowiedź Zamawiającego: Na sali resuscytacji należy wykonać zabudowy meblowe medyczne dolne i górne. Nie przewiduje się szaf systemowych zlicowanych z zabudową ścienną. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 22 | 22. Proszę o informację dotyczącą szaf wbudowanych oznaczonych na rzucie technologii medycznej w salach operacyjnych, czy mają być wykonane zgodnie z opisami określonymi w zał. Nr 1 A do SWZ. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający potwierdza. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 23 | 23. |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 24 | 24. |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 25 | 25. Proszę o informację czy należy uwzględniać osłony radiologiczne w pom. BLOP.004 (informacja zawarta w opisie technologii)– brak informacji na rzucie wykończenia ścian? Jeśli tak to prosimy o przekazanie projektu osłon radiologicznych. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, w pom. BLOP.004 (sala operacyjna) należy uwzględnić osłony radiologiczne. Projekt osłon radiologicznych należy wykonać na podstawie docelowych urządzeń, po wyborze ich producenta. Projekt jest po stronie Wykonawcy lub dostawcy sprzętu wymagającego osłon. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 26 | 26. Proszę o informację czy należy uwzględniać osłony radiologiczne w pom. BLOP.006 (informacja zawarta w opisie technologii)– brak informacji na rzucie wykończenia ścian? Jeśli tak to prosimy o przekazanie projektu osłon radiologicznych. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, w pom. BLOP.006 (sala operacyjna) należy uwzględnić osłony radiologiczne. Projekt osłon radiologicznych należy wykonać na podstawie docelowych urządzeń, po wyborze ich producenta. Projekt jest po stronie Wykonawcy lub dostawcy sprzętu wymagającego osłon. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 27 | 27. Proszę o informację czy należy uwzględniać osłony radiologiczne w pom. BLOP.007 (informacja zawarta w opisie technologii)– brak informacji na rzucie wykończenia ścian? Jeśli tak to prosimy o przekazanie projektu osłon radiologicznych. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, w pom. BLOP.007 (sala operacyjna) należy uwzględnić osłony radiologiczne. Projekt osłon radiologicznych należy wykonać na podstawie docelowych urządzeń, po wyborze ich producenta. Projekt jest po stronie Wykonawcy lub dostawcy sprzętu wymagającego osłon. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 28 | 28. Proszę o informację czy należy uwzględniać osłony radiologiczne w pom. BLOP.009 (informacja zawarta w opisie technologii)– brak informacji na rzucie wykończenia ścian? Jeśli tak to prosimy o przekazanie projektu osłon radiologicznych. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, w pom. BLOP.009 (sala operacyjna) należy uwzględnić osłony radiologiczne. Projekt osłon radiologicznych należy wykonać na podstawie docelowych urządzeń, po wyborze ich producenta. Projekt jest po stronie Wykonawcy lub dostawcy sprzętu wymagającego osłon. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 29 | 29. Proszę o potwierdzenie, że Załącznik 1A, 1B i 1E do OPZ stanowi zamknięty kata- log dostaw jakie Generalny Wykonawca ma wykonać w ramach zadania. Zgodnie z zapisami SWZ, OPZ jest nadrzędny w stosunku do projektów budowlanych, technicznych i wykonawczych co oznacza, że zakres wykraczający poza wskazane powyżej załączniki a ujęty w projektach nie jest przedmiotem zamówienia. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że Załącznik 1A określa zamkniętą listę wyposażenia jaką Zamawiający dostarczy w ramach dostaw Inwestorskich w terminach skoordynowanych z harmonogramem Generalnego Wykonawcy. Jednocześnie informuję, że w gestii Generalnego wykonawcy jest zapewnienie magazynów na budowie dla dostarczanego wyposażenia z możliwością ograniczenia dostępu. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 30 | 30. Proszę o potwierdzenie hierarchii dokumentacji projektowej opisującej zakres przedmiotu zamówienia. Prosimy o wyjaśnienie, która dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt techniczny czy projekt wykonawczy), w przypadku stwierdzenia rozbieżności, jest nadrzędna i określa zakres wyceny przedmiotu zamówienia. | Odpowiedź Zamawiającego: W przypadku stwierdzenia rozbieżności nadrzędna jest dokumentacja projektu wykonawczego. Projekt wykonawczy jest uszczegółowieniem projektu budowlanego |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 31 | 31. Zgodnie z ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej oraz postanowieniem Komendanta Straży pożarnej, pokrycie dachu budynku D3 należy doprowadzić do kategorii NRO. W przekazanej dokumentacji dla przebudowy budynku D3, nie wskazano zakresu robót związanego z tym zagadnieniem. W związku z powyższym, proszę o informację, w jaki sposób należy wykonać zabezpieczanie do NRO oraz na jakiej powierzchni dachu? Czy doprowadzenie dachu do NRO dotyczy dachu w osiach 4-1/A-D, czy też dachu na całej powierzchni budynku D3 czy tylko na części powierzchni ulegającej przebudowie? | Odpowiedź Zamawiającego: Należy wymienić przekrycie na spełniające wymagania dla klasy NRO na powierzchni dachu między osiami 1-7/A-D. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 32 | 32. Proszę o podanie ilości mb oraz przesłanie detalu balustrady przeszklonej o oznaczeniu Z.BA.G01. | Odpowiedź Zamawiającego: Zwymiarowana balustrada znajduje się na rys. RZE_PW_AR_S_DZ_01.2. MUR OPOROWY – ROZWINIĘCIA ŚCIAN – ŚC. POŁUD.PRZEJAZDU detal znajduje się na rys. RZE_PW_AR_S_DB_02 DETALE PRZEJAZDU – MUREK OPOROWY Z BALUSTRADĄ |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 33 | 33. Prosimy o potwierdzenie, iż w pomieszczeniu 02.ENDO014 sala zabiegowo – operacyjna należy wykonać drzwi do pomieszczenia przygotowania lekarzy zgodnie z oznaczeniem DW-D-2-1.1? | Odpowiedź Zamawiającego: Drzwi do pomieszczenia 02.ENDO014 należy wykonać zgodnie z oznaczeniem DW-M-2-1.4. Płyta skrzydła drzwi z ocynkowanej blachy stalowej z osłoną radiacyjną. Rozpatrywać łącznie z projektem Ochrony Radiologicznej wykonanej po wyborze urządzeń. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 34 | 34. W przekazanej dokumentacji brak zestawień dla fasad aluminiowych. Proszę o przekazanie zestawień z podaniem parametrów fasad aluminiowych | Odpowiedź Zamawiającego: Rysunki elewacji (od RZE_PW_AR_S_E_01 do RZE_PW_AR_S_E_06) i detale fasadowe (od RZE_PW_AR_S_DF_01 do RZE_PW_AR_S_DF_19) zawierają wszystkie niezbędne do wyceny informacje dotyczące parametrów fasad aluminiowych. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 35 | 35. Na rysunku nr znajdują się detal świetlika nad patio. Proszę o przekazanie zestawienia wraz z podaniem parametrów świetlika dachowego. | Odpowiedź Zamawiającego: Detal świetlika (RZE_PW_AR_S_DF_08) zawiera wszystkie niezbędne do wyceny informacje dotyczące parametrów świetlika dachowego. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 36 | 36. Brak zestawień dla klap dymowych – proszę o przekazanie zestawienia wraz ze wskazaniem parametrów klap. | Odpowiedź Zamawiającego: Zestawienie klap dymowych znajduje się na rys. nr RZE_PW_AR_S_ZW_03 Zestawienie wyposażenia ppoż. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 37 | 37. GW prosi o informację czy w budynkach przeznaczonych do wyburzenia M1, M3 oraz U1 nie ma materiałów niebezpiecznych bądź podlegających specjalnej utylizacji jak np. azbest | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie posiada takiej wiedzy. Z posiadanej dokumentacji archiwalnej wynika, iż nie powinno być materiałów podlegających specjalnej utylizacji. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 38 | 38. GW prosi o informację czy w budynkach przeznaczonych do wyburzenia M1, M3 oraz U1 są materiały/ urządzenia itp, które zamawiających chciałby odzyskać po demontażu nieniszczącym. Jeśli tak prosimy o informację jakie to są rzeczy, w jakiej ilości oraz w jakiej odległości od miejsca rozbiórki należy je składować (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) | Odpowiedź Zamawiającego: W budynku U1 do odzysku: - Okna, - Grzejniki, - Oprawy oświetleniowe - Kraty okienne - Drzwi zewnętrzne - Dozowników W budynku M1: - 2 klimatyzatory z jednostkami zewnętrznymi, - Wentylatory dachowe, - Drzwi zewnętrzne W budynku M3 brak materiałów/urządzeń które Zamawiający chciałby odzyskać |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 39 | 39. GW prosi o potwierdzenie, że w budynkach przeznaczonych do wyburzenia M1, M3 oraz U1 będzie pusto lub zostaną opróżnione przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza – budynki zostaną opróżnione. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 40 | 40. GW prosi o informację czy w budynkach przeznaczonych do wyburzenia M1, M3 oraz U1 są instalacje, które przed odłączeniem należy przełożyć w celu zapewnienia dostępu do mediów innych obiektów nie objętych opracowaniem projektu. | Odpowiedź Zamawiającego: Z budynku M1 zasilane jest oświetlenie lądowiska dla helikopterów HEMS. Należy przełożyć zasilanie do skrzynki tymczasowej do czasu przeniesienia obecnego lądowiska naziemnego na lądowisko wyniesione, budowane w ramach oddzielnego zadania. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 41 | 41. GW prosi o informację czy w budynkach przeznaczonych do wyburzenia M1, M3 oraz U1 są liczniki które podlegają demontażowi. | Odpowiedź Zamawiającego: W budynkach tych nie ma liczników podlegających demontażowi |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 42 | 42. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje możliwość pozostawienia istniejących warstw posadzek tam, gdzie to będzie możliwe i ich stan na to pozwoli, zakres prac w ramach przebudowy pomieszczeń w budynku apteki D3. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z dokumentacją projektową. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 43 | 43. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje możliwość pozostawienia istniejących tynków tam, gdzie to będzie możliwe i ich stan będzie dobry, zakres prac w ramach przebudowy pomieszczeń w budynku apteki D3. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z dokumentacją projektową. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 44 | 44. Uprzejmie prosimy o informację czy zakres prac rozbiórkowych obejmuje demontaż nieniszczący niektórych elementów. Jeśli tak, prosimy o wskazanie, których elementów dotyczy taki sposób demontażu (np. instalacji klimatyzacji, liczników, grzejników, mebli, dozowników itp.) w ramach przebudowy pomieszczeń w budynku apteki D3. Jeśli tak prosimy o informację jakie to są rzeczy, w jakiej ilości oraz w jakiej odległości od miejsca rozbiórki należy je składować (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) | Odpowiedź Zamawiającego: W budynku D3 do odzysku: - Grzejniki, - Oprawy oświetleniowe, - Dozowniki. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 45 | 45. Prosimy o potwierdzenie, że na czas prowadzenia prac rozbiórkowych teren objęty robotami w ramach przebudowy pomieszczeń w budynku apteki D3 zostanie w całości udostępniony i uwolniony od użytkowników oraz elementów mogących utrudniać prowadzenie prac jak np. czynne instalacje - teren budowy raz z pomieszczeniami przyległymi. | Odpowiedź Zamawiającego: Budynek apteki (D3) przez cały okres przebudowy będzie eksploatowany w sposób jakim ma służyć. Planując i wyceniając roboty budowlane należy wziąć to pod uwagę. Roboty w budynku apteki należy etapować tj. W pierwszej kolejności przygotować pomieszczenia na Wysokim Parterze zgodnie z dokumentacją, a dopiero po przeniesieniu do nowych pomieszczeń funkcji z 1 piętra można przystąpić do realizacji właściwej pracowni żywienia pozajelitowego na 1 piętrze. Uwaga: w sąsiedztwie planowanej Pracowni Żywienia Pozajelitowego na 1 piętrze znajdują się pomieszczenia aseptyczne pracowni cytostatyki. W związku z powyższym należy wygrodzić obszar prowadzonych robót szczelną ścianką tymczasową, aby ograniczyć do minimum przedostawanie się kurzu na korytarz, po którym pracownicy tej pracowni będą się poruszać. Należy wziąć również pod uwagę kilkunastokrotne, dzienne mycie korytarza oraz klatki schodowej. Nie można wykluczyć, iż przez pomieszczenia podlegające przebudowie przebiegają instalacje służące innym pomieszczeniom i będące im niezbędnymi. Wszystkie prace należy uzgodnić ze służbami technicznymi Szpitala i kierownictwem apteki szpitalnej oraz zgłaszać każdorazowo rozpoczęcie i zakończenie plac ochronie szpitala. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 46 | 46. Prosimy o potwierdzenie, że na czas prowadzenia prac rozbiórkowych teren objęty robotami w ramach przebudowy pomieszczeń w budynku apteki D3 zgodnie z zapisem projektowym, nikt nie będzie przebywał na niższych kondygnacjach. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie potwierdza tego zapisu. Apteka Szpitalna przez cały okres przebudowy będzie działała zgodnie z swoim harmonogramem. Nie ma możliwość wyłączenia Apteki Szpitalnej. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 47 | 47. Prosimy o informację, jeśli prowadzenie prac rozbiórkowych oraz budowalnych w ramach przebudowy pomieszczeń w budynku apteki D3 ma się odbywać w innych godzinach niż 7:00-19:00 oraz czy mogą być one prowadzone również w weekend | Odpowiedź Zamawiającego: Ze względu na sąsiedztwo Kliniki Alergologii i Mukowiscydozy oraz przychodni specjalistycznych prace na terenie apteki mogą być prowadzone tylko w godzinach 7:00-14:30 z ograniczeniami czasowymi wynikającymi ze specyfiki sąsiednich pomieszczeń. W weekendy Apteka Szpitalna jest zamknięta. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | 1. W załączniku 1D Zamawiający wymaga instalacji systemu kolejkowego w gabinetach: • Gabinety przyjęć • Gabinety diagnostyczne • Gabinety lekarskie • Gabinety zabiegowe • Pomieszczenia przychodni • Pomieszczenia poradni Prosimy o informację czy we wskazanych gabinetach będzie zainstalowany system kontroli dostępu? Jeśli tak to czy Zamawiający oczekuje integracji systemu kontroli dostępu z systemem kolejkowym, aby w momencie wezwania pacjenta do gabinetu przez personel z poziomu systemu kolejkowego drzwi mogły się otworzyć automatycznie? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, iż wymaga, aby system kolejkowy pozwalał na zwalnianie drzwi gabinetu objętych systemem kontroli dostępu, jeśli zachodzi sytuacja, iż gabinet został wyposażony w system KD. Po stronie Wykonawcy leży weryfikacja, czy pomieszczenia wskazane do obsługi systemu kolejowego są wyposażone w system KD, zgodnie z obowiązującymi dokumentami postępowania. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2. W załączniku 1D Zamawiający wskazuje, iż ilości dla systemu kolejkowego mają zostać dobrane zgodnie z częścią rysunkową: "Wyposażenie pomieszczeń w system zgodnie z częścią rysunkową.". Ze względu na występowanie zarówno rysunków PT oraz PW oraz rozbieżności architektury w ramach systemów prosimy o jednoznaczne wskazanie, które rysunki należy przyjąć jako obowiązujące do wyceny systemu. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy przewidzieć wyposażenie pomieszczeń w system KD zgodnie z częścią rysunkową, załącznikiem 1D, zapewnić pełne pokrycie oraz szczelność kontrolowanych przejść. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | 3. W załączniku 1D Zamawiający wskazuje, iż "Systemem Kontroli dostępu należy objąć wejścia na oddziały, windy, wejścia do budynków, przejścia ze stref ogólnodostępnych do stref służbowych oraz inne, wskazane przez Zamawiającego." Prosimy o dokładną informację nt. tego, które przejścia należy wziąć pod uwagę w ramach przygotowania oferty na system kontroli dostępu. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, iż należy przyjąć przejścia wskazane na rzutach projektu wykonawczego. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | 4. W załączniku 1D Zamawiający wskazuje, iż "Systemem Kontroli dostępu należy objąć wejścia na oddziały, windy, wejścia do budynków, przejścia ze stref ogólnodostępnych do stref służbowych oraz inne, wskazane przez Zamawiającego.” Doświadczenie pokazuje nam, iż scenariusze mogą być różne (czytnik w środku kabiny, czytniki na zewnątrz, blokowanie poszczególnych kondygnacji), co znacznie wpływa na koszty systemu. Prosimy o dokładną informację nt. tego, które windy mają zostać wyposażone w system oraz jak ma wyglądać scenariusz sterowania windami. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy przewidzieć wyposażenie pomieszczeń w system KD zgodnie z częścią rysunkową, załącznikiem 1D, zapewnić pełne pokrycie oraz szczelność kontrolowanych przejść. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | 5. W załączniku 1D Zamawiający kilkukrotnie wspomina o konieczności integracji systemów z przewidzianą w ramach projektu platformą PSIM. Prosimy o doprecyzowanie wymagań funkcjonalnych oraz założeń integracji dla dostarczanej Platformy. | Odpowiedź Zamawiającego: Przewidzieć pełną funkcjonalność systemu PSIM dla systemów. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | 6. W załączniku 1D Zamawiający specyfikuje monitor do systemu CCTV. Ze względu na dość dynamiczny rynek i stale zmieniające się parametry Zamawiający dopuści monitor z matrycą IPS zamiast PLS? Obie technologie są bardzo zbliżone właściwościami, a proponowany IPS jest z reguły bardziej odporny mechanicznie niż wymagane PLS. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż dopuści monitor z matrycą IPS. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | 7. W załączniku 1D Zamawiający specyfikuje monitor do systemu CCTV. Ze względu na dość dynamiczny rynek i stale zmieniające się parametry Zamawiający dopuści monitor ze wszystkimi wymienionymi portami z wyjątkiem DVI-D, przy założeniu, że dostarczona wraz z systemem stacja robocza będzie kompatybilna z dostarczonym monitorem, co w całości spełni założenia funkcjonalne opisane w projekcie. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści monitor bez portu DVI-D. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | 8. W załączniku 1D Zamawiający specyfikuje monitor do systemu CCTV. Czy Zamawiający dopuści monitor bez zgodności z DICOM, gdyż wymaganie obsługi DICOM dla monitora systemu CCTV jest w naszej ocenie zbędne i niepotrzebnie podwyższa koszty systemu, przy założeniu, że dostarczony w ramach systemu monitor w całości spełni założenia funkcjonalne opisane w projekcie. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści monitor bez zgodności z DICOM. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | 1. Lokalizacja zapisu lub kod wymagania: Załącznik NR 1E Formularz wymagań technicznych dotyczących wybranych elementów. Część 10. System Informacji Klinicznej Aktualne brzmienie: Zgodność z dyrektywą UE 745/2017 oraz ustawą z dnia z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. System należy do klasy min. IIb Wnioskowana zmiana lub proponowane brzmienie / Pytanie: Systemy klasy CIS (Clinical Information System), które wspierają pracę personelu medycznego i umożliwiają digitalizację dokumentacji medycznej, spełniają definicję wyrobu medycznego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) tj. powinno posiadać kategorię produktu medycznego Zgodnie z MDR, oprogramowanie jest wyrobem medycznym, jeżeli jest przeznaczone do celów medycznych, w tym do: • wspierania procesów diagnostycznych i terapeutycznych, • zapewnienia dostępu do dokumentacji pacjenta w celu podejmowania decyzji klinicznych, • przechowywania i przetwarzania danych medycznych jako integralnej części procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. CIS jako narzędzie cyfryzujące dokumentację medyczną i wspierające personel w procesie opieki nad pacjentem, wchodzi w zakres tej definicji i w związku z tym powinien być traktowany jako wyrób medyczny. W związku tym, prosimy o modyfikację zapisów w następujący sposób: „Zgodność z dyrektywą UE 745/2017 oraz ustawą z dnia z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. System należy do klasy min. I” | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z Regułą 11 zawartą w przytoczonym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) - Oprogramowanie przeznaczone do monitorowania procesów fizjologicznych należy do klasy IIa, z wyjątkiem przypadków, gdy jest przeznaczone do monitorowania życiowych parametrów fizjologicznych, w przypadku gdy zmiana tych parametrów może powodować bezpośrednie zagrożenie dla pacjenta, w którym to przypadku oprogramowanie należy do klasy IIb. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapis. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | Pytanie 2. Załącznik NR 1E Formularz wymagań technicznych dotyczących wybranych elementów. Część 10. System Informacji Klinicznej Wspólny serwer i baza danych z modułem monitorowania parametrów życiowych opisany w ramach systemu przywoławczego. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie renomowanej firmy, posiadające osobny serwer i bazę danych dla systemu informacji klinicznej. | Odpowiedź Zamawiającego: W związku z tym, że monitorowanie pacjentów na Sali wybudzeń jest kontynuacją procesu monitorowania pacjenta na Sali operacyjnej nie dopuszcza się, aby były to osobne oprogramowania oparte na wydzielonych bazach danych. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | Pytanie 3. Załącznik NR 1E Formularz wymagań technicznych dotyczących wybranych elementów. Część 10. System Informacji Klinicznej Silnik integracji musi pochodzić od tego samego producenta co reszta opisywanego w niniejszym zakresie oprogramowania - nie można korzystać z silnika integracyjnego innej firmy Czy Zamawiający dopuści, opracowany we współpracy z dostawcą systemu HIS AMMS Asseco, posiadanego przez Zamawiającego, silnik integracji, niezawodny i wykorzystywany w ponad 20 szpitalach w Polsce posiadających System Informacji Klinicznej zintegrowany z AMMS Asseco? Lub Wnosimy o usunięcie wymagania | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia wszystkich funkcjonalności opisanych w OPZ. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | Pytanie 4. Załącznik NR 1E Formularz wymagań technicznych dotyczących wybranych elementów. Część 10. System Informacji Klinicznej Zgodność z rozporządzeniem (UE) 745/2017 (MDR) – rozwiązanie jest wyrobem medycznym klasy IIb z oznakowaniem CE Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie które jest wyrobem medycznym klasy I z oznaczeniem CE, renomowanej firmy, posiadającej doświadczenie we wdrożeniach Systemu Informacji Klinicznej zintegrowanego z urządzeniami medycznymi i systemami HIS w Uniwersyteckich Szpitalach Dziecięcych w Białymstoku i Poznaniu? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | Pytanie 5. Załącznik NR 1E Formularz wymagań technicznych dotyczących wybranych elementów. Część 10. System Informacji Klinicznej Certyfikat ISO 13485 producenta. Zakres obejmuje co najmniej projektowanie, rozwój i produkcję oprogramowania wyrobu medycznego Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał certyfikat ISO 27001 – certyfikat ISO bezpieczeństwa informacji w zakresie budowy systemów informatycznych? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | Pytanie 6. Załącznik NR 1E Formularz wymagań technicznych dotyczących wybranych elementów. Część 10. System Informacji Klinicznej Oraz Załącznik 1D do OPZ „Opis standardu technologicznego dla systemów teleinformatycznych” Zarządzanie listami kontrolnymi bezpieczeństwa WHO (Sign-In, TimeOut, Sign-Out) wraz z wszelkimi konfigurowalnymi raportami definiowanymi przez poszczególne jednostki dla innych działań pielęgniarek i anestezjologów. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga aby system miał możliwość wypełnienia Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej (OKK) zgodnie z wymaganiami WHO, zasilanej danymi pacjenta, oznaczenie podmiotu zgodnie z § 10 pkt 1 oraz informacje dotyczące niezbędnych czynności wykonywanych: 1) przed znieczuleniem pacjenta; 2) przed wykonaniem nacięcia; 3) przed opuszczeniem przez pacjenta bloku operacyjnego. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wpisy w okołooperacyjnej karcie kontrolnej są dokonywane przez koordynatora karty , którym jest osoba określona w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego. Koordynator karty, dokonuje wpisów w okołooperacyjnej karcie kontrolnej na podstawie informacji udzielanych przez członków zespołu operacyjnego, zgodnie z zakresem ich zadań podczas operacji. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że oczekuje, aby oferowany System Informacji Klinicznej posiadał funkcjonalność umożliwiającą prowadzenie i wypełnianie Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej (OKK) zgodnie z wymaganiami wynikającymi z: Zaleceń WHO dotyczących list kontrolnych bezpieczeństwa chirurgicznego (Sign-In, Time-Out, Sign-Out), oraz z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | Pytanie 7. Załącznik NR 1E Formularz wymagań technicznych dotyczących wybranych elementów. Część 10. System Informacji Klinicznej Oraz Załącznik 1D do OPZ „Opis standardu technologicznego dla systemów teleinformatycznych” Ostateczna notatka chirurgiczna powinna zawierać co najmniej następujące dane: • data, godzina rozpoczęcia, godzina zakończenia aktu operacyjnego; • imię i nazwisko pierwszego chirurga oraz osób, które bezpośrednio uczestniczyły w operacji; • diagnoza przedoperacyjna i diagnoza ostateczna; • wykonane zabiegi i rodzaj zastosowanego znieczulenia oraz nazwiska personelu, który go przeprowadził; • jasny i dostatecznie szczegółowy opis wdrożonej procedury; dane pacjenta związane z jego identyfikacją, przyjęciem i Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania, zważywszy, że wskazane elementy są wypełniane przez operatora/chirurga w protokole operacyjnym w systemie HIS skąd są przesyłane do systemu krajowego P1. Wypełnienie informacji w postaci notatki chirurgicznej będzie wymagało podwójnego wypełniania informacji w dwóch systemach lub rozszerzenia zakresu integracji z systemem HIS oddziałem operacyjnym. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie rezygnuje z wymagania. Zgodnie z OPZ. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | Pytanie 8. Załącznik NR 1E Formularz wymagań technicznych dotyczących wybranych elementów. Część 10. System Informacji Klinicznej Oraz Załącznik 1D do OPZ „Opis standardu technologicznego dla systemów teleinformatycznych” Ocena stanu świadomości pacjenta, za pomocą konfigurowalnych formularzy i "punktacji" (np. Aldrete). Czy Zamawiający oczekuje aby w Systemie wynik liczbowy skali Aldreta był automatycznie przeliczany po oznaczeniu stanu pacjenta, co usprawni pracę personelu medycznego i pozwoli uniknąć błędów w punktacji. | Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zgodnie z OPZ. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | Pytanie 9. Załącznik NR 1E Formularz wymagań technicznych dotyczących wybranych elementów. Część 3. System przyzywowy Monitorowanie parametrów życiowych typ/model ………………………. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnej Części z Opisy Systemu przyzywowego – systemu do Monitorowanie parametrów życiowych typ/model ………………………., które już sam Zamawiający wymagając wpisania typ/model definiuje jako zupełnie inny produkt. Wskazaniem do wydzielenia Monitorowania parametrów życiowych pacjentów jest również Załącznik 1D do OPZ „Opis standardu technologicznego dla systemów teleinformatycznych” Rozdział „System przywoławczy i monitorowania parametrów życiowych pacjentów” w którym oba systemy/rozwiązania są opisane i charakteryzowane oddzielnie. Opisane poniżej funkcjonalności systemu wskazują na opis Systemu Informacji Klinicznej przeznaczonego zgodnie z załącznikiem nr 1D dla sal wybudzeń, i jest opisany jako osobny „moduł funkcjonalny umożliwiający monitorowanie parametrów życiowych pacjenta”. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z OPZ. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | Pytanie 10. Załącznik NR 1E Formularz wymagań technicznych dotyczących wybranych elementów. Część 3. System przyzywowy Produkt medyczny co najmniej w klasie IIb zgodnie z dyrektywą UE 745/2017 oraz ustawą z dnia z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (wymagana deklaracja zgodności producenta) Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie które jest wyrobem medycznym klasy I z oznaczeniem CE, renomowanej firmy, posiadającej doświadczenie we wdrożeniach Systemu Informacji Klinicznej oraz systemu monitorowania parametrów życiowych, zintegrowanego z urządzeniami medycznymi i systemami HIS w Uniwersyteckich Szpitalach Dziecięcych w Białymstoku i Poznaniu? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | Pytanie 11. Załącznik NR 1E Formularz wymagań technicznych dotyczących wybranych elementów. Część 3. System przyzywowy. Dotyczy: Monitorowanie parametrów życiowych typ/model ………………………… Integracja z urządzeniami medycznymi różnych producentów (kardiomonitory, pompy infuzyjne, respiratory, aparaty do znieczulenia), zapewniająca jednoczesne odbieranie danych klinicznych, alarmów oraz zdarzeń technicznych ze wszystkich podłączonych Zamawiający definiując wymagania względem systemu Monitorowania parametrów życiowych, opisuje funkcjonalności charakterystyczne dla Systemu Informacji Klinicznej, szczególnie wskazując na wymóg integracji z urządzeniami medycznymi różnych producentów (kardiomonitory, pompy infuzyjne, respiratory, aparaty do znieczulenia). Wymienione urządzenia są charakterystyczne dla sal operacyjnych oraz stanowisk poznieczuleniowych Urządzeń; rozwiązanie posiada potwierdzoną przez producenta możliwość integracji z co najmniej 100 urządzeniami medycznymi (klasa IIb) co najmniej 10 różnych producentów; system obsługuje odczyt danych zarówno poprzez standard TCP/IP jak i RS232, oraz OIT. Prosimy zatem o wydzielenie Monitorowania parametrów życiowych do osobnego zadania lub do Systemu Informacji Klinicznej oraz doprecyzowania zakresu wdrożenia o ilość stanowisk które należy wyposażyć w system. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z OPZ. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 12 | Pytanie 12. Załącznik 1D do OPZ „Opis standardu technologicznego dla systemów teleinformatycznych” Dotyczy: Rozdział „System przywoławczy i monitorowania parametrów życiowych pacjentów” Integracja urządzeń medycznych 1. System musi posiadać moduł łączności odpowiedzialny za zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych klinicznych, alarmów oraz zdarzeń z urządzeń medycznych. System współpracuje z modułem łączności i stanowi element rozproszonego systemu alarmowego (DAS/CDAS), integrując dane z urządzeń monitorujących pacjentów i przesyłając je do systemów informatycznych oraz urządzeń wyświetlających. Wnosimy o usunięciu zapisu. Opis charakteryzujący system firmy Ascom, ograniczający możliwość złożenia oferty innym dostawcom systemów monitorowania funkcji życiowych. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Terminy DIS, DAS oraz CDAS są jasno określone w standardzie PN-EN IEC 80001-1:2022-06 „Zarządzanie ryzykiem w sieciach informatycznych zawierających wyroby medyczne - Część 2-5: Wytyczne stosowania - Wytyczne dotyczące rozproszonych systemów alarmowych”. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 13 | Pytanie 13. Załącznik 1D do OPZ „Opis standardu technologicznego dla systemów teleinformatycznych” Dotyczy: Rozdział „System przywoławczy i monitorowania parametrów życiowych pacjentów” Integracja urządzeń medycznych. 10. System ma zapewniać możliwość zintegrowania rozwiązania integracji urządzeń medycznych z rozwiązaniem systemu przywoławczego pielęgniarki. Wnosimy o usunięcie wymagania. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z OPZ |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 14 | Pytanie 14. Załącznik 1D do OPZ „Opis standardu technologicznego dla systemów teleinformatycznych” Dotyczy: Rozdział „System przywoławczy i monitorowania parametrów życiowych pacjentów” Infrastruktura i formalności 4. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt oraz oprogramowanie pochodziły z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta na rynek polski. Wymaga się także, aby dystrybutor był autoryzowanym partnerem producenta - posiadał oficjalny certyfikat wystawiony przez producenta, uprawniający do dystrybucji jego sprzętem i oprogramowaniem. Ponadto, procedura uruchomienia urządzeń może zostać wykonana jedynie przez firmę posiadającą licencję/certyfikat Wnosimy o usunięcie wymagania. wystawioną przez producenta, uprawniającą do jej przeprowadzenia. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z OPZ |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 15 | Pytanie 15. Załącznik 1D do OPZ „Opis standardu technologicznego dla systemów teleinformatycznych” Dotyczy: Rozdział „System przywoławczy i monitorowania parametrów życiowych pacjentów” Zarządzanie alarmami 1. System musi być w stanie obsługiwać architekturę zarządzania alarmami DAS/CDAS. Wnosimy o usunięcie wymagania. Wskazanie na rozwiązanie firmy Ascom. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Terminy DIS, DAS oraz CDAS są jasno określone w standardzie PN-EN IEC 80001-1:2022-06 „Zarządzanie ryzykiem w sieciach informatycznych zawierających wyroby medyczne - Część 2-5: Wytyczne stosowania - Wytyczne dotyczące rozproszonych systemów alarmowych”. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 16 | Pytanie 16. Załącznik 1D do OPZ „Opis standardu technologicznego dla systemów teleinformatycznych” Dotyczy: Rozdział „System informacji klinicznej” Ww. system będzie wykorzystywany przy podejmowaniu decyzji do celów diagnostycznych i terapeutycznych oraz do monitorowania życiowych parametrów fizjologicznych, w związku z powyższym zgodnie z dyrektywą UE 745/2017 oraz ustawą z dnia z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych system musi należeć do klasy min. IIb. Systemy klasy CIS (Clinical Information System), które wspierają pracę personelu medycznego i umożliwiają digitalizację dokumentacji medycznej, spełniają definicję wyrobu medycznego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR)tj. powinno posiadać kategorię produktu medycznego Zgodnie z MDR, oprogramowanie jest wyrobem medycznym, jeżeli jest przeznaczone do celów medycznych, w tym do: • wspierania procesów diagnostycznych i terapeutycznych, • zapewnienia dostępu do dokumentacji pacjenta w celu podejmowania decyzji klinicznych, • przechowywania i przetwarzania danych medycznych jako integralnej części procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. CIS jako narzędzie cyfryzujące dokumentację medyczną i wspierające personel w procesie opieki nad pacjentem, wchodzi w zakres tej definicji i w związku z tym powinien być traktowany jako wyrób medyczny. W związku tym, prosimy o modyfikację zapisów w następujący sposób: „Oferowany system medyczny musi stanowić wyrób medyczny co najmniej klasy I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR). Wyrób musi posiadać oznakowanie CE ” | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z Regułą 11 zawartą w przytoczonym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) - Oprogramowanie przeznaczone do monitorowania procesów fizjologicznych należy do klasy IIa, z wyjątkiem przypadków, gdy jest przeznaczone do monitorowania życiowych parametrów fizjologicznych, w przypadku gdy zmiana tych parametrów może powodować bezpośrednie zagrożenie dla pacjenta, w którym to przypadku oprogramowanie należy do klasy IIb. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapis. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 17 | Pytanie 17. Załącznik 1D do OPZ „Opis standardu technologicznego dla systemów teleinformatycznych” Dotyczy: Rozdział „System informacji klinicznej” Integracja urządzeń medycznych b) Wszystkie sterowniki do integracji urządzeń medycznych muszą być opracowane przez tę samą firmę, która produkuje oprogramowanie oferowanego rozwiązania. Wymagane jest, aby dostawca oprogramowania miał udokumentowane doświadczenie w podłączaniu sprzętu elektromedycznego. Wnosimy o usunięcie wymagania. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z OPZ |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 18 | Pytanie 18. Załącznik 1D do OPZ „Opis standardu technologicznego dla systemów teleinformatycznych” Dotyczy: Rozdział „System informacji klinicznej” Certyfikaty Zaprojektowane rozwiązanie SW mysi być wyrobem medycznym z oznakowaniem CE zgodnym z rozporządzeniem (UE) 745/2017 (MDR) w klasie IIb. Należy przedstawić następującą dokumentację: Wnosimy o zmianę zapisu: Certyfikaty „Zaprojektowane rozwiązanie SW musi być wyrobem medycznym z oznakowaniem CE zgodnym z rozporządzeniem (UE) 745/2017 (MDR) w klasie co najmniej I. Należy przedstawić następującą dokumentację:” | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 16 Zamawiający podtrzymuje zapis. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 19 | Pytanie 19. Załącznik 1D do OPZ „Opis standardu technologicznego dla systemów teleinformatycznych” Dotyczy: Rozdział Infrastruktura i formalności. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt oraz oprogramowanie pochodziły z oficjalnych kanałów Wnosimy o usunięcie wymagania. dystrybucyjnych producenta na rynek polski. Wymaga się także, aby dystrybutor był autoryzowanym partnerem producenta - posiadał oficjalny certyfikat wystawiony przez producenta, uprawniający do dystrybucji jego sprzętem i oprogramowaniem. Ponadto, procedura uruchomienia urządzeń może zostać wykonana jedynie przez firmę posiadającą licencję wystawioną przez producenta, uprawniającą do jej przeprowadzenia. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z OPZ |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 16 | WNIOSEK nr 16 z 08.10.2025 Szanowni Państwo, w nawiązaniu do niniejszego postępowania, ponownie zwracam się z prośbą o udostępnienie tabelek parametrów technicznych dla aparatów RTG w tym z ramieniem C i przyłóżkowego oraz stołu operacyjnego lub podpowiedź gdzie mogę je znaleźć. | Odpowiedź Zamawiającego: Ramię C jest poza zakresem dostawy. Zamawiający zmienia odpowiednio załącznik 1A do SWZ. Opisy stołów operacyjnych ich znajdują się w załączniku "NR 1B Formularz wymagań technicznych dla wybranych elementów sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów" pozycja 18 i 19. |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 17 | WNIOSEK nr 17 z 08.10.2025 1. Proszę o podanie temperatury krytycznej dla zabezpieczenia p.poż R120 dla konstrukcji stalowej lądowiska | Odpowiedź Zamawiającego: Temperaturę krytyczną należy przyjąć na poziomie 650 stopni C. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 18 | WNIOSEK nr 18 z 08.10.2025 1. Proszę o udostępnienie zestawienie obciążeń na fundamenty lub na kolumny DSM. | Odpowiedź Zamawiającego: Informacje znajdują się w części opisowej projektu technicznego. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 19 | 2. Proszę o określenie poziomu, do którego należy wykonać kolumny DSM dla Budynku głównego – w opisie technicznym założono poziom -8.0 m p.p.t., jednak już poziom posadowienia budynku wynosi lokalnie -9.6 m p.p.t. | Odpowiedź Zamawiającego: Kolumny DSM powinny być posadowione poniżej luźnych piasków w warstwie geotechnicznej IIIb na rzędnej ok. 202 m n.p.m. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 20 | 3. Proszę o udostępnienie projektu osłon radiologicznych. | Odpowiedź Zamawiającego: Projekt osłon radiologicznych należy wykonać na podstawie docelowych urządzeń, po wyborze ich producenta. Projekt jest po stronie Wykonawcy lub dostawcy sprzętu wymagającego osłon. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 21 | 4. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych technologii wzmocnienia podłoża gruntowego niż projektowane kolumny DSM np. wzmocnienie podłoża gruntowego wierconymi kolumnami CFA. | Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza się zastosowanie innych technologii wzmocnienia podłoża gruntowego, jednak zaznacza się, że w przypadku zmiany technologii konieczne będzie dostosowanie fundamentowania do wybranego wariantu wzmocnienia. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 22 | WNIOSEK nr 19 z 08.10.2025 Dot. ZAŁĄCZNIK NR 1A Specyfikacje techniczne wymagań w zakresie sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów Szafka przyłóżkowa z blatem - 172 sztuki 1. Czy z uwagi na fakt, iż Zamawiający oczekuje zaoferowania w niniejszym postępowaniu łóżek szpitalnych pacjenta, które mają być przystosowane do mycia automatycznego w myjni, będzie oczekiwał, aby szafka przyłóżkowa była również dostosowana do mycia automatycznego w myjni? W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do zaoferowania szafki opisanej poniżej, która spełnia wymogi dotyczące mycia automatycznego. Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Konstrukcja szafki składająca się z trzech szuflad z czego szuflada na obuwie wykonana w całości z tworzywa ABS. Elementy stalowe pokryte lakierem proszkowym, lakier zgodnie wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważnym, potwierdzającym, że stosowane powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. Szafka dostosowana do mycia w automatycznej stacji myjącej. Korpus szafki umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalające na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej, bądź prawej strony łóżka, umożliwiające również schowanie blatu bocznego za tylną ścianką szafki. Funkcje zmiany stron umieszczenia blatu bocznego realizowane jednym przyciskiem w miejscu łatwego dostępu. Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 884 mm - szerokość - 613 mm - szerokość przy rozłożonym blacie — 1175 mm - głębokość - 459 mm - regulacja wysokości półki bocznej w zakresie: 780-1130 mm. Blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z tworzywa HPL odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV. Tyl i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem, ogranicznik wyposażony w 4 haczyki na ręczniki wykonane z tworzywa oraz tworzywowy uchwyt na szklankę Czoła dwóch szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL, zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej. Szuflady górna i dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym. Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa Pomiędzy szufladami znajduje się półka na prasę, dostęp do półki z trzech stron szafki. Pólka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia. Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną. Blat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do lóżka bez potrzeby zbędnego przekręcania szafką. 4 podwójne koła jezdne o średnicy 65 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, 2 z blokadą. Przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach Pod korpusem dodatkowa szuflada na obuwie lub odzież pacjenta wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS. Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza i wymaga, aby była dostosowana do mycia automatycznego w myjni-dezynfektorze. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 20 z 08.10.2025 W projekcie zastosowano oprawy oświetleniowe firmy Trilux, spełnienie wszystkich zapisów specyfikacji technicznej przez innych producentów jest niemożliwe. Proszę o określenie jakie minimalne parametry mają być spełnione. Dodatkowo proszę o uzupełnienie specyfikacji o oprawy OP1, OP2, OP3, H6, K1 oraz wszystkie oprawy oświetlenia zewnętrznego. Czy zamawiający dopuszcza zamianę opraw dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego na zwykłe? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający umieszcza załączniki: Zadanie 7.5 specyfikacja opraw ośw awaryjnego.pdf Zadanie 7.5 specyfikacja opraw ośw podstawowego.pdf Zadanie 7.5 specyfikacja opraw ośw zewnętrznego.pdf Zadanie 7.6.1 i 7.1 specyfikacja opraw ośw.pdf Zadanie 7.6.2 i 7.2 specyfikacja opraw ośw.pdf Zadanie 7.6.3 i 7.3 specyfikacja opraw ośw.pdf Zawarto w nich minimalne parametry jakie należy spełnić. W plikach zawarta jest specyfikacja brakujących opraw. Zamawiający dopuszcza zamianę opraw oświetlenia ewakuacyjnego dynamicznego na standardowe, nadzorowane z systemu centralnej baterii. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 21 z 08.10.2025 PYTANIE 1: Dotyczy projektu sanitarnego dla sal operacyjnych 02.BLOP.010, 02.BLOP.014, 02.BLOP.004, 02.BLOP.006, 02.BLOP.007, 02.BLOP.009, 02.SOR.008, 02.ENDO.014: Szanowni Państwo, W dokumentacji projektowej dla powyższych pomieszczeń przewidziano zastosowanie nawiewów laminarnych. W świetle najnowszej wiedzy naukowej oraz wyników badań klinicznych systemy te nie stanowią najbardziej efektywnego rozwiązania wentylacyjnego pod kątem ograniczania ryzyka zakażeń miejsca operowanego (SSI). Aktualnie obowiązująca niemiecka norma DIN 91422 nie rekomenduje wręcz stosowania nawiewów laminarnych w hybrydowych salach operacyjnych. W praktyce projektowej coraz częściej obserwuje się rozdzielenie zakresu technologii medycznej od instalacji budowlanych. W szczególności systemy wentylacji sal operacyjnych są klasyfikowane jako część instalacji sanitarnych. Takie podejście – choć formalnie zgodne z podziałem branżowym – może prowadzić do obniżenia jakości rozwiązań technologicznych, a w konsekwencji do zwiększenia ryzyka zakażeń miejsca operowanego (SSI). Wentylacja w salach operacyjnych pełni funkcję krytyczną dla utrzymania czystości mikrobiologicznej powietrza, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo pacjenta i minimalizację ryzyka zakażeń pooperacyjnych. Systemy te nie mogą być traktowane jako standardowe instalacje budynkowe, ponieważ ich celem nie jest jedynie zapewnienie komfortu cieplnego, lecz utrzymanie ultraczystych warunków w strefie operacyjnej. Zgodnie z wytycznymi WHO, systemy wentylacji w salach operacyjnych należy traktować jako element infrastruktury krytycznej dla medycyny, a nie wyłącznie jako instalacje budowlane. Inwestycja pn. Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej będzie jednym z największych i najnowocześniejszych obiektów medycznych w regionie. Obiekt ten zostanie oddany do użytku za około cztery lata i będzie eksploatowany przez kolejne dekady. W dobie narastającego problemu antybiotykooporności, konieczności zwiększania efektywności leczenia oraz redukcji kosztów eksploatacyjnych, szczególnego znaczenia nabiera stosowanie nowoczesnych rozwiązań, w tym wentylacyjnych, o najwyższej skuteczności epidemiologicznej i ekonomicznej. Zastosowanie nowoczesnego systemu wentylacji o wysokiej efektywności klinicznej przynosi wymierny zwrot z inwestycji (ROI) dzięki redukcji liczby zakażeń miejsca operowanego, skróceniu czasu hospitalizacji pacjentów oraz zmniejszeniu zużycia energii i kosztów serwisowych. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem: Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców, w ramach oferty przetargowej, przygotowania projektu zamiennego i wyposażenia sali operacyjnej w system wentylacji, który zapewni ultraczyste warunki w całej sali operacyjnej, definiowane jako: - mniej niż 5 jtk/m³ (jednostek tworzących kolonie) w pobliżu pola operacyjnego, - mniej niż 10 jtk/m³ w pozostałych obszarach sali operacyjnej (stolik instrumentacyjny, obrzeża sali). Podane wartości stanowią wymagane poziomy czystości mikrobiologicznej podczas walidacji w kluczowych strefach sali operacyjnej – w pobliżu pola operacyjnego, na stoliku instrumentacyjnym oraz na obrzeżach sali. Zakłada się stosowanie standardowej odzieży chirurgicznej o sile źródła kontaminacji 5 jtk/s (wartość przyjęta na podstawie: Ljungqvist & Reinmuller, Practical Safety Ventilation in Operating Rooms – An Introduction, Chalmers University of Technology, 2013), przy obecności średnio 10 osób w trakcie zabiegu. Walidację należy przeprowadzić metodą zderzeniową (aktywnego poboru próbek) zgodnie z wytycznymi SIS-TS 39. Sala operacyjna powinna osiągać klasę czystości pyłowej ISO 5 w całej kubaturze pomieszczenia. Parametry te zapewniają znacznie wyższe standardy czystości niż te opisane w Wytycznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Aktualne wyniki badań potwierdzają, że czystość mikrobiologiczna powietrza bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie liczby zakażeń rany pooperacyjnej. Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie zwiększy jakość całej inwestycji, zapewni równe warunki konkurencji dla wszystkich oferentów oraz zapewni pełną kontrolę nad budżetem projektu, eliminując konieczność kosztownych zmian systemu wentylacji na etapie realizacji. Samo dopuszczenie rozwiązania nie spowoduje, że Wykonawcy je uwzględnią w swoich ofertach, jeśli będą mieli do wyboru „klasyczne” rozwiązania opisane w pierwotnym SWZ, które będą nawet nieznacznie tańsze. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga projektu zamiennego i wykonania systemu o podobnych wymaganiach. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | PYTANIE 2: Dotyczy sal operacyjnych 02.BLOP.010, 02.BLOP.014, 02.BLOP.004, 02.BLOP.006, 02.BLOP.007, 02.BLOP.009, 02.SOR.008, 02.ENDO.014 Oświetlenie sali operacyjnej pełni funkcję krytyczną zarówno dla komfortu pracy personelu, jak i dla bezpieczeństwa oraz jakości przeprowadzanych zabiegów chirurgicznych. Sala operacyjna jest pomieszczeniem wyjątkowo wymagającym pod względem ergonomii i warunków pracy – personel narażony jest na długotrwałe skupienie, wymuszone pozycje ciała oraz presję czasu, a standardowe światło o wysokiej intensywności może powodować efekt olśnienia i zmęczenie wzroku. W przypadku zabiegów endoskopowych lub przy wykorzystaniu obrazowania radiologicznego tradycyjne oświetlenie często jest przygaszane, co stawia pytanie, czy standardowe oświetlenie spełniające normy są rzeczywiście optymalne dla pracy personelu. Badania naukowe potwierdzają, że światło ma wpływ na rytmy dobowe, wydajność, koncentrację oraz zdrowie psychofizyczne personelu medycznego. Zastosowanie nowoczesnych systemów oświetleniowych, pozwala na dostosowanie oświetlenia do rodzaju zabiegu oraz stref w sali operacyjnej, redukuje efekt olśnienia, zmniejsza obciążenie wzroku i zwiększa ergonomię pracy, co przekłada się na wyższe bezpieczeństwo pacjenta i jakość procedur chirurgicznych. W kontekście projektowania nowego bloku operacyjnego warto podkreślić, że inwestycja w dedykowane, nowoczesne oświetlenie, choć nieznacznie wyższa początkowo, przynosi mierzalny zwrot z inwestycji (ROI) poprzez: - redukcję błędów operacyjnych i poprawę jakości zabiegów, - zmniejszenie zmęczenia i stresu personelu, co zwiększa efektywność pracy, W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawcy w ramach oferty przetargowej przygotowali projekt zamienny oraz dostarczyli systemy oświetlenia sal operacyjnych o poniższych wymaganiach: Oświetlenie do badań i oświetlenie chirurgiczne do konkretnych zastosowań w celu poprawy ostrości wzroku i zmniejszenia dyskomfortu i zmęczenia oczu odpowiednio podczas badania i operacji. Oświetlenie chirurgiczne z podwyższonymi, dopasowanymi do CCT poziomami oświetlenia dla chirurgii otwartej. System oświetlenia musi być w stanie podzielić pomieszczenie na strefy z oświetleniem czerwonym, zielonym, magenta i białym, dostosowane do różnych zadań wykonywanych przed, w trakcie i po zabiegu. Różnokolorowe strefy oświetlenia zapewniają optymalny obraz na monitorze z wyraźnymi kontrastami, bez odblasków i odbić, dzięki czemu chirurg może szybko i niezawodnie analizować obraz bez zmęczenia. Połączenie kolorów i rozmieszczenie stref oświetlenia zapewnia zrównoważony poziom luminancji w całym pomieszczeniu, zapobiegając doświadczaniu przez chirurga i pozostały personel problemów ze wzrokiem spowodowanych szybkimi zmianami pola widzenia, np. z monitora na salę lub pacjenta. Biała strefa musi być dostosowana do monitorowania pacjenta i dokumentacji bez oślepiania, które pogarsza jakość obrazu na monitorze. System oświetlenia musi być dostosowany do układu, procedur roboczych i wymagań konkretnego pomieszczenia oraz musi obejmować dostawę produktu, sterowanie, konserwację i wdrożenie, w tym programowanie, a także szkolenie i dostrajanie. System oświetlenia musi być w stanie podzielić salę na trzy strefy z białym oświetleniem o różnych wartościach natężenia światła w zależności od odległości od pola operacyjnego (najwyższe natężenie światła jest w polu operacyjnym, najniższe na obrzeżach sali). Funkcja ta wykorzystywana jest w klasycznej chirurgii, gdy pole operacyjne oświetlane jest lampami operacyjnymi, a jej celem jest ograniczenie zjawiska olśnienia chirurga podczas pracy oraz zapewnienie komfortowych warunków widzenia dla pozostałego personelu pracującego na sali operacyjnej. W celu realizacji opisanej funkcji, system sterowania oświetlenia może być podłączony do systemu sterowania lampami operacyjnymi i wykonywać następujące czynności: wraz ze zmianą natężenia i temperatury barwowej światła lampy operacyjnej, temperatura barwowa i wartość natężenia systemu oświetlenia muszą ulec zmianie. Dostawca musi wykonać obliczenia oświetlenia i szczegółowe planowanie kompletnego systemu oświetlenia strefowego w każdej sali operacyjnej/interwencyjnej/endoskopowej, aby zapewnić zgodność z wymaganiami projektu. System oświetlenia musi być spójnym rozwiązaniem składającym się z następujących elementów: - oprawy LED - system sterowania Wymagane natężenia nad polem operacyjnym to> 1000lux na powierzchni 3x3m z równomiernością 0,6 na wysokości 0,8m nad podłogą Dla zastosowania oświetlenia wspomagającego chirurgię otwartą wymaganie to> 5500lux na powierzchni 3x3m z równomiernością 0,6 na wysokości 0,8m nad podłogą oraz> 3000lux pomiędzy powierzchnią 3x3m a ścianami pomieszczenia z równomiernością 0,6 na wysokości 0,8m nad podłogą. Poziomy oświetlenia ścian i sufitu muszą wynosić >500 luksów. Projekt może wymagać dokumentacji przeprowadzonej przez niezależny podmiot zewnętrzny. Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli na zastosowanie rozwiązań wykraczających poza minimalne wymagania norm, zwiększy jakość inwestycji, poprawi bezpieczeństwo pacjentów i komfort pracy personelu, a także umożliwi kontrolę nad budżetem inwestycji. Samo dopuszczenie rozwiązania nie spowoduje, że Wykonawcy je uwzględnią w swoich ofertach, jeśli będą mieli do wyboru „klasyczne” rozwiązania opisane w pierwotnym SWZ, które będą nawet nieznacznie tańsze. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga projektu zamiennego i wykonania systemu o podobnych wymaganiach. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | PYTANIE 3: Dotyczy Oddziału Intensywnej Terapii oraz Sal pooperacyjnych: Światło nie pełni wyłącznie funkcji wizualnej — jego wpływ sięga głębiej, do regulacji rytmów biologicznych ludzi, co ma przełożenie na stan zdrowia, odporność. Ma to kluczowe znaczenie dla nas jako społeczeństwa, ponieważ spędzamy w pomieszczeniach ponad 90% naszego czasu. Dowody naukowe i badania udowadniają, że praca zmianowa powoduje zaburzenia rytmu dobowego, prowadzące do pogorszenia jakości snu, obniżenia koncentracji, zwiększonego poziomu stresu oraz znacznie wyższego ryzyka wystąpienia chorób metabolicznych, sercowo-naczyniowych i nowotworowych. Nowoczesne koncepcje oświetlenia okołodobowego zakładają, że światło powinno „prowadzić” rytm dobowy – dostarczać odpowiednie bodźce świetlne w ciągu dnia, aby wspierać czujność i wydajność, a wieczorem stopniowo zmniejszać wpływ bodźców świetlnych, co sprzyja regeneracji i jakości snu. w środowisku medycznym, gdzie dostęp do naturalnego światła jest ograniczony, a jednocześnie stanowi ono kluczowy filar zdrowia, zastosowanie takiego oświetlenia będzie: - wspomagać proces powrotu do homeostazy pacjentów, skracając czas hospitalizacji, poprawiając sen i stan psychiczny, - ograniczać zmęczenie wzroku i psychofizyczne obciążenie personelu, co przekłada się na lepszą koncentrację i redukcję ryzyka błędów medycznych - przyczynić się do lepszej harmonizacji pracy zmianowej (dyżurów), wspierając regulację zegara biologicznego pracowników - polepszenia zdrowia personelu poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia depresji i innych chorób w tym nowotworowych Powyższe korzyści zostały opisane w badaniach naukowych. Choć inwestycja w system oświetlenia okołodobowego może być nieco wyższa początkowo, to długofalowe korzyści – w postaci lepszej kondycji personelu, poprawy jakości opieki i szybszego wyzdrowienia pacjentów – stanowią uzasadnienie ekonomiczne. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawcy w ramach oferty przetargowej wykonali projekt zamienny i dostarczyli system oświetlenia zgodnego z cyklem dobowym, który spełnia następujące kryteria: Celem oświetlenia okołodobowego jest zapewnienie efektu wspomagającego leczenie i poprawa środowiska pracy dla pacjentów i personelu w szpitalach. Potrzeby oświetleniowe pacjentów i personelu różnią się w zależności od ich stanu, diagnozy, pory dnia, aktywności i procedur pracy, a oświetlenie okołodobowe ma wspierać prawidłowy rytm dobowy, poprawiać sen i samopoczucie. Rozwiązanie musi zapewniać co najmniej następujące poziomy funkcji do wyboru w ramach projektu. A) Oświetlenie okołodobowe w ciągu dnia, zaprojektowane w celu zapewnienia celowej zmienności wpływu okołodobowego od przebudzenia do snu, dostosowane do lokalnego dnia słonecznego. B) 24-godzinne oświetlenie okołodobowe, zaprojektowane w celu zapewnienia celowej zmiany wpływu okołodobowego przez całą dobę, przy jednoczesnym utrzymaniu wystarczającego oświetlenia wizualnego, dopasowanego do bieżącego zadania i aktywności. Oświetlenie okołodobowe musi mieć działanie prozdrowotne, które zostało udokumentowane w badaniach klinicznych. Oświetlenie okołodobowe musi zmniejszać negatywne skutki uboczne hospitalizacji, wspierać dobre leczenie i poprawiać stan zdrowia pacjenta do czasy wyjścia ze szpitala. W związku z tym wpływ oświetlenia okołodobowego musi być określony i oceniony zgodnie z metrykami okołodobowymi, takimi jak mEDI lub CS dostarczane do siatkówki użytkowników lub mDER jako miara skuteczności widma dla wpływu okołodobowego. W szczególności skuteczność systemu oświetlenia okołodobowego nie powinna być określana na podstawie właściwości wizualnych, takich jak temperatura barwowa lub intensywność, ponieważ nie są one miarami wpływu światła na ludzki system okołodobowy. Parametry czasowe, takie jak pora dnia ekspozycji i czas trwania ekspozycji, muszą być dopasowane do zależnej od czasu reakcji systemu okołodobowego na interwencję świetlną, co opisują funkcje odpowiedzi fazowej i amplitudowej. Celem rozwiązania jest zapewnienie pacjentom i personelowi dobrego rytmu okołodobowego dostosowanego do dnia słonecznego i musi mieć udokumentowany pozytywny wpływ na zdrowie, depresję, zmęczenie, niepokój i zachowania zewnętrzne. Należy przedstawić co najmniej 3 recenzowane badania kliniczne. Środki oceny korelacji interwencji świetlnej rozwiązania z interwencją świetlną opisaną w badaniu klinicznym muszą opierać się na rozłożonym w czasie wpływie okołodobowym, ocenianym na siatkówce oka użytkowników, w oparciu o modelowanie śledzenia promieni i ocenę widmową w odpowiednich warunkach dla personelu i pacjentów. Modelowane wartości muszą zostać zweryfikowane poprzez pomiary terenowe. Preferowane rozwiązanie spełniające powyższe wymagania funkcjonuje zgodnie z zasadami receptur świetlnych w następujący sposób: System oświetlenia powinien automatycznie dostosowywać się do dobowego rytmu oświetlenia, aby pomóc użytkownikom w utrzymaniu zdrowego rytmu dobowego. Receptury powinny być zaprojektowane dla odpowiedniej reprezentacji demograficznej, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb personelu. Te protokoły dotyczące oświetlenia muszą być oparte na badaniach naukowych i zweryfikowane za pomocą modelu matematycznego ludzkiego rytmu dobowego, snu i ekspozycji na światło. Weryfikacja powinna być dostosowana do grupy użytkowników. Dostępnych ma być wiele protokołów oświetlenia, aby wspierać różne aktywności i grupy użytkowników o różnych potrzebach wizualnych i wymaganiach dotyczących bodźców okołodobowych. Dostępne protokoły powinny być w stanie stymulować zdolności korzystne dla bieżącej aktywności, takie jak czujność, apetyt i relaks. Protokoły świetlne powinny sterować oprawami oświetleniowymi o różnym przeznaczeniu (np. ogólnym, zadaniowym, akcentującym) zgodnie z unikalnie różnymi recepturami świetlnymi w celu zwiększenia określonych walorów wizualnych, takich jak jasność pionowa, odpowiedni stopień jasności/kontrastu CCT oraz stworzenia dynamicznego i przyjemnego środowiska świetlnego. Projektowanie oświetlenia w rytmie okołodobowym musi być zintegrowane i składać się z analizy oświetlenia okołodobowego specyficznego dla jednostki, ustawień oświetlenia opartych na aktywności, które dzielą określone pomieszczenia na indywidualne strefy oświetleniowe - strefy pracy dostosowane do różnych sytuacji i wymagań w ciągu dnia. Oświetlenie okołodobowe musi być zintegrowane ze środowiskiem fizycznym i architekturą. Musi to być spójne rozwiązanie obejmujące produkty, sterowanie i konserwację, a także doradztwo, planowanie, programowanie i wdrażanie, w tym szkolenia i precyzyjne regulacje. Musi to być rozwiązanie "pod klucz" od tego samego dostawcy. Dostawca musi wykazać się znaczącym doświadczeniem w dostarczaniu i wdrażaniu oświetlenia okołodobowego i w środowiskach klinicznych z udokumentowanym sukcesem, a także wysokim poziomem zadowolenia użytkowników i niezawodnością operacyjną. Należy przedstawić referencje. Dostawca systemu oświetlenia dobowego musi wykonać obliczenia i projekt oświetlenia oraz wyszczególnić kompletny system oświetlenia dobowego z oświetleniem strefowym na całym oddziale, określonym zgodnie z różnymi typami pomieszczeń. Wymagania dotyczące oświetlenia muszą być zgodne muszą spełniać lub przewyższać zalecenia dotyczące "ipRGC-influenced responses to light - Melanopic Equivalent Daylight Illuminance" opisane w normie ISO 8995_1 (wydanej 31 stycznia 2025 r.). Dostawca musi przedstawić udokumentowane badania kliniczne korelujące jego rozwiązanie oświetleniowe i jego ilościowy wpływ na cykl dobowy z interwencją i wynikami badań klinicznych. Należy opisać proces i wymagania, a korelacje między rozwiązaniami a badaniami klinicznymi muszą opierać się na metrykach okołodobowych z rozdzielczością czasową ocenianych na siatkówce oka użytkowników. System oświetlenia musi być spójnym rozwiązaniem składającym się z następujących elementów: - oprawy LED - system sterowania Pozytywna odpowiedź pozwoli na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań wykraczających poza minimum normatywne, co zwiększy jakość inwestycji, podniesie komfort pracy personelu i poprawi warunki opieki nad pacjentem. Samo dopuszczenie rozwiązania nie spowoduje, że Wykonawcy je uwzględnią w swoich ofertach, jeśli będą mieli do wyboru „klasyczne” rozwiązania opisane w pierwotnym SWZ, które będą nawet nieznacznie tańsze. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga projektu zamiennego i wykonania systemu o podobnych wymaganiach. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 23 z 10.10.2025 r. 1. W dokumentacji przekazano rysunek RZE_PW_AR_S_DW_26-DW_DETAL ROLETY PRZY FASADZIE _PRZYZIEMIE. Na niniejszym rysunku jest informacja, iż roleta ma być wg opisu. W opisie brak informacji odnośnie parametrów w/w rolety. Proszę o przekazanie. | Odpowiedź Zamawiającego: Przesyłamy poniżej parametry rolet: ● Szyna wykonana z aluminium czarna RAL 9011 ● Uchwyty mocowania rolety stalowe w kolorze czarnym RAL 9011 ● Tkanina: 64% PVC, 36% włókno szklane ● Stopień otwarcia: 5% ● Grubość: 0,4 mm ● Kolor: biały RAL 9016 ● Klasa odporności ogniowej: trudnozapalne ● Łatwe w czyszczeniu ● Antybakteryjne |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2. Zwracam się z prośbą o udostępnienie modelu 3D budynku w formacie IFC lub równoważnym. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dysponuje modelem 3D. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | 3. Zwracam się z prośbą o udostępnienie przez Zamawiającego tabelarycznego zestawienia sił wewnętrznych w kolumnach DSM oraz przemieszeń kolumn DSM, wraz z przyporządkowaniem sił do konkretnych kolumn. | Odpowiedź Zamawiającego: Tabelaryczne zestawienie nie znajduje się w zakresie dokumentacji projektowej. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | 5. W przedmiarze roboty budowlane dla budynku głównego w pozycji nr 91 znajduje się pozycja opisana jako K.S.MS01 – zabudowa systemowa techniczna z siatki stalowej. Zgodnie z rzutami budynku, symbol K.S.MS01 i kreskowanie ścian oznacza ścianę murowaną gr 15 cm. Proszę o potwierdzenie, iż niniejsze ściany ujęte w tej pozycji należy wycenić jako murowane. | Odpowiedź Zamawiającego: Symbol K.S.MS01 oznacza ścianę murowaną gr 15 cm. Wycenę należy przyjąć na podstawie dokumentacji projektowej. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | 6. Czy zabezpieczenie konstrukcji stalowej lądowiska do stopnia R120 dotyczy tylko konstrukcji lądowiska czy też konstrukcji pomostów i schodów prowadzących na lądowisko? Proszę o zaznaczenie na wykazie stali profilowej o zaznaczenie pozycji, które mają być zabezpieczone do stopnia R120. | Odpowiedź Zamawiającego: Wszystkie pozycje należy zabezpieczyć do wymaganej klasy R120. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | 7. Proszę o przekazanie scalonych rzutów poszczególnych kondygnacji dla projektu branży konstrukcyjnej. | Odpowiedź Zamawiającego: Scalone rzuty nie znajdują się w zakresie dokumentacji projektowej. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | 8. Proszę o wskazanie lokalizacji oraz detalu montażowego balustrady o oznaczeniu Z.BA.S03 . | Odpowiedź Zamawiającego: Jest to systemowa balustrada będąca integralną częścią systemowych pomostów technicznych na dachu budynku. Detal montażowy nie jest wymagany. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | 9. Proszę o podanie zestawienia oraz rysunków balustrady przeszklonej o oznaczeniu Z.BA.G01. | Odpowiedź Zamawiającego: Zwymiarowana balustrada znajduje się na rys. RZE_PW_AR_S_DZ_01.2. MUR OPOROWY – ROZWINIĘCIA ŚCIAN – ŚC. POŁUD.PRZEJAZDU detal znajduje się na rys. RZE_PW_AR_S_DB_02 DETALE PRZEJAZDU – MUREK OPOROWY Z BALUSTRADĄ |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | 10. Zastosowanie blachy gr. 1,25 mm wskazuje na jednego producenta drzwi, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi wewnętrznych stalowych ocynkowanych z blachy o gr. 1,00 mm? | Odpowiedź Zamawiającego: Nie, ze względu na trwałość i odporność mechaniczną ww. drzwi Zamawiający nie dopuszcza. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | 11. Proszę o przekazanie zestawienia oraz specyfikacji elementów systemu informacji wizualnej. | Odpowiedź Zamawiającego: Specyfikacje oraz zestawienie elementów systemu informacji wizualnej zamieszczono w Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\05_Rewizje\Rewizja 02\CZĘŚĆ 1 – ARCHITEKTURA\01_Projekt Informacji wizualnej. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 12 | 12. Proszę o potwierdzenie, iż drzwi o symbolu DW-D-2.3.1 mają być lakierowane. | Odpowiedź Zamawiającego: Drzwi DW-D-2-3.1 mają być laminowane zgodnie z projektem. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 13 | 13. W zestawieniach stolarki brak wskazanej kolorystyki – proszę o uzupełnienie. | Odpowiedź Zamawiającego: Kolorystyka projektu, w tym drzwi znajduje się na rysunkach grupy RZE_PW_AR_S_KW… Kolorystyka będzie potwierdzana z Projektantem i Inwestorem z palety kolorów RAL w ramach nadzorów autorskich. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 14 | 14. Czy zastosowanie powłoki lakierniczej na stolarce wewnętrznej zostało uwzględnione pod kątem stosowania agresywnych szpitalnych środków dezynfekujących? | Odpowiedź Zamawiającego: Powłoka lakiernicza drzwi stolarki wewnętrznej musi być odporna na stosowanie środków dezynfekcyjnych właściwych dla obiektów służby zdrowia. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 15 | 15. |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 16 | 16. W przekazanych przedmiarach na roboty ziemne dla branży brakuje pozycji na zdjęcie i zhałdowanie humusu. Proszę o uzupełnienie. | Odpowiedź Zamawiającego: Wycenę należy przyjąć na podstawie dokumentacji projektowej. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 17 | 17. Zgodnie z zapisem STWIOR dla robót ziemnych grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek wykopów pod warunkiem, iż grunt ten jest niewysadzinowy. Zgodnie z opracowaniem geologicznym, na terenie Inwestycji występują grunty wysadzinowe i zalecenie do opracowania geologicznego wskazują konieczność wykonania zasypek piaskowych. Brak w przedmiarach branży budowlanej pozycji na wykonanie i zagęszczenie zasypek budynku gruntem z dowozu. Proszę o uzupełnienie | Odpowiedź Zamawiającego: Wycenę należy przyjąć na podstawie dokumentacji projektowej. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 18 | 18. W STWIORB dla robót ziemnych znajdują się poniższe zapisy: „grunty i materiały nieprzydatne do budowy zasypek powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Pkt. 5.3.3. nadmiar gruntu z wykopu należy wywieźć na składowisko” Pkt 5.4 Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz ze wszystkimi kosztami zdeponowania, np. opłat za zdeponowanie odpadów na składowisku, jeśli takie miejsce utylizacji jest przewidziane. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania. Urobek należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru. W związku z powyższymi zapisami, proszę o wyjaśnienie czyją własnością jest nadmiar gruntu z wykopów, oraz w sytuacji gdy jest on własnością Zamawiającego proszę o wskazanie miejsca w którym należy grunt przewieźć. | Odpowiedź Zamawiającego: Nadmiar gruntu z wykopów jest własnością Wykonawcy. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 19 | 19. Proszę o potwierdzenie, że odpowiedzialność za poprawne rozwiązania techniczne i technologiczne posadowienia obiektu jest po stronie Wykonawcy. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, i wymaga uzgodnienia rozwiązania z Projektantem Konstrukcji. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 20 | 20. Proszę o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić żywotność baterii w UPS na okres tożsamy z gwarancją Wykonawcy. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić min 5 lat żywotność baterii w UPS jednak nie mniej niż wymagana gwarancja Wykonawcy. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 21 | 21. Czy dobór baterii dla UPS powinien uwzględniać współczynnik starzenia się baterii wynoszący 1,25? | Odpowiedź Zamawiającego: Dobór baterii dla UPS powinien uwzględniać współczynnik starzenia się baterii wynoszący 1,25. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 22 | 22. Czy układ instalacji paliwowej dla agregatów prądotwórczych musi uwzględniać ochronę katodową wraz z systemem monitoringu? | Odpowiedź Zamawiającego: Dla układu instalacji paliwowej dla agregatów prądotwórczych należy uwzględnić ochronę katodową wraz z systemem monitoringu. Projekt warsztatowy przygotować na etapie realizacji. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 24 | 24. Proszę o informację, ile nitek paliwowych należy wykonać pomiędzy agregatem a zbiornikiem. | Odpowiedź Zamawiającego: Wariant z instalacją odwadniającą / napełniania – 4–5 nitek paliwowych (system zaawansowany) Nitki paliwowe: • Zasilająca • Powrotna • Odpowietrzająca • Przelewowa / odwadniająca • Napełniająca (dla cysterny) • Stosowany dla rozwiązania • zbiornik ma mieć system zabezpieczeń przed przepełnieniem, • instalacja ma spełniać spełnia wymagania ppoż. i ochrony środowiska, • paliwo ma być dostarczane z zewnętrznej cysterny i musi być tankowane przez dedykowaną nitkę. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 25 | 25. Proszę o informację, czy zbiornik podziemny ma być dwu komorowy czy jednokomorowy. | Odpowiedź Zamawiającego: Wymagania dotyczące zbiornika paliwa: 1. Typ zbiornika: Zbiornik podziemny, dwukomorowy , wykonany jako dwupłaszczowy (z przestrzenią międzypłaszczową monitorowaną), przystosowany do magazynowania oleju napędowego (ON) lub innego paliwa płynnego zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 2. Bezpieczeństwo konstrukcji: • Zbiornik musi spełniać wymagania normy PN-EN 12285-1:2018 lub równoważnej, w zakresie konstrukcji, badań i szczelności. • Wymagane jest ciągłe monitorowanie przestrzeni międzypłaszczowej (np. czujnikiem podciśnienia lub cieczy) z sygnalizacją alarmową. • Konstrukcja zbiornika musi zapewniać najwyższy poziom bezpieczeństwa środowiskowego, tzn. uniemożliwiać przedostanie się paliwa do gruntu w przypadku awarii jednej ze ścian. 3. Podział na komory: ● Komory muszą być hermetycznie oddzielone, z niezależnymi króćcami napełniania, odpowietrzenia i poboru paliwa. ● Każda komora musi umożliwiać niezależne opróżnianie i czyszczenie, bez konieczności wyłączania całego układu. 4. Wymagania eksploatacyjne i serwisowe: ● Zbiornik musi być zaprojektowany w sposób zapewniający łatwy dostęp serwisowy do króćców technologicznych oraz czujników. ● Wszystkie elementy wyposażenia (sondy, czujniki, zawory) powinny być dostępne z poziomu terenu przez studzienkę serwisową z włazem o średnicy min. Ø600 mm. ● Zbiornik musi umożliwiać czyszczenie, inspekcję i serwis jednej komory przy zachowaniu możliwości pracy drugiej komory. ● Powłoka antykorozyjna zewnętrzna – zgodna z wymaganiami dla zbiorników zakopywanych w gruncie, odporna na działanie wilgoci i czynników chemicznych. 5. Dokumentacja i certyfikaty: ● Producent zobowiązany jest dostarczyć deklarację zgodności z PN-EN 12285-1 oraz świadectwo szczelności i odbioru fabrycznego. ● Zbiornik powinien posiadać instrukcję eksploatacji i plan przeglądów okresowych. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 26 | 26. Jaka jest dopuszczalna wysokość kontenera dla agregatu? | Odpowiedź Zamawiającego: Wysokość kontenera dla agregatu prądotwórczego powinna być zgodna z częścią rysunkową projektu, z wymaganiami producenta agregatu oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP, przy czym: ● Wysokość kontenera musi zapewniać swobodny dostęp do drzwi serwisowych, paneli sterowania i wnętrza agregatu, a także umożliwiać prawidłową wentylację i chłodzenie urządzenia. |  |  | Zmiana treści dokumentu
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 27 | 27. Do jakiej wysokości należy wyprowadzić instalację wyrzutu spalin dla agregatów prądotwórczych? | Odpowiedź Zamawiającego: Instalacja wyrzutu spalin agregatu prądotwórczego powinna być zgodna z częścią rysunkową projektu, a także powinna być wyprowadzona zgodnie z przepisami ochrony środowiska, przepisami BHP oraz normami dotyczącymi wentylacji i emisji spalin, przy czym: ● W przypadku kontenerów umieszczonych przy budynkach lub w strefach, gdzie mogą przebywać osoby, zaleca się wyprowadzenie wylotu spalin powyżej dachu budynku lub kontenera, tak aby spaliny nie gromadziły się w strefie użytkowej. Wysokość powinna umożliwiać prawidłowy ciąg wentylacyjny i bezpieczne rozproszenie spalin w powietrzu |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 28 | 28. Czy podziemny zbiornik na paliwo dla agregatów ma być tankowany poprzez nadstawkę nadzbiornikową czy poprzez wyniesiony zewnętrzny punkt do tankowania? | Odpowiedź Zamawiającego: Podziemny zbiornik na paliwo dla agregatów powinien być tankowany w sposób zapewniający: bezpieczeństwo użytkowania, ograniczenie ryzyka wycieku, łatwy dostęp serwisowy oraz zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi magazynowania paliw. ● Należy zastosować zewnętrzny punktu tankowania wyniesionego ponad poziom terenu, umożliwiającego tankowanie z dystrybutorów mobilnych lub autocystern, bez konieczności ingerencji w studzienkę zbiornika. ● Alternatywnie dodatkowo dopuszcza się tankowanie przez nadstawkę nadzbiornikową w studzience serwisowej, jeżeli konstrukcja zbiornika i instalacji zapewnia pełną szczelność oraz ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych i ryzykiem wycieku. ● W każdym przypadku punkt tankowania powinien być oznaczony, zabezpieczony przed przypadkowym uszkodzeniem i wyposażony w urządzenia antyprzelewowe oraz system odprowadzania ewentualnych wycieków. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 29 | 29. Proszę o potwierdzenie, że dopuszczalny poziom hałasu na ścianie zabudowy kontenerowej agregatu wynosi 70 dBA w odległości 10 metrów. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy przyjąć kontener typu „silent” + wysokiej klasy tłumiki + izolacja wibracyjna: Należy zapewnić max 60–65 dBA w 10 m |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 30 | 30. Czy agregat powinien być wyposażony w wyłącznik zainstalowany na ramie agregatu? | Odpowiedź Zamawiającego: Agregat powinien być wyposażony w wyłącznik główny zamontowany na ramie lub w łatwo dostępnym miejscu kontenera, umożliwiający szybkie i bezpieczne odłączenie zasilania. Wyłącznik powinien spełniać odpowiednie normy i być przystosowany do nominalnych parametrów agregatu. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 31 | 31. |  |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 32 | 32. W opisie technicznym branży elektrycznej wskazano elektroniczne zabezpieczenia wyłączników głównych wykorzystujące technologię bezprzewodową Bluetooth i NFC. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza rezygnację z technologii NFC. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić minimalne parametry przedstawione w projekcie. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 33 | 33. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza odstępstwa od wymagań projektowych w zakresie rozdzielnic i aparatury, które wskazują na dostawce Schneider Electric, na przykład pominięcie wymogu klasy S mierników parametrów sieci. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić minimalne parametry przedstawione w projekcie. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 34 | 34. Proszę o informację, czy system monitorowania i sterowania urządzeń energetycznych ujęty w projekcie ma działać jako niezależny nowy system czy ma być włączony do istniejącego systemu. Jeżeli w obiekcie istnieje już taki system proszę o podanie parametrów, które należy spełnić. | Odpowiedź Zamawiającego: System monitorowania ma być ujęty również w BMS i zarządzamy z centralnego miejsca z pełnym odczytem wszystkie parametrów dostępnym z mierników. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 35 | 35. Proszę o udostępnienie warunków usunięcia kolizji linii SN i nN z PGE Dystrybucja. | Odpowiedź Zamawiającego: Warunki są dostępne - należy przewidzieć uzgodnienie projektów z PGE rozwiązań przyjętych do realizacji. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 36 | 36. Proszę o udostępnienie uzgodnionego projektu usunięcia kolizji z PGE Dystrybucja. | Odpowiedź Zamawiającego: Warunki są dostępne - należy przewidzieć uzgodnienie projektów z PGE rozwiązań przyjętych do realizacji. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 37 | 37. Proszę o udostępnienie uzgodnionego projektu przyłączy podstawowego i rezerwowego z PGE Dystrybucja. | Odpowiedź Zamawiającego: Warunki są dostępne - należy przewidzieć uzgodnienie projektów z PGE rozwiązań przyjętych do realizacji. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 38 | 38. Dołączone do postępowania przetargowego warunki przyłączeniowe w zakresie przyłączy energetycznych utraciły ważność. Proszę o przekazanie aktualnych warunków. | Odpowiedź Zamawiającego: Warunki są dostępne - należy przewidzieć uzgodnienie projektów z PGE rozwiązań przyjętych do realizacji. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 39 | 39. Zgodnie z opisem technicznym branży elektrycznej zasilanie rozdzielnic z agregatu należy wykonać przy użyciu szynoprzewodów, natomiast zgodnie z ze schematem RG oraz rzutem PZT branży elektrycznej zasilanie należy wykonać kablem NHXH 14x4x240 mm². Proszę o wskazanie prawidłowego sposobu wykonania połączenia relacji RG - agregat. | Odpowiedź Zamawiającego: Agregaty są zasilone kablowo PH90 ze względu na zmianę prowadzenia okablowania przez garaż. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 40 | 40. Proszę o udostępnienie schematów uwzględniających przebudowę okablowania nN i SN na terenie. W opisie technicznym branży elektrycznej w punkcie 1.9 wskazano, że „szczegółowe wykonanie przebudowy instalacji według projektu wykonawczego”. Obecnie udostępniono jedynie plan sytuacyjny terenu, na którym część elementów jest oznaczona jednokreskowo, oraz symbolowo rozmieszczone są złącza kablowe. Bez schematów przebudów nie jest możliwe ich prawidłowe wycenienie. | Odpowiedź Zamawiającego: Agregaty są zasilone kablowo PH90 ze względu na zmianę prowadzenia okablowania przez garaż – udostępniono nieaktualny schemat. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 41 | 41. Proszę o potwierdzenie, że w projekcie uwzględniono wymagania w zakresie przyłącza energetycznego narzucone przez gestora w punkcie 6 warunków przyłączeniowych nr 22-F0/WP/00690/RS-8/0068310KP22/XVII-306A, w tym rozdzielnica SN podzielona na część PGE Dystrybucja i Odbiorcy oraz przewidziano oddzielne wejścia do rozdzielnicy SN bezpośrednio z zewnątrz dla obsługi PGE. | Odpowiedź Zamawiającego: Punkt styku z PGE będzie złącza kablowe SN na zewnątrz z którego zostaną ułożone kable SN do rozdzielnic SN, warunki w trakcie zmian. Należy przewidzieć uzgodnienie z PGE stacji i układu pomiarowego. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 42 | 42. W opisie technicznym branży elektrycznej w punkcie 1.14 są dwie sprzeczne informacje: „Baterie akumulatorów, zapewniające czas podtrzymania 15 minut dla obciążenia200kW…” oraz „czas podtrzymania bateryjnego – 15 minut dla obciążenia mocą czynną 350kW”. Proszę o informację, która moc należy przyjąć | Odpowiedź Zamawiającego: Należy przyjąć 350kW z czasem podtrzymania 15 min, zapewnić odpowiednie chłodzenie i okablowanie dla mocy 350kW. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 43 | 43. W opisie technicznym branży elektrycznej w punkcie 1.3 wskazano dwa agregaty o mocy 2,5 MVA, natomiast w punkcie 2.2 agregat o mocy 3000 kVA. Proszę o podanie poprawnej mocy. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy przyjąć agregat 3000kVA. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 44 | 44. Proszę o informację, jaki rozłącznik główny zespołu prądotwórczego należy przyjąć, 4000 A czy 5000 A, ponieważ występują rozbieżności w opisie technicznym. | Odpowiedź Zamawiającego: Rozłącznik przyjąć zgodnie z wymaganiem dostawcy agregatu, okablowanie pomiędzy agregatami a szafami głównymi a także szyny w szafach głównym dostosować do wymaganej wartości prądowej nie mniej niż 2500A. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 45 | 45. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę agregatu o mocy 3000 kVA na dwa agregaty o mocy np. 1600 kVA pracujące równolegle przy zachowaniu wymaganej funkcjonalności\ | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić agregat min 3000kVA, należy przyjąć rozwiązanie nie gorsze niż przedstawione w projekcie. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 46 | 46. Na PZT branży elektrycznej zaprojektowano złącze średniego napięcia ZKSN czteropolowe. Proszę o potwierdzenie, że będzie ono w zakresie PGE Dystrybucja. W przeciwnym razie Proszę o określenie wymaganych parametrów oraz udostępnienie schematu elektrycznego. | Odpowiedź Zamawiającego: Złącze ZK – SN będzie stanowić miejsce przyłączenia PGE- Inwestor, warunki w trakcie zmian. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 47 | 47. Zgodnie z rysunkiem PZT branży elektrycznej na terenie znajduje się istniejąca stacja transformatorowa (budynek L), z której należy wyprowadzić sporą ilość okablowania do zasilania istniejących i projektowanych budynków. Proszę o przekazanie schematu tej stacji wraz z projektowanymi obwodami oraz potwierdzenie, że stacja jest wyposażona w odpowiednie pola do przyłączenia tych obwodów. | Odpowiedź Zamawiającego: Stacja trafo istniejąca, istniejące okablowanie wycofać ze stacji trafo i wprowadzić nowe okablowanie. Wykonać nowe uszczelnienia spełniające wymagania szczelności przed wnikaniem wody. Na czas przepinki zapewnić zasilanie tymczasowe. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 48 | 48. Na PZT branży elektrycznej brakuje oznaczenia relacji kabli. Opisany jest jedynie przekrój kabla bez wskazania miejsca wpięcia i oznaczenia obwodu. Proszę o uzupełnienie dokumentacji. | Odpowiedź Zamawiającego: Rysunek PZT zostanie uzupełniony i udostępniony |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 49 | 49. Proszę o potwierdzenie, że klasa 6 trwałości mechanicznej drzwi dotyczy jedynie drzwi pożarowych | Odpowiedź Zamawiającego: Należy wykonać zgodnie z projektem. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 50 | 50. Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza elementów drewnianych małej architektury z innego drewna niż wskazanego w projekcie. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, ale pod warunkiem akceptacji przez projektanta na etapie prac budowlanych. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 51 | 51. Zamawiający wymaga: „[…]zaprojektowanie instalacji wieloliniowej, której centrum będzie nowoczesna w pełni wydajna centrala przejazdowa typu karuzelowego z 24 mobilnymi magazynami na pojemniki transportowe, […]”. To rozwiązanie techniczne dostępne jest tylko u jednego dostawcy na rynku i ogranicza możliwość konkurencji. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnych rozwiązań technicznych w zakresie stosowania rozdzielacza wieloliniowego, który spełniałby wymagania funkcjonalne? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający, biorąc pod uwagę obecne potrzeby logistyczne Szpitala oraz przyszłe możliwości rozwoju np. poprzez automatyzację wysyłki leków jednostkowych pod pacjenta, wymaga odpowiedniego funkcjonalnego rozwiązania, które zostało wyspecyfikowane w dokumentacji technicznej poczty pneumatycznej, a które jest zastosowane i użytkowane w wielu dużych Szpitalach na terenie Polski oraz na świecie. W związku z powyższym Zamawiający jeszcze raz podkreśla, że oczekuje od Dostawcy dostarczenia centrali przejazdowej w pełni wydajnej z minimum 24 mobilnymi magazynami na pojemniki transportowe (z rezerwacją pozycji dla wybranych pojemników), która umożliwia przekazywanie priorytetowych przesyłek przed przesyłkami zwykłymi bez jakichkolwiek przestojów lub kolejkowania, a w szczególności umożliwia pełną zmianę kolejności przesyłek w centrali bez obciążenia linii. Zamawiający wymaga rozwiązania umożliwiającego przejazd kilku pojemników w jednym czasie na kilku liniach. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 52 | 52. Zamawiający wymaga: „[..] system będzie także wyposażony w specjalną bramę dezynfekującą AntiVirus czyli automatyczny system dezynfekcji pojemników poprzez zastosowanie promieniowania UV-C, […]” Ponieważ to rozwiązanie techniczne jednoznacznie wskazuje na jedynego dostawcę na rynku ograniczając możliwość konkurencji, oraz niekorzystnie wpływa na trwałość pojemników transportowych, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnych, certyfikowanych rozwiązań technicznych, które zapewnią automatyczną dezynfekcję pojemników zgodnie z wymaganiami? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający określił w opisie technicznym poczty pneumatycznej oraz w specyfikacji minimalną funkcjonalność bramy dezynfekującej. Zamawiający podtrzymuje, że należy zaoferować rozwiązanie zgodnie z opisem technicznym poczty pneumatycznej. Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo higieniczne systemu oraz personelu. Wykonawca zobowiązany jest zastosować atestowane rozwiązania techniczno-materiałowe w postaci bramy dezynfekującej promieniami UV-C, filtrów powietrza i materiałów z jonami srebra, które będą zapobiegały przenikaniu bakterii i wirusów do systemu poczty pneumatycznej oraz ograniczały ryzyko ich rozwoju i namnażania na pojemnikach transportowych oraz powierzchniach, z którymi będzie miał styczność personel |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 53 | 53. Zamawiający wymaga zabudowanej w stacji funkcjonalności:” Stacja musi być także wyposażona w wewnętrzny w pełni automatyczny magazyn wysyłkowy, który umożliwia przyjmowanie [...] pojemników [...],które muszą zostać odebrane tylko i wyłącznie przez osoby upoważnione i wymagają autoryzacji użytkownika. W przypadku nieodebrania przez personel specjalnie zabezpieczonej wysyłki (np. krwi), stacja automatycznie i bez interwencji obsługi zgodnie z ustawieniami zwróci odebrany pojemnik transportowy na stację, z której został wysłany.” Wymaganie zabudowania tej funkcjonalności w stacji wskazuje się na jedynego dostawcę na rynku ograniczając możliwość konkurencji. Czy Zamawiający jest w stanie zrezygnować z tej funkcjonalności lub czy dopuszcza zastosowanie alternatywnych rozwiązań. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający określił w opisie technicznym poczty pneumatycznej oraz w specyfikacji minimalną funkcjonalność stacji na oddziałach. Zamawiający podtrzymuje wymóg funkcjonalności automatycznego odesłania nieodebranej przesyłki. Zamawiający musi mieć pełną kontrolę nad przesyłką w przypadku wysyłki specjalnych materiałów (np. krwi, leków). Jak powszechnie wiadomo, krew stanowi jeden z kluczowych materiałów wykorzystywanych w działalności szpitala, a jej spersonalizowany odbiór ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz efektywności procesu medycznego. Równie istotny jest niezwłoczny powrót przesyłki krwi do stacji w banku krwi w przypadku jej nieodebrania, co pozwala uniknąć zbędnej degradacji materiału wskutek niekontrolowanego i niemonitorowanego przetrzymywania w nieodpowiednich warunkach, co skutkowałoby koniecznością jego zutylizowania. Analogiczne podejście dotyczy również transportu leków, które muszą być dostarczane wyłącznie do wskazanych pacjentów, co dodatkowo podkreśla konieczność zapewnienia jednoznacznej identyfikacji odbiorcy. Rozwiązanie to musi gwarantować bezpieczeństwo materiału, który można ponownie wykorzystać. Należy zaoferować rozwiązanie zgodnie z opisem technicznym poczty pneumatycznej. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 54 | 54. Zamawiający wymaga: „Szybkość transport przesyłek będzie odpowiednia do charakteru przesyłanej zawartości, ale istotne jest, iż regulacja prędkości transportu mieści się w przedziale od ok. 2 – 6 m/s.”. Rzeczywiście prędkość jest istotnym czynnikiem wpływającym na jakość transportowanych próbek. Czy zatem przed oddaniem instalacji do użytkowania Zamawiający wymaga przeprowadzenia testów walidacyjnych z wykorzystaniem homologowanych rejestrujących urządzeń pomiarowych, które zawierałyby zapis i analizę przeciążeń, jakim poddawany jest transportowany materiał, tak aby optymalnie dobrać właściwą bezpieczną prędkość? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający w opisie technicznym poczty pneumatycznej określił minimalne wymagania co do bezpieczeństwa transportu oraz prędkości przesyłek i odpowiedniego wyposażenia systemu, które muszą być spełnione przez Wykonawcę systemu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że to Wykonawca odpowiada za prawidłowy transport materiałów wrażliwych, które są w szpitalu przesyłane. Oczywiście Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie walidacji, ale na tym etapie jej nie wymaga. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 55 | 55. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (pkt 3.13), ujęcia wody znajdują się poza zakresem działki objętej inwestycją. W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, kto jest właścicielem działek nr 63/23 oraz 56/19, na których znajdują się wspomniane ujęcia wody. | Odpowiedź Zamawiającego: Właścicielem działki 56/19 jest Urząd Marszałkowski – działka jest we władaniu Zamawiającego. Właścicielem działki 63/23 jest Miasto Rzeszów. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 56 | 56. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej wodociągu PE dn160 SDR17, oznaczonego na profilu RZE_PW_IS_IZ_SCH_XX_12 (odcinek W16– W16.2), który wykracza poza teren inwestycji. Prosimy o potwierdzenie, czy wskazany odcinek wodociągu stanowi zakres przedmiotowego zadania. Jednocześnie prosimy o informację, kto jest właścicielem działki, przez którą przebiega wskazany odcinek wodociągu. | Odpowiedź Zamawiającego: Odcinek sieci wodociągowej podlega wymianie. Właścicielem działki jest Szpital. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 57 | 57. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że wszystkie sieci oznaczone na rysunku nr RZE_PW_IS_PZT_XX_01, które nie zostały ujęte na profilach ani w przedmiarze robót, należy uwzględnić w wycenie. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 58 | 58. |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 59 | 59. |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 60 | 60. |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 61 | 61. Proszę o informację czy stan zabrudzenia filtrów absolutnych H13 w nawiewnikach i stropach laminarnych ma być sygnalizowany w instalacji BMS? | Odpowiedź Zamawiającego: Tak. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 62 | 62. Proszę o wyjaśnienie i określenie jakimi materiałami powinny być izolowane kanały wentylacyjne. Występują rozbieżności w załączonych dokumentach przetargowych. Np. w jednym dokumencie jest wpisane, że kanały wentylacyjne czerpne mają być zaizolowane matami kauczukowymi gr. 40mm, a w innym, że matami z wełny mineralnej gr. 80mm na folii aluminiowej; w jednym dokumencie jest wpisane, że kanały nawiewne mają być zaizolowane matami z wełny mineralnej gr. 40mm, a w innym, że matami gr. 30mm. | Odpowiedź Zamawiającego: - kanały czerpne – maty kauczukowe 40mm - kanały zewnętrzne – mata z wełny mineralnej gr. 80mm - kanały wewnętrzne – mata z wełny mineralnej gr. 30mm. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 63 | 63. |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 64 | 64. W załączniku nr 10 do SWZ (OPZ) jest napisane, że w istniejących budynkach tlenowni i hydroforni ma być m.in. wykonana przebudowa wewnętrznych instalacji sanitarnych i wentylacyjnych. Proszę o określenie zakresu tych prac. | Odpowiedź Zamawiającego: Zakres nie obejmuje wykonania przebudowy wewnętrznych instalacji sanitarnych i wentylacyjnych w budynku tlenowni. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 65 | 65. Rys. RZE_PW_AR_ŻP_RS_01_Rzut sufitów I piętra – na przedmiotowym rysunku widnieje oznakowanie sufitu jako CE-P-04, brak rozwinięcia tego oznaczenia w legendzie. Prosimy o uzupełnienie. | Odpowiedź Zamawiającego: Sufit CE-P-04 to sufit podwieszany w module 60x60 cm szczelny ISO 3. Szczegółowa charakterystyka: Sufit podwieszany akustyczny w klasie bakteriologiczną B1 i B5, Klasa czystości ISO 3 - składający się z płyt wypełniających z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych; kolor NCS S-500N (biały); w module 600x600mm; grubość 25mm; krawędzi prostej; o fakturze białej, mikro-porowatej; zabezpieczonej od tyłu welonem szklanym; malowanymi krawędziami bocznymi; płyty stabilne wymiarowo o odporności do 100% wilgotności względnej; możliwość czyszczenia na mokro. Odpowiedni do pomieszczeń z wymaganą różnicą ciśnień. Posiada obowiązujący Atest Higieniczny PZH - produkt przeznaczony do placówek ochrony zdrowia. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 66 | 66. |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 67 | 67. Prosimy o przesłanie zestawień zabudów sanitarnych – HPL. | Odpowiedź Zamawiającego: Projekt zawiera wystarczające informacje do wyceny na rzutach architektury i na rysnku nr RZE_PW_AR_S_RW_07 – Zespół toalet ogólnodostępnych. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 68 | 68. Prosimy o potwierdzenie, że drzwi 04.ALMU031-2 (HPL 1.1) są to drzwi w systemie kabin sanitarnych HPL. Brak przedmiotowych drzwi w udostępnionych zestawieniach. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, są to drzwi HPL. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 69 | 69. Prosimy o rozwinięcie oznaczenia HPL 1.1 zlokalizowanego na rzutach budynku głównego. Wszystkie elementy HPL mają takie samo oznaczenia, jednakże inne wymiary/ budowę itp. | Odpowiedź Zamawiającego: HPL 1.1 odpowiada drzwiom systemowym w ściance systemowej HPL. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 71 | 71. Prosimy o informację w jakiej technologii ma być wykonane oznaczenie kolorystyczne posadzek (rys. RZE_PW_AR_S_KW_07-09). Czy należy zastosować wykładzinę w odpowiednim kolorze zgrzewaną sznurem spawalniczym z pozostałym obszarem? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie naklejek? | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zastosować wykładzinę w odpowiednim kolorze zgrzewaną sznurem spawalniczym z pozostałym obszarem. Nie dopuszcza się zastosowania naklejek. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 75 | 75. W udostępnionym przedmiarze robót nie uwzględniono sufitów z płyt z betonu architektonicznego typu GRC w budynku głównym. Prosimy o udostępnienie skorygowanego przedmiaru. | Odpowiedź Zamawiającego: Wycenę należy przyjąć na podstawie dokumentacji projektowej. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 76 | 76. Udostępniony przedmiar robót jest niezgodny z opisem branży architektonicznej w zakresie sufitów podwieszanych budynku głównego – oznaczenie symboliczne (SU-P1d, SU-P1e, SU-P1f) niezgodne z rozwiniętą nazwą opisową, a co za tym błędnie przypisane są ilości do poszczególnych sufitów. Prosimy o udostępnienie skorygowanego przedmiaru. | Odpowiedź Zamawiającego: Wycenę należy przyjąć na podstawie dokumentacji projektowej. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 77 | 77. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie warstwy wykończeniowe ścian (wraz z tynkowaniem) należy wykonać do wysokości sufitów podwieszanych. Ściany i stropy powyżej sufitów podwieszanych należy wyłącznie pomalować – dotyczy budynku głównego. | Odpowiedź Zamawiającego: Ściany powyżej sufitów podwieszanych należy otynkować i pomalować. Stropy wystarczy pomalować. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 78 | 78. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie warstwy wykończeniowe ścian (wraz z tynkowaniem) należy wykonać do wysokości sufitów podwieszanych. Ściany i stropy powyżej sufitów podwieszanych należy wyłącznie pomalować – dotyczy łącznika. W udostępnionej dokumentacji wskazano, iż wyłącznie ponad sufitami z płyt GKB na-leży wykonać tynkowanie sufitów – prosimy o potwierdzenie, iż jest to zapis błędny i nie należy go stosować. | Odpowiedź Zamawiającego: Niezależnie od rodzaju sufitu podwieszanego, ściany powyżej sufitów podwieszanych należy otynkować i pomalować. Stropy wystarczy pomalować. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 79 | 79. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie warstwy wykończeniowe ścian (wraz z tynkowaniem) należy wykonać do wysokości sufitów podwieszanych. Ściany i stropy powyżej sufitów podwieszanych należy wyłącznie pomalować – dotyczy pracowni żywienia pozajelitowego. W udostępnionej dokumentacji wskazano, iż wyłącznie ponad sufitami z płyt GKB należy wykonać tynkowanie sufitów – prosimy o potwierdzenie, iż jest to zapis błędny i nie należy go stosować. | Odpowiedź Zamawiającego: Niezależnie od rodzaju sufitu podwieszanego, ściany powyżej sufitów podwieszanych należy otynkować i pomalować. Stropy wystarczy pomalować. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 80 | 80. Prosimy o informację, do jakiej wysokości należy wykonać przedścianki w łazienkach? Na pełną wysokość pomieszczenia, czy zakończyć je półką? | Odpowiedź Zamawiającego: Na pełną wysokość pomieszczenia. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 81 | 81. Prosimy o przesłanie wymagań/ specyfikacji dotyczących okładzin ściennych – tapet z włókna szklanego w budynku głównym. | Odpowiedź Zamawiającego: W budynku głównym nie występuje tapeta z włókna szklanego. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 82 | 82. Istnieje rozbieżność w sposobie wykończenia ścian wewnętrznych łącznika między opisem branży architektonicznej a udostępnionym przedmiarem. Prosimy o udostępnienie skorygowanego przedmiaru. | Odpowiedź Zamawiającego: Wycenę należy przyjąć na podstawie dokumentacji projektowej. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 83 | 83. Prosimy o informację na jaką wysokość należy wykonać cokoły (wywinięcie wykładzin) w budynku łącznika. | Odpowiedź Zamawiającego: Cokoły należy wykonać do wysokości 10cm od podłogi (do dolnego profila ślusarki aluminiowej). |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 84 | 84. Prosimy o informację czy w pomieszczeniach przeznaczonych pod zabudowę typu Clean Room (Pracownia żywienia pozajelitowego) należy wykonać jakieś dodatkowe prace wykończeniowe istniejących/ nowo wybudowanych ścian, np. malowanie antypyłowe. Czy należy zostawić je w stanie istniejącym/ surowym? | Odpowiedź Zamawiającego: Ściany należy wykończyć zgodnie z zaleceniami producenta zabudowy typu Clean Room. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 85 | 85. Istnieje rozbieżność między opisem branży architektonicznej a przedmiarem robót w zakresie materiału wykonania parapetów wewnętrznych w pracowni żywienia pozajelitowego. Prosimy o udostępnienie skorygowanego przedmiaru. | Odpowiedź Zamawiającego: Wycenę należy przyjąć na podstawie dokumentacji projektowej. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 86 | 86. Prosimy o wskazanie materiału z jakiego mają być wykonane parapety wewnętrzne w budynku garażu wielostanowiskowego. Prosimy również o wskazanie minimalnej wymaganej grubości parapetów. | Odpowiedź Zamawiającego: Parapety wewnętrzne w garażu wielopoziomowym należy wykonać z betonu architektonicznego w kolorze jasnoszarym gr. 4cm. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 87 | 87. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zmianę wymiaru gresu z 10x10 cm na większy, np. 30x30? | Odpowiedź Zamawiającego: Nie, należy wykonać zgodnie z projektem. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 88 | 88. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji in situ mieszanej na miejscu. | Odpowiedź Zamawiającego: Projektant rekomenduje wykonanie stabilizacji z materiałów dowożonych zgodnie z projektem. Jeżeli na etapie budowy Inwestor wraz z nadzorem budowlanym dopuszczą zmianę należy wystąpić do projektanta o uzgodnienie zmiany materiału wraz z podaniem szczegółów. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 89 | 89. Proszę o udostępnienie receptury stabilizacji gruntu rodzimego. | Odpowiedź Zamawiającego: Za recepturę odpowiada Wykonawca. Receptura musi być zgodna z zapisami projektu i specyfikacji. Gotową recepturę Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Inwestorowi i Nadzorowi. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 90 | 90. Proszę o potwierdzenie, że grunt rodzimy nadaje się do stabilizacji chemicznej. | Odpowiedź Zamawiającego: Wykonawca potwierdzi przydatność gruntów rodzimych do stabilizacji. Jeżeli grunty nie będą się nadawały należy wykorzystać grunt z dowozu. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 91 | 91. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zmianę warstw przy zachowaniu parametrów jezdni, miejsc parkingowych oraz stref dostaw. | Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza się możliwość zmiany konstrukcji jezdni przy zachowaniu wszystkich parametrów projektowanych elementów. Wszelkie zmiany muszą być przedstawione przez Wykonawcę i zostać uzgodnione przez Inwestora, Nadzór oraz Projektanta. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 92 | 92. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza recykling i wbudowanie materiałów z rozbiórek placów i dróg. | Odpowiedź: Dopuszcza się stosowanie materiałów z rozbiórek o ile ich stan techniczny oraz estetyczny nie zostały naruszone, a materiały przed wbudowaniem zostaną oczyszczone i poddane odpowiednim weryfikacją. Każdorazowo możliwość zastosowania materiałów z rozbiórki należy uzgodnić z Inwestorem, Nadzorem oraz Projektantem. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 93 | 93. Proszę o informację co Zamawiający rozumie poprzez zapis pkt. 1.19 Roboty ziemne „Rozwiązanie w zakresie umocnienia skarpy należy uzgodnić z autorem opracowania oraz zamawiającym.” Proszę o określenie rodzaju płyty ażurowej, sposobu wykonania wzmocnienia oraz ilości. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami i rozwiązaniami zawartymi w projekcie projektuje się skarpy o nachyleniu 1:1,5, które nie wymagają umocnienia. Jeżeli okaże się, że z przyczyn niezależnych od projektanta (np. zmiana zagospodarowania w czasie między projektem a budową) nachylenia skarp osiągną wartość poniżej 1:1,3 wtedy należy zastosować umocnienie poprzez ułożenie trawników rolowanych bądź poprzez humusowanie wraz z obsianiem, natomiast w sytuacji przekroczenia nachylenia 1:1 umocnienie przy pomocy płyt ażurowych. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 94 | 94. Proszę o informację, czy jeżeli grunt w strefie projektowanych powierzchni będzie miał parametr mniejszy niż 0,97 to dogęszczenie podłoża będzie stanowić roboty dodatkowe. | Odpowiedź Zamawiającego: Dogęszczenie podłoża nie będzie stanowiło robót dodatkowych. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 95 | 95. Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać ilość oznaczeń organizacji ruchu poziomych i pionowych w ilość podanej w opisie projektu. | Odpowiedź Zamawiającego: Zakres Stałej Organizacji Ruchu został określony w dokumentacji. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 96 | 96. Proszę o potwierdzenie, że odśnieżanie dachu jest obowiązkiem użytkownika. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 97 | 97. Proszę o informację czy przewidziane w PZT pagórki mogą zostać wykonane z gruntu z wykopu. | Odpowiedź Zamawiającego: W przypadku górek na gruncie rodzimym można wykorzystać ziemię z wykopu, jeżeli jest gruntem przepuszczalnym o właściwościach ziemi urodzajnej - punkt 1.7.1 w opisie. Natomiast górki na stropach muszą być wykonane z substratu wypełniającego i substratu intensywnego. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 98 | 98. Proszę o potwierdzenie, że „Jeśli analiza wykaże niedobór składników mineralnych należy zastosować dodatkowe nawożenie wg zaleceń laboratorium glebowego” będą to roboty dodatkowe. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie potwierdza. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 99 | 99. Proszę o potwierdzenie, że istniejący grunt rodzimy, spełnia opisane w projekcie „1.7.1 Grunt rodzimy” parametry a w przeciwnym wypadku doprowadzenie do wymaganych parametrów lub wymiana gruntu będą to roboty dodatkowe. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy wykonać badania laboratoryjne gruntu, jeżeli nie spełnia wymaganych parametrów należy zastosować nawożenie wg zaleceń laboratorium glebowego a w ostateczności wymian gruntu stosowna do rodzaju nasadzeń roślin - punkt 1.7.1 w opisie |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 100 | 100. W przypadku gdy pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym będzie w zakresie GW, proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający udostępni wodę do podlewania zieleni za darmo. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie potwierdza. Woda będzie płatna wg wskazań licznika. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 102 | 102. Proszę o potwierdzenie, iż wymienione w pkt 1.15 opisu do projektu zieleni kontrole placów zabaw, tj: - regularna kontrola przez oględziny (raz na 1-7 dni) - kontrola funkcjonalna (raz na 1-3 miesiące) - kontrola coroczna główna (raz na rok) - codzienna w przypadku intensywnego użytkowania placu lub w przypadku, gdy plac zabaw jest narażony na akty wandalizmu są w zakresie Zamawiającego. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 103 | 103. Proszę o informację, czy obszary , na których ma znajdować się kora należy w pierwszej kolejności wyłożyć geowłókniną. | Odpowiedź Zamawiającego: Projekt nie przewiduje i nie zaleca stosowania geowłókniny pod nasadzenia roślin, do wykończenia powierzchni gruntu należy zastosować korę sosnową drobno mieloną (kompostowaną) o minimalnej warstwie 5 cm. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 24 z 10.10.2025 1. |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2. Prosimy o zmianę terminu przekazania do użytkowania garażu wielopoziomowego. Po pierwsze wykonanie garażu z pozwoleniem na użytkowanie we wskazanym terminie jest terminem mało realnym zwłaszcza biorąc pod uwagę konieczność wykonania przekładek sieci. Po drugie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie może okazać się niemożliwe ze względu na drogę pożarową obsługującą parking wielopoziomowy prowadzącą wzdłuż budynku głównego PCMD pod która wykonywana będzie głęboka kanalizacja sanitarna, więc jej udostępnienie nie będzie możliwe we wskazanym terminie, a co za tym idzie nie jest możliwe uzyskanie pozytywnej opinii PSP. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dnia 21.10.2025 r. dokonał zmian SWZ - daty poszczególnych Etapów Realizacji zostały usunięte z HRF. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić treść HRF z Zamawiającym. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | 3. Prosimy o informację które z przekładanych instalacji w terenie będą wymagały ustalenia terminu z użytkownikiem, a które będzie można wykonywać bez konieczności dodatkowych uzgodnień | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga bieżących uzgodnień terminów realizacji robót związanych z wszystkimi przekładkami instalacji w terenie. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | 4. W projektach PZT nie jest wrysowane obecnie budowany garaż z lądowiskiem, a jest adnotacja o konieczności dostosowania istniejących dróg pożarowych. Prosimy o doprecyzowanie. | Odpowiedź Zamawiającego: Nie przewiduje się w ramach inwestycji PCMD dostosowania istniejących dróg pożarowych do obecnie budowanego garażu z lądowiskiem. W ramach inwestycji przewiduje się dostosowanie dojazdu do istniejącego budynku H1 od strony zachodniej do wymagań drogi pożarowej, ponieważ zgodnie z „Ekspertyzą pożarową Bloku H1 Oddziału Onkohematologii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego nr 2 przy ul. Lwowskiej 60 w Rzeszowie”, opracowaną w październiku 2012 r. przez rzeczoznawców: budowlanego – Pana Wojciecha Kuhn oraz do spraw przeciwpożarowych – Pana Ryszarda Czaplewskiego i uzgodnioną z Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej (postanowienie nr WZ.5595.118.2012 z dnia 2012-11-20) dojazd pożarowy do budynku H1, stanowiącego wraz z blokami H3 i C zabudowę pierzejową, zapewniony jest od strony szczytu budynku od strony zachodniej. Aby dojazd spełniał wymagania drogi pożarowej należy wykonać jego przebudowę zgodnie z częścią rysunkową PZT. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | 5. | Odpowiedź Zamawiającego: Powierzchnie ograniczające zostały wskazane w Zał. nr 11 do SWZ w folderze 06_Dokumentacja inna\ LĄDOWISKA |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | 6. Prosimy o informację czy obecnie wykonywane lądowisko będzie w jakikolwiek sposób ograniczało możliwość pracy żurawia wieżowego. | Odpowiedź Zamawiającego: Powierzchnie ograniczające zostały wskazane w Zał. nr 11 do SWZ w folderze 06_Dokumentacja inna\ LĄDOWISKA |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | 7. | Odpowiedź Zamawiającego: |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | 8. Wnosimy o doprecyzowanie liczby linii w zakresie dostawy systemu poczty pneumatycznej. W pkt 7 Projektu Wykonawczego (PW) wskazano realizację 3 odrębnych linii, natomiast w pkt 7.1 założono wykonanie systemu 4-liniowego. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem technicznym oraz przedmiarem i dokumentacją rysunkową poczty pneumatycznej Zamawiający wymaga wykonania w obecnym zakresie systemu 3 liniowego opartego o centrale przejazdową, która umożliwia w przyszłości Zamawiającemu rozbudowę do 10 linii. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | 9. |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | 10. |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | 11. W opisie systemu poczty pneumatycznej wskazano, że z jednej stacji będzie mogło korzystać kilka oddziałów, a o nadejściu przesyłki informować będzie sygnalizacja akustycznooptyczna zamontowana w odległości nie większej niż 5 metrów od stacji. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie tej odległości. W naszej ocenie, wskazana lokalizacja sygnalizatora może być niewystarczająca do skutecznego powiadomienia personelu oddziałów znajdujących się dalej od stacji, szczególnie w warunkach szpitalnych, gdzie widoczność i słyszalność mogą być ograniczone. Czy Zamawiający będzie wymagał montażu dodatkowych sygnalizatorów zlokalizowanych bezpośrednio na poszczególnych oddziałach lub w miejscach gwarantujących skuteczne powiadamianie użytkowników? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że wymaga montażu dla każdej stacji znajdującej się na oddziale dwóch sygnalizatorów zgodnie z przedmiarem i opisem technicznym. Lokalizacja instalacji sygnalizatorów zostanie wskazana przez Personel medyczny Zamawiającego podczas realizacji zadania. Należy przyjąć długość kabla dla podłączenia sygnalizatorów zgodnie z załączonym przedmiarem dokumentacji technicznej poczty pneumatycznej. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 12 | 12. W dokumentacji wskazano, że stacje systemu poczty pneumatycznej mają być wykonane w kolorze RAL 1013, zgodnie z wymaganiami Inwestora. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie stacji w kolorze zbliżonym (równoważnym), o ile spełnia on wymagania estetyczne i funkcjonalne oraz zostanie zaakceptowany przez Inwestora. Zwracamy również uwagę, że kolor RAL 1013 może być charakterystyczny dla jednego producenta, co potencjalnie ogranicza konkurencyjność postępowania. Prosimy o wyjaśnienie, czy kolor został określony wyłącznie ze względów estetycznych, czy też Zamawiający kierował się innymi kryteriami przy jego wyborze. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że jest to popularny kolor dostępny w palecie kolorów odcieni białego. Oczywiście Zamawiający dopuszcza równoważny kolor zbliżony do białego. Jednocześnie Zamawiający oczekuje stacji w wykonaniu antybakteryjnym, metalowa obudowa stacji, kosz oraz wieszak na pojemniki mają być w wykonaniu antybakteryjnym (z zastosowaniem domieszki jonów srebra) zapewniający wyższy standard higieniczny. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 13 | 13. Wnosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących wyposażenia stacji w uchwyt/wieszak na pojemniki systemu poczty pneumatycznej. W opisie przedmiotu zamówienia wskazano uchwyt umożliwiający ułożenie 5 pojemników, natomiast w przedmiarze robót mowa jest o wieszaku ściennym na 4 pojemniki. Prosimy o jednoznaczne określenie, ile pojemników powinien pomieścić każdy uchwyt/wieszak oraz który zapis (opis czy przedmiar) jest wiążący dla wykonawcy | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający w tym przypadku zaakceptuje dostawę uchwytu/wieszaka na pojemniki, który umożliwia ułożenie 4 pojemników oraz dopuści także zastosowanie uchwytu/wieszaka, który umożliwia ułożenie 5 pojemników. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 15 | 15. Prosimy o potwierdzenie, że rozdzielnice średniego napięcia należy dostosować do obowiązujących przepisów, np. poprzez rezygnację z zastosowania sześciofluorku siarki (SF6). | Odpowiedź Zamawiającego: Rozdzielnice SN należy dostosować do obowiązujących przepisów na czas realizacji. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 16 | 16. W związku z brakiem możliwości stosowania gazu SF6 w rozdzielnicach SN, zastosowanie czujników monitorujących jakość środowiska w stacji nie jest zasadne. Prosimy o potwierdzenie, że jest to poza zakresem wyceny. | Odpowiedź Zamawiającego: Wg wymagań inwestora należy zapewnić zastosowanie czujników monitorujących jakość środowiska. Przewidzieć w dokumentacji warsztatowej. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 17 | 17. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza rezygnację ze stosowania czujników temperatury na szynach SN, z uwagi na zastosowanie tulipanowych (zamiast śrubowych) łączników szyn pomiędzy polami SN. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić wymagania przedstawione w dokumentacji oraz w OPZ. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 18 | 18. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie oferty można przyjąć transformatory wyprodukowane poza UE, pod warunkiem zapewnienia serwisu w Polsce. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić wymagania przedstawione w dokumentacji. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 19 | 19. Prosimy o potwierdzenie braku konieczności posiadania przez transformatory certyfikatu Instytutu Energetyki, ponieważ nie pracują one dla Energetyki Zawodowej. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić wymagania przedstawione w dokumentacji. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 20 | 20. Prosimy o potwierdzenie braku konieczności malowania szynoprzewodu w kolorze RAL 9001. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić wymagania przedstawione w dokumentacji oraz w OPZ. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 21 | 21. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest obligatoryjne jednoczesne stosowanie komunikacji Bluetooth oraz NFC w wyłącznikach głównych, a dopuszcza się zastosowanie jednego z tych sposobów komunikacji lub komunikacji przewodowej, np. za pomocą protokołu MODBUS. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić wymagania przedstawione w dokumentacji. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 22 | 22. Prosimy o potwierdzenie, że nie ma konieczności skupiania się na danych regulacyjnych nastaw wyłączników oraz danych pomiarowych wynikających z kart katalogowych wyłącznika głównego producenta, gdyż parametry te są dokładniej mierzone przez analizatory sieci. Wyłączniki powinny umożliwiać realizację nastaw zabezpieczeń określonych przez projektanta. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić wymagania przedstawione w dokumentacji. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 23 | 23. Prosimy o potwierdzenie, że dopuszcza się brak ramy uchylnej dla maskownic w rozdzielnicach niskiego napięcia, ponieważ dostęp do jednego aparatu powoduje uchylenie całej ramy z maskownicami danego pola, co obniża bezpieczeństwo obsługi. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić wymagania przedstawione w dokumentacji. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 24 | 24. Prosimy o potwierdzenie, że dopuszczone zostaną standardowe kolory rozdzielnic niskiego napięcia, stosowane przez większość producentów, tj. RAL 7035. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić wymagania przedstawione w dokumentacji. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 25 | 25. Prosimy o potwierdzenie braku konieczności wpięcia systemu monitorowania i sterowania urządzeniami w jakikolwiek istniejący system na obiekcie. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić wymagania przedstawione w dokumentacji oraz w PFU. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 26 | 26. Prosimy o potwierdzenie braku konieczności wymiany modułów mocy „na gorąco” w UPS-ie. Prace serwisowe urządzenia odbywają się przy przejściu na bypass serwisowy. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić wymagania przedstawione w dokumentacji oraz w PFU. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 27 | 27. | Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszcza się zamiany stropów monolitycznych na prefabrykowane. Dopuszcza się wykonanie schodów prefabrykowanych |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 28 | 28. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany stropów monolitycznych i klatek schodowych na stropy i klatki prefabrykowane w celu skrócenia czasu realizacji Inwestycji? | Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszcza się zamiany stropów monolitycznych na prefabrykowane. Dopuszcza się wykonanie schodów prefabrykowanych |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 29 | 29. | Odpowiedź Zamawiającego: Na dzień publikacji odpowiedzi Zamawiającego za wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, termin składania ofert został przedłużony do 21.11.2025 r. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 30 | 30. Po zapoznaniu się z zakresem przedmiotu oferty oraz z ilością pytań jakie pojawiają się w trakcie analizy, wnioskujemy o przesunięcie terminu złożenia oferty. Zwracamy uwagę na fakt, że rzetelne przygotowanie oferty wymaga szczegółowej analizy całości dokumentacji przetargowej, pozyskania dostawców oraz potencjalnych podwykonawców, którzy mogliby realizować roboty. Z uwagi na zakres i specyfikę przedmiotu zamówienia, analiza tak obszernych materiałów przetargowych oraz przygotowanie własnych obmiarów wymaga czasu i znacznie wydłuża okres przygotowania rzetelnej oferty cenowej. Z tego powodu, w celu sporządzenia kompleksowej oferty, wnosimy o przedłużenie terminu do złożenia oferty do dnia 20.12.2025 r. | Odpowiedź Zamawiającego: Na dzień publikacji odpowiedzi Zamawiającego za wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, termin składania ofert został przedłużony do 21.11.2025 r. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | 4. Prosimy o potwierdzenie, że moc cieplna dla ogrzewania płyty lądowiska (147,2kW), została uwzględniona przy projektowaniu i doborze węzła cieplnego. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | 8. Prosimy o jednoznaczne wskazanie materiału z jakiego należy wykonać piony kanalizacji deszczowej dla garażu wielopoziomowego – w opisie opisano rury PVC-U SN8 natomiast na rysunkach część pionów opisano jako żeliwne. Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności. | Odpowiedź Zamawiającego: Piony narażone na zniszczenie i uszkodzenie zaprojektowano z żeliwa – typ SML. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | 9. Budynek główny – instalacja kanalizacji sanitarnej – prosimy o sprecyzowanie jaki rodzaj żeliwa należy zastosować, KML czy SML. Prosimy o wskazanie, gdzie należy zastosować żeliwo SML a gdzie KML. | Odpowiedź Zamawiającego: SML – na wierzchu ścian, szachtach, KML – podposadzkowa. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | 10. W projekcie instalacji sanitarnych oznaczono 2 punkty poboru wody w terenie. W projekcie Zieleni oznaczono łącznie 40 punktów poboru wody w terenie i na da-chu. Prosimy o informację, ile punktów poboru należy ująć w ofercie. Jeśli zamawiający będzie wymagał montażu punktów poboru zgodnie z projektem zieleni, prosimy o udostępnienie projektów sieci i instalacji wodociągowych uzupełnionych o projekt doprowadzenie wody do punktów poboru oznaczonych w projekcie zieleni. | Odpowiedź Zamawiającego: Projekt instalacji sanitarnych zakłada punkty zasilania systemu podlewania zieleni, który stanowi odrębne opracowanie. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 26 z 10.10.2025 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie warstwy wylewki samopoziomującej zamiast opisanej w projekcie warstwy M.W.W31, gr. 1 cm (wylewka anhydrytowa) zastosowanej na warstwie wylewki cementowej jako wylewka wyrównawcza pod wykładziny PCV. Zastosowanie w tej sytuacji wylewki anhydrytowej, gr. 1 cm wiąże się z ryzykiem odspojenia/ popękania warstwy. Zastosowanie wylewki samopoziomującej jest ogólnie przyjętym rozwiązaniem zgodnym ze sztuką budowlaną. | Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza się zastosowanie wylewki samopoziomującej jako warstwy wyrównawczej pod wykładzinę PCV |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | Na rys. RZE_PW_AR_S_ZM_01 Zestawienie warstw przegród zastosowano warstwę M.I.G2, która nie jest wyjaśniona w legendzie (specyfikacji materiałów). Prosimy o wyjaśnienie czym jest warstwa M.I.G2. | Odpowiedź Zamawiającego: M.I.G2 to warstwa gruntująca gr. 0.1cm |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | 3. Na rys. RZE_PW_AR_S_ZM_01 Zestawienie warstw przegród – w przegrodzie PS5 nie wskazano grubości warstwy M.I.C16 (EPS), prosimy o uzupełnienie. | Odpowiedź Zamawiającego: Warstwa M.I.C16 (EPS) w przegrodzie PS5 ma grubość 12,5cm. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | 4. W opisie technicznym budynku głównego nie uwzględniono opisu wykończenia posadzek warstwy PO-1b, którą są oznaczone posadzki na rzutach. Prosimy o uzupełnienie. | Odpowiedź Zamawiającego: Posadzka PO-1b to płyty z lastryko, wymiar 60x60cm, antypoślizgowe, łatwozmywalne, zabezpieczone dodatkową warstwą przeciwplamową. masa bazowa: kruszywo i kolor wg rysunków schematu kolorystycznego. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | 5. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie płytek gresowych (wzór lastryko) zamiast opisanego w projekcie rozwiązania dla warstwy PO-1a i PO-1b, przy zachowaniu wymiaru płytek zgodnego z projektem. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę lastryko na płytki gresowe. Posadzkę należy wykonać zgodnie z projektem. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | 6. |  |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | 7. Zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1A „Specyfikacje techniczne wymagań́w zakresie sprzętu” w łazienkach pacjentów należy zamontować lustra sanitarne oznaczone symbolem L, natomiast zgodnie z projektem Technologii medycznej w pomieszczeniach tych należy dostarczyć lustra uchylne dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Prosimy o potwierdzenie, że lustra w tych pomieszczeniach należy wycenić zgodnie z wykazem wyposażenia. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | 8. Zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1A „Specyfikacje techniczne wymagań́w zakresie sprzętu” w ofercie należy wycenić 26 szt wag oznaczonych symbolem Wa1 i 27szt wag oznaczonych symbolem Wa1, natomiast projekt Technologii medycznej zawiera tylko jedną sztukę Wa2. Prosimy o informację jaki zakres dostawy elementów Wa1 i Wa2 należy uwzględnić w ofercie? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | 9. W ZAŁĄCZNIKU NR 1A „Specyfikacje techniczne wymagań́ w zakresie sprzętu” występuje sprzęt opisany: „Pojedyncza, dwutonowa membrana, Miękkie oliwki, Średnica małej membrany: 3,3 cm”. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o stetoskop i należy go ująć w ofercie. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | 10. Prosimy o wyjaśnienie czy Aparat RTF mobilny typu C oznaczony symbolem Ja1 w zakresie wyszczególniony w ZAŁĄ ZNIKU NR 1A „Specyfikacje techniczne wymagań sprzętu” w pozycji dotyczącej pomieszczenia 02.ENDO.014 został omyłkowo przyporządkowany do zakresu dostaw GW. Dwie sztuki urządzenia opisanego w ten sam sposób są w zakresie Zamawiającego w pomieszczeniu 02.BLOP.020. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje Ramię C jest poza zakresem dostawy. Zmieniono załącznik 1A do SWZ. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | 1. WNIOSEK nr 27 z 10.10.2025 Wymogi techniczne dot. Mebli pozycje numer 1 oraz 2 Prosimy Zamawiającego o rezygnacje z wymogu „Dno szafek podblatowych do wbudowania zlewozmywaka / umywalki wykonane z min. Blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo, co zapewnia odpowiednią odporność na korozję oraz trwałość w środowisku narażonym na wilgoć. Na powierzchni blachy należy wykonać przetłoczenia usztywniające, o głębokości w zakresie 2-4 mm. Przetłoczenia te mają na celu wzmocnienie konstrukcji dna oraz zapobieganie odkształceniom pod wpływem obciążenia oraz zapobieżenie rozlaniu się płynów. Dno szafki powinno być mocowane bezpośrednio do konstrukcji szafki. Wyklucza się zastosowanie nakładek z blachy ocynkowanej na płytę meblową. Całość konstrukcji dna powinna być jednorodna, zapewniając trwałość i szczelność w warunkach eksploatacyjnych” jest to parametr, który znacznie podraża meble, natomiast przy fachowym oraz prawidłowym podłączeniu wody wymóg posiadania dna z blachy ocynkowanej jest zbędny. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2. Wymogi techniczne dot. Mebli pozycje numer 1 oraz 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szuflad którego boki wykonane są z metalu (min. 3 kolory do wyboru) dno z płyty meblowej oraz z przegrodami regulowanymi wykonanymi z tworzywa sztucznego. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2. WNIOSEK nr 28 z 10.10.2025 Proszę o potwierdzenie, że dźwiękowy system ostrzegawczy jest poza zakresem oferty. W schemacie SSP głównego budynku występują już sygnalizatory akustyczne, które pełnią funkcje alarmowania pożarowego. W przekazanej dokumentacji brak projektów dla systemu DSO. | Odpowiedź Zamawiającego: Na obiekcie nie ma systemu DSO. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | 3. W opisie standardu technologicznego (Załącznik 1D) jest informacja o kamerze LPR przewidzianej dla garażu wielostanowiskowego, natomiast w opisie systemu parkingowego oraz na jego schemacie brak informacji o kamerze. Prosimy o określenie czy kamera LPR jest przewidziana do realizacji w ramach systemu parkingowego, a jeśli tak – prosimy o wskazanie dokładnej liczby kamer LPR, ich lokalizacji, specyfikacji oraz sposobu włączenia do systemu. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, iż należy przewidzieć 4 dedykowane kamery z funkcjonalnością LPR - 2 na teren parkingu oraz 2 na teren garażu, kamery mają zostać dostarczone w ramach systemu parkingowego. Nie wymaga się integracji pomiędzy systemem CCTV a kamerami LPR. |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | 4. Prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy przyjąć ilości wkładek światłowodowych opisane w opisie standardu technologicznego (załącznik 1D). | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z załącznikiem 1D. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | 5. Prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej dla instalacji CCTV, DECT, INTERKOM, LAN (wraz z dostosowaniem schematów szaf oraz rozmieszczeniem urządzeń aktywnych i pasywnych), KD | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić wymagania przedstawione w dokumentacji oraz w PFU. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | 6. Dotyczy garażu wielostanowiskowego, prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy przyjąć 1 terminal wjazdowy i 1 terminal wyjazdowy oraz 2 szlabany. W przedmiarze ujęto po 2 terminale wjazdowe i wyjazdowe, dlatego prosimy o jednoznaczne podanie właściwej liczby elementów do wyceny. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić wymagania przedstawione w dokumentacji oraz w PFU. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | 7. Prosimy o wskazanie, z której centrali SSP należy poprowadzić okablowanie do elementów systemu zlokalizowanych w łączniku. Na schemacie SSP głównego bu-dynku nie zostały uwzględniona pętle obejmujące łącznik. Prosimy o przekazanie zaktualizowanych projektów schematu pętli SSP dla budynku głównego. | Odpowiedź Zamawiającego: Łącznik należy wpiąć do instalacji SSP budynku projektowanego. Pomieszczenia w budynkach istniejących instalację SSP dostosować do nowego układu pomieszczeń i funkcji. W przypadku wydzieleń pożarowych zapewnić monitorowanie stref istniejącego budynku i łącznika przez centralę istniejącego budynku oraz centralę SSP nowego budynku w celu zapewnienia poprawnego zadziałania wydzieleń pożarowych. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | 8. Prosimy o przekazanie specyfikacji urządzeń AUDIO VIDEO jakie należy przyjąć do oferty | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić wymagania przedstawione w przekazanych dokumentach. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | 9. Prosimy o potwierdzenie, że występujące na rzutach pętle indukcyjne powierzch-niowe, a nie występujące w opisie również wchodzą w zakres wyceny. Prosimy o przekazanie schematu instalacji pętli indukcyjnych. | Odpowiedź Zamawiającego: Występujące na rzutach pętle indukcyjne powierzchniowe, a nie występujące w opisie również wchodzą w zakres wyceny, na etapie realizacji przygotować projekt warsztatowy. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | 10. W związku z występującymi rozbieżnościami pomiędzy opisem zawartym w projekcie wykonawczym a opisem standardu technologicznego dla systemów teleinformatycznych (Załącznik 1D), prosimy o jednoznaczne wskazanie, które z rozwiązań – należy przyjąć jako obowiązujące do celów wyceny. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje iż zgodnie z SWZ - IV OPIS ZAMÓWIENIA, punkt 3. " W przypadku rozbieżności pomiędzy załącznikami składającymi się na szczegółowy opis zamówienia decydująca jest następująca kolejność: 1) PPU, 2) OPZ, 3) Dokumentacja techniczna (budowlana), przy czym Zamawiający wskazuje, że wyjaśnienia dot. treści SWZ w zakresie technicznym udzielane przez Zamawiającego na podstawie Ustawy Pzp mają znaczenie równorzędne z OPZ." Zgodnie z powyższym, Zamawiający powierdza, iż załącznik 1D jest dokumentem nadrzędnym i jego zapisy są nadrzędne nad projektem wykonawczym i technicznym stanowiącym załącznik numer 11 do SWZ. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 12 | 12. Prosimy o informację, czy wraz z ofertą należy załączyć dokumenty producenta (np. karta katalogowa, instrukcja obsługi, oficjalna strona internetowa) potwierdzające spełnienie wskazanych parametrów w załączniku 1E. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje iż w przypadku stron/podstron internetowych zawierających potwierdzenie należy wskazać adres w dokumencie 1E, w przypadku kart katalogowych Zamawiający ma prawo wymagać dostarczenie dokumentów na etapie weryfikacji ofert. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 13 | 13. Prosimy o potwierdzenie, że kontrolą dostępu należy objąć pomieszczenia zgodnie z załączonym projektem wykonawczym i jego rzutami. Jeżeli zamawiający wymaga wykonania kontroli dostępu w innych pomieszczeniach niż jest to wskazane w projekcie prosimy o przekazanie zaktualizowanych projektów lub potwierdzenie, że dodatkowe przejścia nie wskazane w projekcie będą rozliczane jako roboty dodatkowe. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić: - wymagania przedstawione w dokumentacji. - pełne wydzielenie stref przyjętych jako kontrolowane - pełne kontrolowanie tych stref - kontrolę dostępu dostosowana do dróg ewakuacyjnych oraz pożarowych. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 14 | 14. W opisie systemu parkingowego jest informacja, że na każdym poziomie ma zostać zainstalowana tablica informująca o zajętości miejsc każdego z poziomu parkingu, w schemacie systemu oraz rzutach elektrycznych jest tylko jedna tablica. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i informacje ile sztuk tablic należy przyjąć do oferty. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić wymagania przedstawione w dokumentacji, na każdym poziomie ma zostać zainstalowana tablica informująca o zajętości miejsc każdego z poziomu parkingu. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 15 | 15. Prosimy o przekazanie projektu dla systemu kolejkowego, z udostępnionej dokumentacji nie ma możliwości wyceny systemu kolejkowego. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić wymagania przedstawione w dokumentacji, zapewnić wymagania przedstawione w technologii oraz dla wszystkich grup pomieszczeń. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 16 | 16. Prosimy o sprecyzowanie zapisów dotyczących systemu E-dokumentacja. Opis z projektu mówiący o konieczności dostarczenia takiego systemu nie wskazuje jasno dokładnego zakresu prac. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić wymagania przedstawione w dokumentacji. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 17 | 17. Prosimy o podanie minimalnych parametrów dla systemu AKP. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić wymagania przedstawione w dokumentacji elektrycznej, sanitarnej, zapewnić pełne sterowanie i monitorowanie wszystkich parametrów, pełna możliwość monitorowania i sterowania zdalnego z centrum nadzoru. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 18 | 18. Prosimy o podanie minimalnych parametrów dla systemu BMS. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić wymagania przedstawione w dokumentacji elektrycznej, sanitarnej, zapewnić pełne sterowanie i monitorowanie wszystkich parametrów, pełna możliwość monitorowania i sterowania zdalnego z centrum nadzoru. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 19 | 19. Prosimy o udostępnienie schematów dla rozdzielnic AKP central wentylacyjnych | Odpowiedź Zamawiającego: W zakresie GW jest przygotowanie projektów warsztatowych na etapie realizacji. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 20 | 20. Prosimy o informację Dla ilu kamer Zamawiający wymaga analityki rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, iż należy przewidzieć 4 dedykowane kamery z funkcjonalnością LPR - 2 na teren parkingu oraz 2 na teren garażu. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 21 | 21. Prosimy o informację Dla ilu kamer Zamawiający wymaga analityki rozpoznawania twarzy? | Odpowiedź Zamawiającego: W ramach postępowania nie wymaga się dostarczania licencji do obsługi funkcjonalności, jednak Zamawiajacy wymaga, aby dostarczany system miał możliwość natywnej implementacji funkcjonalności rozpoznawania twarzy dla minimum 50 kamer dla każdego z dostarczanych rejestratorów. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 23 | 23. Prosimy o doprecyzowanie zapisu „Zastosowanie rozwiązania firmy trzeciej w przypadku inteligentnego zarządzania zdarzeniami?” z załącznika 1E. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, iż system powinien zapewniać natywne wsparcie graficznej prezentacji wyników zdarzeń, obejmujących w szczególności: analizę obrazu, wykrywanie nietypowej aktywności, detekcję ruchu, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych oraz rozpoznawanie twarzy. System musi umożliwiać prezentację poszczególnych kamer w formie ikon graficznych, działając w trybie tablicy synoptycznej. Każda ikona powinna posiadać unikalne oznaczenie kolorystyczne, umożliwiające szybką identyfikację rodzaju zdarzenia. Przykładowe oznaczenia: • kolor szary – kamera działa poprawnie, brak detekcji ruchu, • kolor niebieski – zdarzenie z detekcji ruchu, • kolor zielony – zdarzenie z wykrycia nietypowej aktywności, • kolor żółty – zdarzenie z rozpoznawania tablic rejestracyjnych, • kolor czerwony – zdarzenie alarmowe, generowane w wyniku wystąpienia dowolnego z powyższych zdarzeń. Po wskazaniu kursorem myszy wybranej ikony system powinien umożliwiać podgląd obrazu z odpowiadającej jej kamery. Dodatkowo, dla wybranych zdarzeń system musi zapewniać możliwość automatycznego wyświetlenia obrazu w interfejsie systemu VMS z co najmniej następującymi funkcjonalnościami: • podgląd obrazu na żywo, • odtworzenie zarejestrowanego zdarzenia, • dodanie zakładki do zdarzenia, • udostępnienie zdarzenia innemu operatorowi, • eksport zdarzenia. Prezentacja zdarzeń w opisany powyżej sposób, z możliwością grupowania kamer, powinna zapewniać przejrzystą, czytelną i intuicyjną wizualizację dużej liczby zdarzeń w ramach jednego stanowiska operatorskiego, dlatego nie dopuszcza się, aby zarządzenie zdarzeniami odbywało się na rozwiązaniach firm trzecich. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 24 | 24. Prosimy o jasne wskazanie które podzespoły serwera CCTV powinny posiadać funkcję HOT-SWAP. | Odpowiedź Zamawiającego: Serwer rejestracji CCTV powinien posiadać konstrukcję umożliwiającą pełną obsługę funkcji HOT-SWAP dla kluczowych komponentów systemu. W szczególności: 1. Dyski twarde (HDD/SSD) muszą być montowane w kieszeniach typu HOT-SWAP, umożliwiających ich wymianę lub rozbudowę w trakcie pracy serwera, bez konieczności jego wyłączania. 2. Macierz dyskowa (RAID) powinna wspierać odtwarzanie danych w trybie online (online rebuild) po wymianie dysku. 3. Zasilacze powinny być nadmiarowe (redundantne) oraz wymienialne w trybie HOT-SWAP, bez przerywania pracy urządzenia. 4. Wentylatory chłodzenia powinny być również wymienialne w trybie HOT-SWAP lub w konfiguracji nadmiarowej, zapewniającej ciągłość chłodzenia. 5. Konstrukcja obudowy powinna umożliwiać dostęp serwisowy od frontu (front access), bez konieczności demontażu urządzenia z szafy rack. 6. System operacyjny serwera i oprogramowanie zarządzające macierzą powinny automatycznie monitorować stan komponentów HOT-SWAP i powiadamiać o awarii lub wymianie w czasie rzeczywistym. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 25 | 25. |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 26 | 26. Prosimy o informację Czy zamawiający potwierdza, że liczba 3 serwerów o pojemności 160 TB netto każdy jest wystarczająca dla łącznej ilości 532 kamer i rejestracji przez okres 30 dni? | Odpowiedź Zamawiającego: Zapewnić wystarczająca ilość dysków w celu rejestracji przez okres łączny min 30 dni (24h na dobę) dla wszystkich kamer. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 27 | 27. Prosimy o podanie dokładnej ilości wymaganych stacji operatorskich z monitorami. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, iż należy przewidzieć 1 stację poglądową z 2 monitorami na każdy oddział łóżkowy na którym znajdują się kamery w salach pacjentów. Dodatkowo należy przewidzieć jedną stację główną, 4 monitorową do pomieszczenia ochrony, wraz z monitorami 32” i uchwytami montowanymi do biurka. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 28 | 28. |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 29 | 29. |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 29 z 10.10.2025 1. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek i koszt wymiany części i materiałów eksploatacyjnych zużywalnych będzie obciążał Wykonawcę wyłącznie w przypadku, gdy wymiana tych części i materiałów będzie konieczna podczas przeglądu serwisowego wykonywanego zgodnie z zapisami kart gwarancyjnych urządzeń, natomiast wymiana części i materiałów eksploatacyjnych zużywalnych w okresach poza przeglądami serwisowymi będzie obciążała Zamawiającego. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie potwierdza. W okresie gwarancji wszelkie uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych, wymiany części szybkozużywających się, naprawę awarii i kosztów związanych z przestojami w związku z tymi awariami lub niedostarczeniem i wymianą takich części będą w całości obciążały Wykonawcę w całym okresie gwarancji. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2. W nawiązaniu do zapisu w OPZ „Zamawiający nie wyraża zgody na magazynowanie mas ziemnych na terenie budowy oraz na terenie należącym do Szpitala” prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza okresowe składowanie mas ziemnych pochodzących z wykopów liniowych (np. przy wykonywaniu sieci zewnętrznych), przy założeniu że grunt rodzimy zostanie wbudowany w ciągu 10 dni roboczych. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | 3. Prosimy o udostępnienie opisu wielobranżowego Aneksu nr 1 do PW z określeniem zmian jakie zostały wprowadzone ww. aneksem. | Odpowiedź Zamawiającego: Nie ma opisu wielobranżowego do aneksu nr 1 do PW. Zmiana w aneksie do projektu wykonawczego dotyczy zwiększenia ilości łóżek pobytu dziennego w obrębie Klinik z 13 do 63 sztuk, zachowując sumaryczną liczbę 180 łóżek. Zmiany w obrębie Oddziałów: · Klinika Kardiologii Dziecięcej Zachowawczej i Interwencyjnej - Zmiana z 4 na 6 łózek dziennego pobytu (20 łóżek ogółem) · Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolicznych - Zmiana z 6 na 14 łóżek dziennego pobytu (41 łóżek ogółem) · Klinika Pediatrii i Gastroenterologii - Zmiana z 3 na 15 łóżek dziennego pobytu (67 łóżek ogółem) · Klinika Alergologii i Mukowiscydozy - Zmiana z 0 na 12 łózek dziennego pobytu (22 łóżka ogółem) · Klinika Otolaryngologii - Zmiana z 0 na 8 łóżek dziennego pobytu (15 łóżek ogółem) · Klinika Urologii - Zmiana z 0 na 8 łóżek dziennego pobytu (15 łóżek ogółem). |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | 4. |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | 5. Prosimy o informację czy zakup zbiornika tlenu z parownicą ma być w zakresie robót wykonawcy czy też będzie dzierżawiony przez Zamawiającego od dostawcy gazu. | Odpowiedź Zamawiającego: W projekcie opisano zbiornik jako dzierżawiony, ze względu na zalety tego rozwiązania. Ostateczną decyzję, czy zbiornik ma zostać zakupiony, czy dzierżawiony podejmuje Inwestor. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | 6. Prosimy o udostępnienie zestawienia parametrów technicznych nawilżaczy parowych. | Odpowiedź Zamawiającego: Wydajność nawilżaczy parowych podano przy centralach wentylacyjnych posiadających w/w element. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | 9. W nawiązaniu do zapisu w projekcie Poczty Pneumatycznej: „Jeżeli Użytkownik przewiduje czyszczenie technologiczne komponentów systemu to pomieszczenie maszynowni wyposażyć w umywalkę wraz z podłączeniem do instalacji wod-kan. w celu np. utrzymania czystości pojemników transportowych oraz samego pomieszczenia” – prosimy o określenie, czy Zamawiający wymaga wyposażenia pomieszczenia maszynowni w umywalkę, jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie dokumentacji o ten zakres prac. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem technicznym poczty pneumatycznej dotyczących wymagań dla pozostałych branż, które nie wchodzą w zakres projektu PP. Zamawiający oczekuje od przyszłego Generalnego Wykonawcy zapewnienia i wykonania oraz dostawy powyższych rozwiązań potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji systemu poczty pneumatycznej. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | 10. W nawiązaniu do zapisu w projekcie Poczty Pneumatycznej: „Dla prawidłowego działania systemu poczty pneumatycznej jest niezbędne zapewnienie temperatury poniżej wartości 25° C w pomieszczeniu maszynowni poczty pneumatycznej. Ponadto należy pomieszczenie wyposażyć w urządzenie, które zabezpieczy ww. utrzymanie ww. poziomu temperatury” – prosimy o uzupełnienie projektu instalacji klimatyzacji o ten zakres prac. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem technicznym poczty pneumatycznej dotyczących wymagań dla pozostałych branż, które nie wchodzą w zakres projektu PP. Zamawiający oczekuje od przyszłego Generalnego Wykonawcy zapewnienia i wykonania oraz dostawy powyższych rozwiązań potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji systemu poczty pneumatycznej. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | 11. W nawiązaniu do zapisu w projekcie Poczty Pneumatycznej: „Zapewnić wyrównanie nadciśnienia / podciśnienia w pomieszczeniu maszynowni PP” – prosimy o uzupełnienie projektu instalacji wentylacji o ten zakres prac. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem technicznym poczty pneumatycznej dotyczących wymagań dla pozostałych branż, które nie wchodzą w zakres projektu PP. Zamawiający oczekuje od przyszłego Generalnego Wykonawcy zapewnienia i wykonania oraz dostawy powyższych rozwiązań potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji systemu poczty pneumatycznej. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 12 | 12. |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 13 | 13. Dot. Systemu Poczty Pneumatycznej. W opisie właściwości funkcjonalnych projektowanego systemu poczty pneumatycznej wskazano konieczność dostawy centrali przejazdowej typu karuzelowego. Zwracamy uwagę, że jest to rozwiązanie charakterystyczne dla jednego producenta, co może ograniczać konkurencyjność postępowania. W związku z powyższym, wnosimy o umożliwienie zastosowania rozwiązania alternatywnego, o nie mniejszej wydajności i funkcjonalności niż rozwiązanie wskazane w dokumentacji. | ODPOWIEDŹ Zamawiającego: Zamawiający biorąc pod uwagę obecne potrzeby logistyczne Szpitala oraz przyszłe możliwości rozwoju np. poprzez automatyzację wysyłki leków jednostkowych pod pacjenta wymaga odpowiednie funkcjonalne rozwiązanie, które zostało wyspecyfikowane w dokumentacji technicznej poczty pneumatycznej, a które jest zastosowane i użytkowane w wielu dużych Szpitalach na terenie Polski oraz na świecie. W związku z powyższym Zamawiający jeszcze raz podkreśla, że oczekuje od dostawcy dostarczenia centrali przejazdowej w pełni wydajnej z minimum 24 mobilnymi magazynami na pojemniki transportowe (z rezerwacją pozycji dla wybranych pojemników), która umożliwia przekazywanie priorytetowych przesyłek przed przesyłkami zwykłymi bez jakichkolwiek przestojów lub kolejkowania, a w szczególności umożliwia pełną zmianę kolejności przesyłek w centrali bez obciążenia linii. Zamawiający wymaga rozwiązania umożliwiającego przejazd kilku pojemników w jednym czasie na kilku liniach. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 14 | 14. Dot. Systemu Poczty Pneumatycznej. Wnosimy o doprecyzowanie liczby linii w zakresie dostawy systemu poczty pneumatycznej. W pkt 7 Projektu Wykonawczego (PW) wskazano realizację 3 odrębnych linii, natomiast w pkt 7.1 założono wykonanie systemu 4-liniowego. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem technicznym oraz przedmiarem i dokumentacją rysunkową poczty pneumatycznej Zamawiający wymaga wykonania w obecnym zakresie systemu 3 liniowego opartego o centrale przejazdową, która umożliwia w przyszłości Zamawiającemu rozbudowę do 10 linii. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 15 | 15. Dot. Systemu Poczty Pneumatycznej. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający będzie wymagał, aby transport próbek w systemie poczty pneumatycznej odbywał się z wykorzystaniem pojemników hermetycznych, zapewniających podwyższony poziom bezpieczeństwa przesyłek, w szczególności w zakresie transportu materiału biologicznego, leków, substancji niebezpiecznych lub wrażliwych na czynniki zewnętrzne. Zastosowanie pojemników hermetycznych minimalizuje ryzyko kontaminacji, wycieku lub uszkodzenia przesyłek, ogranicza wpływ czynników zewnętrznych (takich jak zmiany ciśnienia czy zanieczyszczenia powietrza), a także zwiększa bezpieczeństwo użytkowników systemu oraz całego personelu szpitala. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż wymaga pojemnika do transportu próbek, który musi zapewnić automatyczne i bezobsługowe rozładowanie materiału biologicznego oraz automatyczny zwrot pojemnika do nadawcy, musi być antybakteryjny i kompatybilny z zaoferowaną stacją samowyładowczą. Zamawiający przypomina również, że zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej poczty pneumatycznej wymaga dostarczenia minimalnie dwóch typów pojemników: samowyładowczych dla materiału biologicznego oraz standardowych dla reszty transportów. Zgodnie z opisem technicznym poczty pneumatycznej Zamawiający wymaga także dostarczenia woreczków hermetycznych BIOHAZARD, które są certyfikowane i atestowane i w które będzie pakowany i zabezpieczony materiał przed wysyłką. Takie rozwiązanie musi w 100% zabezpieczyć transportowany materiał nawet przed rozlaniem się materiału z np. z niedomkniętej probówki. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 16 | 16. Dot. Systemu Poczty Pneumatycznej. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania standardowego rurociągu wykonanego z tworzywa PVC w systemie poczty pneumatycznej, czy też – biorąc pod uwagę charakter środowiska szpitalnego oraz wysokie wymagania w zakresie higieny i bezpieczeństwa – przewiduje zastosowanie specjalistycznego rurociągu o właściwościach antybakteryjnych, posiadającego odpowiednie certyfikaty potwierdzające jego zgodność z normami obowiązującymi w obiektach medycznych. W naszej ocenie, ze względu na pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia – w tym wymagania dotyczące bezpieczeństwa transportu próbek, leków i materiału biologicznego – zasadne wydaje się zastosowanie rurociągów o właściwościach antybakteryjnych, ograniczających rozwój bakterii na powierzchni wewnętrznej instalacji oraz spełniających wymogi w zakresie utrzymania wysokiego poziomu higieny. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający określił w opisie technicznym poczty pneumatycznej minimalne wymagania co do rurociągu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie rurociągu nie gorszego niż opisany tj. spełniającego wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji technicznej poczty pneumatycznej i musi być zgodny z przepisami. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 17 | 17. Dot. Systemu Poczty Pneumatycznej. W opisie systemu poczty pneumatycznej wskazano, że z jednej stacji będzie mogło korzystać kilka oddziałów, a o nadejściu przesyłki informować będzie sygnalizacja akustyczno-optyczna zamontowana w odległości nie większej niż 5 metrów od stacji. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie tej odległości. W naszej ocenie, wskazana lokalizacja sygnalizatora może być niewystarczająca do skutecznego powiadomienia personelu oddziałów znajdujących się dalej od stacji, szczególnie w warunkach szpitalnych, gdzie widoczność i słyszalność mogą być ograniczone. CCzy Zamawiający będzie wymagał montażu dodatkowych sygnalizatorów zlokalizowanych bezpośrednio na poszczególnych oddziałach lub w miejscach gwarantujących skuteczne powiadamianie użytkowników? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że wymaga montażu dla każdej stacji znajdującej się na oddziale dwóch sygnalizatorów zgodnie z przedmiarem i opisem technicznym. Lokalizacja instalacji sygnalizatorów zostanie wskazana przez Personel medyczny Zamawiającego podczas realizacji zadania. Należy przyjąć długość kabla dla podłączenia sygnalizatorów zgodnie z załączonym przedmiarem dokumentacji technicznej poczty pneumatycznej. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 18 | 18. Dot. Systemu Poczty Pneumatycznej. W dokumentacji wskazano, że stacje systemu poczty pneumatycznej mają być wykonane w kolorze RAL 1013, zgodnie z wymaganiami Inwestora. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie stacji w kolorze zbliżonym (równoważnym), o ile spełnia on wymagania estetyczne i funkcjonalne oraz zostanie zaakceptowany przez Inwestora. Zwracamy również uwagę, że kolor RAL 1013 może być charakterystyczny dla jednego producenta, co potencjalnie ogranicza konkurencyjność postępowania. Prosimy o wyjaśnienie, czy kolor został określony wyłącznie ze względów estetycznych, czy też Zamawiający kierował się innymi kryteriami przy jego wyborze. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje że jest to popularny kolor dostępny w palecie kolorów odcieni białego. Oczywiście Zamawiający dopuszcza równoważny kolor zbliżony do białego. Jednocześnie Zamawiający oczekuje stacji w wykonaniu antybakteryjnym, metalowa obudowa stacji, kosz oraz wieszak na pojemniki mają być w wykonaniu antybakteryjnym (z zastosowaniem domieszki jonów srebra) zapewniający wyższy standard higieniczny. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 19 | 19. Dot. Systemu Poczty Pneumatycznej. Wnosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących wyposażenia stacji w uchwyt/wieszak na pojemniki systemu poczty pneumatycznej. W opisie przedmiotu zamówienia wskazano uchwyt umożliwiający ułożenie 5 pojemników, natomiast w przedmiarze robót mowa jest o wieszaku ściennym na 4 pojemniki. Prosimy o jednoznaczne określenie, ile pojemników powinien pomieścić każdy uchwyt/wieszak oraz który zapis (opis czy przedmiar) jest wiążący dla wykonawcy. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający w tym przypadku zaakceptuje dostawę uchwytu/wieszaka na pojemniki, który umożliwia ułożenie 4 pojemników oraz dopuści także zastosowanie uchwytu/wieszaka, który umożliwia ułożenie 5 pojemników. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 20 | 20. Proszę o potwierdzenie, że w zakresie przetargu jest wykonanie sieci gazowej na odcinku: G – GW2 i G – GW1. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 21 | 21. Proszę o informację czy studnie kanalizacyjne na sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej (oznaczone na PZT jako KDistn. i KSistn.) na których przewidziano wymianę przewodów pozostają czy są również do wymiany? | Odpowiedź Zamawiającego: Należy przewidzieć wymianę. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 22 | 22. W projekcie założono wymianę istniejących rur na kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowych na nowe przewody. Proszę o potwierdzenie, że w zakresie jest wymiana rur jedynie na zewnątrz, tj. od ściany budynku. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 23 | 23. W zamieszczonych materiałach brak jest informacji dot. przełożenia sieci ( prawdopodobnie cieplnej ) jak na przedstawionym poniżej wycinku z PZT. Proszę o informacje czy wskazane rurociągi będą w zakresie prowadzonego postępowania? W przypadku potwierdzenia proszę o informację: ile jest przewodów do przekładki i jakie są średnice poszczególnych rurociągów? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 24 | 24. Prosimy o informację, po czyjej stronie jest wycinka drzew i krzewów znajdujących się na działce i kolidujących z projektowanym budynkiem. | Odpowiedź Zamawiającego: Wycinka drzew i krzewów znajdujących się na działce zgodnie z uzyskanymi decyzjami: Decyzja z dnia 13 września 2023r., znak: KS-O-O.6131.141.2023; Decyzja z dnia 30 października 2023r., znak: KS-O-O.6131.210.2023; Decyzja z dnia 13 stycznia 2025r., znak: KS-O-O.6131.361.2024 i została zlecona przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu. Komplet decyzji zamieszczono w Zał. nr 11 do SWZ Dokumentacja projektowa\06_Dokumentacja inna\DECYZJE_WYCINKA. Natomiast wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z ww. decyzjami oraz wykonanie niezbędnych adaptacji istniejących drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi obiektami pozostają w zakresie Generalnego Wykonawcy w ramach obecnego postępowania. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 25 | 25. Prosimy o udostępnienie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew oraz o wskazanie kto ponosi koszty administracyjne związane z opłatą za wycinkę drzew lub nasadzeniami rekompensacyjnymi. | Odpowiedź Zamawiającego: Wycinka drzew i krzewów znajdujących się na działce zgodnie z uzyskanymi decyzjami: Decyzja z dnia 13 września 2023r., znak: KS-O-O.6131.141.2023; Decyzja z dnia 30 października 2023r., znak: KS-O-O.6131.210.2023; Decyzja z dnia 13 stycznia 2025r., znak: KS-O-O.6131.361.2024 i została zlecona przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu. Komplet decyzji zamieszczono w Zał. nr 11 do SWZ Dokumentacja projektowa\06_Dokumentacja inna\DECYZJE_WYCINKA. Natomiast wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z ww. decyzjami oraz wykonanie niezbędnych adaptacji istniejących drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi obiektami pozostają w zakresie Generalnego Wykonawcy w ramach obecnego postępowania. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 26 | 26. Prosimy o udostępnienie tabeli inwentaryzacyjnej istniejących drzew ze wskazaniem pozycji drzew przeznaczonych do wycięcia lub zachowania (ilość, średnica, gatunek drzewa). Prosimy również o przekazanie inwentaryzacji drzew w formie rysunkowej przedstawiającej ich lokalizację na terenie szpitala. | Odpowiedź Zamawiającego: Tabela inwentaryzacyjna wraz z załącznikiem graficznym znajduje się w części IV projektu budowlanego - Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\01_PB (urzad)\01_BUDYNEK GLOWNY i PZP\01_BUDYNEK GLOWNY\03_OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA\07_INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARĄ DRZEWOSTANEM |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | 1. WNIOSEK nr 30 z 10.10.2025 Dotyczy PROJEKT WYKONAWCZY – ETAP 7.5/CZĘŚĆ 1 – ARCHITEKTURA/ANEKS DO PROJEKTU Wymagania ogólne – drzwi/drzwi uchylne/Automatyka do drzwi uchylnych (str. 158) Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, w którym czujniki zamontowane są na skrzydle drzwiowym a nie na ościeżnicy czy pokrywie napędu? Oferowane drzwi spełniają wszystkie pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego | Odpowiedź Zamawiającego: Należy wykonać zgodnie z projektem. |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | 1. Dotyczy PROJEKT WYKONAWCZY – ETAP 7.5/CZĘŚĆ 1 – ARCHITEKTURA/ANEKS DO PROJEKTU Okno stałe do zabudowy (str. 159) Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne polegające na zaoferowaniu okna stałego wyposażonego w szybę na całej powierzchni od strony zabudowy panelowej bez widocznej ramy okna. Szkło jest zlicowane z zabudową panelową | Odpowiedź Zamawiającego: |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | 1. Czy Zamawiający dopuści „Zamykany wózek transportowy, pojemność 6 pojemników/koszy” wyposażony w kółka fi 160mm? – dotyczy wyposażenia dla sterylizatornia/sterylizator parowy |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2. Czy Zamawiający dopuści „Zamykany wózek transportowy, pojemność 6 pojemników/koszy”, który nie posiada dwóch kółek kierunkowych? – dotyczy wyposażenia dla sterylizatornia/sterylizator parowy |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | 3. Czy Zamawiający dopuści taboret (symbol Ba2.1, Ba2.2) wyposażony w siedzisko tapicerowane z wypełnieniem z pianki? |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | 4. Czy Zamawiający dopuści taboret (symbol Ba2.1, Ba2.2) wyposażony w podstawę trójramienną z pięcioma kółkami? |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | Czy Zamawiający dopuści szafę (symbol Ch5.2.1, Ch1) wyposażoną w zamek baskwilowy dwupunktowy? |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | 6. Czy Zamawiający dopuści regał (symbol Ch7) o nośności półki min. 50 kg? |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | 7. Czy Zamawiający dopuści regał dwustronny (symbol Cc10) z kółkami fi 80mm? |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | 8. Czy Wykonawca ma wykonać szafę (symbol Cd10) z elektryczną blokadą otwarcia? Blokada naprzemienna uniemożliwiająca jednoczesne otwarcie drzwi z obu stron. Mechanizm sygnalizacji otwarcia/zamknięcia za pomocą diody LED (zmiana koloru zielony/czerwony podczas procesu otwierania/zamykania). |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stelaża (symbol Fd4.1, Fd4.2), w którym po naciśnięciu pedału – pokrywa otwiera się i blokuje automatycznie w pozycji otwartej a zamknięcie pokrywy – ręcznie? |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stelaża (symbol Fd4.1, Fd4.2, Fd5) wyposażonego w stałą „tacę - podstawę” wykonaną z prętów, jak na poniższej wizualizacji? pojedynczy podwójny |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stelaża (symbol Fd4.1, Fd5) o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 415x580x1050? |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 12 | 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stelaża (symbol Fd4.2) o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 860x580x1050? |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 13 | 13. Czy Zamawiający dopuści szafkę (symbol Fd2) z korpusem wykonanym z pojedynczej ścianki oraz z drzwiami wykonanymi z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco- wygłuszającym? |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 14 | 14. Czy Zamawiający dopuści szafkę (symbol Fd2) wyposażoną w kółka fi 100mm? |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 15 | 15. Czy Zamawiający dopuści szafkę (symbol Fd2), w której zamiast uchwytu bocznego występują relingi nad blatem, pełniące rolę uchwytów do przemieszczania? |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 16 | 16. Czy Zamawiający dopuści szafkę (symbol Fd2), której drzwiczki wyposażone są w atestowane uszczelki przeznaczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia, ale nie przeciwpyłowe? |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 17 | 17. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma zaoferować kompletny wózek do przewożenia zwłok (symbol Fa5), tj. składający się z wózka, tacy i pokrywy? |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 18 | 18. Czy Zamawiający dopuści wózek (symbol Da4.2) wyposażony w kółka fi 100mm? |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 19 | 19. Czy podane wymiary wózka (symbol Da4.2) tj. 730x680 to wymiary użytkowe blatu, czy wymiary zewnętrzne tj. blat i uchwyt do prowadzenia? |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 20 | 20. Czy Zamawiający dopuści parawan (symbol Gg4) wyposażony w ramę ze stali nierdzewnej niemalowanej? |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 21 | 21. Czy Zamawiający dopuści parawan (symbol Gg4) o wymiarach (dłxszxerxwys) w mm: 2000x600x1880mm |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 22 | 22. Czy Zamawiający dopuści stół laboratoryjny (symbol Stół1-Stół14) o konstrukcji z profili zamkniętych spawanych 30x30x1,2mm? |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 23 | 23. Czy Zamawiający dopuści stolik Mayo (symbol Cd1) wyposażony w kółka fi 80mm, blat o wymiarach 740x490mm oraz z zakresem regulacji 960/1370mm? |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 24 | 24. Czy Zamawiający dopuści wózek (symbol Da4.4, Cd2, Ua5.3) z korpusem wykonanym z pojedynczej ścianki oraz z drzwiami wykonanymi z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym? |  |  |  | Informacja
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 25 | 25. Czy Zamawiający dopuści wózek (symbol Da4.4, Cd2, Ua5.3) z uchwytem do przetaczania zamontowanym z frontu wózka? |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 26 | 26. Czy Zamawiający dopuści wózek (symbol Da4.4, Cd2, Ua5.3) wyposażony w szuflady bez wycięć lub przeformowanych gniazd, które są żródłem gromadzenia się brudu? Dno, tył i boki szuflady wykonane z jednego arkusza blachy, pozaginane w celu uzyskanie odpowiedniej sztywności i wytrzymałości, trwale zespolone z frontem szuflady. Połączenie dna z frontem nie spawane, nie montowane na elementy złączne, nie zgrzewane. Całość tworzy zwarty jednolity element z możliwością wyjęcia szuflady z korpusu w celu umycia. Szuflady wyposażone w wyjmowane podziałki z plexi lub nierdzewne. Prowadnice montowane pod skrzynią, widoczne z boku (tylko niewielka część) po wysunięciu szuflady. Poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania. |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 27 | 27. Czy Zamawiający dopuści wózek (symbol Da4.4, Cd2, Ua5.3) wyposażony w atestowane uszczelki przeznaczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia, ale nie przeciwpyłowe? |  |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 28 | 28. Czy Zamawiający dopuści wózek (symbol Da4.4, Cd2, Ua5.3) o wymiarach blatu 650x600mm? |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 29 | 29. Czy Zamawiający dopuści wózek (symbol Da4.4, Cd2, Ua5.3) o wysokości 985mm |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 30 | 30. Czy Zamawiający dopuści wózek (symbol Da4.4, Cd2, Ua5.3) wyposażony w kółka fi 100mm |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 31 | 31. Czy Zamawiający dopuści stół zlewozmywakowy (symbol Cc1.1) o konstrukcji z profili zamkniętych spawanych 30x30x1,2mm? |  |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 32 | 32. Czy Zamawiający dopuści regał na fartuchy RTG (symbol Cc7) o wymiarach: 725x600x1800mm? |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 33 | 33. Czy Zamawiający dopuści stolik opatrunkowy (symbol Cd6) wyposażony w kółka fi 100mm? |  |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 34 | 34. Czy Zamawiający dopuści stolik opatrunkowy (symbol Cd6) wyposażony w blat i półkę o wymiarach 800 × 600 mm oraz z wymiarami zewnętrznymi: szerokość: 915 mm, głębokość: 670 mm oraz wysokość 880mm? |  |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 35 | 35. Czy Zamawiający dopuści szafkę do przygotowywania opatrunków gipsowych (symbol Cc2) z korpusem wykonanym z pojedynczej ścianki oraz z drzwiami wykonanymi z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym? |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 36 | 36. Czy Zamawiający dopuści szafkę do przygotowywania opatrunków gipsowych (symbol Cc2) wyposażoną w atestowane uszczelki przeznaczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia, ale nie przeciwpyłowe? |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 37 | 37. Czy Zamawiający dopuści stojak na kroplówki (symbol Gg3) z zaciskiem śrubowym, obsługiwany oburącz? |  |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 38 | 38. Czy Zamawiający dopuści stojak na kroplówki (symbol Gg3) z podstawą wykonaną ze stali nierdzewnej niemalowanej? |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 39 | 39. Czy Zamawiający dopuści stojak z misą podgrzewaną (symbol Gg5) wyposażony w dwie miski 6l? |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 40 | 40. Czy Zamawiający dopuści stojak z misą podgrzewaną (symbol Gg5) z temperaturą regulowaną do 85 stopni? |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 41 | 41. Czy Zamawiający dopuści stojak z misą podgrzewaną (symbol Gg5) z przewodem o długości 3mb, zasilaniem – 230V/600W? |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 42 | 42. Czy Zamawiający dopuści stojak z misą podgrzewaną (symbol Gg5) z regulacją wysokości w zakresie 1140/1280 mm? |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 43 | 43. Czy Zamawiający dopuści wózek (symbol Ua5.3), który nie jest wyrobem medycznym? Oferowany wózek posiada atest PZH dopuszczający do stosowania w jednostkach służby zdrowia. |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 44 | 44. Czy Zamawiający dopuści stolik opatrunkowy (symbol Cd8) wyposażony w kółka fi 100mm? |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 45 | 45. Czy Zamawiający dopuści myjnię chirurgiczną (symbol Cc15, Cc16) dostępną tylko w kolorze białym (kompozyt)? |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 46 | 46. Czy Zamawiający dopuści myjnię chirurgiczną (symbol Cc15) o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 1600x695x1600mm? |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 47 | 47. Czy Zamawiający dopuści myjnię chirurgiczną (symbol Cc15, Cc16), której misa nie jest pokryta powłoką antybakteryjną? |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 48 | 48. Czy Zamawiający dopuści myjnię chirurgiczną (symbol Cc16) w wersji dwustanowiskowej o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 1600x695x1600mm? Z naszego doświadczenia oraz rozmów z personelem bloku operacyjnego wynika, że myjnie dwustanowiskowe stanowią rozwiązanie optymalne, ponieważ przypadki, w których z myjni jednocześnie korzysta trzech lekarzy operujących, zdarzają się jedynie incydentalnie. |  |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 49 | 49. Czy Zamawiający może podać bardziej szczegółowy opis i wymagania dla Śluzy materiałowej (symbol Ud7)? |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 50 | 50. Z uwagi na to, że meble o symbolu MEB24, MEB25, MEB31, MEB 35, MEB56, MEB57, MEB59, MEB60 opisane są jako meble nierdzewne, czy Wykonawca wyrazi zgodę na ich wykonanie zgodnie z technologią – pozycja 3 a nie jak podano – pozycja 2? |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 51 | 51. Czy Zamawiający dopuści zegar (Cc18) wg poniższego równoważnego opisu? |  |  |  | Odmowa
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 52 | 52. Zegar wyposażony w wyświetlacz LED w kolorze czerwonym dla stopera i w kolorze zielonym dla zegara i parametrów środowiskowych. Zegar cyfrowy wyświetla czas, stoper i wartości parametrów środowiskowych tj.: temperatura, wilgotność. Zmiana ustawień za pomocą przycisków stopera. Zegar przygotowany pod montaż w zabudowie panelowej; istnieje opcja montażu naściennego z obudową ze stali nierdzewnej. Zakres temperatur: -10°C – +60°C. Zakres wilgotności: 30% RH - 90% RH. Wymiary (dłxwys) w mm: 1190x150mm; napięcie 230V; maksymalny pobór mocy 15W. Poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania |  |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 |  | ad 9 Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Podtrzymuje zapisy w OPZ. Zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku 1A – wyposażenie medyczne (Fd4.1, Fd4.2), system otwierania i zamykania pojemników musi umożliwiać pełną obsługę bezdotykową – zarówno otwieranie, jak i zamykanie pokrywy za pomocą pedału nożnego. |  |  | Zgoda
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 |  | ad 10 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 |  | ad 11 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 12 |  | ad 12 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 13 |  | ad 13 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 14 |  | ad 14 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 15 |  | ad 15 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 16 |  | ad 16 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 17 |  | ad 17 Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma zaoferować kompletny wózek do przewożenia zwłok (symbol Fa5), obejmujący: wózek jezdny, tacę (platformę transportową), oraz pokrywę.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 18 |  | ad 18 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 19 |  | ad 19 Zamawiający informuje, że wskazane wymiary 730x680 mm dotyczą wymiarów zewnętrznych wózka, obejmujących blat oraz uchwyt do prowadzenia.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 20 |  | ad 20 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 21 |  | ad 21 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 22 |  | ad 22 Zamawiający nie dopuszcza wykonania stołów laboratoryjnych (symbole Stół1-Stół14) w konstrukcji z profili zamkniętych 30x30x1,2 mm. Podtrzymuje zapisy w OPZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 23 |  | ad 23 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 24 |  | ad 24 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 25 |  | ad 25 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 26 |  | ad 26 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 27 |  | ad 27 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 28 |  | ad 28 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 29 |  | ad 29 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 30 |  | ad 30 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 31 |  | ad 31 Zamawiający nie dopuszcza wykonania stołów w konstrukcji z profili zamkniętych 30x30x1,2 mm. Podtrzymuje zapisy w OPZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 32 |  | ad 32 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 33 |  | ad 33 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 34 |  | ad 34 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 35 |  | ad 35 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 36 |  | ad 36 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 37 |  | ad 37 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 38 |  | ad 38 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 39 |  | ad 39 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 40 |  | ad 40 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 41 |  | ad 41 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 42 |  | ad 42 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 43 |  | ad 43 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 44 |  | ad 44 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 45 |  | ad 45 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 46 |  | ad 46 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 47 |  | ad 47 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający informuje że wymaga śluzy z kontrolą dostępu uniemożliwiającą jednoczesne otwarcie po obu stronach, w której pomiędzy otwarciami wystąpi pełna wymiana powietrza. Wielkością dostosowana do wymagań procesu technologicznego. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie, pod warunkiem wysokości cyfr wyświetlacza LED określonej na 100 mm Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie, pod warunkiem wysokości cyfr wyświetlacza LED określonej na 100 mm
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | 1. Dotyczy punktów od 1- 46 Komputer All-in One Czy zamawiający dopuszcza system z komputerem typu All-In-One przeznaczonym do montażu w ścianie lub zabudowie panelowej?
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2. Dotyczy punktów od 1- 46 Komputer All-in One Czy zamawiający dopuszcza system z komputerem All-In-One montowanym na ścianie lub zabudowie panelowej o parametrach jak poniżej: Urządzenie musi być wyrobem medycznym zgodnie z definicją wyrobu medycznego zawartą w artykule 2, pkt. 1, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG Na potwierdzenie wymagania do oferty należy dołączyć Deklarację Zgodności dla wyrobu medycznego w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. Panel sterujący w wersji komputera All-in-One z monitorem dotykowym wielkości 21” (+/- 1”) Intuicyjny interfejs w języku polskim przystosowany do obsługi dotykowej Panel frontowy wyposażony w min. jedno gniazdo USB, przycisk załączenia / wyłączenia zasilania jednostki głównej. Możliwość zabudowy modułu sterującego w ścianie, licujący bez odstających krawędzi Wymiary panelu frontowego 500 x 1190 mm Procesor Intel® i5 Min:8 GB DDR4 Dysk twardy min 240GB SSD Intel® HD Graphics Rozdzielczość 1920x1080 ( FullHD ), 16:9 Jasność nie mniejsza niż 250 cd/m² Kontrast nie mniejszy niż 1000:1 Kąt widzenia poziomo / pionowo 178° / 178° Ilość wyświetlanych kolorów min: 16.7 milionów
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | 3. Dotyczy punkt 39 Mocowanie komputera na kolumnie anestezjologicznej za pomocą wysięgnika z regulacja w poziomie i pionie (sprężyna gazowa). Wysięgnik wyposażony w półkę na klawiaturę i mysz (półka składana), dystans poziomy 23 cm. Mocowanie komputera VESA100 z funkcja szybkiego demontażu oraz możliwości korekty kąta widzenia w pionie. Czy mocowanie komputera ma być częścią dostawy systemu integracji sal operacyjnych czy będzie to element dostarczany wraz z kolumna anestezjologiczną ujętą w osobnym postępowaniu?
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | 4. Dotyczy punktu nr 60 System musi umożliwić podłączenie co najmniej 18 źródeł sygnału wideo, podzielonych w następujący sposób: • 14 portów DVI, • Porty 2 x 3GSDI, • 2 x porty C-Video Czy zamawiający dopuszcza system, który umożliwia podłączenie maksymalnie 16 źródeł wideo w różnej konfiguracji? Możliwość podłączenie 16 różnych źródeł wideo jest wystarczające i zapewnia dodatkowy bufor wolnych wejść na przyszłościową rozbudowę.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | 5. Dotyczy punkt nr 65: Graficzny interfejs użytkownika musi wyświetlać wszystkie aktualnie podłączone źródła obrazu oraz podłączone monitory w czasie rzeczywistym, automatycznie wykrywając i udostępniając podgląd obrazu z każdego z nich (plug&play) Czy zamawiający dopuszcza system, w którym podłączone źródła i monitory wyświetlają się w czasie rzeczywistym (plug&play) i interpretowane są w systemie jako piktogramy z indywidualnym motywem graficznym oraz nazwą dla każdego źródła/monitora?
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | 6. Dotyczy punktu nr 73: System musi posiadać funkcję automatycznego generowania filmów zintegrowanych z wykonanym zdjęciem poprzedzających wykonane zdjęcie a także następujących po wykonanym zdjęciu z możliwością ustawienia czasu trwania filmu przed i po wykonanym zdjęciu. Czy zamawiający dopuszcza system który nie posiada funkcji automatycznego generowania filmów?
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | 7. Dotyczy punktu nr 85 Moduł konferencyjny musi posiadać status wyrobu medycznego. Czy zamawiający dopuści system, w którym moduł konferencyjny nie posiada statusu wyrobu medycznego? Istnieje wiele, bardzo dobrych rozwiązań systemów wideokonferencyjnych na rynku, które mogą być zaimplementowane do systemów integracji sal operacyjnych pozwalających na przeprowadzenie dwukierunkowej transmisji audio-wideo w wysokiej rozdzielczości i jakości ale nie posiadają statusu wyrobu medycznego. Zdefiniowany wymóg ograniczy dostawy w pełni zaawansowanych systemów a jednocześnie wpłynie na wartość oferowanego rozwiązania bez uzasadnionej wartości dodanej dla użytkownika.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | 8. Dotyczy punktu nr 86: Każdy system musi być dostarczony z dedykowaną szafą rackową do instalacji poza obszarem sali operacyjnej wraz z niezbędnym okablowaniem sygnałowym - światłowód dla sygnałów 4K i CAT7 dla sygnałów FHD Czy zamawiający dopuszcza system którego architektura opiera się na innym rodzaju okablowania niż światłowód i CAT7 przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych parametrów, bez wpływu na jakość sygnału wideo?
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | 9. Dotyczy punkt nr 89: Monitor 4K, 32" klasy medycznej do montażu na sufitowym ramieniu sprężynowym lub ramieniu mocowanym do kolumny chirurgicznej lub anestezjologicznej. Główne cechy: rozdzielczość obrazu 3840 x 2160; Jasność/kontrast: 700 cd/m2 / 1350: 1; w zestawie z zasilaczem AC/DC klasy medycznej, złącze SDI do tworzenia kopii zapasowych Prosimy o doprecyzowanie ile tego typu monitorów należy przewidzieć dla każdej Sali operacyjnej?
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | 10. Dotyczy punkt nr 90: Monitor 4K/UHD, 55'' klasy profesjonalnej, zgodny ze standardem DICOM. Do montażu w ścianie sali operacyjnej. Główne cechy: rozdzielczość 3840 x 2160p; Proporcje obrazu 16:9; Jasność/kontrast: 500 cd/m2/1100: 1 Prosimy o doprecyzowanie ile tego typu monitorów należy przewidzieć dla każdej Sali operacyjnej?
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | 11. Dotyczy Stacja przeglądowa cyfrowych obrazów diagnostycznych punkt nr 10: System dezynfekcji powietrza wewnątrz urządzenia w kanale UVC. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie stacji przeglądowej cyfrowych obrazów diagnostycznych bez systemu dezynfekcji powietrza wewnątrz urządzenia w kanale UVC. Dezynfekcja powietrza wewnątrz urządzenia nie wpływa na polepszenie pracy urządzenia i nie ma też wpływu na warunki kliniczne w Sali operacyjnej. | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 9 Jedna sztuka na każdą salę operacyjną. ad 10 Jedna sztuka na każdą salę operacyjną. ad 11 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | 1. Dotyczy korpusu: Czy Zamawiający dopuści wykonanie mebli, w których korpusy wykonane są z pojedynczej, natomiast fronty tj. drzwi/szuflady wykonane w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym?
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2. Dotyczy nóżek: Czy Zamawiający zaakceptuje nóżki o wysokości 140mm (z możliwością wypoziomowania w zakresie 20mm)?
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | 3. Dotyczy ścian wewnętrznych/dotyczy półek: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ścian wewnętrznych wyposażonych w wycięte rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet max. co 45 mm?
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 53 | 53. Dotyczy szuflad: Czy Zamawiający dopuści wykonanie szuflad bez wycięć lub przeformowanych gniazd, które są źródłem gromadzenia się brudu? Dno, tył i boki szuflady wykonane z jednego arkusza blachy, pozaginane w celu uzyskanie odpowiedniej sztywności i wytrzymałości, trwale zespolone z frontem szuflady. Połączenie dna z frontem nie spawane, nie montowane na elementy złączne, nie zgrzewane. Całość tworzy zwarty jednolity element z możliwością wyjęcia szuflady z korpusu w celu umycia. Szuflady wyposażone w wyjmowane podziałki z plexi lub nierdzewne. Prowadnice montowane pod skrzynią, widoczne z boku (tylko niewielka część) po wysunięciu szuflady. Poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | 4. Dotyczy drzwi, fronty szuflad, uchwytów: Czy Zamawiający dopuści uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej niemalowanej? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 5 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | 5. Dotyczy zamków: Czy Zamawiający zaakceptuje w szafkach z drzwiami lub w szafie z drzwiami zamki 2-punktowe? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 5 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | Dotyczy – Załącznika nr 1C do OPZ/ Wymogi techniczne dot. mebli/pozycja 4 Wymogi techniczne technologii mebli kateringowych ze stali nierdzewnej: 1. Dotyczy konstrukcji i materiałów: Czy Zamawiający dopuści, aby elementy konstrukcyjne wykonane były tylko w jednej opcji tj. z profili stalowych zamkniętych 30x30x1,2mm. | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2. Dotyczy szafek i półek: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ścian wewnętrznych wyposażonych w wycięte rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet max. co 45 mm? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | 3. Dotyczy szafek i półek: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szaf z przeszklonymi frontami (szkło bezpieczne)? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | 4. Dotyczy nóg i poziomowania: Czy Zamawiający zaakceptuje meble posadowione na nogach o wysokości 140mm, wykonanych z profili ze stali nierdzewnej 30x30x1,2mm, zakończonych stopkami z regulacją wysokości w zakresie 20 mm. | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | 5. Dotyczy Drzwi, uchwytów i zawiasów: Czy Zamawiający zaakceptuje uchwyty wykonane w wersji „U” lub „C” (bez zaoferowania uchwytów wpuszczanych)? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | Dotyczy - Załącznika nr 1B do OPZ/ Formularz wymagań technicznych dla wybranych elementów sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów/Pozycja 1. Lampa zabiegowa sufitowa Ge5.1 1. Czy Zamawiający dopuści lampę, której czasza ma średnicę 600mm? Oferowana wielkość również zapewnia wysokie parametry światła oraz wysoką bezcieniowość przy jednoczesnym zapewnieniu niskiego stopnia zakłóceń przepływu z nawiewów laminarnych.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2. Czy Zamawiający dopuści lampę, której czasza ma smukłą konstrukcję, nieprzekraczającą wysokości 85mm?
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | 3. Czy Zamawiający dopuści lampę, której czasza lampy zaopatrzona w 3 niesterylne uchwyty okalające co najmniej 53% obwodu czaszy przez które można swobodnie przełożyć dłoń? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 6 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | 4. Czy Zamawiający dopuści matrycę czaszy, która w celu zachowania odpowiedniego poziomu bezcieniowości, posiada sumarycznie 72 widoczne soczewki złożone z 144 diod LED? Ilość diod nie ma znaczenia dla walorów klinicznych lampy, tylko jej parametry świetlne. | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 6 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | 5. Czy Zamawiający dopuści lampę z temperaturą barwową regulowaną w zakresie 3000-5500K? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 6 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | 6. Czy Zamawiający dopuści lampę z możliwością regulowania wartości natężenia oświetlenia w zakresie podstawowym 25-100%? Oferowany zakres jest szerszy od wymaganego w SWZ. | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 6 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | 7. Czy Zamawiający dopuści lampę z L1+L2 dla głowicy głównej i satelitarnej 1605 mm (w zakresie doświetlenia d10 = 20%) oraz z L1+L2 dla głowicy głównej i satelitarnej 790 mm (w zakresie doświetlenia d10 = 60%)? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 6 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | 1. Dotyczy - Załącznika nr 1B do OPZ/ Formularz wymagań technicznych dla wybranych elementów sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów/Pozycja 2. Lampa zabiegowa ścienna Ge5.2 Czy Zamawiający dopuści czaszę z elementami oświetleniowymi emitujące światło, w których diody są białe i czerwone? Diody czerwone mają na celu poprawę wizualizacji czerwonej tkanki. Oferowana technologia opiera się na zastosowaniu wysokiej jakości, energooszczędnych białych i czerwonych diod LED, które generują światło o wysokiej jakości i dobrze zbalansowane, idealne do zastosowań chirurgicznych. Dzięki specjalnie zaprojektowanej optyce, która umożliwia płynne mieszanie światła w obszarze roboczym, światło nie tworzy niejednolitego strumienia światła ani widocznych plam kolorystycznych. Z uwagi na indywidualne preferencje chirurga, oferowana lampa posiada również możliwość zmniejszenia intensywności czerwonego światła lub całkowitego wyłączenia czerwonych diod LED w celu uzyskania białej barwy światła.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2. Czy Zamawiający dopuści lampę, której czasza ma średnicę 480mm? Oferowana wielkość również zapewnia wysokie parametry światła oraz wysoką bezcieniowość przy jednoczesnym zapewnieniu niskiego stopnia zakłóceń przepływu z nawiewów laminarnych.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | 3. Czy Zamawiający dopuści lampę, w której obudowa wykonana jest z wysokoudarowego poliwęglanu z powloką antybakteryjną, zapewniającą powierzchnię pozbawioną dziur i śrub w celu utrzymania czystości i higieny czaszy lampy? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający nie wymaga powłoki antybakteryjnej, w pozostałych przypadkach podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający akceptuje lampę o podanych parametrach pod warunkiem spełnienia pozostałych punktów SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 9 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 10 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 11 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | 4. Czy Zamawiający zaakceptuje lampę, która nie posiada uchwytów niestetylnych przy czaszy? Oferowana lampa posiada możliwość pozycjonowania poprzez niesterylny uchwyt z możliwością założenia jednorazowych osłon na uchwyt. Można go łatwo zdemontować, odkręcając jeden śrubę imbusową znajdującą się u podstawy uchwytu, w centralnej części głowicy lampy. | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający nie wymaga powłoki antybakteryjnej, w pozostałych przypadkach podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający akceptuje lampę o podanych parametrach pod warunkiem spełnienia pozostałych punktów SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 9 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 10 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 11 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | 5. Czy Zamawiający dopuści czaszę o wysokości około 12cm? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający nie wymaga powłoki antybakteryjnej, w pozostałych przypadkach podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający akceptuje lampę o podanych parametrach pod warunkiem spełnienia pozostałych punktów SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 9 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 10 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 11 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | 6. Czy Zamawiający dopuści czaszę lampy, w której soczewki osłonięte są od spodu poliwęglanem? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający nie wymaga powłoki antybakteryjnej, w pozostałych przypadkach podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający akceptuje lampę o podanych parametrach pod warunkiem spełnienia pozostałych punktów SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 9 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 10 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 11 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | 7. Czy Zamawiający dopuści czaszę w której matryca czaszy w celu zachowania odpowiedniego poziomu bezcieniowości, zawiera 39 widocznych diod LED? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający nie wymaga powłoki antybakteryjnej, w pozostałych przypadkach podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający akceptuje lampę o podanych parametrach pod warunkiem spełnienia pozostałych punktów SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 9 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 10 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 11 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | 8. Czy Zamawiający dopuści lampę o temperaturze barwowej regulowanej w 5 krokach w zakresie 3100-5000K? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający nie wymaga powłoki antybakteryjnej, w pozostałych przypadkach podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający akceptuje lampę o podanych parametrach pod warunkiem spełnienia pozostałych punktów SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 9 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 10 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 11 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | 9. Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku Ra i R9 = 95? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający nie wymaga powłoki antybakteryjnej, w pozostałych przypadkach podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający akceptuje lampę o podanych parametrach pod warunkiem spełnienia pozostałych punktów SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 9 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 10 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 11 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | 10. Czy Zamawiający dopuści lampę o wgłębności oświetlenia L1+L2 (60%) = 860mm, L1+L2 (20%) = 1400mm? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający nie wymaga powłoki antybakteryjnej, w pozostałych przypadkach podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający akceptuje lampę o podanych parametrach pod warunkiem spełnienia pozostałych punktów SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 9 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 10 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 11 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | 11. Czy Zamawiający dopuści lampę, w której zakres regulacji średnicy oświetlenia pola operacyjnego (d10) przy odległości 1m wynosi 96-164mm? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający nie wymaga powłoki antybakteryjnej, w pozostałych przypadkach podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający akceptuje lampę o podanych parametrach pod warunkiem spełnienia pozostałych punktów SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 9 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 10 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 11 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | Dotyczy - Załącznika nr 1B do OPZ/ Formularz wymagań technicznych dla wybranych elementów sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów/Pozycja 3. Sufitowa jednostka zasilająca: kolumna 1 – ramienna GH 4.1 1. Czy Zabawiający dopuści rozwiązanie, w którym kolumna mocowana jest do płyty interfejsowej za pomocą nakrętek? – dotyczy l.p. 1
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2. Czy Zamawiający dopuści ramie wzmacniane wewnętrznie o przekroju prostokątnym, zapewniającym również odpowiednią sztywność? – dotyczy l.p. 7
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | 3. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w którym łączny zasięg ramienia wynosi 1700mm (pierwsze ramię 900mm, drugie ramię 800mm)? – dotyczy l.p. 9
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | 4. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo personelu i szczelność układu, czy Zamawiający dopuści kolumnę bez możliwości samodzielnej aranżacji układu gniazd elektrycznych przez użytkownika (bez udziału serwisu i działu technicznego)? W oferowanej kolumnie konfiguracja układu gniazd odbywa się na etapie zamówienia – dotyczy l.p. 11
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | 5. Czy Zamawiający zaakceptuje szufladę o wysokości 120mm oraz półki o wymiarach 630x440mm z zaokrąglonymi szynami, której końce są zaokrąglone (brak ostrych rantów, nie wymagają dodatkowych ochraniaczy) i zintegrowane z półką? – dotyczy l.p. 14
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | 6. Czy Zamawiający dopuści 1 x pionowy drążek pomp infuzyjnych zakończony wieszakiem płynów infuzyjnych w formie czterech haczyków połączonych w kształcie litery „X”, jak na poniższej wizualizacji? – dotyczy l.p. 17
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | 7. Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie, w którym schowki na nadmiar kabli zintegrowane są w szynach do montowania akcesoriów znajdujących się w narożnikach kolumny? Wyposażone w gumowe osłony składające się z dwóch elementów, pomiędzy którymi przekładane są kable. Gniazda znajdują się na ściankach bocznych głowicy. Poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania – dotyczy l.p. 18
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | 8. Czy Zamawiający dopuści półkę, którą można mocować z każdej strony głowicy, ale w dolnej jej części – bez możliwości mocowania półki wyżej/bliżej górnego końca głowicy? Z uwagi na umiejscowienie uchwytów do sterowania w oferowanej kolumnie, mocowanie półki wyżej byłoby niepożądane, gdyż przyczyniłoby się do nieergonomicznej pozycji pracy. – dotyczy l.p. 19 | ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | 1. Czy Zabawiający dopuści rozwiązanie, w którym kolumna mocowana jest do płyty interfejsowej za pomocą nakrętek? – dotyczy l.p. 1
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2. Czy Zamawiający dopuści ramie wzmacniane wewnętrznie o przekroju prostokątnym, zapewniającym również odpowiednią sztywność? – dotyczy l.p. 7
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | 3. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w którym łączny zasięg ramienia wynosi 1700mm (pierwsze ramię 900mm, drugie ramię 800mm)? – dotyczy l.p. 9
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | 4. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo personelu i szczelność układu, czy Zamawiający dopuści kolumnę bez możliwości samodzielnej aranżacji układu gniazd elektrycznych przez użytkownika (bez udziału serwisu i działu technicznego)? W oferowanej kolumnie konfiguracja układu gniazd odbywa się na etapie zamówienia – dotyczy l.p. 11
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | 5. Czy Zamawiający zaakceptuje szufladę o wysokości 120mm oraz półki o wymiarach 630x440mm z zaokrąglonymi szynami, której końce są zaokrąglone (brak ostrych rantów, nie wymagają dodatkowych ochraniaczy) i zintegrowane z półką? – dotyczy l.p. 14
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | 6. Czy Zamawiający dopuści 1 x pionowy drążek pomp infuzyjnych zakończony wieszakiem płynów infuzyjnych w formie czterech haczyków połączonych w kształcie litery „X”, jak na poniższej wizualizacji? – dotyczy l.p. 17
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | 7. Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie, w którym schowki na nadmiar kabli zintegrowane są w szynach do montowania akcesoriów znajdujących się w narożnikach kolumny? Wyposażone w gumowe osłony składające się z dwóch elementów, pomiędzy którymi przekładane są kable. Gniazda znajdują się na ściankach bocznych głowicy. Poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania – dotyczy l.p. 18 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | 8. Czy Zamawiający dopuści półkę, którą można mocować z każdej strony głowicy, ale w dolnej jej części – bez możliwości mocowania półki wyżej/bliżej górnego końca głowicy? Z uwagi na umiejscowienie uchwytów do sterowania w oferowanej kolumnie, mocowanie półki wyżej byłoby niepożądane, gdyż przyczyniłoby się do nieergonomicznej pozycji pracy. – dotyczy l.p. 19 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | 1. Dotyczy - Załącznika nr 1B do OPZ/ Formularz wymagań technicznych dla wybranych elementów sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów/Pozycja 5. Sufitowa jednostka zasilająca: kolumna 2 ramienna OIT Gh5 Czy Zabawiający dopuści rozwiązanie, w którym kolumna mocowana jest do płyty interfejsowej za pomocą nakrętek? – dotyczy l.p. 2
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2. Czy Zamawiający dopuści ramie wzmacniane wewnętrznie o przekroju prostokątnym, zapewniającym również odpowiednią sztywność? – dotyczy l.p. 8
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | 3. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo personelu i szczelność układu, czy Zamawiający dopuści kolumnę bez możliwości samodzielnej aranżacji układu gniazd elektrycznych przez użytkownika (bez udziału serwisu i działu technicznego)? W oferowanej kolumnie konfiguracja układu gniazd odbywa się na etapie zamówienia – dotyczy l.p. 12
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | 4. Czy Zamawiający zaakceptuje szufladę o wysokości 120mm oraz półki o wymiarach 630x440mm z zaokrąglonymi szynami, której końce są zaokrąglone (brak ostrych rantów, nie wymagają dodatkowych ochraniaczy) i zintegrowane z półką? – dotyczy l.p. 16
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | 5. Czy Zamawiający dopuści 1 x pionowy drążek pomp infuzyjnych o długości 1200mm zakończony wieszakiem płynów infuzyjnych w formie czterech haczyków połączonych w kształcie litery „X”, jak na poniższej wizualizacji? – dotyczy l.p. 19, 31
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | 6. Czy Zamawiający dopuści 2x uchwyt na monitor dwuramienny, wyposażony w ramię obrotowe zamiast uchylnego? – dotyczy l.p. 20 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 9 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 10 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | 7. Czy Zamawiający dopuści półkę, którą można mocować z każdej strony głowicy, ale w dolnej jej części – bez możliwości mocowania półki wyżej/bliżej górnego końca głowicy? Z uwagi na umiejscowienie uchwytów do sterowania w oferowanej kolumnie, mocowanie półki wyżej byłoby niepożądane, gdyż przyczyniłoby się do nieergonomicznej pozycji pracy. – dotyczy l.p. 22 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 9 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 10 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | 8. Proszę o potwierdzenie, czy ramię w punkcie 28 to, to samo ramię co wskazane w punkcie 20? Jeśli inne, to proszę o dopuszczenie ramienia obrotowego. | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 9 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 10 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | 9. Czy Zamawiający dopuści drążek montowany do jednej szyny montażowej kolumny za pomocą dwóch uchwytów znajdujących się na jego końcach? Poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania. – dotyczy l.p. 32 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 9 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 10 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | 10. Czy Zamawiający dopuści ramię obrotowe na monitor z montażem typu VESA zamiast uchylnego? – dotyczy l.p. 39 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 9 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 10 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | Dotyczy - Załącznika nr 1B do OPZ/ Formularz wymagań technicznych dla wybranych elementów sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów/Pozycja 6. Kolumna chirurgiczna Gg9 1. Czy Zabawiający dopuści rozwiązanie, w którym kolumna mocowana jest do płyty interfejsowej za pomocą nakrętek? – dotyczy l.p. 2
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2. Czy Zamawiający dopuści ramie wzmacniane wewnętrznie o przekroju prostokątnym, zapewniającym również odpowiednią sztywność? – dotyczy l.p. 7
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | 3. Czy Zamawiający dopuści mechanizm regulacji ramienia zabudowany wewnątrz szczelnej osłony (bez widocznych śrub) pomiędzy przegubami? Poniżej przedstawiono wizualizację oferowanego równoważnego rozwiązania. – dotyczy l.p. 9 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | 4. Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji pochylenia ramienia (zakres opuszczania i unoszenia głowicy) min. 550mm? – dotyczy l.p. 9 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | 5. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo personelu i szczelność układu, czy Zamawiający dopuści kolumnę bez możliwości samodzielnej aranżacji układu gniazd elektrycznych przez użytkownika (bez udziału serwisu i działu technicznego)? W oferowanej kolumnie konfiguracja układu gniazd odbywa się na etapie zamówienia – dotyczy l.p. 11 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | 6. Czy Zamawiający zaakceptuje szufladę o wysokości 120mm oraz półki o wymiarach 630x440mm z zaokrąglonymi szynami, której końce są zaokrąglone (brak ostrych rantów, nie wymagają dodatkowych ochraniaczy) i zintegrowane z półką? – dotyczy l.p. 15 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | 7. Czy Zamawiający dopuści półkę, którą można mocować z każdej strony głowicy, ale w dolnej jej części – bez możliwości mocowania półki wyżej/bliżej górnego końca głowicy? Z uwagi na umiejscowienie uchwytów do sterowania w oferowanej kolumnie, mocowanie półki wyżej byłoby niepożądane, gdyż przyczyniłoby się do nieergonomicznej pozycji pracy. – dotyczy l.p. 18 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | 8. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo personelu i szczelność układu, czy Zamawiający dopuści możliwość ulokowania gniazd na dwóch ściankach bez możliwości przekładania gniazda? – dotyczy l.p. 19 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | 1. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym kolumna mocowana jest do płyty interfejsowej za pomocą nakrętek? – dotyczy l.p. 1 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2. Czy Zamawiający dopuści ramie wzmacniane wewnętrznie o przekroju prostokątnym, zapewniającym również odpowiednią sztywność? – dotyczy l.p. 6 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | 3. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w którym łączny zasięg ramienia wynosi 1700mm (pierwsze ramię 900mm, drugie ramię 800mm)? – dotyczy l.p. 7 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | 4. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo personelu i szczelność układu, czy Zamawiający dopuści kolumnę bez możliwości samodzielnej aranżacji układu gniazd elektrycznych przez użytkownika (bez udziału serwisu i działu technicznego)? W oferowanej kolumnie konfiguracja układu gniazd odbywa się na etapie zamówienia – dotyczy l.p. 8 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | 5. Czy Zamawiający dopuści system z kolumną (konsolą) nośną o wysokości 1500 mm? – dotyczy l.p. 11 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | 6. Czy Zamawiający dopuści udźwig kolumny bez osprzętu na poziomie 320 kg, natomiast z osprzętem, gniazdami itp. o wartości 160 kg? – dotyczy l.p. 12 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | 7. Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie, w którym jedna z półek wyposażona jest na froncie w uchwyt dwuręczny. Przyciski do zwalniania oznaczonych kolorystycznie przegubów o tym samym kolorze (zwalnianie hamulców pneumatycznych) i przycisk do regulacji unoszenia dolnego uchylnego ramienia góra-dół. Uchwyt wykonany w całości z tworzywa sztucznego. Półka posiada możliwość mocowania z każdej strony głowicy przez Użytkownika a uchwyty znajdują się w pozycji, która pozwala na ergonomiczne przesuwanie głowicy po zwolnieniu blokady. Jeżeli Zamawiający nie akceptuje powyższego rozwiązania, czy przychyli się do rozwiązania polegającego na zastosowaniu panelu membranowego do sterowania montowanego na stałe na ściance głowicy. – l.p. 13 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | 8. Czy Zamawiający dopuści adapter mocowany do szyny montażowej głowicy, który umożliwia wyłącznie mechaniczne zamocowanie aparatu do znieczulania (bez elektronicznej kontroli zawieszenia)? – dotyczy l.p. 14 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | 9. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym winda zrealizowana jest przez drugie ramię uchylne? Jeśli takie rozwiązanie nie jest akceptowalne przez Zamawiającego, to wnioskujemy o dopuszczenie możliwości sterowania za pomocą panelu znajdującego się na ściance lub uchwytów zintegrowanych z półką – dotyczy l.p. 15 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | 11. Czy Zamawiający zaakceptuje wieszak w formie czterech haczyków połączonych w kształcie litery „X”, jak na poniższej wizualizacji? – dotyczy l.p. 16 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | 1. Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w czasze w kształcie koła o średnicy 60 cm? Proponowane rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne i techniczne dotyczące współpracy z systemem nawiewu laminarnego, w tym zapewnia niezakłócony przepływ powietrza w strefie jałowej, umożliwia zachowanie wymaganych parametrów czystości mikrobiologicznej oraz gwarantuje właściwe doświetlenie pola operacyjnego i ergonomię pracy personelu. Dodatkowo konstrukcja w kształcie koła umożliwia łatwe przemieszczanie i precyzyjne ustawianie lampy w żądanym położeniu, mimo że segmenty matrycy nie są rozmieszczone współosiowo na planie wieloboku foremnego. W centralnej części czaszy znajduje się rękojeść służąca do jej pozycjonowania oraz montażu kamery. Czasza o jednolitej, kolistej formie jest również łatwiejsza do utrzymania w czystości i zachowania aseptyki, co ma istotne znaczenie w warunkach bloku operacyjnego. Zastosowanie kształtu koła nie wpływa negatywnie na rozkład strumienia powietrza ani na funkcjonalność lampy, stanowiąc rozwiązanie równoważne w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. – dotyczy pkt. 5, 9, 16
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2. Czy Zamawiający dopuści lampę z temperaturą barwową regulowaną w przedziale 3000-5500k?
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | 3. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o współczynniku oddawania barw R9 ≥ 97? Oferowany parametr zapewnia bardzo wysoką jakość odwzorowania barwy czerwonej, a różnica jednego punktu w stosunku do R9 = 98 jest niezauważalna dla ludzkiego oka i nie wpływa na jakość wizualizacji tkanek ani bezpieczeństwo pracy chirurga. Wartość R9 ≥ 97 w pełni spełnia wymagania normy PN-EN 60601-2-41 dotyczącej lamp medycznych oraz standardów oświetlenia sal operacyjnych.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | 4. Czy Zamawiający dopuści lampę z L1+L2 dla głowicy głównej i satelitarnej 1605 mm (w zakresie doświetlenia d10 = 20%) oraz z L1+L2 dla głowicy głównej i satelitarnej 790 mm (w zakresie doświetlenia d10 = 60%)?
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | 5. Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w ramię monitora dwuczęściowe, ramię sztywne o długości 1075mm, drugie ramię uchylne, sprężyste o długości 925mm, udźwig ramienia do 16,7 kg, ramię monitora zakończone uchwytem do mocowania typu Vesa? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | Dotyczy - Załącznika nr 1B do OPZ/ Formularz wymagań technicznych dla wybranych elementów sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów/Pozycja 9. Lampa operacyjna jednoczaszowa Ge6.1 Czy Zamawiający dopuści lampę, której czasza ma smukłą konstrukcję, nieprzekraczającą wysokości 85mm? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | Dotyczy - Załącznika nr 1B do OPZ/ Formularz wymagań technicznych dla wybranych elementów sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów/Pozycja 9. Lampa operacyjna jednoczaszowa Ge6.1 Czy Zamawiający dopuści lampę, której czasza lampy zaopatrzona w 3 niesterylne uchwyty okalające co najmniej 53% obwodu czaszy przez które można swobodnie przełożyć dłoń? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | Dotyczy - Załącznika nr 1B do OPZ/ Formularz wymagań technicznych dla wybranych elementów sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów/Pozycja 9. Lampa operacyjna jednoczaszowa Ge6.1 Czy Zamawiający dopuści temperaturę barwową regulowaną w przedziale 3000 do 5500 K, z możliwością ustawienia temperatury barwowej 5000K? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | Dotyczy - Załącznika nr 1B do OPZ/ Formularz wymagań technicznych dla wybranych elementów sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów/Pozycja 9. Lampa operacyjna jednoczaszowa Ge6.1 Czy Zamawiający zaakceptuje lampę z możliwością regulowania wartości natężenia oświetlenia w zakresie podstawowym 25-100% w 6 krokach? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | Dotyczy - Załącznika nr 1B do OPZ/ Formularz wymagań technicznych dla wybranych elementów sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów/Pozycja 9. Lampa operacyjna jednoczaszowa Ge6.1 Czy Zamawiający dopuści lampę z L1+L2 dla głowicy głównej i satelitarnej 1605 mm (w zakresie doświetlenia d10 = 20%) oraz z L1+L2 dla głowicy głównej i satelitarnej 790 mm (w zakresie doświetlenia d10 = 60%)? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | Dotyczy - Załącznika nr 1B do OPZ/ Formularz wymagań technicznych dla wybranych elementów sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów/Pozycja 9. Lampa operacyjna jednoczaszowa Ge6.1 Czy Zamawiający zaakceptuje lampę z całkowitym poborem mocy 160VA? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | Dotyczy - Załącznika nr 1B do OPZ/ Formularz wymagań technicznych dla wybranych elementów sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów/Pozycja 10. Kotwiczenie 1: Kolumna anestezjologiczna, osłona radiologiczna Oc2.1 Czy Zabawiający dopuści rozwiązanie, w którym kolumna mocowana jest do płyty interfejsowej za pomocą nakrętek? – dotyczy l.p. 1
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | Dotyczy - Załącznika nr 1B do OPZ/ Formularz wymagań technicznych dla wybranych elementów sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów/Pozycja 10. Kotwiczenie 1: Kolumna anestezjologiczna, osłona radiologiczna Oc2.1 Czy Zamawiający dopuści ramie wzmacniane wewnętrznie o przekroju prostokątnym, zapewniającym również odpowiednią sztywność? – dotyczy l.p. 6
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | Dotyczy - Załącznika nr 1B do OPZ/ Formularz wymagań technicznych dla wybranych elementów sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów/Pozycja 10. Kotwiczenie 1: Kolumna anestezjologiczna, osłona radiologiczna Oc2.1 Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w którym łączny zasięg ramienia wynosi 1700mm (pierwsze ramię 900mm, drugie ramię 800mm)? – dotyczy l.p. 7
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo personelu i szczelność układu, czy Zamawiający dopuści kolumnę bez możliwości samodzielnej aranżacji układu gniazd elektrycznych przez użytkownika (bez udziału serwisu i działu technicznego)? W oferowanej kolumnie konfiguracja układu gniazd odbywa się na etapie zamówienia – dotyczy l.p. 8 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | Czy Zamawiający dopuści system z kolumną (konsolą) nośną o wysokości 1500 mm? – dotyczy l.p. 11 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | Czy Zamawiający dopuści udźwig kolumny bez osprzętu na poziomie 320 kg, natomiast z osprzętem, gniazdami itp. o wartości 160 kg? – dotyczy l.p. 12 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie, w którym jedna z półek wyposażona jest na froncie w uchwyt dwuręczny. Przyciski do zwalniania oznaczonych kolorystycznie przegubów o tym samym kolorze (zwalnianie hamulców pneumatycznych) i przycisk do regulacji unoszenia dolnego uchylnego ramienia góra-dół. Uchwyt wykonany w całości z tworzywa sztucznego. Półka posiada możliwość mocowania z każdej strony głowicy przez Użytkownika a uchwyty znajdują się w pozycji, która pozwala na ergonomiczne przesuwanie głowicy po zwolnieniu blokady. Jeżeli Zamawiający nie akceptuje powyższego rozwiązania, czy przychyli się do rozwiązania polegającego na zastosowaniu panelu membranowego do sterowania montowanego na stałe na ściance głowicy. – l.p. 13 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | Czy Zamawiający dopuści adapter mocowany do szyny montażowej głowicy, który umożliwia wyłącznie mechaniczne zamocowanie aparatu do znieczulania (bez elektronicznej kontroli zawieszenia)? – dotyczy l.p. 14 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym winda zrealizowana jest przez drugie ramię uchylne? Jeśli takie rozwiązanie nie jest akceptowalne przez Zamawiającego, to wnioskujemy o dopuszczenie możliwości sterowania za pomocą panelu znajdującego się na ściance lub uchwytów zintegrowanych z półką – dotyczy l.p. 15 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | Czy Zamawiający zaakceptuje wieszak w formie czterech haczyków połączonych w kształcie litery „X”, jak na poniższej wizualizacji? – dotyczy l.p. 16 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | Czy Zamawiający dopuści długość ramienia sztywnego o wartości 1075mm? – dotyczy l.p. 25 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 9 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 10 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 11 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | 1. Czy Zabawiający dopuści rozwiązanie, w którym kolumna mocowana jest do płyty interfejsowej za pomocą nakrętek? – dotyczy l.p. 2
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2. Czy Zamawiający dopuści ramie wzmacniane wewnętrznie o przekroju prostokątnym, zapewniającym również odpowiednią sztywność? – dotyczy l.p. 7
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | 3. Czy Zamawiający dopuści mechanizm regulacji ramienia zabudowany wewnątrz szczelnej osłony (bez widocznych śrub) pomiędzy przegubami? Poniżej przedstawiono wizualizację oferowanego równoważnego rozwiązania. – dotyczy l.p. 9
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | 4. Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji pochylenia ramienia (zakres opuszczania i unoszenia głowicy) min. 550mm? – dotyczy l.p. 9
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | 5. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo personelu i szczelność układu, czy Zamawiający dopuści kolumnę bez możliwości samodzielnej aranżacji układu gniazd elektrycznych przez użytkownika (bez udziału serwisu i działu technicznego)? W oferowanej kolumnie konfiguracja układu gniazd odbywa się na etapie zamówienia – dotyczy l.p. 11
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | 6. Czy Zamawiający zaakceptuje szufladę o wysokości 120mm oraz półki o wymiarach 630x440mm z zaokrąglonymi szynami, której końce są zaokrąglone (brak ostrych rantów, nie wymagają dodatkowych ochraniaczy) i zintegrowane z półką? – dotyczy l.p. 13
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | 7. Czy Zamawiający dopuści półkę, którą można mocować z każdej strony głowicy, ale w dolnej jej części – bez możliwości mocowania półki wyżej/bliżej górnego końca głowicy? Z uwagi na umiejscowienie uchwytów do sterowania w oferowanej kolumnie, mocowanie półki wyżej byłoby niepożądane, gdyż przyczyniłoby się do nieergonomicznej pozycji pracy. – dotyczy l.p. 18
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | 8. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo personelu i szczelność układu, czy Zamawiający dopuści możliwość ulokowania gniazd na dwóch ściankach bez możliwości przekładania gniazda? – dotyczy l.p. 19 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | 1. Czy Zamawiający dopuści długość ramienia sztywnego 1075mm? – dotyczy l.p. 2
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2. Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w czasze w kształcie koła o średnicy 60 cm? Proponowane rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne i techniczne dotyczące współpracy z systemem nawiewu laminarnego, w tym zapewnia niezakłócony przepływ powietrza w strefie jałowej, umożliwia zachowanie wymaganych parametrów czystości mikrobiologicznej oraz gwarantuje właściwe doświetlenie pola operacyjnego i ergonomię pracy personelu. Dodatkowo konstrukcja w kształcie koła umożliwia łatwe przemieszczanie i precyzyjne ustawianie lampy w żądanym położeniu, mimo że segmenty matrycy nie są rozmieszczone współosiowo na planie wieloboku foremnego. W centralnej części czaszy znajduje się rękojeść służąca do jej pozycjonowania oraz montażu kamery. Czasza o jednolitej, kolistej formie jest również łatwiejsza do utrzymania w czystości i zachowania aseptyki, co ma istotne znaczenie w warunkach bloku operacyjnego. Zastosowanie kształtu koła nie wpływa negatywnie na rozkład strumienia powietrza ani na funkcjonalność lampy, stanowiąc rozwiązanie równoważne w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. – dotyczy pkt. 6, 10, 17
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | 3. Czy Zamawiający dopuści lampę z temperaturą barwową regulowaną w przedziale 3000-5500K?
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | 4. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o współczynniku oddawania barw R9 ≥ 97? Oferowany parametr zapewnia bardzo wysoką jakość odwzorowania barwy czerwonej, a różnica jednego punktu w stosunku do R9 = 98 jest niezauważalna dla ludzkiego oka i nie wpływa na jakość wizualizacji tkanek ani bezpieczeństwo pracy chirurga. Wartość R9 ≥ 97 w pełni spełnia wymagania normy PN-EN 60601-2-41 dotyczącej lamp medycznych oraz standardów oświetlenia sal operacyjnych.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | 5. Czy Zamawiający dopuści lampę z L1+L2 dla głowicy głównej i satelitarnej 1605 mm (w zakresie doświetlenia d10 = 20%) oraz z L1+L2 dla głowicy głównej i satelitarnej 790 mm (w zakresie doświetlenia d10 = 60%)?
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | 6. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym ramię pochodzi od innego producenta niż ramię lampy i jest ze sobą w pełni kompatybilne? Wymóg, aby oba elementy pochodziły od tego samego producenta, nie ma uzasadnienia praktycznego i stanowi jedynie ograniczenie konkurencji.– dotyczy pozycji 45. | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 9 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | 7. Czy Zamawiający dopuści ramie wzmacniane wewnętrznie o przekroju prostokątnym, zapewniającym również odpowiednią sztywność? – dotyczy l.p. 45 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 9 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | 8. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym ramię równoważone jest mechanizmem elektrycznym (silnik elektryczny realizujący ruch uchylny)? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 9 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | 9. Czy Zamawiający dopuści ramę umożliwiającą montaż monitora 32- 55”? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 9 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | 1. Dotyczy - Załącznika nr 1B do OPZ/ Formularz wymagań technicznych dla wybranych elementów sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów/Pozycja 13. Kotwiczenie 4: Zawieszenie monitora 55” oraz lampy operacyjnej (strona prawa) Ge6.4 Czy Zamawiający dopuści długość ramienia sztywnego 1075mm? – dotyczy l.p. 2
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2. Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w czasze w kształcie koła o średnicy 60 cm? Proponowane rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne i techniczne dotyczące współpracy z systemem nawiewu laminarnego, w tym zapewnia niezakłócony przepływ powietrza w strefie jałowej, umożliwia zachowanie wymaganych parametrów czystości mikrobiologicznej oraz gwarantuje właściwe doświetlenie pola operacyjnego i ergonomię pracy personelu. Dodatkowo konstrukcja w kształcie koła umożliwia łatwe przemieszczanie i precyzyjne ustawianie lampy w żądanym położeniu, mimo że segmenty matrycy nie są rozmieszczone współosiowo na planie wieloboku foremnego. W centralnej części czaszy znajduje się rękojeść służąca do jej pozycjonowania oraz montażu kamery. Czasza o jednolitej, kolistej formie jest również łatwiejsza do utrzymania w czystości i zachowania aseptyki, co ma istotne znaczenie w warunkach bloku operacyjnego. Zastosowanie kształtu koła nie wpływa negatywnie na rozkład strumienia powietrza ani na funkcjonalność lampy, stanowiąc rozwiązanie równoważne w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. – dotyczy pkt. 6, 10, 17
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | 3. Czy Zamawiający dopuści lampę z temperaturą barwową regulowaną w przedziale 3000-5500K?
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | 4. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o współczynniku oddawania barw R9 ≥ 97? | Oferowany parametr zapewnia bardzo wysoką jakość odwzorowania barwy czerwonej, a różnica jednego punktu w stosunku do R9 = 98 jest niezauważalna dla ludzkiego oka i nie wpływa na jakość wizualizacji tkanek ani bezpieczeństwo pracy chirurga. Wartość R9 ≥ 97 w pełni spełnia wymagania normy PN-EN 60601-2-41 dotyczącej lamp medycznych oraz standardów oświetlenia sal operacyjnych.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | 5. Czy Zamawiający dopuści lampę z L1+L2 dla głowicy głównej i satelitarnej 1605 mm (w zakresie doświetlenia d10 = 20%) oraz z L1+L2 dla głowicy głównej i satelitarnej 790 mm (w zakresie doświetlenia d10 = 60%)? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 9 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | 6. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym ramię pochodzi od innego producenta niż ramię lampy i jest ze sobą w pełni kompatybilne? Wymóg, aby oba elementy pochodziły od tego samego producenta, nie ma uzasadnienia praktycznego i stanowi jedynie ograniczenie konkurencji.– dotyczy pozycji 40 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 9 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | 7. Czy Zamawiający dopuści ramie wzmacniane wewnętrznie o przekroju prostokątnym, zapewniającym również odpowiednią sztywność? – dotyczy l.p. 40 | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 9 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | 8. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym ramię równoważone jest mechanizmem elektrycznym (silnik elektryczny realizujący ruch uchylny)? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 9 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | 9. Czy Zamawiający dopuści ramę umożliwiającą montaż monitora 32- 55”? | Odpowiedź Zamawiającego: ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ad 8 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad 9 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 31 z 10.10.2025 Dotyczy Załącznika nr 1B OPZ - Formularz wymagań technicznych dla wybranych elementów sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów PYTANIE: Pozycja 18. Stół Operacyjny Ortopedyczny Gd4.2 punkt 26 Pozycja 19. Stół Operacyjny Chirurgiczno Urologiczny Gd4.3 punkt 26 Pozycja 20. Stół Operacyjny Sala Hybrydowa (poza dostawą GW) punkt 41 W związku z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny wyposażony w wózek do transportu blatów, umożliwiający jazdę na wprost oraz jazdę kierunkową, posiadający napęd z funkcją sterowania za pomocą dwóch składanych rączek automatycznie rozpoznających kierunek i prędkość jazdy, o udźwigu 500 kg oraz zakresie regulacji wysokości wynoszącym 210 mm? Udźwig wózka wynoszący 500 kg zapewnia większą stabilność i bezpieczeństwo zarówno pacjenta, jak i sprzętu medycznego. Zakres regulacji wysokości 210 mm pozwala na optymalne dopasowanie poziomu stołu do różnych systemów blatów, co znacząco ułatwia transfer pacjenta oraz integrację z innymi urządzeniami. Zastosowane rozwiązanie techniczne jest zgodne z aktualnymi standardami bezpieczeństwa i funkcjonalności stołów operacyjnych, nie pogarsza parametrów użytkowych, a jedynie stanowi równoważną — w wielu aspektach ulepszoną — alternatywę wobec rozwiązania opisanego w Specyfikacji. | Odpowiedź Zamawiającego: ad pozycja 18 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad pozycja 19 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad pozycja 20 Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | PYTANIE: Pozycja 14. Stół zabiegowy endoskopowy Gd2 punkt 12 Pozycja 15. Stół zabiegowy wielofunkcyjny Gd1 punkt 12 Czy Zamawiają.cy dopuszcza zaoferowanie stołu zabiegowego, w którym regulacja segmentu głowy realizowana jest w zakresie od -30 stopni do 40 stopni? Dolny zakres niewiele odbiega od wymaganego, górny natomiast zgodny jest z wymaganym. | Odpowiedź Zamawiającego: ad pozycja 14 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. ad pozycja 15 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | PYTANIE: Pozycja 14. Stół zabiegowy endoskopowy Gd2 punkt 30 Pozycja 15. Stół zabiegowy wielofunkcyjny Gd1 punkt 30 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kolejnej ramki anestezjologicznej w przypadku, gdy ramka taka jest już opisana w pkt. 29? Jeśli nie, prosimy o wykreślenie tego wiersza. | Odpowiedź Zamawiającego: ad pozycja 14 Zamawiający nie wymaga dodatkowej ramki. ad pozycja 15 Zamawiający nie wymaga dodatkowej ramki.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | PYTANIE: Pozycja 14. Stół zabiegowy endoskopowy Gd2 punkt 31 Pozycja 15. Stół zabiegowy wielofunkcyjny Gd1 punkt 31 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kolejnego wieszaka kroplówki w przypadku, gdy wieszak taki jest już opisany w pkt. 29? Jeśli nie, prosimy o wykreślenie tego wiersza. | Odpowiedź Zamawiającego: ad pozycja 14 Zamawiający nie wymaga dodatkowego wieszaka. ad pozycja 15 Zamawiający nie wymaga dodatkowego wieszaka.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | PYTANIE: Pozycja 14. Stół zabiegowy endoskopowy Gd2 punkt 32 Pozycja 15. Stół zabiegowy wielofunkcyjny Gd1 punkt 32 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kolejnej podpórki ręki w przypadku, gdy podpórka taka jest już opisana w pkt. 29? Jeśli nie, prosimy o wykreślenie tego wiersza. | Odpowiedź Zamawiającego: ad pozycja 14 Zamawiający nie wymaga dodatkowej podpórki. ad pozycja 15 Zamawiający nie wymaga dodatkowej podpórki.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | PYTANIE: Pozycja 14. Stół zabiegowy endoskopowy Gd2 punkt 33 Czy Zamawiający wymaga, aby podpory nóg typu Goepel wyposażone były wyposażone w uchwyty wielopozycyjne ze stali nierdzewnej do mocowania podpór na szynach akcesoryjnych stołu? Wydaje się to oczywiste, jednak pytamy z ostrożności proceduralnej. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | PYTANIE: Pozycja 22. System Integracji Sali operacyjnej punkt 89 Czy Zamawiający dopuści monitor o parametrach: Monitor 4K, 32" klasy medycznej do montażu na sufitowym ramieniu sprężynowym lub ramieniu mocowanym do kolumny chirurgicznej lub anestezjologicznej. Główne cechy: rozdzielczość obrazu 3840 x 2160; Jasność/kontrast: 800 cd/m2 / 1500: 1; w zestawie z zasilaczem AC/DC klasy medycznej, złącze SDI do funkcji zapasu. Opisany monitor ma lepsze parametry niż wymagane, natomiast Zamawiający nie napisał, że jasność i kontrast są wartościami minimalnymi. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | PYTANIE: Pozycja 23. Stacja przeglądowa cyfrowych obrazów diagnostycznych punkt 3 Czy Zamawiający dopuści nagrywarkę DVD+/-RW zintegrowaną w obudowie? (nagrywarki LightScribe nie są już produkowane). Jest to rozwiązanie nowsze niż pierwotnie opisane. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | PYTANIE: Pozycja 23. Stacja przeglądowa cyfrowych obrazów diagnostycznych punkt 14 Czy Zamawiający zamieni wymagania odnośnie do procesora, na procesor min. I3 minimum 13 generacji z punktacją PassMark min. 20000. Ta zmiana związana jest z postępem technologicznym i aktualizuje wymagania do roku 2025 i lat przyszłych. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | PYTANIE: Pozycja 23. Stacja przeglądowa cyfrowych obrazów diagnostycznych punkt 15 Czy Zamawiający dopuści pamięci 16 GB RAM DDR5? Pamięci DDR2 nie są już produkowane od kilku lat – rozwiązanie jest nowsze od opisanego. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | PYTANIE: Pozycja 1. Lampa zabiegowa sufitowa Ge5.1 punkt 13 Pozycja 2. Lampa zabiegowa ścienna Ge5.2 punkt 13 Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, konstrukcję pozwalająca na łatwe przemieszczanie i precyzyjne ustawianie w żądanym położeniu. Czasza lampy bez 2 niesterylnych uchwytów okalających co najmniej ¾ obwodu czaszy przez które można swobodnie przełożyć dłoń. Lampa o podanych parametrach jest mała i nie ma miejsca na zaimplementowanie takiego rozwiązania. Lampa dalej łatwo się przemieszcza i precyzyjnie ustawia za pomocą uchwytu umieszczonego w osi centralnej lampy. | Odpowiedź Zamawiającego: ad pozycja 1 Tak, Zamawiający dopuszcza. ad pozycja 2 Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 12 | PYTANIE: Pozycja 1. Lampa zabiegowa sufitowa Ge5.1 punkt 11, 14 Pozycja 2. Lampa zabiegowa ścienna Ge5.2 punkt 11, 14 Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, lampy, której korpus jest wykonany z aluminium oraz od spodu pokryty szkłem bezpiecznym? Konstrukcja lampy umożliwia pełną dezynfekcję i zachowanie najwyższej higieny. | Odpowiedź Zamawiającego: ad pozycja 1 Tak, Zamawiający dopuszcza. ad pozycja 2 Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 13 | PYTANIE: Pozycja 1. Lampa zabiegowa sufitowa Ge5.1 punkt 6, 8 Pozycja 2. Lampa zabiegowa ścienna Ge5.2 punkt 6, 8 Czy Zamawiający dopuści lampę, która nie jest przystosowana do współpracy z nawiewem laminarnym. Z dokumentacji projektowej wynika, że lampy będą montowane w gabinetach zabiegowych, które nie posiadają specjalistycznej wentylacji jak w salach operacyjnych. Stosowanie lamp operacyjnych byłoby nieuzasadnione ekonomicznie. | Odpowiedź Zamawiającego: ad pozycja 1 Tak, Zamawiający dopuszcza. ad pozycja 2 Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 14 | PYTANIE: Pozycja 5. Sufitowa jednostka zasilająca: kolumna 2 ramienna OIT Gh5 punkt 9 Czy Zamawiający dopuści maksymalną nośność kolumny rozumianą jako wagę aparatury po stronie suchej 97 kg? Nośność ta będzie możliwa w każdym ułożeniu kolumny i nie ogranicza możliwości umieszczenia sprzętu pod kątem funkcjonalnym. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 15 | PYTANIE: Pozycja 9. Lampa operacyjna jednoczaszowa Ge6.1 punkt 15 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z temperaturą barwową regulowaną w przedziale 3500 do 5500 K z możliwością ustawień 5 wartości (w przedziałach co 500 K). | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 16 | PYTANIE: Pozycja 1. Lampa zabiegowa sufitowa Ge5.1 punkt 3 Pozycja 2. Lampa zabiegowa ścienna Ge5.2 punkt 3 Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, lampy, która posiada elektroniczną kontrolę wielkości plamy świetlnej: dużą i małą. Opisana funkcjonalność jest charakterystyczna dla lamp operacyjnych, a nie zabiegowych. | Odpowiedź Zamawiającego: ad pozycja 1 Tak, Zamawiający dopuszcza. ad pozycja 2 Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | 1. Dotyczy technologii zabudowy sal operacyjnych: Zamawiający wymaga wykonania sufitów podwieszanych w salach operacyjnych jako szczelnych. Prosimy o podanie wymaganych parametrów szczelności sufitów systemowych zgodnie z normami ISO | Odpowiedź Zamawiającego: Dla sal operacyjnych nie określa się klasy szczelności sufitów zgodnie z normami ISO.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga, aby wkładki światłowodowe były tego samego producenta co oferowane przełączniki. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga, aby dostarczone wkładki były wskazane w oficjalnych kartach katalogowych przełączników jako komapatybilne oraz muszą być serwisowane przez serwis producentów przełączników.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | 3. Czy zamawiający może doprecyzować czy przez „porty pasywne” należy rozumieć porty/gniazda przeznaczone do podłączania urządzeń końcowych (porty dostę-powe w PD), a wymóg min. 80% pokrycia dotyczy wyłącznie tych portów? Prosimy jednocześnie o potwierdzenie, że porty wykorzystywane na potrzeby teletechniki/infrastruktury (porty dla systemów niskoprądowych – SSWiN, KD, CCTV, VoIP, Wi-Fi itp.) powinny być zapewnione w 100%." | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. Z zastrzeżeniem, że 100% pokrycia dotyczy zapewnienia możliwości podłączenia wszelkich urządzeń systemów teletechnicznych i automatyki dostarczanych w ramach realizacji przedmiotu postępowania.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | 4. „Projekt przewiduje wdrożenie systemu monitorowania pacjentów dla 3 łóżek w sali 02.DOBR018, 4 łóżek w 02.STOM013, 4 łóżek w 02.ENDO020, 1 łóżka w 02.BLOP001, 1 łóżka w 02.SOR062 i 8 łóżek w 02.BLOP003”. Prosimy o potwierdzenie, że łączna liczba stanowisk monitorowania pacjentów wynosi 21 łóżek oraz że każde z nich ma być objęte pełną funkcjonalnością opisanego systemu (monitorowanie, alarmowanie, integracja z urządzeniami medycznymi). | Odpowiedź Zamawiającego: Łączna liczba stanowisk monitorowania pacjentów zgodna z technologią i projektami branżowymi, każde łóżko objąć pełną funkcjonalnością opisanego systemu (monitorowanie, alarmowanie, integracja z urządzeniami medycznymi).
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | 5.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | 6.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | 7.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | 8.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | 9.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | 10.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | 11.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 12 | 12.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 13 | 13.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 14 | 14.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 15 | 15.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 16 | 16.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 17 | 17.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 18 | 18.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 19 | 19.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 20 | 20.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 21 | 21.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 22 | 22. W załączniku 1E Zamawiający wskazuje, iż dostarczana bramka powinna posiadać udokumentowaną współpracę z systemem zarządzania połączeniami. Prosimy o doprecyzowanie zapisu bądź usunięcie wymagania | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z wymagania. Zamawiający informuje, iż w zakresie bramki głosowej zweryfikował wymagania i dokonał korekty załącznika 1E.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 23 | 23.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 24 | 24.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | 1. WNIOSEK nr 33 z 10.10.2025 Czy mając na uwadze specyfikę obiektu dopuścicie Państwo do realizacji wysokiej jakości wykładziny podłogowe homogeniczne PVC przeznaczone do obiektów medycznych o poniższych parametrach? Występowanie: Komunikacja, szatnie, poczekalnie, gabinety konsultacyjne, pokoje personelu, sale chorych, itp. Wykładzina PVC homogeniczna rulonowa niewymagająca woskowania ani pastowania przez całe życie produktu o parametrach: • klasa użytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43 • Typ wykładziny wg ISO 10581: TYP I • Grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm • Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm • Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2750 g/m2 • Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): najlepsza wartość 0.02 mm • zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR technologia odnowy powierzchni poprzez polerowanie na sucho • właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV • Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A ; ISO146441: ISO Klasa 4 • właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130: R10 • stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤0.40% • odporność chemiczna • klasa palności EN 13501-1: Bfl s1 • Całkowita emisja LZO: < 10 μg/m3 po 28 dniach Występowanie: Łazienki, sterylizatornia, pomieszczenia mokre, itp. Wykładzina PVC homogeniczna rulonowa z cząsteczkami wpływającymi na polepszenie właściwości antypoślizgowych o parametrach: • Klasa użytkowa ISO 10874 (EN 685): 34/43 • Grubość całkowita ISO 24346 (EN 428): 2.0 mm, • Masa całkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2950 g/m2. • Reakcji na ogień EN 13501-1: BflS1 • Zabezpieczenie powierzchni – Safe T Clean • Antypoślizgowa wg DIN 51130: R10 • Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): najlepsza wartość 0.02 mm • Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815– <2kV • Test bosej stopy wg DIN 51097 Klasa C (≥ 27°) Występowanie: sale operacyjne, gabinety zabiegowe, pom. przygotowania pacjenta, sale intensywnej terapii, sale pooperacyjne, itp. Wykładzina PVC homogeniczna rulonowa przewodząca o parametrach: • klasa użytkowa wg ISO 10581 (EN 649): 34/43 • typ wykładziny wg ISO 10581: Typ I • grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.0mm • grubość warstwy użytkowej wg ISO24340 (EN 429): 2.0mm • waga całkowita wg ISO23997 (EN 430): 2800 g/m2 • wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): najlepsza wartość 0.02mm • zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR • właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV– antystatyczna, • Opór elektryczny wg EN 1081: R1 5 x 10^4≤R≤10^6 Ω R2 5 x 10^4≤R≤10^6 Ω, wg ENIEC 6134041: 5x10^4≤R≤10^6 Ω, wg ENICE 6134045: ≤3.5 x 10^7 Ω – Przewodząca • właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130: R9, wg EN13893: ≥0.3. • Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A, wg ISO 146441: - • stabilność wymiarowa wg ISO 23999 (EN 434): ≤0.40% • dobra odporność chemiczna (zgodnie z załączoną tabelą) • klasa palności wg EN 13501-1: Bfl s1 Powyższe wykładziny są już z powodzeniem stosowane na Państwa obiektach. Co dodatkowo przekłada się na doświadczenie personelu w ich użytkowaniu i pielęgnacji. | Odpowiedź Zamawiającego: Wykładziny PCV należy wykonać zgodnie z projektem.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | Pytanie nr 1 Pozycja 24. Panel medyczny wraz z oświetleniem, przyłączami gazów medycznych i gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi. Gh3, Gh4 Czy Zamawiający będzie wymagał, aby każdy panel nadłóżkowy przeznaczony do sali dziecięcej był wyposażony w zintegrowany projektor multimedialny, zamiast telewizji szpitalnej realizujący następujące funkcje: ● realizację rozmów wideo z rodziną pacjenta poprzez mirrorowane obrazu z urządzenia mobilnego użytkownika ● odtwarzanie treści edukacyjnych lub kanałów streamingowych dla pacjentów, ● Technologia projekcji: laserowa DLP lub LED o minimalnym wydzielaniu ciepła, zapewniająca energooszczędną pracę i trwałość źródła światła min. 20 000 h; ● Parametry obrazu: jasność co najmniej 600 ANSI lm, rozdzielczość Full HD (1920×1080) lub wyższa, przekątna obrazu minimum 80 cal uzyskiwana z odległości co najmniej 3,5 m od ściany projekcyjnej; ● soczewka projektora w pełni zabudowana, zabezpieczona krystalicznym szkłem uniemożliwiającym dostęp pacjentów; urządzenie stanowi integralną część panelu medycznego i nie może powodować emisji ciepła w strefie łóżka; ● pełna kontrola włączania/wyłączania oraz treści z poziomu aplikacji pielęgniarskiej w dyżurce, ● możliwość stosowania kontroli rodzicielskiej i filtrowania treści; ● Łączność i integracja: możliwość bezprzewodowego połączenia (mirrorowania) z urządzeniami mobilnymi użytkowników (iOS/Android), z autoryzacją za pomocą NFC lub QR Code; ● możliwość importowania materiałów multimedialnych do wewnętrznej pamięci urządzenia (np. filmy edukacyjne, bajki dla dzieci | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | Pytanie nr 2 Pytania dotyczące kolumn sufitowych Dot. Kolumny: Pozycja zestawienia 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z aranżacja gniazd elektrycznych na etapie realizacji przed dostawą kolumn w ramach aranżacji i uzgodnień z użytkownikiem, zamiast po dostawie jak sugeruje dokumentacja. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | Pytanie nr 3 Dot. Kolumny: Pozycja zestawienia 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Czy Zamawiający dopuści kolumny z półkami z regulacją ustawienia na dowolnej wysokości konsoli z możliwością mocowania do frontu zamiast z wszystkich 4 ścian głowicy kolumny? Głowice są obrotowe więc zmiana położenia na inną stronę głowicy nie jest istotnym parametrem użytkowym. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | Pytanie nr 4 Dot. Kolumny: Pozycja zestawienia 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Czy Zamawiający dopuści kolumny z półkami o wymiarach 500 mm x 450 mm zamiast wymaganych 630 mm x 480 mm ± 5%. Powyższy wymiar niewiele się różni od wymaganego. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | Pytanie nr 5 Dot. Kolumny: Pozycja zestawienia 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Czy Zamawiający dopuści kolumny z półkami i akcesoriami z mocowaniem bez mechanizmu szybkozatrzaskowego, ale z możliwością płynnej (dowolnej) regulacji wysokości zamiast wymaganej regulacji wysokości z krokiem maks. 20 mm? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | Pytanie nr 6 Dot. Kolumny: Pozycja zestawienia 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Czy Zamawiający dopuści kolumny przeguby ramion wyposażone w nowoczesne hamulce elektromagnetyczne niewymagające regulacji zamiast wymaganych mechanicznych, zwalnianych pneumatycznie? | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | Pytanie nr 7 Dot. Kolumny: Pozycja zestawienia 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Czy Zamawiający dopuści kolumny z możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 22,5° zamiast wymaganego 12-15°? Taki zakres ustawienia blokad jest mało istotny i w żaden sposób nie wpływa na warunki użytkowania. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | Pytanie nr 8 Dot. Kolumny: Pozycja zestawienia 3, 4, 5, 6, 11, Czy Zamawiający dopuści kolumny z głowicami o wysokości 1200mm zamiast wymaganych min. 1250mm? | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | Pytanie nr 9 Dot. Kolumny: Pozycja zestawienia 7, 10 Czy Zamawiający dopuści kolumny anestezjologiczne z podnoszeniem aparatu z głowicą o wysokości 1400mm zamiast wymaganych min.1750mm? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | Pytanie nr 10 Dot. Kolumny: Pozycja zestawienia 6, 11, Czy Zamawiający dopuści kolumny z silnikiem wraz z mechanizmem napędzającym ruch ramienia zintegrowany na końcu dolnego ramienia (drugiego licząc od osi głównej)? Ze względu na konieczność łatwego czyszczenia część mechanizmu umieszczona w ramieniu oraz silnik na zewnątrz są całkowicie zabudowane. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | Pytanie nr 11 Dot. Kolumny: Pozycja zestawienia 6, 11, Czy Zamawiający dopuści kolumny z ramionami o zasięgu 800mm+1000mm zamiast wymaganych 865mm ± 5% i drugiej, uchylnej części ramienia 1000 mm ± 5% ? | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 12 | Pytanie nr 12 Dot. Kolumny: Pozycja zestawienia 3, 4, 5, 7, 10, Czy Zamawiający dopuści kolumny z ramionami o zasięgu 800mm+1000mm zamiast wymaganych dwóch o długości 865 mm ± 5% każda? | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 13 | Pytanie nr 13 Dot. Kolumny: Pozycja zestawienia 3, 4 Czy Zamawiający dopuści kolumny z ramionami bez podnoszenia, mimo że jest wymagany uchwyt do zwalniania hamulców z przyciskami do regulacji unoszenia dolnego uchylnego ramienia góra-dół? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga ramion z regulacją wysokości.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 14 | Pytanie nr 14 Dot. Kolumny: Pozycja zestawienia 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 Czy Zamawiający dopuści kolumny wyposażone w 2 schowki na nadmiar kabli montowane w ścianie głowicy? Schowki nie wystają poza obrys głowicy. Schowki bez ukrytych gniazd zasilających do podłączenia urządzeń. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 15 | Pytanie nr 15 Dot. Kolumny: Pozycja zestawienia 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 Czy Zamawiający dopuści kolumny z metalowymi uchwytami zamiast uchwytów wykonanych w całości z tworzywa sztucznego? | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 16 | Pytanie nr 16 Dot. Kolumny: Pozycja zestawienia 6 Czy Zamawiający dopuści kolumny wyposażone od razu w dwa gniazda AIRMOTOR zamiast jednego gniazda AIRMOTOR na froncie z możliwością przełożenia na plecy bez serwisowego demontażu konsoli? | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 17 | Pytanie nr 17 Dot. Kolumny: Pozycja zestawienia 7, 10 Czy Zamawiający dopuści kolumny o maksymalnym udźwigu jednostki 240kg zamiast wymaganych min. 320 kg ? Niski parter Endoskopia 02.ENDO.014 Sala zabiegowo - operacyjna Aparat RTG mobilny typu C – arm Ja1 1 GW Jednocześnie Zamawiający nie wskazał żadnych granicznych wymagań technicznych przedmiotowego aparatu, co skutkuje wysokim ryzykiem otrzymania aparatu który będzie rozwiązaniem „niskobudżetowym” tzn. nie będzie spełniał oczekiwań Użytkowników w zakresie klinicznym i funkcjonalnym, nie będzie przystosowany do pracy w warunkach Pracowni Endoskopowej czy nie będzie przystosowany do pracy z Pacjentem pediatrycznym. W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie, tym samym potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostawy aparatu RTG typu ramię C przystosowanego do pracy w warunkach Pracowni Endoskopowej spełniającego poniższe parametry graniczne: A. GENERATOR: 1. Moc generatora RTG (dla 100kV) zgodnie z obowiązującą normą IEC 60601-2-54: min 25 kW 2. Max prąd skopi impulsowej: min 250 mA 3. Max prąd radiografii cyfrowej: min 250 mA 4. Akwizycja obrazów podczas fluoroskopii pulsacyjnej: min 25 obrazów/s B. LAMPA RTG: 1. Lampa dwuogniskowa: 0,3 i 0,6, z wirującą anodą. 2. Pojemność cieplna anody: min 360 kHU 3. Pojemność cieplna kołpaka: min 10 000 kHU 4. Szybkość chłodzenia anody: min 85 kHU/min 5. Szybkość chłodzenia kołpaka: min 100 kHU/min C. WÓZEK Z RAMIEM C 1. Zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej: min 450° (±225°) 2. Zakres ruchu orbitalnego: min 165° D. CYFROWY DETEKTOR OBRAZU 1. Detektor płaski typu IGZO o wymiarach: min 310 mm x 310 mm 2. Maks. powierzchnia obrazu promieniowania: min 307 mm x 307 mm 3. Rozdzielczość detektora cyfrowego: format podstawowy: min 2048 x 2048 pikseli 4. Rozmiar pojedynczego piksela: max 150 µm E. STEROWANIE I FUNKCJONALNOŚĆ 1. Monitor dotykowy, kolorowy, o przekątnej min 10”, do sterowania wszystkimi funkcjami generatora łącznie z archiwizacją i programami aparatu z opcją podglądu skopi live. Interfejs sterujący w języku polskim 2. Manipulator nożny bezprzewodowy; Dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania w obrębie dotykowego monitora na wózku z ramieniem C; Ręczny włącznik promieniowania z możliwością zapisu obrazu do pamięci. 3. Programy anatomiczne wgrane w oprogramowanie aparatu, co najmniej: - endoskopia / urologia (tkanki miękkie oraz instrumenty w zastosowaniach urologicznych), kardiologia (serce), ortopedia (kończyny), ortopedia / neurochirurgia (kości tułowia, kręgosłup) 4. Tryb CINE - funkcja pętli fluoroskopowej (nagrywanie i odtwarzanie nagranych sekwencji skopi) min 1-25 pulsów/s 5. Możliwość zaprogramowania konfiguracji startowej aparatu, która będzie uruchamiana jako pierwsza z każdym uruchomieniem aparatu (możliwość zmiany w ramach konfiguracji startowej co najmniej: programu anatomicznego, rodzaju skopi, ustawienia odbicia lustrzanego) 6. Funkcja automatycznego wykrywania ruchu w polu obrazowym celem obniżenia częstotliwości skopi w zależności od szybkości tego ruchu w polu detektora i obniżenia dawki dla pacjenta i personelu 7. Funkcja automatycznej redukcji częstotliwości pulsów/s w przypadku osiągnięcia zbyt wysokiej temperatury zamiast redukcji kV lub mA (obniżenie parametrów prądowych obniża jakość obrazu) 8. Celownik laserowy i drukarka termiczna wbudowana w aparat. F. TOR WIZYJNY 1. Monitor/monitory medyczne zlokalizowane na oddzielnym wózku monitorowym. 2. Monitor/monitory medyczne w konfiguracji: 2x19” lub 1x27”, dwudzielny – skalibrowane do DICOM | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Ramię C jest poza zakresem dostawy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 36 z 10.10.2025 1. Dotyczy zał. 1B do OPZ, pozycja 31, pkt. 52 oraz zał. 1A do OPZ, wiersze 2298, 2299, 2300 W związku z rozbieżnością w ilości i opisie wyposażenia urządzenia „Sterylizator parowy 8 STE Sf16” pomiędzy załącznikiem 1A a 1B, prosimy o informację, który wykaz jest prawidłowy. Wg Załącznika 1A: a) Wózek transportowo - wyładunkowy o stałej wysokości wraz z systemem automatycznego rozładunku komory ze sterowaniem na uchwycie wózka - zabezpieczenie personelu przed kontaktem z rozgrzanym wsadem, zasilany akumulatorowo, w zestawie ładowarka i jeden akumulator. – 3 szt. b) Wózek transportowo - załadunkowy umożliwiający manualny załadunek sterylizatora oraz transport wózka wsadowego – 3 szt. c) Wózek wsadowy do komory o pojemności 8 STE, 1 półkowy, górna półka z regulowaną wysokością oraz z możliwością demontażu – 3 szt. d) kosz sterylizacyjny 1 STE - 30 szt. e) kosz sterylizacyjny 1/2 STE – 15 szt. ? Czy wg Załącznika 1B: a) wózek wsadowy do wnętrza komory, o pojemności zgodnej z oferowanym sterylizatorem, jedna półka stała oraz dwie półki o regulowanej wysokości (co najmniej 7 możliwych pozycji każdej półki), wózek ze stali nierdzewnej - 3 szt. b) wózek załadunkowo – rozładunkowy umożliwiający automatyczny załadunek i rozładunek sterylizatora (bez kontaktu operatora z rozgrzanym wsadem oraz wózkiem wsadowym) oraz transport wózka wsadowego, ze sterowaniem na uchwycie wózka, zasilany akumulatorowo, w zestawie ładowarka i akumulator, wózek ze stali nierdzewnej – 6 szt. c) kosz sterylizacyjny druciany 1 STE - 30 szt. d) kosz sterylizacyjny druciany 1/2 STE -15 szt.? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający doprecyzowuje, że należy przyjąć wykaz wyposażenia zgodny z załącznikiem 1B
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | 2. Pytanie Dotyczy zał. 1B do OPZ, pozycja 30 Czy Zamawiający wymaga dostawy urządzenia „Sterylizator na nadtlenek wodoru Sf15” opisanego w załączniku 1B pozycja 30 ? | Odpowiedź Zamawiającego: Tak Zamawiający wymaga,
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | 3. Pytanie Dotyczy zał. 1B do OPZ, pozycja 27 Parametry zamieszczone w pozycji 27 Załącznika 1B odnoszą się do innego urządzenia niż „Myjnia dezynfektor 18 DIN Sf9”. Wnosimy o uzupełnienie opisu w celu umożliwienia poprawnego skalkulowania oferty. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 37 z 10.10.2025 Pozycja 1. Lampa zabiegowa sufitowa Ge5.1 Dotyczy punktu 8 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której średnica głowicy lampy wynosi 511,4mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | Dotyczy punktu 11 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której obudowa czaszy wykonana jest z odpornego na uderzenia tworzywa, bez powłoki antybakteryjnej, z powierzchnią bez widocznych, niezabudowanych śrub lub nitów. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza rezygnację z powłoki antybakteryjnej, ale nie dopuszcza obudowy z tworzywa.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | Dotyczy punktu 12 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której wysokość czaszy wynosi 55mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | Dotyczy punktu 13 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której czasza wyposażona jest w dwa niesterylne, „brudne” uchwyty przez które można przełożyć dłoń zamiast 2 niesterylne uchwyty okalające co najmniej ¾ obwodu czaszy przez które można swobodnie przełożyć dłoń. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | Dotyczy punktu 14 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której górna obudowa nie jest pokryta powłoką antybakteryjną natomiast dolna obudowa zakrywająca diody LED wykonana jest z tworzywa sztucznego. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza rezygnację z powłoki antybakteryjnej, ale nie dopuszcza dolnej obudowy diod LED z tworzywa sztucznego
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | Dotyczy punktu 15 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której czasza wyposażona jest w 32 diody LED. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 16 | Dotyczy punktu 16 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której wielkość plamy świetlnej w odległości 1m wynosi 220mm bez możliwości regulacji. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z opisanego parametru.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 17 | Dotyczy punktu 17 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której po wyłączeniu i ponownym włączeniu lampa parametry świetlne są resetowane. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z opisanego parametru.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 18 | Dotyczy punktu 18 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której temperatura barwowa wynosi 4300K | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 19 | Dotyczy punktu 19 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej z możliwością regulacji oświetlenia w zakresie od 40 000 lux do 160 000 lux. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 21 | Dotyczy punktu 21 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której współczynnik rozpoznawania barw wynosi 95%. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 22 | Dotyczy punktu 22 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której współczynnik rozpoznawania barwy czerwonej R9 wynosi 90% Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której L1+L2 dla głowicy głównej i satelitarnej wynosi 700 mm (w zakresie doświetlenia d10 = 60%). | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 28 | Dotyczy punktu 28 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której odległość robocza światła czaszy jest w zakresie 70-140 cm | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 30 | Dotyczy punktu 30 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której stopień ochrony czaszy a nie lampy wynosi IP 44. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | Dotyczy punktu 8 Pozycja 2. Lampa zabiegowa ścienna Ge5.2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której średnica głowicy lampy wynosi 511,4mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | Dotyczy punktu 11 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której obudowa czaszy wykonana jest z odpornego na uderzenia tworzywa, bez powłoki antybakteryjnej, z powierzchnią bez widocznych, niezabudowanych śrub lub nitów. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza rezygnację z powłoki antybakteryjnej, ale nie dopuszcza obudowy z tworzywa.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 12 | Dotyczy punktu 12 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której wysokość czaszy wynosi 55mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 13 | Dotyczy punktu 13 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której czasza wyposażona jest w dwa niesterylne, „brudne” uchwyty przez które można przełożyć dłoń zamiast 2 niesterylne uchwyty okalające co najmniej ¾ obwodu czaszy przez które można swobodnie przełożyć dłoń. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 14 | Dotyczy punktu 14 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której górna obudowa nie jest pokryta powłoką antybakteryjną natomiast dolna obudowa zakrywająca diody LED wykonana jest z tworzywa sztucznego. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza rezygnację z powłoki antybakteryjnej, ale nie dopuszcza dolnej obudowy diod LED z tworzywa sztucznego.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 15 | Dotyczy punktu 15 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której czasza wyposażona jest w 32 diody LED. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 16 | Dotyczy punktu 16 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której wielkość plamy świetlnej w odległości 1m wynosi 220mm bez możliwości regulacji. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z opisanego parametru.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 17 | Dotyczy punktu 17 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której po wyłączeniu i ponownym włączeniu lampa parametry świetlne są resetowane. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z opisanego parametru.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 18 | Dotyczy punktu 18 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której temperatura barwowa wynosi 4300K | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 19 | Dotyczy punktu 19 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej z możliwością regulacji oświetlenia w zakresie od 40 000 lux do 160 000 lux. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 21 | Dotyczy punktu 21 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której współczynnik rozpoznawania barw wynosi 95%. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 22 | Dotyczy punktu 22 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której współczynnik rozpoznawania barwy czerwonej R9 wynosi 90% | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 27 | Dotyczy punktu 27 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której L1+L2 dla głowicy głównej i satelitarnej wynosi 700 mm (w zakresie doświetlenia d10 = 60%). | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 28 | Dotyczy punktu 28 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której odległość robocza światła czaszy jest w zakresie 70-140 cm | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 30 | Dotyczy punktu 30 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której stopień ochrony czaszy a nie lampy wynosi IP 44. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | Pozycja 3. Sufitowa jednostka zasilająca: kolumna 1 – ramienna GH 4.1 Dotyczy punktu 4 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której dwa przeguby, stropowy i pośredni posiadają blokadę elektromagnetyczną oraz cierną, natomiast przegub między ramieniem a konsolą wyposażony jest tylko w hamulec cierny, gdzie w przypadku awarii układów elektromagnetycznych przeguby ramion zabezpieczone są ciernymi hamulcami. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | Dotyczy punktu 5 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której przegub stropowy i pośredni wyposażone są w hamulce elektro magnetyczne których blokada zwalniana jest poprzez zaciśnięcie dłoni na uchwycie wyposażonym w czujnik pojemnościowy, bez oznaczeń kolorystycznych na ramionach i bez przycisków sterujących. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | Dotyczy punktu 7 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której ramiona mają kształt odwróconego trapezu z zaokrąglonymi krawędziami, z wewnętrznymi wzmocnieniami. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | Dotyczy punktu 9 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której łączny zasięg ramion wynosi min. 1800mm gdzie pierwsza i druga część ramienia mają długość min. 900 mm i 900mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | Dotyczy punktu 10 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której konsola ma wymiary 378x243mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | Dotyczy punktu 11 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której nie ma możliwości samodzielnej aranżacji gniazd elektrycznych przez użytkownika. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 14 | Dotyczy punktu 14 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której konsola wyposażona jest w 3 półki wyposażone w szyny boczne bez ochraniaczy z elastycznego tworzywa sztucznego, gdzie półki maja wymiar 685 × 450 mm i udźwig 50kg, gdzie pod dolna półką zainstalowana jest szuflada o wysokości 100mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 15 | Dotyczy punktu 15 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której jedna z półek wyposażona jest w dwuręczny poziomy uchwyt z wbudowanym czujnikiem pojemnościowym który zwalnia blokadę przegubu stropowego i pośredniego ramion, po zaciśnięciu dłoni na uchwycie, gdzie uchwyt wyposażony jest w przyciski do regulacji dolnego ramienia w zakresie góra/dół. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 16 | Dotyczy punktu 16 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której półki oraz inne wyposażenie takie jak szyny akcesoryjne, wysięgniki na monitory lub płyny infuzyjne instalowane są do pionowych szyn głowicy znajdujących się z przodu i z tyłu głowicy bez możliwości instalowania półek po bokach głowicy. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 17 | Dotyczy punktu 17 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której wysięgniki płyny infuzyjne instalowane są do pionowych szyn głowicy znajdujących się z przodu i z tyłu głowicy bez możliwości instalowania półek po bokach głowicy. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 18 | Dotyczy punktu 18 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny wyposażonej w schowki na nadmiar kabli w postaci nawijaczy przewodów z elastycznym płaszczem, które instalowane są na czterech pionowych szynach głowicy umieszczonych z tyłu i z przodu głowicy, bez gniazdek zasilających w schowkach. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 19 | Dotyczy punktu 19 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której półki i inne akcesoria instalowane są na pionowych szynach głowicy za pomocą zaciskowego mechanizmu a nie szybkozatrzaskowego. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | Dotyczy punktu 4 Pozycja 4. Sufitowa jednostka zasilająca: kolumna 1 – ramienna GH 4.1 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której dwa przeguby, stropowy i pośredni posiadają blokadę elektromagnetyczną oraz cierną, natomiast przegub między ramieniem a konsolą wyposażony jest tylko w hamulec cierny, gdzie w przypadku awarii układów elektromagnetycznych przeguby ramion zabezpieczone są ciernymi hamulcami. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | Dotyczy punktu 5 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której przegub stropowy i pośredni wyposażone są w hamulce elektro magnetyczne których blokada zwalniana jest poprzez zaciśnięcie dłoni na uchwycie wyposażonym w czujnik pojemnościowy, bez oznaczeń kolorystycznych na ramionach i bez przycisków sterujących. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | Dotyczy punktu 7 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której ramiona mają kształt odwróconego trapezu z zaokrąglonymi krawędziami, z wewnętrznymi wzmocnieniami. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | Dotyczy punktu 9 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której łączny zasięg ramion wynosi min. 1800mm gdzie pierwsza i druga część ramienia mają długość min. 900 mm i 900mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | Dotyczy punktu 10 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której konsola ma wymiary 378x243mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | Dotyczy punktu 11 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której nie ma możliwości samodzielnej aranżacji gniazd elektrycznych przez użytkownika. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 14 | Dotyczy punktu 14 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której konsola wyposażona jest w 3 półki wyposażone w szyny boczne bez ochraniaczy z elastycznego tworzywa sztucznego, gdzie półki maja wymiar 685 × 450 mm i udźwig 50kg, gdzie pod dolna półką zainstalowana jest szuflada o wysokości 100mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 15 | Dotyczy punktu 15 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której jedna z półek wyposażona jest w dwuręczny poziomy uchwyt z wbudowanym czujnikiem pojemnościowym który zwalnia blokadę przegubu stropowego i pośredniego ramion, po zaciśnięciu dłoni na uchwycie, gdzie uchwyt wyposażony jest w przyciski do regulacji dolnego ramienia w zakresie góra/dół. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 16 | Dotyczy punktu 16 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której półki oraz inne wyposażenie takie jak szyny akcesoryjne, wysięgniki na monitory lub płyny infuzyjne instalowane są do pionowych szyn głowicy znajdujących się z przodu i z tyłu głowicy bez możliwości instalowania półek po bokach głowicy. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 17 | Dotyczy punktu 17 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której wysięgniki na płyny infuzyjne instalowane są do pionowych szyn głowicy znajdujących się z przodu i z tyłu głowicy bez możliwości instalowania półek po bokach głowicy. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 18 | Dotyczy punktu 18 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny wyposażonej w schowki na nadmiar kabli w postaci nawijaczy przewodów z elastycznym płaszczem, które instalowane są na czterech pionowych szynach głowicy umieszczonych z tyłu i z przodu głowicy, bez gniazdek zasilających w schowkach. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 19 | Dotyczy punktu 19 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której półki i inne akcesoria instalowane są na pionowych szynach głowicy za pomocą zaciskowego mechanizmu a nie szybkozatrzaskowego. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | Pozycja 5. Sufitowa jednostka zasilająca: kolumna 2 ramienna OIT Gh5 Dotyczy punktu 4 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w układzie tandem w której ramie strony suchej ma zasięg min. 1800mm z ramionami długości min 900mm i 900mm oraz ramie strony mokrej ma zasięg min. 1800mm z ramionami długości min 900mm i 900mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | Dotyczy punktu 5 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której dwa przeguby, stropowy i pośredni posiadają blokadę elektromagnetyczną oraz cierną, natomiast przegub między ramieniem a konsolą wyposażony jest tylko w hamulec cierny, gdzie w przypadku awarii układów elektromagnetycznych przeguby ramion zabezpieczone są ciernymi hamulcami. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | Dotyczy punktu 6 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której przegub stropowy i pośredni wyposażone są w hamulce elektro magnetyczne których blokada zwalniana jest poprzez zaciśnięcie dłoni na uchwycie wyposażonym w czujnik pojemnościowy, bez oznaczeń kolorystycznych na ramionach i bez przycisków sterujących. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | Dotyczy punktu 8 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której ramiona mają kształt odwróconego trapezu z zaokrąglonymi krawędziami, z wewnętrznymi wzmocnieniami. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | Dotyczy punktu 11 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której konsola ma wymiary 378x243mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 12 | Dotyczy punktu 12 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której nie ma możliwości samodzielnej aranżacji gniazd elektrycznych przez użytkownika. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 16 | Dotyczy punktu 16 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której konsola wyposażona jest w 2 półki wyposażone w szyny boczne bez ochraniaczy z elastycznego tworzywa sztucznego, gdzie półki maja wymiar 485 × 450 mm i udźwig 50kg, gdzie pod dolna półką zainstalowana jest szuflada o wysokości 100mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 17 | Dotyczy punktu 17 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której jedna z półek wyposażona jest w dwuręczny poziomy uchwyt z wbudowanym czujnikiem pojemnościowym który zwalnia blokadę przegubu stropowego i pośredniego ramion, po zaciśnięciu dłoni na uchwycie, gdzie uchwyt wyposażony jest w przyciski do regulacji dolnego ramienia w zakresie góra/dół. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 18 | Dotyczy punktu 18 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której półki oraz inne wyposażenie takie jak szyny akcesoryjne, wysięgniki na monitory lub płyny infuzyjne instalowane są do pionowych szyn głowicy znajdujących się z przodu i z tyłu głowicy bez możliwości instalowania półek po bokach głowicy. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 19 | Dotyczy punktu 19 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której wysięgniki na płyny infuzyjne z drążkiem długości 1100mm instalowane są do pionowych szyn głowicy znajdujących się z przodu i z tyłu głowicy bez możliwości instalowania półek po bokach głowicy. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 21 | Dotyczy punktu 21 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której głowica wyposażona jest w szynę akcesoryjną montowaną do pionowych szyn głowicy z tyłu głowicy. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 22 | Dotyczy punktu 22 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której półki i inne akcesoria instalowane są na pionowych szynach głowicy z tyłu i z przodu głowicy, za pomocą zaciskowego mechanizmu a nie szybkozatrzaskowego. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 31 | Dotyczy punktu 31 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której wysięgniki na płyny infuzyjne z drążkiem długości 1100mm instalowane są do pionowych szyn głowicy znajdujących się z przodu i z tyłu głowicy bez możliwości instalowania półek po bokach głowicy. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 32 | Dotyczy punktu 32 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której drążek do montażu pomp infuzyjnych montowany jest do pionowej szyny głowicy. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 33 | Dotyczy punktu 33 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której głowica wyposażona jest w szynę akcesoryjną montowaną do pionowych szyn głowicy z tyłu głowicy. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | Pozycja 6. Kolumna chirurgiczna Gg9 Dotyczy punktu 4 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której dwa przeguby, stropowy i pośredni posiadają blokadę elektromagnetyczną oraz cierną, natomiast przegub między ramieniem a konsolą wyposażony jest tylko w hamulec cierny, gdzie w przypadku awarii układów elektromagnetycznych przeguby ramion zabezpieczone są ciernymi hamulcami. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | Dotyczy punktu 5 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której przegub stropowy i pośredni wyposażone są w hamulce elektro magnetyczne których blokada zwalniana jest poprzez zaciśnięcie dłoni na uchwycie wyposażonym w czujnik pojemnościowy, bez oznaczeń kolorystycznych na ramionach i bez przycisków sterujących. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | Dotyczy punktu 7 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której ramiona mają kształt odwróconego trapezu z zaokrąglonymi krawędziami, z wewnętrznymi wzmocnieniami. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | Dotyczy punktu 8 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której łączny zasięg ramion wynosi min. 1800mm gdzie pierwsza część ramienia ma długość 900mm a druga, uchylna część ramienia ma długość 1000mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której dolne ramie uchylne ma silnik zabudowany pod przegubem pośrednim . | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | Dotyczy punktu 11 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której nie ma możliwości samodzielnej aranżacji gniazd elektrycznych przez użytkownika. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 14 | Dotyczy punktu 14 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której konsola ma wymiary 378x243mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 15 | Dotyczy punktu 15 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której konsola wyposażona jest w 3 półki wyposażone w szyny boczne bez ochraniaczy z elastycznego tworzywa sztucznego, gdzie półki maja wymiar 685 × 450 mm i udźwig 50kg, gdzie pod dolna półką zainstalowana jest szuflada o wysokości 100mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 16 | Dotyczy punktu 16 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której jedna z półek wyposażona jest w dwuręczny poziomy uchwyt z wbudowanym czujnikiem pojemnościowym który zwalnia blokadę przegubu stropowego i pośredniego ramion, po zaciśnięciu dłoni na uchwycie, gdzie uchwyt wyposażony jest w przyciski do regulacji dolnego ramienia w zakresie góra/dół. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 17 | Dotyczy punktu 17 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której półki oraz inne wyposażenie takie jak szyny akcesoryjne, wysięgniki na monitory lub płyny infuzyjne instalowane są do pionowych szyn głowicy znajdujących się z przodu i z tyłu głowicy bez możliwości instalowania półek po bokach głowicy. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 18 | Dotyczy punktu 18 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której półki i inne akcesoria instalowane są na pionowych szynach z tyłu lub z przodu głowicy za pomocą zaciskowego mechanizmu a nie szybkozatrzaskowego. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 19 | Dotyczy punktu 19 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której gniazda sprężone powietrze, próżnia zlokalizowane po jednym na prawej i lewej ścianie głowicy ustawionej skośnie względem tylnej krawędzi półki a reszta gniazd na plecach głowicy wraz z gniazdem Air motor bez możliwości przełożenia na inne ściany głowicy. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | Pozycja 7. Kolumna anestezjologiczna Oc2 Dotyczy punktu 3 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której dwa przeguby, stropowy i pośredni posiadają blokadę elektromagnetyczną oraz cierną, natomiast przegub między ramieniem a konsolą wyposażony jest tylko w hamulec cierny, gdzie w przypadku awarii układów elektromagnetycznych przeguby ramion zabezpieczone są ciernymi hamulcami. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | Dotyczy punktu 4 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której przegub stropowy i pośredni wyposażone są w hamulce elektro magnetyczne których blokada zwalniana jest poprzez zaciśnięcie dłoni na uchwycie wyposażonym w czujnik pojemnościowy, bez oznaczeń kolorystycznych na ramionach i bez przycisków sterujących. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | Dotyczy punktu 6 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której ramiona mają kształt odwróconego trapezu z zaokrąglonymi krawędziami, z wewnętrznymi wzmocnieniami. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | Dotyczy punktu 7 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której łączny zasięg ramion wynosi min. 1800mm gdzie pierwsza i druga część ramienia mają długość min. 900 mm i 900mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | Dotyczy punktu 8 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której nie ma możliwości samodzielnej aranżacji gniazd elektrycznych przez użytkownika. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | Dotyczy punktu 11 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której konsola ma wymiary 525x235mm i wysokości 804mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 12 | Dotyczy punktu 12 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny o maksymalnym udźwigu 250kg. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 13 | Dotyczy punktu 13 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny wyposażonej w dwa pionowe jednoręczne uchwyty z systemem sterowania hamulcami przegubów i przyciskami sterującymi unoszeniem i opuszczaniem aparatu do znieczuleń, mocowane do pionowych szyn głowicy znajdujących się z tyłu i z przodu głowicy, z systemem zaciskowym szczękowym umożliwiającym przepięcie uchwytów między frontem a tyłem głowicy przez użytkownika bez możliwości instalacji uchwytów na bokach konsoli. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 15 | Dotyczy punktu 15 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kolumny w której mechanizm do podnoszenia aparatu do znieczuleń zainstalowany jest pod głowicą i umożliwia uniesienie aparatu o 400mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 22 | Dotyczy punktu 22 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której wyposażenie takie jak półki, uchwyty na monitory i inne instalowane są do pionowych szyn głowicy umieszczonych na froncie i plecach głowicy, gdzie mocowanie akcesoriów odbywa się dzięki zaciskowemu mechanizmowi szczękowemu z płynną regulacją wysokości na pionowej szynie głowicy. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | Pozycja 8. Lampa operacyjna dwuczaszowa z zawieszeniem na monitor i kamerą Ge6.2 Dotyczy punktu 2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której ramiona lampy mocowane są na zawieszeniu w centralnym punkcie instalacyjnym natomiast ramiona wysięgnika monitora instalowane sa w jednym z dwóch bocznych punktów instalacyjnych tego samego zawieszenia. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | Dotyczy punktu 10 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej w której czasza główna ma kształt wewnętrznego koła z zewnętrznym pierścieniem, z przerwą pomiędzy nimi, a czasza satelitarna ma kształt pełnego koła bez przerw wewnątrz, obie czasze wyposażone w uchwyt centralny z wymienną rączką sterylizowalną z możliwością instalacji kamery w czaszy głównej w miejsce rączki do pozycjonowania czaszy. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | Dotyczy punktu 11 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej w której czasza główna wyposażona jest w 100 diod LED natomiast czasza satelitarna wyposażona jest w 56 diod LED. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 12 | Dotyczy punktu 12 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej w której regulacja wielkości plamy świetlnej odbywa się elektronicznie za pomocą panelu umieszczonego przy przegubie czaszy, za pomocą uchwytu centralnego oraz za pomocą zewnętrznego sterownika naściennego z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym . | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 13 | Dotyczy punktu 13 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej w której światło endoskopowe emitowane jest przez osobne od oświetlenia głównego diody LED z możliwością ustawienia 6 kolorów oświetlenia o natężeniu maksymalnym 500lux. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 14 | Dotyczy punktu 14 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej ze stałą temperatura barwową 3800K. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 17 | Dotyczy punktu 17 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której czasza główna składa się z wewnętrznego koła i zewnętrznego pierścienia z wyraźną przerwa miedzy nimi oraz czaszy satelitarnej w kształcie pełnego koła, gdzie obie czasze minimalizują zakłócenia nawiewu laminarnego na Sali operacyjnej. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 19 | Dotyczy punktu 19 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której współczynnik odwzorowania barw Ra wynosi 96% | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 20 | Dotyczy punktu 20 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której współczynnik R9 wynosi 90% | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 21 | Dotyczy punktu 21 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której współczynnik R13 wynosi 96% | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 22 | Dotyczy punktu 22 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której rozmiar plamy świetlnej czaszy głównej regulowany jest w trzech krokach 13-20-27cm a czaszy satelitarnej w dwóch krokach 13-20cm. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 25 | Dotyczy punktu 25 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której wgłębność oświetlenia L1+L2 przy 20% dla czaszy głównej wynosi 980mm a dla czaszy satelitarnej 1150mm | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 26 | Dotyczy punktu 26 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której całkowity pobór mocy dla zestawu wynosi max 200VA | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 32 | Dotyczy punktu 32 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której kamera 4K posiada sensor CMOS 1/2 ,5”. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 36 | Dotyczy punktu 36 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której kamera 4K posiada zoom optyczny x20 a zoom cyfrowy x3. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 38 | Dotyczy punktu 38 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której kamera 4 K posiada możliwość elektronicznego przełączania obrazu o 180° | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 42 | Dotyczy punktu 42 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której parametry kamery 4K obsługiwane są z panelu naściennego wyposażonego w wyświetlacz ciekłokrystaliczny. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 43 | Dotyczy punktu 43 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której ramie pod monitor mocowane jest w jednym z dwóch bocznych punktów instalacyjnych zawieszenia lampy. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 44 | Dotyczy punktu 44 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w trzecie ramie gdzie ramie sztywne ma długość min. 1100mm, a ramię sprężyste min 900mm zakończone uchwytem typu VESA | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | Pozycja 9. Lampa operacyjna jednoczaszowa Ge6.1 Dotyczy punktu 8 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy w której obudowa czaszy wykonana jest z odpornego na uderzenia tworzywa, bez powłoki antybakteryjnej, z powierzchnią bez widocznych, niezabudowanych śrub lub nitów. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | Dotyczy punktu 9 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy w której wysokość czaszy wynosi max 147mm | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | Dotyczy punktu 10 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy w której czasza wyposażona jest w dwa niesterylne, „brudne” uchwyty przez które można przełożyć dłoń zamiast 2 niesterylne uchwyty okalające co najmniej ¾ obwodu czaszy przez które można swobodnie przełożyć dłoń. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | Dotyczy punktu 11 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy w której czasza wyposażona jest w min. 32 diody LED. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 12 | Dotyczy punktu 12 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy w której wielkość plamy świetlnej w odległości 1m wynosi 220mm bez możliwości regulacji. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 13 | Dotyczy punktu 13 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy w której po wyłączeniu i ponownym włączeniu lampa parametry świetlne są resetowane. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 15 | Dotyczy punktu 15 się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy ze stałą temperaturą barwową wynoszącą min 3800K | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 16 | Dotyczy punktu 16 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy z możliwością regulacji oświetlenia w zakresie od min. 40 000 lux do 160 000 lux. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 19 | Dotyczy punktu 19 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy w której współczynniki rozpoznawania barw Ra wynosi min. 95 a R9 min. 90% | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 23 | Dotyczy punktu 23 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy w której wgłębność oświetlenia L1+L2 przy 20% wynosi min. 980mm. Z zakresem roboczym min. 600-980mm | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 25 | Dotyczy punktu 25 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy w której czasze mają stopień ochrony IP 44 | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 26 | Dotyczy punktu 26 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej w której górna obudowa nie jest pokryta powłoką antybakteryjną natomiast dolna obudowa zakrywająca diody LED wykonana jest z tworzywa sztucznego. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | Dotyczy punktu 3 Pozycja 10. Kotwiczenie 1: Kolumna anestezjologiczna, osłona radiologiczna Oc2.1 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której dwa przeguby, stropowy i pośredni posiadają blokadę elektromagnetyczną oraz cierną, natomiast przegub między ramieniem a konsolą wyposażony jest tylko w hamulec cierny, gdzie w przypadku awarii układów elektromagnetycznych przeguby ramion zabezpieczone są ciernymi hamulcami. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | Dotyczy punktu 4 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której przegub stropowy i pośredni wyposażone są w hamulce elektro magnetyczne których blokada zwalniana jest poprzez zaciśnięcie dłoni na uchwycie wyposażonym w czujnik pojemnościowy, bez oznaczeń kolorystycznych na ramionach i bez przycisków sterujących. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | Dotyczy punktu 6 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której ramiona mają kształt odwróconego trapezu z zaokrąglonymi krawędziami, z wewnętrznymi wzmocnieniami. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | Dotyczy punktu 7 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której łączny zasięg ramion wynosi min. 1800mm gdzie pierwsza i druga część ramienia mają długość min. 900 mm i 900mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | Dotyczy punktu 8 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której nie ma możliwości samodzielnej aranżacji gniazd elektrycznych przez użytkownika. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | Dotyczy punktu 11 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której konsola ma wymiary 525x235mm i wysokości 804mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 12 | Dotyczy punktu 12 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny o maksymalnym udźwigu 250kg. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 13 | Dotyczy punktu 13 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny wyposażonej w dwa pionowe jednoręczne uchwyty z systemem sterowania hamulcami przegubów i przyciskami sterującymi unoszeniem i opuszczaniem aparatu do znieczuleń, mocowane do pionowych szyn głowicy znajdujących się z tyłu i z przodu głowicy, z systemem zaciskowym szczękowym umożliwiającym przepięcie uchwytów między frontem a tyłem głowicy przez użytkownika bez możliwości instalacji uchwytów na bokach konsoli. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 15 | Dotyczy punktu 15 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kolumny w której mechanizm do podnoszenia aparatu do znieczuleń zainstalowany jest pod głowicą i umożliwia uniesienie aparatu o 400mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 22 | Dotyczy punktu 22 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której wyposażenie takie jak półki, uchwyty na monitory i inne instalowane są do pionowych szyn głowicy umieszczonych na froncie i plecach głowicy, gdzie mocowanie akcesoriów odbywa się dzięki zaciskowemu mechanizmowi szczękowemu z płynną regulacją wysokości na pionowej szynie głowicy. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 4 | Dotyczy punktu 4 Pozycja 11. Kotwiczenie 2: Kolumna chirurgiczna Gg6.1 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której dwa przeguby, stropowy i pośredni posiadają blokadę elektromagnetyczną oraz cierną, natomiast przegub między ramieniem a konsolą wyposażony jest tylko w hamulec cierny, gdzie w przypadku awarii układów elektromagnetycznych przeguby ramion zabezpieczone są ciernymi hamulcami. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | Dotyczy punktu 5 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której przegub stropowy i pośredni wyposażone są w hamulce elektro magnetyczne których blokada zwalniana jest poprzez zaciśnięcie dłoni na uchwycie wyposażonym w czujnik pojemnościowy, bez oznaczeń kolorystycznych na ramionach i bez przycisków sterujących. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | Dotyczy punktu 7 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której ramiona mają kształt odwróconego trapezu z zaokrąglonymi krawędziami, z wewnętrznymi wzmocnieniami. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | Dotyczy punktu 8 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której łączny zasięg ramion wynosi min. 1800mm gdzie pierwsza część ramienia ma długość 900mm a druga, uchylna część ramienia ma długość 1000mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | Dotyczy punktu 9 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której dolne ramie uchylne ma silnik zabudowany pod przegubem pośrednim . | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | Dotyczy punktu 11 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której nie ma możliwości samodzielnej aranżacji gniazd elektrycznych przez użytkownika. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 14 | Dotyczy punktu 14 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której konsola ma wymiary 378x243mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 15 | Dotyczy punktu 15 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której konsola wyposażona jest w 3 półki wyposażone w szyny boczne bez ochraniaczy z elastycznego tworzywa sztucznego, gdzie półki maja wymiar 685 x 450 mm i udźwig 50kg, gdzie pod dolna półką zainstalowana jest szuflada o wysokości 100mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 16 | Dotyczy punktu 16 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której jedna z półek wyposażona jest w dwuręczny poziomy uchwyt z wbudowanym czujnikiem pojemnościowym który zwalnia blokadę przegubu stropowego i pośredniego ramion, po zaciśnięciu dłoni na uchwycie, gdzie uchwyt wyposażony jest w przyciski do regulacji dolnego ramienia w zakresie góra/dół. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 17 | Dotyczy punktu 17 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której półki oraz inne wyposażenie takie jak szyny akcesoryjne, wysięgniki na monitory lub płyny infuzyjne instalowane są do pionowych szyn głowicy znajdujących się z przodu i z tyłu głowicy bez możliwości instalowania półek po bokach głowicy. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 18 | Dotyczy punktu 18 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której półki i inne akcesoria instalowane są na pionowych szynach z tyłu lub z przodu głowicy za pomocą zaciskowego mechanizmu a nie szybkozatrzaskowego. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 19 | Dotyczy punktu 19 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kolumny w której gniazda sprężone powietrze, próżnia zlokalizowane po jednym na prawej i lewej ścianie głowicy ustawionej skośnie względem tylnej krawędzi półki a reszta gniazd na plecach głowicy wraz z gniazdem Air motor bez możliwości przełożenia na inne ściany głowicy. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | Pozycja 12. Kotwiczenie 3: Zawieszenie monitora 55” oraz lampy operacyjnej z kamerą 4K (strona lewa) Ge6.3 Dotyczy punktu 2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której długość ramienia sztywnego wynosi min. 1300mm do max. 1600mm | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | Dotyczy punktu 6 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej w której czasza ma kształt wewnętrznego koła z zewnętrznym pierścieniem, z przerwą pomiędzy nimi. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | Dotyczy punktu 10 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej w której czasza ma kształt wewnętrznego koła z zewnętrznym pierścieniem, z przerwą pomiędzy nimi gdzie w centralnym punkcie czaszy zainstalowany jest uchwyt z nakładką sterylizowalną do pozycjonowania czaszy z możliwością założenia kamery 4K w miejsce uchwytu. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 12 | Dotyczy punktu 12 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej w której regulacja wielkości plamy świetlnej odbywa się elektronicznie za pomocą panelu umieszczonego przy przegubie czaszy, za pomocą uchwytu centralnego oraz za pomocą zewnętrznego sterownika naściennego z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym . | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 13 | Dotyczy punktu 13 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej w której światło endoskopowe emitowane jest przez osobne od oświetlenia głównego diody LED z możliwością ustawienia 6 kolorów oświetlenia o natężeniu maksymalnym 500lux. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 14 | Dotyczy punktu 14 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej ze stałą temperatura barwową 3800K. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 15 | Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której współczynnik odwzorowania barw Ra wynosi 96% | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 20 | Dotyczy punktu 20 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której współczynnik R9 wynosi 90% | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 21 | Dotyczy punktu 21 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której współczynnik R13 wynosi 96% | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 22 | Dotyczy punktu 22 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której rozmiar plamy świetlnej czaszy głównej regulowany jest w trzech krokach 13-20-27cm a czaszy satelitarnej w dwóch krokach 13-20cm. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 25 | Dotyczy punktu 25 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której wgłębność oświetlenia L1+L2 przy 20% dla czaszy głównej wynosi 980mm a dla czaszy satelitarnej 1150mm | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 26 | Dotyczy punktu 26 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której całkowity pobór mocy dla zestawu wynosi max 200VA | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 32 | Dotyczy punktu 32 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której kamera 4K posiada sensor CMOS 1/2 ,5”. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 36 | Dotyczy punktu 36 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której kamera 4K posiada zoom optyczny x20 a zoom cyfrowy x3. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 38 | Dotyczy punktu 38 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której kamera 4 K posiada możliwość elektronicznego przełączania obrazu o 180° | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 42 | Dotyczy punktu 42 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której parametry kamery 4K obsługiwane są z panelu naściennego wyposażonego w wyświetlacz ciekłokrystaliczny. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 44 | Dotyczy punktu 44 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wysięgnika na monitor w którym długość pierwszego ramienia wynosi min. 900mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 45 | Dotyczy punktu 45 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wysięgnika na monitor w którym ramiona wysięgnika mają kształt odwróconego trapezu. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 46 | Dotyczy punktu 46 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wysięgnika na monitor w którym przeguby ramion stropowy i pośredni wyposażone są w hamulce elektromagnetyczne oraz cierne zatrzymujące ramiona kolumny w przypadku awarii układów elektromagnetycznych. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 48 | Dotyczy punktu 48 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wysięgnika na monitor w którym druga cześć ramienia posiada długość min. 1000mm i wyposażona jest system sprężyn gazowych lub napęd elektryczny umożliwiający ruch ramienia góra/dół. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 54 | Dotyczy punktu 54 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wysięgnika na monitor w którym zwalnianie blokady przegubów ramienia odbywa się przez zaciśnięcie dłoni na uchwycie wyposażonym w czujnik pojemnościowy bez przycisków zwalniających blokadę przegubów i bez oznaczeń kolorystycznych. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | Dotyczy punktu 2 Pozycja 13. Kotwiczenie 4: Zawieszenie monitora 55” oraz lampy operacyjnej (strona prawa) Ge6.4 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której długość ramienia sztywnego wynosi min. 1300mm do max. 1600mm | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | Dotyczy punktu 6 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej w której czasza ma kształt wewnętrznego koła z zewnętrznym pierścieniem, z przerwą pomiędzy nimi. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | Dotyczy punktu 10 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej w której czasza ma kształt wewnętrznego koła z zewnętrznym pierścieniem, z przerwą pomiędzy nimi gdzie w centralnym punkcie czaszy zainstalowany jest uchwyt z nakładką sterylizowalną do pozycjonowania czaszy z możliwością założenia kamery 4K w miejsce uchwytu. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 12 | Dotyczy punktu 12 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej w której regulacja wielkości plamy świetlnej odbywa się elektronicznie za pomocą panelu umieszczonego przy przegubie czaszy, za pomocą uchwytu centralnego oraz za pomocą zewnętrznego sterownika naściennego z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym . | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 13 | Dotyczy punktu 13 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej w której światło endoskopowe emitowane jest przez osobne od oświetlenia głównego diody LED z możliwością ustawienia 6 kolorów oświetlenia o natężeniu maksymalnym 500lux. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 14 | Dotyczy punktu 14 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej ze stałą temperatura barwową 3800K. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 19 | Dotyczy punktu 19 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której współczynnik odwzorowania barw Ra wynosi 96% | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 20 | Dotyczy punktu 20 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której współczynnik R9 wynosi 90% | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 21 | Dotyczy punktu 21 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której współczynnik R13 wynosi 96% | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 22 | Dotyczy punktu 22 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której rozmiar plamy świetlnej czaszy głównej regulowany jest w trzech krokach 13-20-27cm a czaszy satelitarnej w dwóch krokach 13-20cm. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 25 | Dotyczy punktu 25 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której wgłębność oświetlenia L1+L2 przy 20% dla czaszy głównej wynosi 980mm a dla czaszy satelitarnej 1150mm | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 26 | Dotyczy punktu 26 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampę operacyjną w której całkowity pobór mocy dla zestawu wynosi max 200VA | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 29 | Dotyczy punktu 29 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wysięgnika na monitor w którym długość pierwszego ramienia wynosi min. 900mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 30 | Dotyczy punktu 30 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wysięgnika na monitor w którym ramiona wysięgnika mają kształt odwróconego trapezu. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 31 | Dotyczy punktu 31 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wysięgnika na monitor w którym przeguby ramion stropowy i pośredni wyposażone są w hamulce elektromagnetyczne oraz cierne zatrzymujące ramiona kolumny w przypadku awarii układów elektromagnetycznych. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 32 | Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wysięgnika na monitor w którym druga cześć ramienia posiada długość min. 1000mm i wyposażona jest system sprężyn gazowych lub napęd elektryczny umożliwiający ruch ramienia góra/dół. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 39 | Dotyczy punktu 39 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wysięgnika na monitor w którym zwalnianie blokady przegubów ramienia odbywa się przez zaciśnięcie dłoni na uchwycie wyposażonym w czujnik pojemnościowy bez przycisków zwalniających blokadę przegubów i bez oznaczeń kolorystycznych. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | Dotyczy punktu 6 Pozycja 18. Stół Operacyjny Ortopedyczny Gd4.2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego bez systemu podświetlania podłogi. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | Dotyczy punktu 9 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym najniższe położenie kolumny bez blatu i zaczepów wynosi 458mm a najwyższe położenie kolumny bez blatu i zaczepów wynosi 998mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | Dotyczy punktu 10 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym wysokość unoszenia kolumny wynosi 540mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | Dotyczy punktu 11 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym kolumna ma wymiary 427mm x 372mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 12 | Dotyczy punktu 12 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym podstawa jest płaska ze ścięciami na brzegach i grubości max 36mm | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 14 | Dotyczy punktu 14 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym kolumna wyposażona jest w panel awaryjnego sterowania z podświetlanymi przyciskami bez wyboru i podświetlenia orientacji ułożenia pacjenta. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 15 | Dotyczy punktu 15 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w wyposażonego w pilot zdalnego sterowania z dotykowym ekranem ciekłokrystalicznym, aktywnym non stop aktywowanym dowolnym przyciskiem a nie poprzez ruch, z możliwością ładowania pilota za pomocą przewodu podłączonego do kolumny oraz ładowarki indukcyjnej. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 16 | Dotyczy punktu 16 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym zakres przechyłów bocznych wynosi 28° | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 19 | Dotyczy punktu 19 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym nie ma potrzeby resetowania systemu stołu i stół nie jest wyposażony w przycisk reset. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 21 | Dotyczy punktu 21 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym możliwe jest ustawienie min 6 prędkości ruchów stołu z poziomu pilota. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 23 | Dotyczy punktu 23 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym pilot wyświetla informacje o kącie położenia stołu, segmentów blatu (nogi, plecy Trendelenburg/antyTrendelenburg i przechyły boczne liczbowo a przesuw wzdłużny i zakres aktualnej wysokości pokazywany jest za pomocą suwaków graficznych. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 26 | Dotyczy punktu 26 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym wózek do transportu blatów ma udźwig 380kg i wyposażony jest w funkcję napędu umożliwiającą jazdę do przodu, do tyłu, regulację prędkości i wykonywanie skrętów dzięki manetce zainstalowanej na teleskopowym drążku. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 31 | Dotyczy punktu 31 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym konstrukcja nośna blatu wykonana jest ze stali nierdzewnej i innych nierdzewnych materiałów i stopów. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza za wyjątkiem tworzyw sztucznych.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 33 | Dotyczy punktu 33 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym długość podstawy blatu (siedzisko) wynosi 680mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 35 | Dotyczy punktu 35 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym blat wyposażony jest w podgłówek regulowany w dwóch płaszczyznach dzięki mechanizmowi zapadkowemu bez sprężyny gazowej. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 38 | Dotyczy punktu 38 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym maksymalne dopuszczalne obciążenie blatu wynosi 380kg. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 39 | Dotyczy punktu 39 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym mocowanie segmentów blatu odbywa się za pomocą gniazd wpustowych (czop-okrągły otwór) bez systemu kodowania w kształcie haków czy systemu kodowania mocowania komponentów blatu. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 41 | Dotyczy punktu 41 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym blat stołu wyposażony jest w materace materace o właściwościach przeciwodleżynowych o grubości 80 mm, antystatyczne, mocowane za pomocą rzepów | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 43 | Dotyczy punktu 43 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym dokowanie i oddokowanie blatu odbywa się za pomocą pilota, panelu na kolumnie oraz za pomocą przycisków nożnych umieszczonych na transporterze blatu. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 44 | Dotyczy punktu 44 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym przystawka wyciągowa składa się z płyty z gniazdami do mocowania korpusu belek wyciągowych, płyta nakładana na segment centralny blatu (siedzisko) i mocowana w czterech punktach, płyta w części miedniczej trapezoidalna z odejmowalnymi segmentami biodrowymi, płyta wyposażona w gniazda do mocowania podnóżków tymczasowych przystawki bez możliwości instalacji podnóżków standardowych, podnóżki przystawki wyciągowej para z materacem, ramiona przystawki ortopedycznej karbonowe (każde ramię z możliwością regulacji poziomej) – 1 para Adapter ślizgowy bez regulacji kątowej do montażu mechanizmów wyciągowych na ramionach przystawki 2 szt. Pionowy adapter do mechanizmu wyciągowego – 2 szt. mechanizm wyciągowy – 2 szt. posiadający następujące cechy: u podstawy dźwignia odblokowująca mechanizm kulowy pozwalający na dowolną rotację agregatu, oś wzdłużna wyciągu powinna być w kształcie rurowym. Oś długa mechanizmu trakcyjnego dodatkowo po odblokowaniu w łatwy sposób umożliwia rotację i derotację. but wyciągowy do przystawki dla dorosłych – 1 para but wyciągowy do przystawki dla dzieci- 1 para kołek zaporowy min. 130 mm– 1 szt. wózek na przystawkę ortopedyczną i akcesoria - 1 szt. adapter do gwoździowania piszczela – 1 kpl adapter klamry KIRSCHNER zacisk do dużych obciążeń 2szt podpora Goepel 2 szt. podpora Goepel dla dzieci 2 szt. przedłużenie szyny akcesoryjnej 1 szt. uchwyt do artroskopii kolana 1 szt. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale wymaga dostarczenia pozostałych akcesoriów wymienionych w punkcie 44.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | Pozycja 19. Stół Operacyjny Chirurgiczno Urologiczny Gd4.3 Dotyczy punktu 6 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego bez systemu podświetlania podłogi. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | Dotyczy punktu 9 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym najniższe położenie kolumny bez blatu i zaczepów wynosi 458mm a najwyższe położenie kolumny bez blatu i zaczepów wynosi 998mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | Dotyczy punktu 10 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym wysokość unoszenia kolumny wynosi 540mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | Dotyczy punktu 11 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym kolumna ma wymiary 427mm x 372mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 12 | Dotyczy punktu 12 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym podstawa jest płaska ze ścięciami na brzegach i grubości max 36mm | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 13 | Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym kolumna wyposażona jest w panel awaryjnego sterowania z podświetlanymi przyciskami bez wyboru i podświetlenia orientacji ułożenia pacjenta. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 15 | Dotyczy punktu 15 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w wyposażonego w pilot zdalnego sterowania z dotykowym ekranem ciekłokrystalicznym, aktywnym non stop aktywowanym dowolnym przyciskiem a nie poprzez ruch, z możliwością ładowania pilota za pomocą przewodu podłączonego do kolumny oraz ładowarki indukcyjnej. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 16 | Dotyczy punktu 16 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym zakres przechyłów bocznych wynosi 28° | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 19 | Dotyczy punktu 19 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym nie ma potrzeby resetowania systemu stołu i stół nie jest wyposażony w przycisk reset. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 21 | Dotyczy punktu 21 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym możliwe jest ustawienie min 6 prędkości ruchów stołu z poziomu pilota. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 23 | Dotyczy punktu 23 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym pilot wyświetla informacje o kącie położenia stołu, segmentów blatu (nogi, plecy Trendelenburg/antyTrendelenburg i przechyły boczne liczbowo a przesuw wzdłużny i zakres aktualnej wysokości pokazywany jest za pomocą suwaków graficznych. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 26 | Dotyczy punktu 26 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym wózek do transportu blatów ma udźwig 380kg i wyposażony jest w funkcję napędu umożliwiającą jazdę do przodu, do tyłu, regulację prędkości i wykonywanie skrętów dzięki manetce zainstalowanej na teleskopowym drążku. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 31 | Dotyczy punktu 31 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym konstrukcja nośna blatu wykonana jest ze stali nierdzewnej i innych nierdzewnych materiałów i stopów. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza za wyjątkiem tworzyw sztucznych.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 33 | Dotyczy punktu 33 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym długość podstawy blatu (siedzisko) wynosi 1025mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 35 | Dotyczy punktu 35 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym blat wyposażony jest w podgłówek regulowany w dwóch płaszczyznach dzięki mechanizmowi zapadkowemu bez sprężyny gazowej. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 39 | Dotyczy punktu 39 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym maksymalne dopuszczalne obciążenie blatu wynosi 380kg. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 40 | Dotyczy punktu 40 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym mocowanie segmentów blatu odbywa się za pomocą gniazd wpustowych (czop-okrągły otwór) bez systemu kodowania w kształcie haków czy systemu kodowania mocowania komponentów blatu. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 42 | Dotyczy punktu 42 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym blat stołu wyposażony jest w materace materace o właściwościach przeciwodleżynowych o grubości 80 mm, antystatyczne, mocowane za pomocą rzepów | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 44 | Dotyczy punktu 44 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym dokowanie i oddokowanie blatu odbywa się za pomocą pilota, panelu na kolumnie oraz za pomocą przycisków nożnych umieszczonych na transporterze blatu. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 1 | Pozycja 20. Stół Operacyjny Sala Hybrydowa (poza dostawą GW) Dotyczy punktu 1 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego hybrydowego w którym wózek do transportu blatu nie posiada funkcji własnego napędu, ale posiada możliwość podłączenia baterii i sterowania ruchami blatu umieszczonego na transporterze. | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | Dotyczy punktu 2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym zastosowano napęd hybrydowy czyli napęd elektromechaniczny i napęd elektrohydrauliczny. | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | Dotyczy punktu 7 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym najniższe położenie kolumny bez blatu i czopów wynosi poniżej 550mm a najwyższe położenie kolumny bez blatu i czopów wynosi powyżej 1150mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 9 | Dotyczy punktu 9 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym zakres unoszenia kolumny wynosi min. 630mm bez podziału na fazy, zakres jest nie odbywa się dwustopniowo. | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | Dotyczy punktu 10 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego gdzie kolumna ma wymiary 310mm x 550mm (±20mm) | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | Dotyczy punktu 11 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego bez elastycznego fartucha harmonijkowego fartucha w górnej części kolumny w którym zakres obrotu kolumny wynosi 320°, gdzie zwalnianie blokady obrotu kolumny odbywa się tylko za pomocą zwolnienia dźwigni nożnej bez samoczynnej blokady obrotu po zakończeniu obrotu, | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 12 | Dotyczy punktu 12 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym kolumna stołu wyposażona jest w panel awaryjnego sterowania podstawowymi ruchami stołu z koniecznością przyciśnięcia dwóch przycisków jednocześnie celem aktywowania ruchu, bez możliwości wyboru trybu jednoprzyciskowego, gdzie panel awaryjnego sterowania umieszczony jest w osi krótkiej blatu. | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 13 | Dotyczy punktu 13 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego z kolumną wyposażoną w panel awaryjnego sterowania z podświetlanymi przyciskami bez wyporu i podświetlania orientacji ułożenia pacjenta. | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 14 | Dotyczy punktu 14 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego wyposażonego w pilota kablowego i bezprzewodowego oba piloty z wyświetlaczem bez funkcji dotyku, gdzie piloty aktywne są non stop a aktywacja podświetlenia i ekranu odbywa się przez przyciśniecie dowolnego przycisku a nie ruchem pilota. | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 18 | Dotyczy punktu 18 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym nie ma potrzeby resetowania systemu stołu i stół nie jest wyposażony w przycisk reset. | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 19 | Dotyczy punktu 19 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym pilot wyposażony jest w wyświetlacz bez funkcji dotyku informujący o aktualnych statusach | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 20 | Dotyczy punktu 20 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym brak jest możliwości wyboru i ustawienia prędkości ruchów stołu z poziomu pilota. | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 22 | Dotyczy punktu 22 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym pilot nie wyświetla informacji o wysokości, kącie położenia stołu, segmentów blatu (min. nogi, plecy, przesuw, wysokość, trendelenburg/anty, przechył boczny). | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 23 | Dotyczy punktu 23 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym pilot ma możliwość zapamiętania 10 pozycji stołu. | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 24 | Dotyczy punktu 24 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego wyposażonego w System antykolizyjny pozwalający na automatyczne zatrzymanie ruchu i funkcji stołu przy wykryciu kolizji, system antykolizyjny działający z obu stron blatu stołu (strona głowy i strona nóg), system działający geometrycznie (softwarowo) niewyposażony w czujnik nacisku, który wykrywa nacisk/przeszkodę po obu stronach stołu. | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 27 | Dotyczy punktu 27 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego wyposażonego w podgłówek z podwójną regulacja sterowaną dwiema osobnymi dźwigniami bez wspomagania sprężyną gazową. | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 28 | Dotyczy punktu 28 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym płyta plecowa dolna posiada możliwość odpięcia od segmentu centralnego, gdzie zakres regulacji elektromechanicznej wynosi -60° / +90° | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 29 | Dotyczy punktu 29 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym płyta plecowa dolna posiada możliwość odpięcia od segmentu centralnego | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 30 | Dotyczy punktu 30 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym zakres regulacji elektromechanicznej podnóżków wynosi +80°/-90°. | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 33 | Dotyczy punktu 33 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym materace blatu mocowane są bez rzepów. | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 34 | Dotyczy punktu 34 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym zakres regulacji blatu obywa się po elipsie z opuszczeniem blatu przy osiąganiu przesunięć w stronę nóg i w stronę głowy pacjenta. | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 35 | Dotyczy punktu 35 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym całkowita szerokość blatu: bez szyn bocznych 520 mm, z szynami bocznymi 580 mm | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 37 | Dotyczy punktu 37 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym maksymalne dopuszczalne obciążenie blatu wynosi 380kg. | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 39 | Dotyczy punktu 39 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym regulacja położenia blatu i segmentów blatu odbywa się elektromechanicznie lub elektrohydraulicznie w zależności od wykonywanego ruchu. | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 40 | Dotyczy punktu 40 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym dokowanie i oddokowanie blatu odbywa się za pomocą pilota i panelu umieszczonego na kolumnie stołu bez możliwości sterowania z poziomu transportera. | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 41 | Dotyczy punktu 41 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym wózek do transportu blatów ma maksymalny udźwig 380 kg i nie posiada funkcji napędu sterowanego za pomocą składanych rączek. | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 44 | Dotyczy punktu 44 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego którego kolumna blat i transporter nie jest kompatybilny z pozostałymi stołami operacyjnymi. | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 46 | Dotyczy punktu 46 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym blat z włókna węglowego ma maksymalny udźwig 180kg | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 48 | Dotyczy punktu 48 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym blat z włókna węglowego wyposażony jest w joystick mocowany do szyny bocznej blatu. | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 49 | Dotyczy punktu 49 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym blat z włókna węglowego wyposażony jest w joystick sterujący przesuwem wzdłużnym i poprzecznym, oraz wyposażony jest w przyciski sterujące pochyleniami wzdłużnymi, bocznymi regulacją wysokości oraz zerowaniem blatu. | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 50 | Dotyczy punktu 50 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym blat z włókna węglowego posiada przesuw wzdłużny min. 600mm | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 52 | Dotyczy punktu 52 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy blat wykonany z włókna węglowego powinien posiadać możliwość wykonywania resuscytacji krążeniowo oddechowej przy pełnym wysunięciu blatu w strone głowy, z założonym podgłówkiem i z zachowaniem deklarowanego w punkcie 46 maksymalnego udźwigu blatu. | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 53 | Dotyczy punktu 53 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym blat wykonany z włókna węglowego ma możliwość założenia przeziernego podgłówka, przeziernego podgłówka podkowiastego oraz przeziernej klamry czaszkowej lecz nie jest wyposażony w czujniki wykrywające zamontowane elementy. | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 55 | Dotyczy punktu 55 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym dolne osłony radiologiczne można zainstalować na wysuwanych szynach bocznych blatu lecz nie na całej długości blatu. | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 56 | Dotyczy punktu 56 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym brak jest możliwości zapamiętania pozycji blatu. | Odpowiedź Zamawiającego: Poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 2 | Dotyczy punktu 2 Pozycja 21. Stół Zabiegowy Gd4 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego z płaską podstawą w kształcie prostokąta z podstawa szerszą z jednej strony w celu zwiększenia stabilności, z podcięciami w dłuższych bokach podstawy umożliwiającymi podsunięcie stup operatora bliżej stołu, gdzie kolumna stołu w górnej części osłonięta jest obudową z tworzywa sztucznego a łączenia siłowników zabezpieczone są gumowymi osłonkami. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 3 | Dotyczy punktu 3 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w z napędem elektrohydraulicznym. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 5 | Dotyczy punktu 5 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego wyposażonego w 4 akumulatoryw którym czas ładowania do 100% wynosi 12 godzin. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 6 | Dotyczy punktu 6 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego z możliwością awaryjnego wysunięcia kół za pomocą dostarczanego klucza. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 7 | Dotyczy punktu 7 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym podstawa blatu wykonana jest z odlewu żeliwa a rama blatu wykonana jest ze stali nierdzewnej i innych nierdzewnych komponentów. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 8 | Dotyczy punktu 8 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym blat stołu wyposażony w materace bezszwowe o właściwościach przeciwodleżynowych, zdejmowane o grubości 80 mm, blat przezierny dla promieniowania RTG na całej długości stołu, bez metalowych szyn poprzecznych. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 10 | Dotyczy punktu 10 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym materac podłówka nie posiada wyraźnie wyczuwalnego wgłębienia na głowę. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 11 | Dotyczy punktu 11 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego z systemem mocowania elementów blatu w postaci szybkozłączy działających na zasadzie czop/okrągły otwór wpustowy, segmenty blatu z sensorami. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 12 | Dotyczy punktu 12 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym szerokość blatu z szynami bocznymi wynosi 590mm a bez szyn bocznych 540mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 13 | Dotyczy punktu 13 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym szerokość materaca bez szyn bocznych wynosi 540mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 14 | Dotyczy punktu 14 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wprowadzenie większej tolerancji +/- 200mm w przypadku wymiarów podstawy stołu | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 15 | Dotyczy punktu 15 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego o napędzie elektrohydraulicznym bez możliwości włączania i wyłączania stołu. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 19 | Dotyczy punktu 19 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego bez sensorów uniemożliwiających wykonanie przesuwu z przystawką wyciągową. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 20 | Dotyczy punktu 20 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym przestrzeń między podłoga a dolną krawędzią podstawy wynosi poniżej 115mm | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 21 | Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego z kolumną o większych wymiarach. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 22 | Dotyczy punktu 22 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego z elektrohydrauliczną regulacją wysokości od 600mm do 1050mm nie wliczając materacy. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 23 | Dotyczy punktu 23 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego z elektrohydraulicznymi pochyleniami bocznymi w zakresie 20° | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 24 | Dotyczy punktu 24 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego z elektrohydraulicznymi pochyleniami Trendelenburga 25°. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 25 | Dotyczy punktu 25 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego z elektromechanicznym pochyleniem antyTrendelenburga w zakresie 35° | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 26 | Dotyczy punktu 26 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego z elektrohydraulicznym przesuwem wzdłużnym 310mm : 155 mm w stronę głowy i 155 mm w stronę nóg. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 27 | Dotyczy punktu 27 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego którego blat wyposażony jest w podgłówek z regulacja dzięki mechanizmowi zapadkowemu bez wspomagania sprężyną gazową. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 28 | Dotyczy punktu 28 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego z elektrohydrauliczną regulacją podnóżków w zakresie +80°/-90° | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 29 | Dotyczy punktu 29 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego z elektrohydrauliczną regulacja płyty plecowej w zakresie +70°/-40° | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 30 | Dotyczy punktu 30 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym konieczne jest naciśnięcie dwa razy przycisku 0 w celu uzyskania całkowitej pozycji horyzontalnej | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 34 | dotyczy punktu 34 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym uzyskanie pozycji Flex/Reflax odbywa się etapami. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 35 | Dotyczy punktu 35 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego bez przycisków włączenia i wyłączenia. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 36 | Dotyczy punktu 36 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym blokowanie stołu do podłoża polega na elektrohydraulicznym wsunięciu kół w podstawę stołu. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 37 | Dotyczy punktu 37 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym płyta plecowa górna ma długość 250mm. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
07._12-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz.1.pdf |  |  | 38 | Dotyczy punktu 38 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego w którym Możliwość wychylenia blatu stołu w kombinacji przechył poprzeczy+/- 15 i przechył podłużny /+/- 20 z tolerancją 5° | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 38 z 13.10.2025 Dot. ZAŁĄCZNIK NR IB Specyfikacje techniczne wymagań w zakresie sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów Dot. Pozycja 35 Wielofunkcyjne łóżko elektryczne 1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, iż punkty w opisie przedmiotu zamówienia od lp. 21 do lp. 28 zostały omyłkowo zdublowane. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający potwierdza. | Wielofunkcyjne łóżko elektryczne Specyfikacja techniczna wyposażenia | Technologia Medyczna | Zgoda | ZAŁĄCZNIK NR IB Specyfikacje techniczne wymagań w zakresie sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów Pozycja 35 lp. 21 lp. 28 Pozycja 1. Lampa zabiegowa sufitowa Ge5.1 punkt 16 Pozycja 2. Lampa zabiegowa ścienna Ge5.2 punkt 16 pozycja 1 pozycja 2 formularzu oferty w części C 1 części C1 SWZ decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego znak: AR-P.6733.116.2023.MP10 z dnia 29 czerwca 2023 Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\01_PB (urzad)\01_BUDYNEK GLOWNY i PZP\01_BUDYNEK GLOWNY\03_OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA\03_DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO rys. RZE_PW_IE_S_SCH_105-MONIT.ENERGII dokumentacji projektowej załączonych dokumentach rys. RZE_PW_AR_S_RSt_08 o tytule „Trzon lądowiska” rys. RZE_PW_AR_S_RSt_06 o tytule „Budynek szpitala - trzon dachowy pliku „RZE_PW_IE_S_SCH_303,309_Elewacje szaf LAN,Sch.ideowy LAN.dwg” OPZ załącznikach dokumentacji przedmiarze robót (plik: IE_B_PR_BUDYNEK_GŁÓWNY, pkt 1.2.4 „System przyzywowy”) rys. RZE_PW_AR_S_RSt_10 ZAŁĄCZNIKU NR 1A załącznikiem 1A do OPZ Załącznik 1D, Minimalne wymagania dla przełącznika typu 3 – 48 PoE+ projektu wykonawczego – części 4 – instalacje elektryczne, zakres etap 7.5. W rozdziale 3. Instalacje teletechniczne, punkcie 3.11 pod tytułem Edokumentacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 39 z 13.10.2025 Pozycja 1. Lampa zabiegowa sufitowa Ge5.1 punkt 16 Pozycja 2. Lampa zabiegowa ścienna Ge5.2 punkt 16 Czy Zamawiający dopuści lampę, której włączenie i sterowanie wielkością plamy świetlnej odbywa się poprzez łatwy w obsłudze i ergonomiczny przełącznik na czaszy lampy, a zrezygnuje z wymogu, sterowania poprzez sterylny uchwyt. Opisane rozwiązanie jest charakterystyczne dla lamp operacyjnych, a opis dotyczy lamp do gabinetów zabiegowych. | Odpowiedź Zamawiającego: ad pozycja 1. Zamawiający dopuszcza i rezygnuje z opisanego parametru. ad pozycja 2. Zamawiający dopuszcza i rezygnuje z opisanego parametru. | Lampa zabiegowa sufitowa Lampa zabiegowa ścienna | Technologia Medyczna | Zmiana treści dokumentu | Pozycja 1. Lampa zabiegowa sufitowa Ge5.1 punkt 17 Pozycja 2. Lampa zabiegowa ścienna Ge5.2 punkt 17 pozycja 1 pozycja 2 pkt. XIII 2.2 SWZ Załącznik nr 1B do OPZ Załączniku nr 1B SWZ załączniku nr 1B załącznika nr 1E do OPZ rysunku „Budynek szpitala – szyby wind” opisie projektu wykonawczego częścią rysunkową projektu umowa 2.1.1.1 i 2.1.1.2., 8.2.21a opisu RZE_PW_IE_G_OPIS-garaż_opis_el rysunku w wersji edytowalnej: RZE_PW_K_SZA_MO_01-Mury oporowe i płyty pod agregaty oraz RZE_PW_K_ZBR_MO_01_R00 rysunku o nr RZE _Pw_AR_S_DF_11_1 załącznikach dokumentacji projektu wykonawczego – części 4 – instalacje elektryczne, zakres etap 7.5. W rozdziale 3. Instalacje teletechniczne, punkcie 3.12 załączniku 1D
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 2 | Pozycja 1. Lampa zabiegowa sufitowa Ge5.1 punkt 17 Pozycja 2. Lampa zabiegowa ścienna Ge5.2 punkt 17 Czy Zamawiający zrezygnuje z opisanego wymogu. Opisane rozwiązanie jest charakterystyczne dla lamp operacyjnych, a opis dotyczy lamp do gabinetów zabiegowych. | Odpowiedź Zamawiającego: ad pozycja 1. Zamawiający rezygnuje z opisanego parametru. ad pozycja 2. Zamawiający rezygnuje z opisanego parametru. | Lampa zabiegowa sufitowa Lampa zabiegowa ścienna | Technologia Medyczna | Zmiana treści dokumentu | załączniku nr 1A do OPZ zał. 1A Załącznik 1A Załącznik 1D, Wymagania szczególne dla systemu NAC dokumentacji wymaganiach Inwestora rysunkach systemu przyzywowego nr: RZE_PW_IE_S_SCH_305_Inst. przyzywowa – schemat RZE_PW_IE_S_R_37 – INST. PRZYZYWOWA PIĘTRO RZE_PW_IE_S_R_36 – INST. PRZYZYWOWA PARTER RZE_PW_IE_S_R_35 – INST. PRZYZYWOWA PRZYZIEMIE załącznik nr 1D „Opis standardu technologicznego dla systemów teleinformatycznych” załącznikach projektem zieleni rys. RZE_PW_AR_S_RSt_10 załącznikiem 1D
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 40 z 13.10.2025 1. W formularzu oferty w części C 1 Zamawiający wymaga podania ceny oferty netto, brutto oraz kwoty i procentowej wartości stawki podatku VAT, przy czym dla stawki VAT przewidział tylko jedną rubrykę, podczas gdy w przedmiotowym postępowaniu bezspornie występują roboty i dostawy objęte różnymi stawkami VAT. Mając na uwadze, że z punktu widzenia kryterium oceny ofert oraz racjonalnych przyczyn finansowych dla Zamawiającego istotna jest cena brutto, Wykonawca wnosi o modyfikację formularza oferty w taki sposób, aby w części C1 pozostawić do wypełnienia wyłącznie kwotę brutto. | Odpowiedź Zamawiającego: Dnia 21.10.2025 r. dokonano zmian SWZ w tym zakresie. Zamawiający wymaga podania wyłącznie ceny brutto. | Formularz oferty Podatek VAT | Formalne - finansowanie | Zmiana treści dokumentu | załączniku nr 1B do OPZ w pozycji 20 zał. nr 1A pozycja 20 Załącznika 1B załączniku 1E schemacie RZE_PW_IE_S_SCH_308_Inst. CCTV_schemat załączonymi dokumentami Tytuł dokumentu: Instalacja przyzywowa Niski parter AKTUALIZACJA SCHEMATU ZASILANIA 21.03.2025 dokumentacji wymaganiach Inwestora rysunkach systemu przyzywowego RZE_PW_IE_S_SCH_305_Inst. przyzywowa-schemat RZE_PW_IE_S_R_37-INS.PRZYZYWOWA.PIĘTRO RZE_PW_IE_S_R_36-INS.PRZYZYWOWA.N-PARTER RZE_PW_IE_S_R_35-INS.PRZYZYW..PRZYZIEMIE załącznikach projekcie wnętrz Załącznik nr 1A rewizji nr 02 Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\05_Rewizje\Rewizja 02\CZĘŚĆ 1 – ARCHITEKTURA\03_Wyposażenie dokumentacji projektowej Projekcie Wykonawczym załącznikach do przetargu Projekt technologii projekt wentylacji
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 2 | 2. Zgodnie z pkt. XIII 2.2 SWZ jednym z wymaganych załączników do oferty jest wypełniony Załącznik nr 1B do OPZ „Formularz wymagań technicznych dla wybranych elementów sprzętu medycznego, niemedycznego oraz systemów” wraz ze wskazanymi tam przedmiotowymi środkami dowodowymi. Zgodnie z treścią formularza Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić spełnienie wskazanych parametrów sprzętu nie tylko poprzez wpisanie jego oferowanych parametrów, ale także poprzez wskazanie konkretnego modelu i producenta oraz podania numeru strony w materiałach informacyjnych z potwierdzeniem parametru. Wykonawca, nie negując w żaden sposób konieczności potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków technicznych określonych w formularzu na etapie składania oferty, podnosi jednak, że wymóg wskazywania konkretnych modeli i producentów oraz przedkładania dodatkowych materiałów informacyjnych już na tym etapie postępowania jest nieracjonalny i nie leży w ogólnym interesie Zamawiającego. Dostawa sprzętu będzie realizowana za około 2 - 3 lata, co oznacza, że z pewnością na rynku pojawią się nowe modele urządzeń o wyższych parametrach technicznych niż obecnie dostępne. W związku z powyższym wnosimy o zmianę wymogu składania przedmiotowych środków dowodowych oraz wskazywania modeli i producentów z etapu składania ofert na okres realizacji umowy, tj. przed wbudowaniem sprzętu medycznego i niemedycznego, przyjmując jako wiążące oświadczenie Wykonawcy, że sprzęt spełnia wymagania techniczne określone w Załączniku nr 1B. W tym celu prosimy o stosowną modyfikację treści SWZ w kwestii wymogu składania przedmiotowych środków dowodowych oraz odstąpienie od obowiązku podawania, nazwy producenta, nazwy modelu, kraju oferowanego urządzenia w załączniku nr 1B i usunięcie kolumny „Nr strony w mat. infor. z potwierdzeniem parametru” Analogiczny wniosek modyfikację treści SWZ poparty tą samą argumentacją Wykonawca wnosi w odniesieniu do załącznika nr 1E do OPZ „Formularz wymagań technicznych dotyczących wybranych elementów z zakresu systemów teleinformatycznych” | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. | Przedmiotowe środki dowodowe Sprzęt medyczny Systemy teleinformatyczne | Formalne - umowa Technologia Medyczna Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Odmowa | rysunku technologicznym załączniku nr 1A załącznikiem nr 1B, pozycja nr 2 Załącznikiem 1B pozycja nr 2 załączniku 1E załącznika 1E schemacie RZE_PW_IE_S_SCH_308_Inst. CCTV_schemat Tytuł dokumentu: Instalacja przyzywowa przyziemie, Instalacja przyzywowa Niski parter, Instalacja przyzywowaowa piętro SWZ projekcie technologii projekcie teletechniki projekcie wnętrz – załącznikach do projektu architektury załącznikach opisie standardu technologicznego dla systemów teleinformatycznych normą VDE0834 normą DIN VDE 0834 dokumentacji załączniku nr 1A przedmiarze robót opisie do projektu technologii Załączniku nr 1A załącznikiem nr 1A do OPZ wytycznymi Ministerstwa Zdrowia
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 3 | 3. W załączniku nr 1A do OPZ „Specyfikacje techniczne wymagań w zakresie sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów” wskazana została kolumna „Przetarg GW/Zamawiający”. Jak należy interpretować tę kolumnę w kontekście załączonego przedmiaru robót technologii medycznej? Wg zał. 1A niektóre elementy wyposażenia, w tym m.in. MRI, tomograf czy aparaty RTG są po stronie Zamawiającego, podczas gdy zgodnie z przedmiarem cały zakres wyposażenia znajduje się po stronie Generalnego Wykonawcy. Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie zakresu dostaw leżących po stronie GW zgodnie z podziałem wskazanych w zał. nr 1A . | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że Załącznik 1A określa zamkniętą listę wyposażenia jaką Zamawiający dostarczy w ramach dostaw Inwestorskich w terminach skoordynowanych z harmonogramem Generalnego Wykonawcy. Jednocześnie informuję że w gestii Generalnego wykonawcy jest zapewnienie magazynów na budowie dla dostarczanego wyposażenia z możliwością ograniczenia dostępu. | Zakres dostaw Dostawy inwestorskie | Zmiana zakresu Technologia Medyczna | Informacja | rysunku technologicznym załączniku nr 1A załącznikiem nr 1B, pozycja nr 1 Załączniku nr 1B - Pozycja 2. Lampa zabiegowa ścienna Ge5.2 załączniku 1E załącznika 1E rysunku RZE_PW_IE_ŻP_S_106_Schemat LAN RZE_PW_IE_G_OPIS- ZPJ_opis_el-23.10.2023 na stronie 24 DW-S-5-1.1 rys. RZE_PW_AR_S_RSt_10 opisie standardu technologicznego normą DIN VDE 0834 załącznikach dokumentacji załączniku nr 1A opisie technologii przedmiarach robót załącznikiem nr 1A do OPZ
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 4 | 4. W załączniku nr 1B do OPZ w pozycji 20 wskazano: „Stół operacyjny Sala Hybrydowa (poza ‎dostawą GW)”. Podobnie w zał. nr 1A dostawa tego stołu jest po stronie Zamawiającego. W jakim celu wymagane jest zatem potwierdzenie parametrów stołu operacyjnego, ‎skoro zgodnie z tym zapisem znajduje się on poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy?‎ Jednocześnie w przedmiarze robót wskazano konieczność jego wyceny. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz modyfikację załączników. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że pozycja 20 zostaje usunięta z Załącznika 1B. | Stół operacyjny Sala hybrydowa Rozbieżności w dokumentacji | Zmiana zakresu Technologia Medyczna | Zmiana treści dokumentu | rysunku technologicznym załączniku nr 1A załącznikiem nr 1B, pozycja nr 1 Załączniku nr 1B - Pozycja 2. Lampa zabiegowa ścienna Ge5.2 załączniku 1E załącznika 1E Rysunek RZE_PW_IE_L_SCH_52-CCTV-231023 opis RZE_PW_IE_L_Opis_231023 str 25 rysunku RZE_PW_IE_L_SCH_52- CCTV-231023 rzutów RZE_PW_IE_L_R_E01÷E06 załączonych dokumentach rys. RZE_PW_AR_S_ZW_17 zestawieniu drzwi Załącznik 1D, Realizacja sieci bezprzewodowej WLAN załącznika 1D pytanie 29 w zestawie nr. 28 z dnia 10.10.2025 opisie standardu technologicznego normą DIN VDE 0834 załącznikach dokumentacji dokumencie "Zmiany - Załącznik nr 10 do SWZ" (str. nr 3)
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 5 | 5. W pomieszczeniu 02.BLOP.038 (niski parter) na rysunku technologicznym została wskazana ‎lampa Ge4 – lampa mobilna. Natomiast w załączniku nr 1A „Specyfikacje techniczne ‎wymagań w zakresie sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów” określono, że ‎lampa ma być zgodna z załącznikiem nr 1B, pozycja nr 2 – tj. lampa zabiegowa ścienna ‎Ge5.2.‎ Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności oraz jednoznaczne wskazanie, jaki rodzaj lampy należy wycenić w pomieszczeniu 02.BLOP.038, wraz z podaniem wymaganych parametrów ‎technicznych. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że oczekuje lampy mobilnej o parametrach funkcjonalnych zgodnych z Załącznikiem 1B pozycja nr 2. | Lampa mobilna Lampa zabiegowa ścienna Rozbieżności w dokumentacji | Technologia Medyczna | Informacja | rysunkach technologicznych załączniku nr 1A SWZ Załącznikiem nr 1A opisie technicznym Budynku Głównego przedmiar robót załączniku 1E załącznika 1E Przedmiar IE_B_PR_BUDYNEK_GŁÓWNY Dokumentacją Projektową rysunku RZE_PW_AR_S_RW_04 Kawiarnia - Przyziemie opisie standardu technologicznego Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 2008 roku załącznikach dokumentacji przedmiarze dla budynku głównego Poz. 133 pozycja 134 pozycja 140 Pozycja 142 opisie technicznym PW dział 1.6 Bilans mocy dziale 1.14 Instalacja gniazd wtykowych pozycji 136 przedmiaru dziale 1.16 przedmiar w poz. 137 dokumentacji projektowej Załączniku nr 1A projekcie Wentylacji Projekcie Technologii projekcie technologii
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 6 | 6. W pomieszczeniu 01.POR.060 (przyziemie) na rysunku technologicznym została wskazana lampa Ge5.2 – lampa ścienna. Natomiast w załączniku nr 1A „Specyfikacje techniczne wymagań w zakresie sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów” określono, że lampa ma być zgodna z załącznikiem nr 1B, pozycja nr 1 – tj. lampa zabiegowa sufitowa Ge5.1. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności oraz jednoznaczne wskazanie, jaki rodzaj lampy należy ‎wycenić w pomieszczeniu 01.POR.060, wraz z podaniem wymaganych parametrów ‎technicznych. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy wycenić lampę opisaną w Załączniku nr 1B - Pozycja 2. Lampa zabiegowa ścienna Ge5.2 | Lampa zabiegowa ścienna Lampa zabiegowa sufitowa Rozbieżności w dokumentacji | Technologia Medyczna | Informacja | przedmiarze robót dokumentacji technologii medycznej Załącznikiem nr 1B opisie technicznym załączniku 1E załącznika 1E Przedmiar IE_D_PR_ GARAŻ WIELOSTANOWISKOWY DW-D-2-1.3 lewe rysunku RZE_PW_K_SZA_XX_09 dokumentacji projektowej
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 7 | 7. W pomieszczeniu 01.POR.060 (przyziemie) na rysunku technologicznym została wskazana lampa Ge5.2 – lampa ścienna. Natomiast w załączniku nr 1A „Specyfikacje techniczne wymagań w zakresie sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów” określono, że lampa ma być zgodna z załącznikiem nr 1B, pozycja nr 1 – tj. lampa zabiegowa sufitowa Ge5.1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz jednoznaczne wskazanie, jaki rodzaj lampy należy wycenić w pomieszczeniu 01.POR.060, wraz z podaniem wymaganych parametrów technicznych | Odpowiedź Zamawiającego: Należy wycenić lampę opisaną w Załączniku nr 1B - Pozycja 2. Lampa zabiegowa ścienna Ge5.2 | Lampa zabiegowa ścienna Lampa zabiegowa sufitowa Rozbieżności w dokumentacji | Technologia Medyczna | Informacja | przedmiarze robót załączniku nr 1A projekcie technologii medycznej Załącznik 1A opisie technicznym przedmiar robót załączniku 1E załącznika 1E projektu Poczty Pneumatycznej dokumentacji technicznej poczty pneumatycznej rysunku RZE_PW_K_SZA_LA_01 dokumentacji projektowej
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 8 | 8. W pomieszczeniach: 04.PEGA043 (poziom+1), 01.POR032 (przyziemie), 01.POR043 (przyziemie), 01.POR073 (przyziemie) oraz 01.POR048 (przyziemie) na rysunkach technologicznych oznaczenie lampy sufitowej Ge5.1 zostało powtórzone dwukrotnie w każdym z pomieszczeń. Z kolei w załączniku nr 1A „Specyfikacje techniczne wymagań w zakresie sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów” przewidziano 1 sztukę tej lampy w każdym z wymienionych pomieszczeń. Prosimy o potwierdzenie, że w wyżej wymienionych pomieszczeniach należy przyjąć do wyceny jedną sztukę lampy sufitowej Ge5.1 | Odpowiedź Zamawiającego: Na rysunkach narysowano jedną lampę, oznaczenia są zdublowane. Zgodnie z SWZ należy przyjąć ilości zgodnie z Załącznikiem nr 1A, po jednej sztuce na pomieszczenie. | Lampa zabiegowa sufitowa Rozbieżności w dokumentacji | Technologia Medyczna | Informacja | rysunku technologicznym załączniku nr 1A załącznika nr 1B, pozycja nr 9 Załącznikiem nr 1A Załączniku nr 1B pozycja nr 9 opisie technicznym Budynku Głównego przedmiarze załączniku 1E Q.921/Q.931 załącznika 1E SWZ DW-A-7-1.2 zestawieniach rys. RZE_PW_AR_S_ZW_17 o tytule „Zestawienie typów drzwi wewnętrznych stalowych” WNIOSEK nr 50 z 17.10.2025, pytanie nr 37 dokumentacji projektowej
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 9 | 9. W przedmiarze robót w pomieszczeniu 01.POR.010 (przyziemie) przewidziano 1 szt. lampy sufitowej Ge5.1, natomiast nie została ona uwzględniona w pomieszczeniu 01.POR.011 (przyziemie). Z kolei w dokumentacji technologii medycznej lampa ta zaprojektowana jest w pomieszczeniu 01.POR.011 (przyziemie) i nie występuje w pomieszczeniu 01.POR.010 (przyziemie). Czy w przedmiarze robót omyłkowo wskazano pomieszczenie 01.POR.010, a właściwym miejscem montażu lampy sufitowej Ge5.1 jest pomieszczenie 01.POR.011 (przyziemie) ? | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z Załącznikiem nr 1B lampa Ge5.1 występuje w pomieszczeniu 01.POR.011, w pomieszczeniu 01.POR.010 nie występuje. Takie założenia należy przyjąć do wyceny. | Lampa zabiegowa sufitowa Przedmiar robót Rozbieżności w dokumentacji | Technologia Medyczna | Informacja | projekcie technologii medycznej przedmiarze robót załączniku nr 1A poz. nr 13 załącznika nr 1B poz. nr 12 załącznika nr 1B Załącznikiem nr 1A i 1B OPZ przedmiarach schemacie projektu schematami i opisem załączniku 1E IEEE 802.3az załącznika 1E SWZ DW-D-2-3.1 dokumentacji projektowej
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 10 | 10. W przedmiarze robót oraz w załączniku nr 1A „Specyfikacje techniczne wymagań w zakresie sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów” nie zostało uwzględnione wyposażenie pomieszczenia 01.POR.056 (przyziemie). Czy wyposażenie opisane w projekcie technologii medycznej dla tego pomieszczenia należy przyjąć do wyceny | Odpowiedź Zamawiającego: Tak należy. Analogicznie do Załącznik 1A pomieszczenie 01.POR060. | Wyposażenie medyczne Przedmiar robót Rozbieżności w dokumentacji | Technologia Medyczna Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | przedmiarze robót technologii medycznej w pozycji 3283 pozycji 3331 załącznika nr 2 SWZ Załączniki nr 1A i 1B OPZ dokumentacja przedmiarach dokumentacją projektową instalacji elektrycznych załączniku 1E załącznika 1E ust. 2) pkt g) Załącznika nr 12 do SWZ Załączniku nr 12 do PPU ust. 2 pkt g)
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 11 | 11. W pomieszczeniu 02.SOR.018 (niski parter) na rysunku technologicznym zostały wskazane lampy Ge6.2 (lampy dwuczaszowe). Natomiast w załączniku nr 1A „Specyfikacje techniczne wymagań w zakresie sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów” przewidziano lampy Ge6.1, z odniesieniem do załącznika nr 1B, pozycja nr 9 – tj. lampa operacyjna jednoczaszowa Ge6.1. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności oraz jednoznaczne wskazanie, jaki typ lamp należy przyjąć do wyceny w pomieszczeniu 02.SOR.018 ? | Odpowiedź Zamawiającego: W pomieszczeniu 02.SOR.018 należy przyjąć lampy zgodnie z Załącznikiem nr 1A opisane w Załączniku nr 1B pozycja nr 9 - lampa operacyjna jednoczaszowa Ge6.1 | Lampa operacyjna Rozbieżności w dokumentacji | Technologia Medyczna | Informacja | przedmiarze robót technologii medycznej w pozycji nr 4707 dokumentacji projektowej załącznikiem nr 1B pozycja nr 3 SWZ Załączniki nr 1A i 1B załączniku 1E załącznika 1E ust. 2) pkt g) Załącznika nr 12 do SWZ
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 12 | 12. W projekcie technologii medycznej w pomieszczeniach 02.BLOP.014 oraz 02.BLOP.010 nie oznaczono symboli lamp na rysunkach, jednak w obu pomieszczeniach przedstawiono schematy lamp – po dwie sztuki dla każdej sali. W przedmiarze robót wskazano: ● dla pomieszczenia 02.BLOP.014 – lampa Ge6.2 (1 szt.), ● dla pomieszczenia 02.BLOP.010 – lampa Ge6.2 (1 szt.). Natomiast w załączniku nr 1A „Specyfikacje techniczne wymagań w zakresie sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów” określono: ● dla pomieszczenia 02.BLOP.014 – lampy Ge6.4 (poz. nr 13 załącznika nr 1B) – 2 szt., ● dla pomieszczenia 02.BLOP.010 – lampy Ge6.3 (poz. nr 12 załącznika nr 1B) – 2 szt. Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiarze robót omyłkowo przypisano oznaczenie Ge6.2 i że w pomieszczeniach 02.BLOP.014 oraz 02.BLOP.010 należy przyjąć do wyceny lampy zgodnie z oznaczeniami podanymi w załączniku nr 1A. | Odpowiedź Zamawiającego: Do wyceny należy przyjąć lampy zgodnie z Załącznikiem nr 1A i 1B. | Lampa operacyjna Przedmiar robót Rozbieżności w dokumentacji | Technologia Medyczna | Informacja | przedmiarze robót technologii medycznej w pozycji nr 4119 dokumentacji projektowej załącznikiem nr 1B pozycja nr 4 SWZ Załączniki nr 1A i 1B PZT załączniku 1E załącznika 1E ust. 2) pkt g) Załącznika nr 12 do SWZ Załączniku nr 12 do PPU ust. 2 pkt g)
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 13 | 13. W przedmiarze robót technologii medycznej w pozycji 3283 (lampy w pom. 02.BLOP.010) i pozycji 3331 (lampy w pomieszczeniu 02.BLOP.014) wskazano w nazwie wyrobu: zestaw lamp operacyjnych wg załącznika nr 2. Informujemy, że załącznik nr 2 nie został dołączony do dokumentacji przetargowej. Prosimy o udostępnienie. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Załączniki nr 1A i 1B mają wyższą rangę względem dokumentacji projektowej. Do wyceny należy przyjąć wymagania i ilości z tych dokumentów. | Lampa operacyjna Brakujący załącznik | Technologia Medyczna | Informacja | przedmiarze robót załączniku nr 1A dokumentacji projektowej technologii medycznej SWZ Załączniki nr 1A i 1B opisem branży elektrycznej (pkt 1.4) Punkt 2.2 opisu PZT rzutach kondygnacji pzt opisie schematach projekcie branży architektonicznej – detale PZT załączniku 1E załącznika 1E Załącznik nr 12 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, Załącznik nr 10 – GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY do Załącznika nr 12 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy PPU
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 14 | 14. W przedmiarze robót technologii medycznej w pozycji nr 4707 ujęto dostawę ściennego systemu zasilającego – Gh4 w pom. 02.DOBR.018 (niski parter). Natomiast w dokumentacji projektowej przewidziano sufitowe systemy zasilające Gh4.1 w ilości 3 sztuk. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć sufitowe systemy zasilające Gh4.1 o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 1B „Formularz wymagań technicznych dla wybranych elementów sprzętu medycznego i niemedycznego ‎oraz systemów” – pozycja nr 3. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Załączniki nr 1A i 1B mają wyższą rangę względem dokumentacji projektowej. Do wyceny należy przyjąć wymagania i ilości z tych dokumentów. | Sufitowy system zasilający Przedmiar robót Rozbieżności w dokumentacji | Technologia Medyczna | Informacja | przedmiarze robót załączniku nr 1A dokumentacji projektowej technologii medycznej Załącznikiem nr 1B opisem branży elektrycznej pkt 1.4 rzutach trafostacji schemacie elektrycznym planie sytuacyjnym SWZ rozdz. XX ust. 5 art. 452 ust. 8 u Pzp (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1320) PPU
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 15 | 15. W przedmiarze robót technologii medycznej w pozycji nr 4119 ujęto dostawę sufitowego systemu zasilającego – Gh5 w pom. 02.SOR.044 (niski parter). Natomiast w dokumentacji projektowej przewidziano sufitowe systemy zasilające Gh4.1 w ilości 4 sztuk. Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji nr 4119 należy wycenić sufitową jednostkę zasilającą o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 1B „Formularz wymagań technicznych dla wybranych elementów sprzętu medycznego i niemedycznego ‎oraz systemów” – pozycja nr 4 - sufitową jednostkę zasilającą: kolumna 1 – ramienna GH 4.1 zgodnie z dokumentacją projektową. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Załączniki nr 1A i 1B mają wyższą rangę względem dokumentacji projektowej. Do wyceny należy przyjąć wymagania i ilości z tych dokumentów. | Sufitowy system zasilający Przedmiar robót Rozbieżności w dokumentacji | Technologia Medyczna | Informacja | załączniku nr 1B do OPZ w pozycji nr 24 dokumentacji projektowej projektu technologii medycznej pozycja nr 24 pkt 7 opisie do projektu technologii medycznej załączniku nr 1B projektem gazów medycznych i technologii Projekt rozdzielnic SN rozporządzeniem protokołu OSDP RS-485 Załącznik nr 12 do SWZ - PPU § 5, ust. 5.15 art. 452 ust. 8 u Pzp (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1320) SWZ rozdz. XX ust. 5 PPU
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 16 | 16. W przedmiarze robót oraz w załączniku nr 1A – „Specyfikacje techniczne wymagań w zakresie sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów” – w pomieszczeniu 04.EDZM031 uwzględniono dostawę paneli medycznych ściennych Gh3, natomiast w dokumentacji projektowej technologii medycznej zaprojektowano panele Gh4. Które panele należy przyjąć do wyceny w tym pomieszczeniu ? | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Załączniki nr 1A i 1B. | Panel medyczny ścienny Rozbieżności w dokumentacji | Technologia Medyczna Gazy Medyczne | Informacja | załączniku nr 1B SWZ rzutach trafostacji schemacie zasilania PZT
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 17 | 17. W przedmiarze robót oraz w załączniku nr 1A – „Specyfikacje techniczne wymagań w zakresie sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów” – w pomieszczeniu 04.ALMU009 uwzględniono 1 szt. panelu medycznego ściennego Gh4, natomiast w dokumentacji projektowej technologii medycznej zaprojektowano 2 szt. tych paneli. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć 2 sztuki. | Odpowiedź Zamawiającego: Do wyceny należy przyjąć 2 sztuki zgodnie z Załącznikiem nr 1B. | Panel medyczny ścienny Rozbieżności w dokumentacji | Technologia Medyczna Gazy Medyczne | Zgoda | przedmiarze robót załącznika nr 1 załącznika nr 2 SWZ Załączniki nr 1A i 1B standard 802.1Q
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 18 | 18. W załączniku nr 1B do OPZ w pozycji nr 24 opisano panel medyczny wraz z oświetleniem, przyłączami gazów medycznych oraz gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi (GH3, GH4). W dokumentacji projektowej ujęto dwa rodzaje paneli: Gh3 – panel ścienny, poziomy, 1-stanowiskowy, Gh4 – panel ścienny, poziomy, wzmożonego nadzoru, 1-stanowiskowy. W rzutach projektu technologii medycznej wskazano, że panel Gh3 ma być wyposażony w: 1 × O₂, 1 × VAC, natomiast panel Gh4 w: 2 × O₂, 1 × VAC, 2 × AIR. Tymczasem w parametrach technicznych, pozycja nr 24 pkt 7, wskazano: gniazdo O₂ – 1 szt., gniazdo AIR – ​1 szt., gniazdo VAC – 1 szt. Dodatkowo w opisie do projektu technologii medycznej, w zestawieniach tabelarycznych poszczególnych pomieszczeniach podano szczegółowe informacje dotyczące instalacji elektrycznych, teletechnicznych i gazów medycznych m. in. dla paneli ściennych, które różnią się od wyspecyfikowanych w załączniku nr 1B. W związku z powyższymi nieścisłościami prosimy o skorygowanie załącznika nr 1B poprzez rozdzielenie paneli Gh3 (panel jednostanowiskowy) i Gh4 (panel jednostanowiskowy wzmożonego nadzoru) oraz uwzględnienie wszystkich wymaganych parametrów zgodnych z dokumentacją projektową technologii medycznej, podanie wymiarów paneli | Odpowiedź Zamawiającego: Ilość paneli nadłóżkowych przyjąć zgodnie z projektem gazów medycznych i technologii, natomiast ich wyposażenie, konstrukcje, techniczne wymagania przyjąć zgodnie z opisem w załączniku 1B. | Panel medyczny ścienny Gazy medyczne Gniazda elektryczne | Technologia Medyczna Gazy Medyczne Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | załączniku nr 1B do OPZ pozycja nr 6 pozycja nr 11 projektu technologii pozycji nr 6 pozycji nr 11 załącznika nr 1B SWZ Załączniki nr 1A i 1B rys. RZE_PW_AR_L_H1_SP_01 RZE_PW_AR_L_H1_W_01 RZE_PW_AR_L_H2_SP_01 RZE_PW_AR_L_H2_W_01 RZE_PW_AR_L_H3_SP_01 RZE_PW_AR_L_H3_W_01 (Etap 7.3 – Łącznik)
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 19 | 19. W załączniku nr 1B wskazano obowiązek przedłożenia wraz z ofertą m.in.: ● dla jednostek zasilających (kolumn), kolumn chirurgicznych, kolumn anestezjologicznych, lamp operacyjnych zawieszeń monitorów i lamp operacyjnych: projektu przygotowanego ​w autoryzowanym przez producenta oprogramowaniu lub potwierdzonego przez producenta rysunku technicznego przedstawiającego najważniejsze informacje, w tym: zestaw kotwiczący (schemat), siły działające na strop, media, zwymiarowanie od podłogi do elementów kolumny (konsola, ramię nr 1, ramię nr 2), odległości ramion od stropu podwieszonego, rzuty wszystkich czterech stron konsoli kolumny z uwzględnieniem akcesoriów i wszystkich mediów (prądy niskie i wysokie oraz gazy), nośności kolumn oraz pozostałe elementy potwierdzające spełnienie oczekiwań Zamawiającego. W przypadku producentów zagranicznych dopuszcza się materiały w języku angielskim lub niemieckim. ● dla paneli medycznych z płytą czołową z materiału mineralno-akrylowego w formie trójwymiarowej dziecięcej grafiki: przedstawienia co najmniej 6 przykładów dostępnych grafik z interaktywnymi motywami, wraz ze wskazaniem podmiotu będącego właścicielem grafiki lub oznaczeniem jej jako opracowania własnego. Dodatkowo Zamawiający wymaga załączenia: certyfikatów ISO, deklaracji zgodności, prospektów, folderów, katalogów oraz oryginalnych materiałów producenta, potwierdzenie zgłoszenia do URPLWMiPB, podania nazwy serwisu oraz załączenia dokumentów potwierdzające autoryzację przez wytwórcę, potwierdzenia przez producenta wyrobu specyfikacji technicznej z uwzględnieniem, ilości punktów poboru, ilości gniazd elektrycznych, oświetlenia, wymiarów oraz zainstalowanych systemów, przy czym Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku dostarczenia rysunku wyrobu wraz z potwierdzeniem przez producenta zadeklarowanych parametrów i nie dopuszcza dokumentacji technicznej stworzonej przez dystrybutora lub importera. Wykonawca nie neguje wymogu przedstawienia wszystkich w/wym. dokumentów ​i opracowań, ale nie na etapie składania ofert, lecz na etapie realizacji dostawy i montażu urządzeń, tj. przed wbudowaniem do akceptacji przez Zamawiającego. W ten sposób Zamawiający zapewnia sobie 100% i rzeczywistą kontrolę nad dostawami o parametrach technicznych określonych w SWZ. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę z wymogu dostarczenia w/wym. dokumentów z okresu składania ofert na czas realizacji, tj. przed wbudowaniem. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. | Przedmiotowe środki dowodowe Jednostki zasilające medyczne Panele medyczne | Formalne - umowa Technologia Medyczna | Odmowa | załączniku nr 1A do OPZ przedmiarze robót rzucie technologii medycznej SWZ Załączniki nr 1A i 1B projekt wykonawczy-etap 7.5 – część 1 – Architektura - Opis punktu 12.9.2 „System informacyjny” rewizja 02 Projekt Informacji Wizualnej Zał. Nr 11 do SWZ
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 20 | 20. W przedmiarze robót dla kolumn chirurgicznych wskazano następujące opisy: ● Kolumna chirurgiczna z ramieniem, specyfikacja wg załącznika nr 1 (pom. 02.BLOP.004, 006, 007, 009) ● Kolumna chirurgiczna wg załącznika nr 2 (pom. 02.BLOP.010, 014) ● Kolumna chirurgiczna wg specyfikacji (pom. 02.BLOP.015, 019, 021, 024) W dokumentacji przetargowej brak jednak wskazanych specyfikacji i załączników. Prosimy o uzupełnienie lub inne doprecyzowanie tych zapisów. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Załączniki nr 1A i 1B mają wyższą rangę względem dokumentacji projektowej. Do wyceny należy przyjąć wymagania i ilości z tych dokumentów. | Kolumna chirurgiczna Brakujący załącznik | Technologia Medyczna | Informacja | rzucie niskiego parteru przedmiarze robót załączniku nr 1A Załączniku nr 1A Załączniku nr 1B zestawieniem przegród (RZE_PW_AR_S_ZM_01_Zestawienie warstw przegród) opisem technicznym do projektu architektury (TEK_RZE_A_PW_BG_OPIS) na str. 126 załączniku 1D na stronie 25 w punkcie 3 stronie 26 rysunku projektu zieleni
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 21 | 21. W załączniku nr 1B do OPZ ” w kolumnie chirurgicznej pozycja nr 6 – Gg9 oraz pozycja nr 11 – Gg9.1 parametry różnią się wyłącznie liczbą gniazd gazowych. Analizując rzut projektu technologii na niskim parterze, kolumna chirurgiczna Gg9 w pomieszczeniach m.in. 02.BLOP.004, 007, 008, 009 różni się od przedstawionej w sali 02.BLOP.010, w szczególności pod względem budowy ramion. Jeżeli są to różne kolumny, prosimy o doprecyzowanie pełnych parametrów w pozycji nr 6 oraz pozycji nr 11 załącznika nr 1B. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Załączniki nr 1A i 1B mają wyższą rangę względem dokumentacji projektowej. Do wyceny należy przyjąć wymagania i ilości z tych dokumentów. | Kolumna chirurgiczna | Technologia Medyczna | Informacja | rzucie niskiego parteru przedmiarze robót dokumentacją technologii medycznej SWZ Załączniki nr 1A i 1B zestawieniem przegród (RZE_PW_AR_Ł_ZM_02 - Zestawienie warstw przegród poziomych) opisem technicznym do projektu architektury: (TEK_RZE_A_PW_L_OPIS) na str. 32 załączniku 1D Zamawiający na stronie 26 w punkcie 13 1D
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 22 | 22. W załączniku nr 1A do OPZ oraz w przedmiarze robót uwzględniono dostawę kolumny chirurgicznej do pomieszczenia 02.BLOP.014, która nie została oznaczona symbolem na rzucie technologii medycznej dla tego pomieszczenia. Prosimy o wskazanie, czy i jaką kolumnę należy tam zaplanować oraz wycenić. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Załączniki nr 1A i 1B mają należy dostarczyć kolumnę chirurgiczną Gg9.1 oraz kolumnę anestezjologiczną z osłoną radiologiczną OC2.1 | Kolumna chirurgiczna Kolumna anestezjologiczna Rozbieżności w dokumentacji | Technologia Medyczna | Informacja | przedmiarze robót dokumentacji projektowej technologii medycznej SWZ Załączniki nr 1A i 1B załączniku 1D na stronie 26 w punkcie 15 wymaganiu 61 ze strony 40 punktem 61 ze strony 40
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 23 | 23. Na rzucie niskiego parteru w pomieszczeniach 02.ENDO.015, 02.ENDO.019 oraz 02.ENDO.021 wrysowano kolumny, które nie zostały opisane symbolami. W przedmiarze robót wskazano, że są to kolumny chirurgiczne (symbol Gg9), jednak w załączniku nr 1A nie zostały one ujęte. Dodatkowo, kolumny wrysowane na rzucie różnią się wyglądem od kolumn typu Gg9 występujących np. w pomieszczeniu 02.SOR.008. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy w pomieszczeniach 02.ENDO.015, 02.ENDO.019 oraz 02.ENDO.021 należy wycenić kolumny chirurgiczne typu Gg9, czy też inny rodzaj kolumn (jeśli inny – prosimy o wskazanie typu). | Odpowiedź Zamawiającego: W Załączniku nr 1A opisano, że kolumna w tych pomieszczeniach ma oznacznie Oc2 i jest opisana w Załączniku nr 1B. | Kolumna chirurgiczna Rozbieżności w dokumentacji | Technologia Medyczna | Informacja | dokumentacji projektowej przedmiarze robót Załączniku nr 1A SWZ Załączniki nr 1A i 1B załączniku 1D punkcie 22 na stronie 43 normy PN-EN 81-20 (pkt 5.2.3.1)
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 24 | 24. Na rzucie niskiego parteru w pom. 02.SOR.008. wrysowano i opisano kolumnę chirurgiczną Gg9, która nie została uwzględniona w przedmiarze robót. Prosimy o potwierdzenie, że w pom. 02.SOR.008 należy wycenić kolumnę Gg9 zgodnie z dokumentacją technologii medycznej. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Załączniki nr 1A i 1B mają wyższą rangę względem dokumentacji projektowej. Do wyceny należy przyjąć wymagania i ilości z tych dokumentów. W Sali 02.SOR.008 należy wycenić kolumnę Gg9 | Kolumna chirurgiczna Przedmiar robót Rozbieżności w dokumentacji | Technologia Medyczna | Informacja | projekcie technologii medycznej przedmiarach robót technologii medycznej Załączniku nr 1A załączniku 1D na stronie 43 SWZ zestawieniu przegród (RZE_PW_AR_S_ZM_01_Zestawienie warstw przegród) opisie technicznym (TEK_RZE_A_PW_BG_OPIS) opisu projektu - punkt 1.15
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 25 | 25. Czy w pomieszczeniu 02.ENDO.024 należy wycenić kolumnę, ponieważ jest w przedmiarze robót, natomiast nie została wrysowana i oznaczona w dokumentacji projektowej technologii medycznej. Jeżeli tak, to prosimy o informację jaką kolumnę należy wycenić w tym pomieszczeniu. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Załączniki nr 1A i 1B mają wyższą rangę względem dokumentacji projektowej. Do wyceny należy przyjąć wymagania i ilości z tych dokumentów. W pomieszczeniu 02.ENDO.024 nie ma przewidzianej kolumny | Kolumna chirurgiczna Przedmiar robót Rozbieżności w dokumentacji | Technologia Medyczna | Zmiana treści dokumentu | zestawieniu stolarki okiennej
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 26 | 26. W pomieszczeniu 02.ENDO014 na rzucie dokumentacji projektowej zaprojektowano stół Gd2, w przedmiarze robót również wskazano stół Gd2, natomiast w Załączniku nr 1A widnieje stół Gd4. Prosimy o informację, który model stołu Gd2 czy Gd4 należy przyjąć do wyceny w pom. 02.ENDO014 ? | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Załączniki nr 1A i 1B mają wyższą rangę względem dokumentacji projektowej. Do wyceny należy przyjąć wymagania i ilości z tych dokumentów. W pomieszczeniu 02.ENDO.014 należy przyjąć stół Gd4 | Wyposażenie medyczne Rozbieżności w dokumentacji | Technologia Medyczna | Informacja | widokach elewacji północnej oraz południowej (RZE_PW_AR_S_E_03_Budynek szpitala - Elewacja północna_, RZE_PW_AR_S_E_01_Budynek szpitala - Elewacja południowa_)
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 27 | 27. W projekcie technologii medycznej uwzględniono wyposażenie pomieszczeń: 01.DEZŁ001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009. Natomiast w przedmiarach robót technologii medycznej oraz w Załączniku nr 1A brak jest wyposażenia tych pomieszczeń (ujęto jedynie myjnię SF7). Prosimy o informację, czy wyposażenie wskazane na rysunkach należy uwzględnić w wycenie. Jeżeli tak, prosimy o doprecyzowanie, które elementy wyposażenia będą należały do zakresu dostawy Generalnego Wykonawcy i powinny zostać ujęte w wycenie dla poszczególnych pomieszczeń. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, należy uwzględnić. | Wyposażenie medyczne Przedmiar robót Rozbieżności w dokumentacji | Technologia Medyczna Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu | rysunkach elewacji (RZE_PW_AR_S_E_01-04) opisem technicznym branży architektury opisem i detalem fasady
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 1 | 1. WNIOSEK nr 41 z 13.10.2025 Dot. branży sanitarnej: Prosimy o udostępnienie uzgodnień projektów z gestorami sieci, tj. MPWiK, MPEC oraz PSG. | Odpowiedź Zamawiającego: Projekt jest w trakcie uzgadniania z w/w Gestorami sieci. Po uzyskaniu pozytywnej opinii projekt zostanie niezwłocznie przekazany do GW. | Uzgodnienia z gestorami sieci Instalacje sanitarne | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | Decyzja z dnia 13 września 2023r., znak: KS-O-O.6131.141.2023 Decyzja z dnia 30 października 2023r., znak: KS-O-O.6131.210.2023 Decyzja z dnia 13 stycznia 2025r., znak: KS-O-O.6131.361.2024 Zał. nr 11 do SWZ Dokumentacja projektowa\06_Dokumentacja inna\DECYZJE_WYCINKA OPZ Opisu Architektury
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 2 | 2. Prosimy o udostępnienie uzgodnienia projektu węzła ciepła z MPEC Rzeszów. | Odpowiedź Zamawiającego: Projekt jest w trakcie uzgadniania z MPEC. Po uzyskaniu pozytywnej opinii projekt zostanie niezwłocznie przekazany do GW. | Węzeł cieplny Uzgodnienia z gestorami sieci | Instalacje Sanitarne | Informacja | kładach ścian rysunku kładu ścian "Wejście SOR - Niski Parter"
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 3 | 3. Czy Zamawiający zawarł umowę przyłączeniową z MPEC Rzeszów ? Jeśli tak, prosimy o jej udostępnienie. | Odpowiedź Zamawiającego: Nie | Umowa przyłączeniowa MPEC | Instalacje Sanitarne Formalne - umowa | Informacja | projekcie technologii projekcie wnętrz rys. „RZE_PW_AR_S_RW_12 - Sala multimedialna - 1 Piętro” załączniku „PCMD_Meble - specyfikacja techniczna” dołączonym do projektu wnętrz OPZ Opisu Architektury ekspertyzą pożarową postanowieniem PSP
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 4 | 4. Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia czyszczenia kanałów wentylacyjnych po zakończeniu montażu instalacji, przed ich odbiorem i uruchomieniem. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie zakresu, według których należy wykonać czyszczenia. Czy ma dotyczyć wszystkich układów, czy tylko instalacji obsługujących pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach higienicznych ? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga przeprowadzenia czyszczenia wszystkich kanałów po zakończeniu montażu instalacji. | Czyszczenie kanałów wentylacyjnych | Instalacje Sanitarne | Informacja | przekrojem A-A (RZE_PW_AR_L_P_01 - przekrój - AA) opisem technicznym do projektu architektury (TEK_RZE_A_PW_L_OPIS) na str. 32
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 8 | 8. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: w opisie technicznym Budynku Głównego wskazano, że nawiewne kanały wentylacyjne należy izolować termicznie matami z wełny mineralnej o grubości 30 mm, natomiast przedmiar robót obejmuje izolację z wełny mineralnej o grubości 40 mm. Która grubość jest obowiązująca dla kanałów wentylacyjnych nawiewnych prowadzonych wewnątrz budynku ? | Odpowiedź Zamawiającego: Kanały wewnątrz budynku należy izolować wełną gr. 30mm. | Izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych Rozbieżności w dokumentacji | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | rysunkach: RZE_PW_AR_S_RSt_06_trzon dachowy i RZE_PW_AR_S_RSt_08_Trzon lądowiska normy PN-02151-3 normą PN-B-02151-3
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 9 | 9. Jaką izolację należy zastosować dla kanałów wentylacyjnych wywiewnych prowadzonych wewnątrz budynku ? W opisie technicznym brak informacji na ten temat. | Odpowiedź Zamawiającego: Kanały wewnątrz budynku należy izolować wełną gr. 30mm. | Izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 10 | 10. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: w opisie technicznym wskazano, że kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku należy izolować termicznie matami z wełny mineralnej o grubości 100 mm, natomiast przedmiar robót obejmuje izolację z wełny mineralnej o grubości 80 mm. Która grubość jest obowiązująca dla kanałów wentylacyjnych prowadzonych na zewnątrz budynku ? | Odpowiedź Zamawiającego: Kanały prowadzone na zewnątrz budynku należy izolować wełną gr. 80mm. | Izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych Rozbieżności w dokumentacji | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | rys. RZE_PW_AR_S_R_01c o tytule „Budynek szpitala - Rzut przyziemia_SEKCJA C”
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 11 | 11. W opisie technicznym Budynku Głównego występuje informacja o wykonaniu zabezpieczenia płaszczem ochronnym izolacji kanałów wentylacyjnych oraz izolacji wody lodowej przed zniszczeniem przez ptaki i gryzonie do zastosowania na dachu i w pomieszczeniach piwnicznych nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W przedmiarze takie pozycje nie występują. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenie płaszczem należy wykonać oraz o modyfikację przedmiarów w tym zakresie. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza: należy uwzględnić płaszcze ochronne z blachy stalowej ocynkowanej. | Płaszcz ochronny izolacji Przedmiar robót | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu | zestawieniu stolarki drzwiowej
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 12 | 12. Instalacja PV: W OPZ podano moc instalacji na poziomie ok 180kW natomiast w przedmiarach oraz w schemacie projektu jest moc ok 100kW (2 falowniki 50kW). Zgodnie z hierarchią dokumentów OPZ jest nadrzędny względem projektu. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne przedstawienie rewizji projektu. | Odpowiedź Zamawiającego: Instalacje FV należy uwzględnić zgodnie z przekazanymi schematami i opisem tj.: 2x50kWp. | Instalacja fotowoltaiczna Rozbieżności w dokumentacji | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | rzucie RZE_PW_AR_ŻP_R_02_Rzut nadbudówki
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 13 | 13. OPZ oraz dokumentacja wskazuje 4 sztuki transformatorów SN/nN, natomiast w przedmiarach widnieje 1 kpl. Prosimy o potwierdzenie, że wycenić 4 sztuki transformatorów zgodnie z projektem. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy uwzględnić zgodnie z dokumentacją projektową instalacji elektrycznych. | Transformator SN/NN Przedmiar robót Rozbieżności w dokumentacji | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | rzucie wysokiego parteru Opisie Przedmiotu Zamówienia rys. RZE_PW_AR_L_H1_SP_01 RZE_PW_AR_L_H1_W_01 RZE_PW_AR_L_H2_SP_01 RZE_PW_AR_L_H2_W_01 RZE_PW_AR_L_H3_SP_01 RZE_PW_AR_L_H3_W_01 (Etap 7.3 – Łącznik)
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 14 | 14. Prosimy o przekazanie dokumentacji przebudowy kabli SN oraz nN w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. | Odpowiedź Zamawiającego: Warunki usunięcia kolizji aktualne - należy przewidzieć uzgodnienie projektów z PGE rozwiązań przyjętych do realizacji. | Przebudowa sieci kablowych SN/NN | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zagospodarowanie Terenu | Informacja | rys. RZE_PW_AR_S_R_01e o tytule „Budynek szpitala - Rzut przyziemia_SEKCJA E (strefa dostaw)” rys. RZE_PW_AR_L_H1_SP_01 RZE_PW_AR_L_H1_W_01 RZE_PW_AR_L_H2_SP_01 RZE_PW_AR_L_H2_W_01 RZE_PW_AR_L_H3_SP_01 RZE_PW_AR_L_H3_W_01 (Etap 7.3 – Łącznik)
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 15 | 15. W PZT zaznaczony jest kabel SN własności PGE do przebudowy, do którego prosimy o przekazanie dokumentacji przebudowy uzgodnionej z PGE. | Odpowiedź Zamawiającego: Warunki usunięcia kolizji aktualne - należy przewidzieć uzgodnienie projektów z PGE rozwiązań przyjętych do realizacji. | Przebudowa sieci kablowych SN/NN Uzgodnienia z gestorami sieci | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zagospodarowanie Terenu | Informacja | rysunku elewacji północnej kładem ścian - Zespół toalet ogólnodostępnych – Przyziemie rys. RZE_PW_AR_S_RW_07 rys. RZE_PW_AR_S_RW_07
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 16 | 16. Zgodnie z opisem branży elektrycznej (pkt 1.4) stacja transformatorowa będzie składała dwóch pomieszczeń agregatorowych, jednakże takich pomieszczeń nie ma na rzutach. Punkt 2.2 opisu wskazuje że agregaty prądotwórcze mają być w wersji kontenerowej (zewnętrznej). Dodatkowo żadne agregaty oraz zbiorniki paliwa nie są widoczne na PZT ani na rzutach kondygnacji. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentacji dot. zabudowy agregatów prądotwórczych. | Odpowiedź Zamawiającego: Agregaty prądotwórcze są w wykonaniu kontenerowym zewnętrznym ze zbiornikami podziemnymi dwupłaszczowymi, agregaty przedstawiono na pzt oraz opisie a także na schematach. Rysunki z detalami znajdują się w projekcie branży architektonicznej – detale PZT. | Agregat prądotwórczy Stacja transformatorowa Rozbieżności w dokumentacji | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | detalu elewacji detalem - RZE_PW_AR_S_RW_06B (oraz 06A) - Poczekalnie Zespół Poradni – Przyziemie rysunkach z kolorystyką (rys. od RZE_PW_AR_S_KW_01 do RZE_PW_AR_S_KW_03) rys. RZE_PW_AR_S_RW_06B (oraz 06A) rys. RZE_PW_AR_S_DW_12
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 17 | 17. Zgodnie z opisem branży elektrycznej pkt 1.4 połączenie agregatów prądotwórczych projektuje się za pomocą szynoprzewodów, jednak na rzutach trafostacji nie są zaprojektowane żadne szynoprzewody za wyjątkiem połączenia od transformatorów do RGnn. Prosimy o uzupełnienie projektu szynoprzewodów. | Odpowiedź Zamawiającego: Połączenie pomiędzy agregatami a rozdzielnicą nN jest wykonane kablowo kabel PH90 prowadzone przez garaż (zaznaczono na schemacie elektrycznym oraz wskazano na planie sytuacyjnym), wartość prądowa okablowani dostosowana do mocy agregatu. | Agregat prądotwórczy Szynoprzewody Rozbieżności w dokumentacji | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | opisie technicznym poczty pneumatycznej rzutach poczty pneumatycznej
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 18 | 18. Projekt rozdzielnic SN przewiduje aparaty z gazem SF6, które zgodnie z rozporządzeniem nie będą mogły zostać dopuszczone do użytkowania od stycznia 2026r. Prosimy o przekazanie rewizji dokumentacji w oparciu o urządzenia które będą mogły zostać dopuszczone do użytkowania w momencie zakończenia robót tj. 2029 roku. | Odpowiedź Zamawiającego: Rozdzielnice SN należy dostosować do obowiązujących przepisów na czas realizacji. | Rozdzielnica SN Gaz SF6 Zmiana przepisów | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu | projekcie architektoniczno-budowlanym na rzutach z WOP
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 19 | 19. Na rzutach trafostacji są rozdzielnice RSN1 i RSN2 które nie występują na schemacie zasilania, natomiast zasilanie rozdzielnicy RSN (pomiarowej) przychodzi dwutorowo ze złącza kablowego(opis kabla)/ stacji SN? Czym jest wycinek schematu oznaczony jako stacja SN w odniesieniu do rzutów trafostacji oraz PZT? Prosimy o wyjaśnienie oraz zaznaczenie na schematach podziału robót do wykonania pomiędzy Inwestorem oraz częścią którą wykonuje PGE. | Odpowiedź Zamawiającego: Punktem styku z PGE będzie złącza kablowe SN na zewnątrz z którego zostaną ułożone kable SN do rozdzielnic SN, warunki w trakcie zmian. Należy przewidzieć uzgodnienie z PGE stacji i układu pomiarowego. | Rozdzielnica SN Stacja transformatorowa Podział robót | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | projekcie osłon radiacyjnych
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 20 | 20. Prosimy o przekazanie dokumentacji przebudowy sieci telekomunikacyjnych w tym studni, kanalizacji oraz samych kabli miedzianych i światłowodowych. | Odpowiedź: Warunki usunięcia kolizji aktualne - należy przewidzieć uzgodnienie projektów z ORANGE rozwiązań przyjętych do realizacji. | Przebudowa sieci teletechnicznych | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zagospodarowanie Terenu | Informacja | rys. RZE_PW_AR_S_RSt_06 o tytule „Budynek szpitala - trzon dachowy rys. RZE_PW_AR_S_RSt_08 o tytule „Trzon lądowiska” rys. RZE_PW_AR_S_R_05 o tytule „Budynek szpitala - Rzut dachu”
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 42 z 13.10.2025 Dot. branży budowlanej: 1. Czy w zakresie oferty należy ująć wykonanie okładzin elewacyjnych z drewna klejonego zawartych w poz. nr 336 przedmiaru robót? Jeżeli tak, prosimy o informację dotyczącą lokalizacji okładzin. | Odpowiedź Zamawiającego Okładziny elewacji należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Nie przewiduje się wykonania okładzin elewacyjnych z drewna klejonego. . | Okładzina elewacyjna drewniana | Elewacja | Informacja | Ad 37
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 2 | 2. Prosimy o wyjaśnienie symbolu okładzin elewacyjnych „Z.SE.WP01”, zawartego na rysunkach elewacji. | Odpowiedź Zamawiającego: Jest to okładzina betonowa GRC na podkonstrukcji. | Okładzina elewacyjna GRC Elewacja wentylowana | Elewacja | Informacja | rys. RZE_PW_AR_S_R_03 o tytule „Budynek szpitala - Rzut wysokiego parteru (kondygnacja techniczna).
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 3 | 3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany elewacji z płyt betonowych GRC na spiek kwarcowy lub panel HPL? | Odpowiedź Zamawiającego Nie. Okładziny elewacji należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. | Okładzina elewacyjna GRC Materiały zamienne | Elewacja | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 6 | 6. Prosimy o podanie symbolu drzwi do pomieszczenia 00.MAG006 / MAG | Odpowiedź Zamawiającego: Należy wykonać drzwi o symbolu DW-S-5-1.1.‎ | Stolarka drzwiowa | Stolarka drzwiowa i bramy | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 7 | Prosimy o zestawienie rewizji instalacyjnych. | Odpowiedź Zamawiającego: Zestawienie rewizji instalacyjnych (drzwi rewizyjnych) znajduje się na rys. RZE_PW_AR_S_ZW_17 | Drzwi rewizyjne | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 8 | Prosimy o specyfikację dotyczącą okien wewnętrznych podawczych pomiędzy pomieszczeniami ‎01.KAW003 / KUCHNIA i 01.KAW004 / ZMYW. oraz 01.KAW004 / ZMYW. i 01.KAW001 / ‎KAWIARNIA. | Odpowiedź Zamawiającego: Okno podawcze między 01.KAW004 / ZMYW. i 01.KAW001 / ‎KAWIARNIA wg rysunku RZE_PW_AR_S_RW_04 Kawiarnia - Przyziemie. Okno miedzy 01.KAW003 / KUCHNIA i 01.KAW004 / ZMYW należy wykonać w sposób analogiczny. | Okno podawcze | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 9 | Zwracamy uwagę na brak możliwości wejścia do pomieszczenia nr 01.POR036/WC PE.M. ‎ Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące drzwi. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy wykonać drzwi o symbolu DW-D-2-1.3 lewe. | Stolarka drzwiowa Błąd w projekcie | Stolarka drzwiowa i bramy | Zmiana treści dokumentu | 10.3.10. Sufity z laminatu kompaktowego HPL
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 10 | Zwracamy uwagę na rozbieżność numerów pomieszczeń i ich nazw zawartych w opisie w ‎stosunku do rzutów ogólnych. Na przykład: pom. nr 01.POR039 w części opisowej posiada ‎nazwę: „WC ODWIEDZAJĄCYCH DAMSKIE”, natomiast na rzutach ogólnych: „WC ‎ODWIEDZAJĄCYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH” (nastąpiło przesunięcie o jedną pozycję). ‎Prosimy o korektę. | Odpowiedź Zamawiającego: Prawidłowa numeracja znajduje się w części rysunkowej. | Numeracja pomieszczeń Rozbieżności w dokumentacji | Architektura - wykończenia | Informacja | 10.4.4.3. Posadzki z lastryko
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 11 | Prosimy o podanie symbolu drzwi aluminiowych pomiędzy pomieszczeniami: 01.POR097-2 / ‎KOMUNIKACJA i 01.POR101-1 / KOMUNIKACJA pom. osiami 4-5/O-N (drzwi dymoszczelne ‎dwuskrzydłowe 110+50/205)‎ | Odpowiedź Zamawiającego: Należy wykonać drzwi o symbolu DW-A-7-1.2 | Stolarka drzwiowa aluminiowa Drzwi dymoszczelne | Stolarka drzwiowa i bramy | Zmiana treści dokumentu | 10.3.11. Blacha stalowa lakierowana na płycie MDF
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 12 | Czy projekt przewiduje przegrodę pomiędzy pomieszczeniami 01.POR097-2 / KOMUNIKACJA i ‎01.POR101-1/ KOMUNIKACJA pomiędzy osiami 4-5/Q-R analogicznie do przegrody pomiędzy ‎osiami 4-5/O-N (przegroda dymoszczelna)? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie dokumentacji.‎ | Odpowiedź Zamawiającego: Nie przewiduje się w tym miejscu dodatkowych drzwi. | Przegroda dymoszczelna | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 43 z 13.10.2025 Prosimy o wyjaśnienie i usunięcie rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarami w zakresie ilości dźwigów. W ‎dokumentacji projektowej dla Budynku Głównego podano 15 sztuk dźwigów, w zakresie ‎przebudowy istniejących budynków H1, H2, H3, G1 – 6 sztuk dźwigów, w aranżacji – 1 sztukę ‎dźwigu, co łącznie daje 22 sztuki dźwigów. Natomiast w przedmiarze robót dźwigi zostały ujęte ‎w pozycjach jako komplety, bez jednoznacznego wskazania liczby sztuk. W związku z ‎powyższym prosimy o potwierdzenie, że łączna liczba dźwigów przewidzianych do dostarczenia ‎i montażu wynosi 22 sztuki zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej.‎ | Odpowiedź Zamawiającego: Należy wykonać: 15 dźwigów w budynku głównym 6 wind w łączniku 1 windę w garażu wielopoziomowym Łącznie 22 sztuki zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej | Dźwigi osobowe Przedmiar robót Rozbieżności w dokumentacji | Dźwigi i windy | Zgoda | dokumentacji o ozn. Rewizja 02 pkt. Uwaga nr 57
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 2 | 2. Prosimy o wyjaśnienie i usunięcie rozbieżności pomiędzy dokumentacją rysunkową, a opisem projektu wykonawczego dla szybów wind: dla dźwigu osobowego (ruch ambulatoryjny) na rysunku „Budynek szpitala – szyby wind” wskazano 3 przystanki, natomiast w opisie projektu wykonawczego podano 4 przystanki. Podobna sytuacja występuje w przypadku dźwigu szpitalnego (lądowisko): liczba przystanków różni się pomiędzy dokumentacją rysunkową, a opisową. Prosimy o podanie prawidłowej liczby przystanków dla obu dźwigów. | Odpowiedź Zamawiającego: Szyby wind należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową projektu: ruch ambulatoryjny – 3 przystanki, szyb windowy z lądowiska 3 przystanki | Dźwigi osobowe Rozbieżności w dokumentacji | Dźwigi i windy | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 44 13.10.2025 Mając na uwadze fakt, iż wielu dostawców oferuje sprzęt pochodzący spoza Unii Europejskiej, w tym z krajów Dalekiego Wschodu, który nie zawsze spełnia wymagane dane techniczne oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa, a kierując się nadrzędnym dobrem pacjenta oraz interesem Inwestora, jak również mając na względzie obowiązujące normy i przepisy prawne dotyczące wyrobów medycznych klasy IIb, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż: - Wymaga, aby wszystkie oferowane wyroby medyczne klasy IIb były zgodne z wymaganiami określonymi w Aneksie IX, reguły 2, 9 i 11 dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej urządzeń medycznych, uwzględniając zmiany wprowadzone przez dyrektywę 2007/47/EG oraz wymagania dyrektywy 2011/65/EU; - Wymaga, aby wszystkie oferowane wyroby medyczne klasy IIb posiadały numer UDI-DI (Unique Device Identification – Device Identifier) - niepowtarzalny kod identyfikacyjny przypisany do modelu wyrobu medycznego, który jest częścią systemu UDI, który służy do jednoznacznej identyfikacji wyrobów medycznych w całym cyklu życia produktu – od produkcji, przez dystrybucję, po użycie w placówce medycznej. Wymaga, aby producent oferowanego wyrobu medycznego klasy IIb, reguła 12, posiadał aktualny Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością UE (MDR/ISO 13485), potwierdzający spełnienie wymagań określonych w Załączniku IX, Rozdziały I i III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (z późniejszymi zmianami). Podkreślamy, że wdrożenie powyższych wymagań ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pacjentów, jak również dla gwarancji jakości, niezawodności i zgodności oferowanego sprzętu z obowiązującymi regulacjami prawnymi i technicznymi w Unii Europejskiej. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. | Wyrób medyczny klasy IIb Certyfikacja MDR ISO 13485 Identyfikacja UDI | Technologia Medyczna Formalne - umowa | Odmowa | STWIORB 1.4. Zakres robót objętych STWiORB dokumentacji projektowej
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 1 | W Załączniku 1D Zamawiający wskazuje, iż dla przełącznika typu 1 wymagane jest " Dodatkowo, przez pierwsze 3 lata musi być zapewnione podniesione SLA, zapewniające wymianę sprzętu na następny dzień roboczy (NDB)." Wymagania tego brak dla pozostałych typów przełączników - prosimy o potwierdzenie iż powyższe założenie dotyczy tylko jednego typu przełączników bądź informację, iż należy powyższe wymaganie przewidzieć również dla pozostałych wymienionych typów. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, iż wymaganie obowiązuje dla każdego przełącznika dostarczanego w ramach urządzeń aktywnych sieci LAN. | Przełącznik sieciowy Umowa SLA Gwarancja NBD | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 2 | Ze względu na utrudniony proces weryfikacji wnioskujemy o wykreślenie wymogu wyprodukowania urządzeń nie wcześniej niż 12 miesięcy przed zamontowaniem w PCMD i pozostawieniu jedynie wymogu, że części muszą być nowe tj. oryginalne i nieużywane lub zawężenia konieczności wyprodukowania urządzeń nie wcześniej niż 12 miesięcy przed zamontowaniem w PCMD tylko do urządzeń związanych z aparaturą medyczną. (umowa 2.1.1.1 i 2.1.1.2., 8.2.21a) | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. | Wiek urządzeń | Formalne - umowa | Odmowa | projektu architektury
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 4 | W załączniku 1E Zamawiający wskazuje, iż domofon zewnętrzny ( typu 2) powinien "Możliwość dołączenia wyświetlacza z możliwością wyświetlania książki telefonicznej". W naszej ocenie wymaganie książki telefonicznej w domofon zewnętrznym w obiektach tego typu jest wymaganiem nadmiarowym. Czy Zamawiający dopuści urządzenie spełniające wszystkie pozostałe wymagane parametry z wyłączeniem podłączenia wyświetlacza z książką telefoniczną, w zamian za to z klawiaturą numeryczną / przyciskami wyboru? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z wymagania. | Domofon | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 5 | W załączniku 1E Zamawiający wskazuje, iż dostarczana bramka ma posiadać "1 x S0 interfejs: port ISDN BRI dla routingu, administracji, synchronizacji, tworzenia kopii zapasowych (Backup), itd.". Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez fizycznego portu S0, w którym administracja, routing i synchronizacja realizowane są poprzez interfejsy Ethernet (LAN/WAN)? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści. Zamawiający informuje, iż w zakresie bramki głosowej zweryfikował wymagania i dokonał korekty załącznika 1E. | Bramka głosowa VoIP | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 6 | W załączniku 1E Zamawiający wskazuje, iż dostarczana bramka ma posiadać 4GB pamięci Flash z możliwością rozbudowy do 8GB. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez wymaganej pamięci 4GB oraz możliwości rozbudowy,ze stałą wbudowaną pamięcią flash, z założeniem, iż urządzenie będzie korzystało z rozwiązań sieciowych i zdalnego logowania, więc niespełnienie tego wymagania nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie urządzenia? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści. Zamawiający informuje, iż w zakresie bramki głosowej zweryfikował wymagania i dokonał korekty załącznika 1E. | Bramka głosowa VoIP | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 7 | W załączniku 1E Zamawiający wskazuje, iż dostarczana bramka ma posiadać ma mieć możliwość zasilania ze źródeł zmiennoprądowych 230V za pomocą wbudowanego lub zewnętrznego zasilacza. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości zasilania 230V, gdyż oferowane urządzenie jest urządzeniem telekomunikacyjnych o niskim poborze mocy, przystosowanym do zasilania PoE+, więc niespełnienie tego wymagania nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie urządzenia? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z wymagania zasilania 230 V. Zamawiający informuje, iż w zakresie bramki głosowej zweryfikował wymagania i dokonał korekty załącznika 1E. | Bramka głosowa VoIP Zasilanie PoE | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 8 | W załączniku 1E Zamawiający wskazuje, iż dostarczana bramka ma posiadać obudowę wykonaną z metalu. Materiał z którego wykonana jest obudowa rzadko pojawia się jako parametr w kartach katalogowych producentów. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z obudową wykonaną z metalu, zgodne z wymaganiem, jednak bez potwierdzenia tego faktu w karcie katalogowej? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści. Zamawiający informuje, iż w zakresie bramki głosowej zweryfikował wymagania i dokonał korekty załącznika 1E. | Bramka głosowa VoIP | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu | opisie technicznym architektury plik „TEK_RZE_A_PW_BG_OPIS” str. 250
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 9 | W załączniku 1E Zamawiający wskazuje, iż dostarczana bramka ma mieć możliwość zasilania ze źródeł zmiennoprądowych 230V za pomocą wbudowanego lub zewnętrznego zasilacza. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości zasilania 230V, gdyż oferowane urządzenie jest urządzeniem telekomunikacyjnych o niskim poborze mocy, przystosowanym do zasilania PoE+, więc niespełnienie tego wymagania nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie urządzenia? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z wymagania zasilania 230 V. Zamawiający informuje iż w zakresie bramki głosowej zweryfikował wymagania i dokonał korekty załącznika 1E. | Bramka głosowa VoIP Zasilanie PoE | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 10 | W załączniku 1E Zamawiający wskazuje, iż dostarczana bramka ma posiadać ""Sloty urządzenia przewidziane w projekcie pod rozbudowę o moduł z układami DSP mają możliwość obsadzenia modułami: • gęstości nie mniejszej niż 256 kanałów, • pozwalającymi na dynamiczne alokowanie DSP do różnych zadań (obsługa interfejsów głosowych, transkodowanie, konferencje) z granulacją do 1 DSP."" W naszej ocenie wymóg modularnych kart DSP należy uznać za nieistotny technicznie dla realizacji celu projektu.Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z dedykowanym procesorem DSP, z założeniem, iż zintegrowane DSP w bramie zapewniają których moc obliczeniowa w pełni pokrywa zapotrzebowanie systemu w zakresie jednoczesnej obsługi 60 kanałów głosowych oraz konferencji i transkodowania pomiędzy kodekami.a brak slotów rozszerzeń nie wpływa na funkcjonalność, stabilność ani wydajność systemu? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z wymagania. Zamawiający informuje, iż w zakresie bramki głosowej zweryfikował wymagania i dokonał korekty załącznika 1E. | Bramka głosowa VoIP Procesor DSP | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu | opisie technicznym instalacji elektrycznych dla budynku głównego SWZ Załączniki nr 1A i 1B
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 11 | 11. W załączniku 1E Zamawiający wskazuje, iż dostarczana bramka ma posiadać 2 kanały HDLC. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie które zapewnia pełną funkcjonalność transmisji HDLC w ramach interfejsów S2M zgodnie z Q.921/Q.931, mimo braku fizycznie wydzielonych kanałów? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z wymagania. Zamawiający informuje, iż w zakresie bramki głosowej zweryfikował wymagania i dokonał korekty załącznika 1E. | Bramka głosowa VoIP | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu | załączniku 1A do OPZ
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 12 | 12. W załączniku 1E Zamawiający wskazuje, iż dostarczana bramka ma mieć możliwość wyłączania modułów/ interfejsów w celu oszczędzania energii. Czy Zamawiajacy dopuści rozwiązanie bez możliwości wyłączania modułów, które wykorzystuje energooszczędne technologie zgodne z IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), w którym pobór mocy w trybie jałowym jest minimalny, a efektywność energetyczna jest osiągnięta sprzętowo? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z wymagania. Zamawiający informuje, iż w zakresie bramki głosowej zweryfikował wymagania i dokonał korekty załącznika 1E. | Bramka głosowa VoIP | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu | projektu technologii medycznej projekcie instalacji sanitarnych
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 13 | 13. W załączniku 1E Zamawiający wskazuje, iż dostarczana bramka ma obsługiwać "funkcjonalność konferencji głosowych (musi być możliwość obsłużenia do co najmniej 6 konferencji po 64 uczestników lub 66 konferencji po 8 uczestników)". W praktyce, w środowisku szpitalnym lub systemu przyzywowego, konferencje wieloosobowe nie występują – stosowane są połączenia dwu- i wielostronne w małej grupie, co składania do wniosku, iż wymagana skala konferencji jest adekwatna do rzeczywistego zastosowania. Ze względu na fakt, iż w środowisku szpitalnym, klinicznym lub opiekuńczym, połączenia konferencyjne realizowane są zwykle w konfiguracjach 2- do 6 stronnych, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, którego możliwości sprzętowe i programowe spełnią wspomniane konfiguracje? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z wymagania "co najmniej 6 konferencji po 64 uczestników lub 66 konferencji po 8 uczestników". Zamawiający informuje, iż w zakresie bramki głosowej zweryfikował wymagania i dokonał korekty załącznika 1E. | Bramka głosowa VoIP Konferencje głosowe | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu | projektu osłon radiologicznych
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 14 | 14. W załączniku 1E Zamawiający wskazuje, iż dostarczana bramka powinna posiadać wbudowaną, zintegrowaną sprzętową akcelerację szyfrowania DES/3DES/AES, przewidzianą do wykorzystania w przyszłości. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie które nie posiada wydzielonego układu sprzętowego dedykowanego wyłącznie do akceleracji szyfrowania DES/3DES/AES, ponieważ całość funkcji kryptograficznych realizowana jest sprzętowo w ramach zintegrowanego procesora głównego (SoC) oraz mechanizmów szyfrowania wbudowanych w system operacyjny urządzenia? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z wymagania. Zamawiający informuje, iż w zakresie bramki głosowej zweryfikował wymagania i dokonał korekty załącznika 1E. | Bramka głosowa VoIP Akceleracja sprzętowa szyfrowania | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu | STWIORB
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 15 | 15. W załączniku 1E Zamawiający wskazuje, iż dostarczana bramka powinna oferować dla pakietów o długości 64 bajtów wydajność co najmniej 100 000 pakietów na sekundę (pps) przy zapewnieniu przepustowości rzędu 50 Mbps.W naszej ocenie wymóg 100 000 pps można uznać za nieadekwatny dla klasy urządzeń VoI, ponieważ urządzenia są certyfikowane pod kątem liczby jednoczesnych kanałów głosowych oraz stabilnej obsługi ruchu VoIP przy pełnym obciążeniu DSP i interfejsów E1. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie które zapewnia przepustowość i wydajność znacznie przekraczającą wymaganą wartość 50 Mbps przy ruchu głosowym, spełniony w sposób równoważny poprzez parametry kanałowe i gigabitową transmisję sieciową? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z wymagania. Zamawiający informuje, iż w zakresie bramki głosowej zweryfikował wymagania i dokonał korekty załącznika 1E. | Bramka głosowa VoIP | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu | rewizji 02 Projekt Informacji Wizualnej
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 16 | 16. W załączniku 1E Zamawiający wskazuje, iż dostarczana bramka powinna oferować dla pakietów o długości 64 bajtów maksymalną wydajność szyfrowania na poziomie 65 000 pps, przy zapewnieniu przepustowości rzędu 35 Mbps.W naszej ocenie parametr pps można uznać za nieadekwatny dla klasy urządzeń VoIP. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie które spełnia wymóg dotyczący wydajności szyfrowania w sposób równoważny – realizuje pełne szyfrowanie głosu i sygnalizacji w czasie rzeczywistym dla wszystkich kanałów, a przepustowość interfejsów sieciowych i architektura sprzętowa zapewniają zapas wydajności znacznie przekraczający 35 Mbps.? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z wymagania. Zamawiający informuje, iż w zakresie bramki głosowej zweryfikował wymagania i dokonał korekty załącznika 1E. | Bramka głosowa VoIP | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 17 | 17. Zamawiający w zakresie systemu Kontroli Dostępu wskazuje, iż system ma posiadać architekturę opartą na dwóch typach kontrolerów. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bazujące tylko na jednym typie kontrolerów, tzn kontrolerach drzwiowych? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga systemu opartego na dwóch typach kontrolerów – drzwiowych i sieciowych. W ocenie Zamawiającego taka architektura zapewnia większą elastyczność oraz możliwość dopasowania funkcji do wymagań poszczególnych stref obiektu. Rozwiązanie to łączy zalety pracy autonomicznej (niezależność od sieci) z możliwością centralnego nadzoru i integracji z innymi systemami bezpieczeństwa. Takie podejście zwiększa niezawodność, skalowalność i efektywność kosztową całego systemu. | System Kontroli Dostępu | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Odmowa | częścią rysunkową projektu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 18 | 18. Zamawiający w zakresie systemu Kontroli Dostępu wskazuje, iż czytnik kontroli dostępu ma komunikować się ze sterownikiem drzwiowym z wykorzystaniem protokołu OSDP. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym wymienione wymaganie spełnione jest z wykorzystaniem dodatkowych konwerterów pomiędzy czytnikiem a sterownikiem? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści.W ocenie Zamawiającego zastosowanie konwerterów pomiędzy czytnikiem a kontrolerem narusza integralność i bezpieczeństwo komunikacji protokołu OSDP, który wymaga bezpośredniej, dwukierunkowej transmisji RS-485. Wprowadzenie pośrednich urządzeń eliminuje możliwość nadzoru i szyfrowania danych oraz może powodować błędy czasowe i transmisyjne. Dlatego połączenie OSDP powinno być realizowane w sposób natywny, bez konwerterów, zapewniając pełną zgodność z wymaganiami protokołu. | System Kontroli Dostępu Protokół OSDP | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 19 | 19. Czy Zamawiający w zakresie systemu Kontroli Dostępu wymaga aby wszystkie kluczowe urządzenia systemu, tj. sterowniki oraz czytniki, pochodziły od jednego producenta, tak, aby zachować spójność protokołu komunikacyjnego i gwarancja pełnej kompatybilności funkcjonalnej? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga. | System Kontroli Dostępu | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 20 | 20. Czy Zamawiający dopuści przełącznik, który wspiera w pełni standard 802.1Q, ale obsługuje jednocześnie 2000 sieci VLAN? Jest to wartość w zupełności wystarczająca dla przełączników tego typu | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści dla przełączników poza przełącznikami szkieletowymi. | Przełącznik sieciowy Sieć VLAN | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 21 | 21. Czy Zamawiający dopuści przełącznik, który nie wspiera obsługi Microsoft Network Load Balancin?. Jest to funkcja wykorzystywana w przełącznikach typu Data center i rdzeniu sieci, nie jest używana w przełącznikach dostępowych. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści dla przełączników poza przełącznikami szkieletowymi. | Przełącznik sieciowy Microsoft Network Load Balancing | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 22 | 22. Czy Zamawiający dopuści przełącznik, który nie wspiera obsługi MSDP? Jest to funkcja wykorzystywana w rdzeniu sieci, nie jest używana w przełącznikach dostępowych. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści dla przełączników poza przełącznikami szkieletowymi. | Przełącznik sieciowy Protokół MSDP | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 23 | 23. W załączniku 1D na stronie 25 w punkcie 3 jest napisane, że przełączniki z warstwy dystrybucyjnej należy połączyć ze szkieletem w oparciu o połączenia 10G i światłowody jednomodowe, natomiast na stronie 26 są rozpisane wymagane wkładki i są one pod światłowód wielomodowy. Prosimy o weryfikację oraz wiążącą informację jaki standard wkładek światłowodowych wymaga Zamawiający. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje dla połączeń pomiędzy nowo projektowaną serwerownią a istniejącą w obiekcie, pomiędzy punktami dystrybucyjnymi a nową serwerownią (czyli sieci szkieletowej) dostarczenia wkładek 10G 1-modowych oraz zastosowania w tej relacji światłowodu 1 - modowego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wkładek wielomodowych w połączeniach krosujących światłowodowych w serwerowni głównej. | Światłowód jednomodowy Światłowód wielomodowy Wkładki SFP Rozbieżności w dokumentacji | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 24 | 24. W załączniku 1D Zamawiający na stronie 26 w punkcie 13 wskazuje, iż wszystkie oferowane urządzenia muszą tworzyć spójny ekosystem z posiadanym przez Zamawiającego Mobility Controllerem od Aruby. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku Aruby należy dostarczyć tylko licencje wymagane w AP oraz iż kontroler nie jest częścią zamówienia i nie należy go dostarczać? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, iż posiada Mobility Master i należy dostarczyć tylko wymagany w 1D komplet licencji dla dostarczanych AP. | Sieć Wi-Fi Aruba Mobility Controller Licencje na oprogramowanie | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 25 | 25. W załączniku 1D na stronie 26 w punkcie 15 Zamawiający wymaga, aby przełączniki modularne dla rdzenia były objęte dożywotnią gwarancją producenta z wymianą urządzenia NBD. Zgodnie z informacjami z rynku – wskazana gwarancja nie istnieje - standardowa gwarancja jest z dożywotnią wysyłką NBD. Dodatkowo w wymaganiu 61 ze strony 40 jest napisane, że przełączniki mają mieć gwarancję standardową + suport z dostawą NBD na okres 3 lat. Prosimy o weryfikację | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga dożywotniej gwarancji zgodnie z wspomnianym punktem 61 ze strony 40, tzn . "Dożywotnia (minimum 5 lat po zakończeniu produkcji, przy czym, jeżeli data zakończenia produkcji jest ogłoszona to nie może być ona krótsza niż 2 lata po dostarczeniu sprzętu) gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) zapewniająca wysyłkę sprzętu na podmianę maksymalnie na następny dzień roboczy. Serwis musi zapewniać również dostęp do poprawek, pomocy technicznej i aktualizacji oprogramowania przez cały okres trwania gwarancji. Serwis musi być świadczony bezpośrednio przez producenta sprzętu. Cała komunikacja odbywać się musi bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym i producentem sprzętu. Dodatkowo, przez pierwsze 3 lata musi być zapewnione podniesione SLA, zapewniające wymianę sprzętu na następny dzień roboczy (NDB)." | Przełącznik sieciowy Gwarancja NBD | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Formalne - umowa | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 26 | 26. W załączniku 1D Zamawiający wskazuje, iż w ramach projektu należy założyć rozbudowę systemu NAC, brakuje jednak informacji o stanie obecnym – jakie są obecnie posiadane licencje i w jakiej ilości. Dodatkowo w punkcie 22 na stronie 43 jest napisane, że należy przewidzieć licencje na BYOD w ilości "XXXXX" co jest oczywistą omyłką pisarską. Prosimy o weryfikację i uzupełnienie informacji nt. posiadanych licencji do systemu NAC oraz informację jaką ilość nowych licencji należy przewidzieć | Odpowiedź Zamawiającego: Należy przewidzieć licencje dostępowe w ilości dla min. 2500 urządzeń. | System NAC Licencje na oprogramowanie | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 27 | 27. W załączniku 1D na stronie 43 zaczynają się wymagania dotyczące systemu zarządzania. Zamawiający wskazuje na konieczność rozbudowy systemu jednak brak w dokumencie informacji nt. stanu obecnego. Prosimy o weryfikację i uzupełnienie informacji nt. posiadanych licencji do systemu zarządzania siecią Wifi oraz wskazać jaka ilość nowych licencji należy przewidzieć. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy przewidzieć wyłącznie licencje podstawowe w ilości adekwatnej do ilości urządzeń przewidzianej w ramach realizacji inwestycji z uwzględnieniem przełączników i AP. | Zarządzanie siecią Wi-Fi Licencje na oprogramowanie | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 28 | 28. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji systemu operacyjnego który umożliwia uruchomienie dowolnej liczby obrazów systemu operacyjnego w postaci maszyn wirtualnych bez konieczności zakupu dodatkowych licencji dla każdej z nich ? | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga. | Licencje na oprogramowanie System operacyjny serwera Wirtualizacja | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 29 | 29. Czy środowisko będzie wymagało dostępu użytkowników lub urządzeń do usług Windows Server? W takim przypadku konieczne może być zastosowanie licencji typu User CAL lub Device CAL – prosimy o doprecyzowanie. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. | Licencje na oprogramowanie Windows Server CAL | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 30 | 30. Czy znana jest liczba użytkowników lub urządzeń, które będą korzystać z usług serwera? Pozwoli to dobrać optymalny model licencjonowania (User vs Device CAL) | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. | Licencje na oprogramowanie Windows Server CAL | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 31 | 31. Czy Zamawiający może wskazać jakie posiada licencje do systemu AirWave i jaka ilość nowych licencji należy przewidzieć | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga licencji w ilości dostarczonych urządzeń z uwzględnieniem przełączników i AP. | Aruba AirWave Licencje na oprogramowanie | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 1 | 1. Dotyczy: Załącznik 1D, Minimalne wymagania dla przełącznika typu 3 – 48 PoE+. W celu odpowiedniego dobrania przełącznika prosimy o uzupełnienie wymagań o wymagany budżet mocy PoE | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga, aby przełączniki posiadały budżet mocy PoE powyżej 700W. | Przełącznik sieciowy Budżet mocy PoE | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 3 | 3. Dotyczy: Załącznik 1D, Wymagania szczególne dla systemu NAC. Zamawiający opisuje w tym punkcie możliwość rozbudowy istniejącego systemu lub wymiany całego systemu: „W ramach projektu należy założyć rozbudowę systemu funkcjonującego w obiekcie o odpowiednią ilość licencji niezbędną do działania systemu z założonymi funkcjonalnościami oraz w przypadku całkowitej wymiany systemu na inny niż posiadany przez zamawiającego - pokrycie posiadanych już licencji.” W celu poprawnego doboru komponentów do wyceny prosimy o informację: a) o aktualnie wykorzystywanym systemie (producent, model, obecnie wykorzystywane licencje) b) wymaganych ilościach licencji, które Zamawiający przewiduje w ramach rozbudowy obecnego środowiska | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający posiada NAC Aruba ClearPass i wymaga dostarczenia licencji dla min. 2500 urządzeń. | System NAC Licencje na oprogramowanie | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 7 | 7. Dotyczy: Załącznik 1D, Realizacja sieci bezprzewodowej WLAN Zamawiający określa: „Ochrona sieci bezprzewodowej (IPS/IDS) przed atakami realizowana ma być w oparciu o dedykowane punkty dostępowe pracujące w trybie monitorowania, zapewniające ochronę bezprzewodową sieci bez obniżenia wydajności klienta.” Prosimy o informację: a) czy szacunkowa liczba punktów dostępowych z załącznika 1D (350 sztuk) uwzględnia ww. punkty dostępowe dedykowane do monitorowania i analizy widma? Jeżeli nie to prosimy o określenie szacunkowej liczby punktów dostępowych, które mają monitorować widmo. b) prosimy o informację, czy AP dedykowane do monitorowania muszą spełniać wszystkie wymagania punktów dostępowych obsługujących ruch kliencki? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający na wstępie zauważa, że ilość 350 szt. podana w wymaganiach jest ilością minimalną, ale nie określona jako wystarczająca. Ostateczna ilość AP musi zostać wyznaczona przez wykonawcę zgodnie z odpowiedzią na pytanie 29 w zestawie nr. 28 z dnia 10.10.2025. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że do ostatecznie zaprojektowanej przez Wykonawcę sieci WiFi Wykonawca musi dostosować rozkład zaprojektowanej sieci pasywnej dla AP oraz jeżeli będzie to wymagane należy zaprojektować nowe tory miedziane i zapewnić porty w urządzeniach aktywnych. Wszystkie punkty dostępowe wykorzystane do realizacji projektu muszą spełniać wymagania z załącznika 1D. | Sieć Wi-Fi Punkty dostępowe System WIPS/WIDS | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 1 | 1. Proszę o wskazanie z którą szafą powinno połączyć szafę PPD 13U 600x520 obsługującą garaż wielopoziomowy. Rys RZE_PW_IE_G_S_105_Widok PPD 2023.10.23-Układ1. | Odpowiedź Zamawiającego: Szafę garażu należy połączyć z główną serwerownią istniejącego budynku oraz z serwerownią projektowanego budynku głównego. | Okablowanie strukturalne | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 2 | 2. Proszę o podanie parametrów rejestratora obsługującego kamery w garażu wielopoziomowym wg opisu RZE_PW_IE_G_OPIS-garaż_opis_el. | Odpowiedź Zamawiającego: Parametry analogiczne jak wymagania w zakresie budynku głównego, po uruchomieniu instalacji CCTV dla budynku głównego spiąć systemy w jeden kompatybilny obsługiwany z budynku głównego. | System CCTV Rejestrator NVR | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 3 | 3. Proszę o informację, w której szafie należy zamontować rejestrator obsługujący kamery w garażu wielopoziomowym? | Odpowiedź Zamawiającego: Parametry analogiczne jak wymagania w zakresie budynku głównego, po uruchomieniu instalacji CCTV dla budynku głównego spiąć systemy w jeden kompatybilny obsługiwany z budynku głównego. | System CCTV Rejestrator NVR | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 4 | 4. Na schemacie RZE_PW_IE_S_SCH_308_Inst. CCTV_schemat jest umieszczona szafa CCTV. Proszę o podanie wielkości szafy i jej wyposażenia | Odpowiedź Zamawiającego: Szafa i wyposażenie zgodne z załączonymi dokumentami. | System CCTV Szafa teletechniczna | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 5 | 5. Na schemacie RZE_PW_IE_S_SCH_308_Inst. CCTV_schemat jest umieszczona szafa CCTV. Proszę o wskazanie z którą szafą PPD lub GPD należy połączyć szafę CCTV i jakim medium (światłowodem czy kablem skrętkowym). | Odpowiedź Zamawiającego: Parametry analogiczne jak wymagania w zakresie budynku głównego, po uruchomieniu instalacji CCTV dla budynku głównego spiąć systemy w jeden kompatybilny obsługiwany z budynku głównego. | System CCTV Okablowanie strukturalne | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 6 | 6. Proszę o potwierdzenie, że rejestrator CCTV ośmiokanałowy z HDD 32TB widoczny na rysunku RZE_PW_IE_ŻP_S_106_Schemat LAN to rejestrator firmy Bosch, który jest opisany w RZE_PW_IE_G_OPIS- ZPJ_opis_el-23.10.2023 na stronie 24. | Odpowiedź Zamawiającego: Parametry analogiczne jak wymagania w zakresie budynku głównego, po uruchomieniu instalacji CCTV dla budynku głównego spiąć systemy w jeden kompatybilny obsługiwany z budynku głównego. | System CCTV Rejestrator NVR | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 7 | 7.​ Łącznik oraz wyburzenia - budynki H1, H2, H3 oraz G2: Rysunek RZE_PW_IE_L_SCH_52-CCTV-231023 przedstawia 30szt kamer kopułkowych montowanych w przestrzeni ogólnodostępnej oraz 12szt montowanych w windzie i szachcie windowym. Natomiast opis RZE_PW_IE_L_Opis_231023 str 25 zakłada 2 szt kamer wewnętrznych tubowych. Proszę o potwierdzenie, że należy przyjąć kamery wg rysunku RZE_PW_IE_L_SCH_52- CCTV-231023, oraz rzutów RZE_PW_IE_L_R_E01÷E06. | Odpowiedź Zamawiającego: Ilości kamer należy przyjąć zgodnie z rzutami oraz wymaganiami przedstawionymi w załączonych dokumentach. | System CCTV Kamery CCTV Rozbieżności w dokumentacji | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 8 | 8.​ Przedmiar IE_B_PR_BUDYNEK_GŁÓWNY posiada inne ilości kamer niż wynikające ze schematów. Proszę o informację, z którego dokumentu należy przyjąć ilość kamer. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z Dokumentacją Projektową. | System CCTV Kamery CCTV Przedmiar robót Rozbieżności w dokumentacji | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 9 | 9.​ Przedmiar IE_D_PR_ GARAŻ WIELOSTANOWISKOWY zawiera informacę w dziale "Instalacja systemu detekcji zadymienia" o 2kpl czujkach dymu i 2szt ROP. W opisie i na rzutach dotyczących garażu wielostanowiskowego brak wzmianki o tej instalacji. Czy należy ją wycenić? | Odpowiedź Zamawiającego: Dla garażu przyjęto centralki wydzielające strefy pożarowej, centralki wyposażyć w czujki i ROP dostosowane do warunków występujących na garażu. | System detekcji dymu Przedmiar robót Rozbieżności w dokumentacji | Instalacja ppoż | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 4 | WNIOSEK nr 48 z 15.10.2025 Pytania dotyczące „System Przyzywowy” 4. Tytuł dokumentu: Instalacja przyzywowa Niski parter: Czy w gabinecie zabiegowym o oznaczeniu 02.OIT037, Zamawiający przewidział montaż systemu przyzywowego? | Odpowiedź Zamawiającego: W gabinecie zabiegowym o oznaczeniu 02.OIT037 należy przyjąć montaż systemu przyzywowego. | System przyzywowy | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 5 | 5. Dotyczy: Tytuł dokumentu: Instalacja przyzywowa przyziemie, Instalacja przyzywowa Niski parter, Instalacja przyzywowaowa piętro. Czy dostarczone przez Zamawiającego projekty systemu przyzywowego wskazują pomieszczenia w których ma zostać zamontowany system przyzywowy? Czy w projekcie mogą występować pokoje które nie posiadają oznaczenia systemu przyzywowego a taki system powinien się tam znaleźć? | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić wszystkie pokoje łóżkowe, łazienki w system przyzywowy. Należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w SWZ, projekcie technologii oraz projekcie teletechniki. | System przyzywowy | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 8 | Ad8. Czy Zamawiający dopuści kopułę o średnicy 640 mm? Większa kopuła zapewnia lepszą bezcieniowość lampy. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. | Lampa operacyjna | Technologia Medyczna | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 11 | Ad 11 Czy Zamawiający dopuści kopułę o konstrukcji zwartej, jednolitej w kształcie wieloboku wpisanego w koło, bez powłoki antybakteryjnej? Lampa łatwa w utrzymaniu czystości , odporna na działanie środków dezynfekujących | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza brak powłoki antybakteryjnej, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. | Lampa operacyjna | Technologia Medyczna | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 12 | Ad12 Czy Zamawiający dopuści kopułę o wysokości 130mm? Grubość kopuły nie ma wpływu na manewrowanie lampą | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. | Lampa operacyjna | Technologia Medyczna | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 13 | Ad13 Czy Zamawiający dopuści kopułę wyposażoną w dwa uchwyty „brudne”? Zapewniają one wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie na uchwycie, co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. | Lampa operacyjna | Technologia Medyczna | Zgoda
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 14 | Ad14 Czy Zamawiający dopuści kopułę w której diody Led osłonięte są szyba z tworzywa odpornego na środki dezynfekujące? Czasz od górnej strony wykonana w tworzywa ABS łatwego w utrzymaniu czystości. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. | Lampa operacyjna | Technologia Medyczna | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 15 | Ad 15 Czy Zamawiający dopuści lapę która posiada 54 diody Led o natężeniu 160 000Lux z odległości 1m? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. | Lampa operacyjna | Technologia Medyczna | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 16 | Ad16 Czy Zamawiający dopuści regulację pola roboczego w zakresie 11-21 cm? Jest to wartość optymalna do wykonywania zabiegów .Regulacja pola odbywa się poprze obrót uchwytu sterylnego? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. | Lampa operacyjna | Technologia Medyczna | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 19 | Ad 19 Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową ze stałą temperaturą barwową 4400 K? Jest to niewielka różnica w stosunku do wymagań SWZ, niezauważalna dla ludzkiego oka. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. | Lampa zabiegowa | Technologia Medyczna | Zgoda
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 27 | Ad27 Czy Zamawiający dopuści lampę gdzie L1+L2 dla głowicy w zakresie 60% 600mm? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. | Lampa operacyjna | Technologia Medyczna | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 5 | Ad5 Sufitowa lampa operacyjna dwuczaszowa - Lampa operacyjna dwuczaszowa z zawieszeniem na monitor i kamerą Ge6.2 Czy Zamawiający dopuści czasze w kształcie koła bez otworów? Kopuła jest specjalnie wyprofilowana i tworzy idealne warunki do współpracy z nawiewem laminarnym - minimalizuje zakłócenia w jego przepływie. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. | Lampa operacyjna | Technologia Medyczna | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 9 | Ad9 Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne których kopuły wyposażone są w 7 modułów świetlnych równomiernie rozmieszczonych wewnątrz czaszy, o zamkniętej konstrukcji , kamera umieszczona w centralnym jej punkcie? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. | Lampa operacyjna | Technologia Medyczna | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 13 | Ad13 Czy Zamawiający dopuści lamp operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w zakresie 4000- 4400-4800K? Parametr wystarczający przy wszelkich zabiegach operacyjnych | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. | Lampa operacyjna | Technologia Medyczna | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 16 | Ad16 Czy Zamawiający dopuści lamy o czaszy pełnej zamkniętej bez odstępu miedzy częściami czaszy . Czasz palna jest łatwiejsza w utrzymaniu czystości. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. | Lampa operacyjna | Technologia Medyczna | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 18 | Ad18,19 Czy zamawiający dopuści lampy operacyjne o współczynniku Ra- 96, R9- 92? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. | Lampa operacyjna | Technologia Medyczna | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 19 | Ad18,19 Czy zamawiający dopuści lampy operacyjne o współczynniku Ra- 96, R9- 92? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. | Lampa operacyjna | Technologia Medyczna | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 27 | Ad27 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną która w standardzie , a co za tym idzie i w cenie, posiada fabrycznie zamontowaną kamerę FULL HD, umiejscowioną w centralnym puncie kopuły, za szybą ze szkła bezpiecznego? Kamera Full HD o takich parametrach: Parametry kamery Full HD ● Zasilanie​ 24V DC ● pobór mocy​ 3,4W ● powiększenie optyczne​ 10x, f=3.8 mm to 38 mm (F 1.8 to F3.4) ● powiększenie cyfrowe​ 12x ● rozdzielczość​ 1920x1080i/50 (Full HD, przeplot). ● ogniskowanie​ Automatyczne ● balans bieli​ Automatyczny ● kąt obiektywu​ 7,6-67 stopni ● minimalna jasność​0,35 lux (rekomendowana 100lux) ● minimalna odległość pracy​10mm (800mm dla oddalenia) ● migawka elektroniczna​ od 1s do 1/10000s ● wyjście sygnału Video​ HD-SDI, 3G-SDI (cyfrowe) ● parametry przewodu dla sygnału Video​ koncentr. 75Ohm o paśmie min. 3GHz ● złącze sygnału Video​ BNC (75 Ohm) | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. | Lampa operacyjna Kamera w lampie operacyjnej | Technologia Medyczna | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 8 | Ad8 Lampa Operacyjna jednoczaszowa Ge6.1 Czy Zamawiający dopuści lampę, w której diody osłonięte są szybą ze szkła bezpiecznego, odpornego na działanie środków dezynfekujących , bez dziur i śrub? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. | Lampa operacyjna | Technologia Medyczna | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 9 | Ad9 Czy Zamawiający dopuści lampę o grubości kopuły 139 mm? Kopuła przy takiej grubości jest dużo stabilniejsza. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. | Lampa operacyjna | Technologia Medyczna | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 12 | Ad12 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której regulacja wielkości plamy świetlnej odbywa się w zakresie 190mm-350mm poprzez uchwyt sterylny ? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. | Lampa operacyjna | Technologia Medyczna | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 15 | Ad15 Czy Zamawiający dopuści lamp operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w zakresie 4000- 4400-4800K? Parametr wystarczający przy wszelkich zabiegach operacyjnych | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. | Lampa operacyjna | Technologia Medyczna | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 16 | Ad16 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła główna posiada regulację natężenia światła w zakresie 25 - 100%, realizowaną przy pomocy dwóch sterowników umieszczonych na czaszy lampy po przeciwnych jej stronach elektroniczna regulacja odbywa się w 10 stopniach. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. | Lampa operacyjna | Technologia Medyczna | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 1 | 1. Prosimy o udostępnienie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego znak: AR-P.6733.116.2023.MP10 z dnia 29 czerwca 2023 pod nazwą: Kompleks Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej” na działkach 54/2, 55/2, 56/1, 56/6, 56/7, 56/10, 56/13, 56/14, 56/15, 56/19, 56/27, 56/31, 56/34, 61 obr. 219 w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej. | Odpowiedź Zamawiającego: Decyzja znajduje się w Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\01_PB (urzad)\01_BUDYNEK GLOWNY i PZP\01_BUDYNEK GLOWNY\03_OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA\03_DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO | Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego | Formalne - PFU | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 21 | 21. Prosimy o udostępnienie dokumentacji architektonicznej (rzuty, przekroje) pokazującej zakres robót budowlanych do wykonania w istniejących budynkach szpitala: G2, H1, H2, H3 w miejscach włączenia się nowego łącznika. | Odpowiedź Zamawiającego: Niezbędne informacje znajdują się na rys. RZE_PW_AR_L_H1_SP_01, RZE_PW_AR_L_H1_W_01, RZE_PW_AR_L_H2_SP_01, RZE_PW_AR_L_H2_W_01, RZE_PW_AR_L_H3_SP_01, RZE_PW_AR_L_H3_W_01 (Etap 7.3 – Łącznik) | Roboty budowlane w istniejących budynkach Łącznik | Zmiana zakresu | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 23 | 23. Pragniemy zwrócić uwagę na rozbieżności w układzie warstw dla dachu budynku głównego oznaczonego symbolem ‘D9 – dach wysoki wykończony żwirem – nad budynkiem głównym i przedsionkiem dla karetek’. Zgodnie z zestawieniem przegród (RZE_PW_AR_S_ZM_01_Zestawienie warstw przegród) warstwy są następujące: Natomiast zgodnie z opisem technicznym do projektu architektury (TEK_RZE_A_PW_BG_OPIS) na str. 126 zapisano: Prosimy o informację, który układ warstw należy przyjąć jako wiążący. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy przyjąć zgodnie z zestawieniem przegród (RZE_PW_AR_S_ZM_01_Zestawienie warstw przegród) | Warstwy dachu Rozbieżności w dokumentacji | Konstrukcja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 24 | 24. Pragniemy zwrócić uwagę na rozbieżności w układzie warstw dla dachu łącznika ‘D1 (P3) – stropodach nad łącznikiem’. Zgodnie z zestawieniem przegród (RZE_PW_AR_Ł_ZM_02 - Zestawienie warstw przegród poziomych) warstwy są następujące: Natomiast zgodnie z opisem technicznym do projektu architektury: (TEK_RZE_A_PW_L_OPIS) na str. 32: Prosimy o informację, który układ warstw należy przyjąć jako wiążący. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy przyjąć zgodnie z zestawieniem przegród (RZE_PW_AR_Ł_ZM_02 - Zestawienie warstw przegród poziomych) | Warstwy dachu Rozbieżności w dokumentacji | Konstrukcja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 25 | Zwracamy się z prośba o udzielenie informacji na temat warstw wykończeniowych w patiach: P1, P2, P3 na parterze. | Odpowiedź Zamawiającego: Od góry do dołu: · Substrat intensywny 20-60cm · Włóknina filtracyjna · drenaż (wypełniony kruszywem) – mata drenażowa · Warstwa separacyjna - geowłóknina - Grunt rodzimy | Wykończenie patio | Zagospodarowanie Terenu Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 26 | Zwracamy się z prośba o udzielenie informacji na temat warstw wykończeniowych w małych patiach: P4 – P9. | Odpowiedź Zamawiającego: W patiach (dachy zielone) należy wykonać warstwy zgodnie z przegrodą DZ1. , patio na gruncie – patrz pkt. 25 | Wykończenie patio Dach zielony | Zagospodarowanie Terenu Architektura - wykończenia | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 27 | Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: Dach D9 w zestawieniu przegród (RZE_PW_AR_S_ZM_01_Zestawienie warstw przegród) oraz w opisie technicznym (TEK_RZE_A_PW_BG_OPIS) opisany jest jako „dach nad przedsionkiem dla karetek”, jednak na przekrojach dach nad przedsionkiem dla karetek oznaczony jako dach D8. Prosimy o informację, którą opcję należy przyjąć jako wiążącą. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy przyjąć dach D9. | Warstwy dachu Rozbieżności w dokumentacji | Konstrukcja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 28 | Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przetargu w budynku Apteki „D3” nie należy wykonywać żadnych robót elewacyjnych. | Odpowiedź Zamawiającego: Nie przewiduje się robót elewacyjnych oprócz wymiany okien ujętych w zestawieniu stolarki okiennej. | Roboty elewacyjne Budynek apteki | Elewacja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 29 | Prosimy o wyjaśnienie jaki materiał opisuje warstwa Z.SE.WP01, która pojawia się na widokach elewacji północnej oraz południowej (RZE_PW_AR_S_E_03_Budynek szpitala - Elewacja północna_, RZE_PW_AR_S_E_01_Budynek szpitala - Elewacja południowa_). Warstwa o takiej nazwie nie została ujęta w zestawieniu przegród ani opisie technicznym branży architektury. | Odpowiedź Zamawiającego: Z.SE.WP01 to Elewacja wentylowana - okładzina GRC: · M.Z.B21 - płyty GRC (2cm) · podkonstrukcja · termoizolacja, wełna mineralna z welonem 18cm ( w zakresie wskazanym na rys arch) | Okładzina elewacyjna GRC | Elewacja | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 30 | 30. Pragniemy zwrócić uwagę, że typy wykończenia elewacji przedstawione na rysunkach elewacji (RZE_PW_AR_S_E_01-04) są niezgodne z opisem technicznym branży architektury. Przykładowo: na rysunkach elewacji cokół jest wykończony warstwą Z.SE.WK01 – płyty betonowe, natomiast zgodnie z opisem technicznym cokół powinien być wykończony tynkiem. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem i detalem fasady – wyk. tynkiem | Wykończenie cokołu Rozbieżności w dokumentacji | Elewacja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 31 | 31. Pragniemy zwrócić uwagę, że w zestawieniu przegród oraz opisie technicznym branży architektury dla budynku głównego brakuje warstwy SZ3. Prosimy o wyjaśnienie, czy projekt nie zawiera przegrody budowlanej SZ3. | Odpowiedź Zamawiającego: Projekt budynku głównego nie zawiera przegrody budowlanej SZ3 | Przegrody budowlane | Konstrukcja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 32 | 32. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres remontu budynku apteki nie wchodzi wymiana wind. | Odpowiedź Zamawiającego: Nie przewiduje się wymiany wind. | Zakres robót Budynek apteki Dźwigi osobowe | Dźwigi i windy | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 33 | 33. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres remontu budynku apteki nie wchodzi wymiana balustrad. | Odpowiedź Zamawiającego: Nie przewiduje się wymiany balustrad. | Zakres robót Budynek apteki Balustrady | Architektura - wykończenia | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 35 | 35. Pragniemy zwrócić uwagę na rozbieżności w układzie warstw dla przegrody zewnętrznej łącznika oznaczonej symbolem SZ2. Zgodnie z przekrojem A-A (RZE_PW_AR_L_P_01 - przekrój - AA) warstwy są następujące: Natomiast zgodnie z opisem technicznym do projektu architektury (TEK_RZE_A_PW_L_OPIS) na str. 32: Prosimy o informację, który układ warstw należy przyjąć jako wiążący. | Odpowiedź Zamawiającego: SZ2 to fasada szklana w części nieprzeziernej budynku. | Przegrody budowlane Fasada szklana Rozbieżności w dokumentacji | Konstrukcja Elewacja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 36 | 36. BUDYNEK GŁOWNY: Prosimy o wskazanie oraz uzupełnienie na rzutach następujących pomieszczeń: 05. WSP001, 05. WSP002, 05. TECH002, 05. WSP004. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem, są to pomieszczenia zlokalizowane na dachu. Opisane są na rysunkach: RZE_PW_AR_S_RSt_06_trzon dachowy i RZE_PW_AR_S_RSt_08_Trzon lądowiska | Lokalizacja pomieszczeń | Architektura - wykończenia | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 37 | 37. BUDYNEK GŁÓWNY: Na rzutach zauważono oznaczenie drzwi rewizyjnych DW-RE-5-1.1 (dokładnie w następujących pomieszczeniach: 01.STE011, 01.TECH020, 02.WSPO07, 04.ALMU045), które nie zostały uwzględnione w zestawieniu. Prosimy o uzupełnienie oraz podanie specyfikacji w/w drzwi. | Odpowiedź Zamawiającego: Drzwi DW-RE-5-1.1 Skrzydło Podstawowe Netto "So1"- 70 Skrzydło Dodatkowe Netto "So2"- 70 Wysokość "Ho"- 205 Konstrukcja skrzydła- Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o gr. 1,25mm. Wypełnienie wełną mineralną przyklejoną do blach klejem poliuretanowym. Drzwi bezprzylgowe Typ ościeżnicy- Stalowa ukryta Wykończenie skrzydła i ościeżnicy- Malowanie proszkowe Brak odporności ogniowej Zamek- MasterKey Sposób otwierania- uchwyt zagłębiony Liczba lewe-3 Liczba prawe-2 Suma-5 | Drzwi rewizyjne Zestawienie stolarki | Stolarka drzwiowa i bramy | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 38 | 38. BUDYNEK GŁÓWNY: Na rzutach zauważono brak oznaczenia pozycji drzwi DW-PA-11-1, z kolei w zestawieniu została uwzględniona ta pozycja. Prosimy o potwierdzenie, że podlega ono opracowaniu oraz uzupełnienie zestawienia. | Odpowiedź Zamawiającego: Drzwi oznaczone są na rys. RZE_PW_AR_S_R_01c o tytule „Budynek szpitala - Rzut przyziemia_SEKCJA C” przy pomieszczeniu 01.HOL002 I WIATROŁAP | Stolarka drzwiowa Zestawienie stolarki | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 39 | 39. APTEKA: Na rzutach zauważono brak zaznaczonych pozycji drzwi D1’ i D2’, które zostały zawarte oraz opisane w zestawieniu. Prosimy o wyjaśnienie niezgodności oraz oznaczenie we właściwym miejscu na rzutach. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem w zestawieniu stolarki drzwiowej: Drzwi D’ to drzwi do klatki schodowej prowadzące do piwnicy; drzwi D2’ to drzwi w ścianie oddzielenia ppoż. na kondygnacji niskiego parteru | Stolarka drzwiowa Budynek apteki Zestawienie stolarki | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 40 | 40. APTEKA: Na rzucie RZE_PW_AR_ŻP_R_02_Rzut nadbudówki oznaczono trzy okna o wym. 233x90 cm lecz nie zostały uwzględnione w zestawieniu. Prosimy o potwierdzenie, że podlegają opracowaniu oraz uzupełnienie zestawienia. | Odpowiedź Zamawiającego: Okna w nadbudówce nie podlegają wymianie | Stolarka okienna Budynek apteki Zestawienie stolarki | Elewacja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 41 | 41. APTEKA: Na rzutach zauważono brak oznaczenia O5 (okno wewnętrzne, wym. 233x174 cm), z kolei w zestawieniu została uwzględniona ta pozycja. Prosimy o potwierdzenie, że podlega ono opracowaniu oraz uzupełnienie zestawienia. | Odpowiedź Zamawiającego: Okna o symbolu O5 znajdują się na rzucie wysokiego parteru. | Stolarka okienna Budynek apteki Zestawienie stolarki | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 42 | 42. BUDYNEK GŁÓWNY: Na rzutach zauważono brak oznaczenia drzwi DW-S-8-2.3 z kolei w zestawieniu została uwzględniona ta pozycja. Prosimy o potwierdzenie, że podlega ono opracowaniu oraz uzupełnienie zestawienia. | Odpowiedź Zamawiającego: Drzwi oznaczone są na rys. RZE_PW_AR_S_R_01e o tytule „Budynek szpitala - Rzut przyziemia_SEKCJA E (strefa dostaw)” przy pomieszczeniu 01.TECH016 I P.TECH.KOM. | Stolarka drzwiowa Zestawienie stolarki | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 43 | 43. BUDYNEK GŁÓWNY: Na rzucie oznaczone jest okno OZ.1 jednak na rysunku elewacji północnej brak oznaczenia OZ.1, w zamian w tym miejscu jest znak zapytania. Bardzo prosimy o potwierdzenie, że znajduje się tam w/w okno. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, znajduje się tam w/w okno. | Stolarka okienna Rysunki elewacji Rozbieżności w dokumentacji | Elewacja | Zgoda
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 44 | 44. ŁĄCZNIK: Na rzutach występuje oznaczenie M.Z.M07, jednakże brakuje jego opisu – w związku z tym prosimy o podanie wyjaśnienia. | Odpowiedź Zamawiającego: Jest to okładzina z paneli siatki plecionej (szczegóły na detalu elewacji). SA2 1 M.Z.M07 przegroda z siatki plecionej na podkonstrukcji panel z siatki plecionej, element elewacji 2 Z.SE.BS01 elewacja w systemie ETICS M.Z.T1 - tynk zew. silikonowy gładki - zew. (1.5cm) M.I.G3 - warstwa zbrojąca do ETICS (0.5cm) M.I.C21 - wełna mineralna (18cm) M.I.G2 - klej do izolacji (1cm) 3 K.S.BL02 ściany żelbetowe M.K.B21 - beton monolityczny (20cm) 4 Z.SE.A01 attyka wykończona ilozacją M.I.W226 - papa wierzchnia SBS (0.25cm) M.I.W222 - papa podkładowa SBS (0.25cm) M.I.C15 - EPS dach/podłoga (14cm) M.I.G4 - klej do izolacji (0.25cm) M.I.G1 - grunt (0.25cm) | Okładzina z siatki plecionej | Elewacja | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 45 | 45. ŁĄCZNIK: Prosimy o potwierdzenie, że następujące oznaczenia na rysunkach elewacji: 1. system fasadowy słupowo-ryglowy, ślusarka kolor biały, wypełnienie: panel szklany nieprzezierny 2. system fasadowy słupowo-ryglowy, ślusarka kolor biały, wypełnienie: panel szklany nieprzezierny są jednoznaczne z oznaczeniem zawartym kolejno w opisie: SZ1 – fasada szklana – w części przeziernej budynku Fasada szklana w konstrukcji słupowo-ryglowej, szklenie w dwukomorowym zestawie zespolonym, szkło typu float, ESG, VSG, przezierne SZ2 – fasada szklana – w części nieprzeziernej budynku Zestaw szklany jednokomorowy (szyba wewnętrzna emaliowana w kolorze RAL 9007) | Odpowiedź Zamawiającego: Potwierdzamy, legenda na rysunkach elewacji odpowiada kolejno oznaczeniom zawartym w opisie: 1. system fasadowy słupowo-ryglowy, ślusarka kolor biały, wypełnienie: panel szklany to SZ1 – fasada szklana – w części przeziernej budynku 2. system fasadowy słupowo-ryglowy, ślusarka kolor biały, wypełnienie: panel szklany nieprzezierny to SZ2 – fasada szklana – w części nieprzeziernej budynku | Fasada szklana | Elewacja | Zgoda
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 46 | 46. BUDYNEK GŁÓWNY: Prosimy o potwierdzenie, że zaznaczone poniżej ściany mają oznaczenie K.S.MB01 (REI 120): | Odpowiedź Zamawiającego: Prawidłowa lokalizacja ścian REI120 znajduje się w projekcie architektoniczno-budowlanym na rzutach z WOP. | Ściany o odporności ogniowej REI 120 | Konstrukcja Instalacja ppoż | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 47 | 47. BUDYNEK GŁÓWNY: Prosimy o podanie parametrów osłon radiacyjnych dla: ścianek szklanych wewnętrznych: SSW_04-0101, SSW_04-0102, SSW_04-0103, SSW_04-0104, SSW_04-0105; drzwi przesuwnych: DW-PM-2-2.1, DW-PM-3-2.1, DW-PM-4-3.1, DW-PM-5-2.1, DW-PM-5-3.1. | Odpowiedź Zamawiającego: Parametry osłon należy przyjąć na podstawie projektu osłon radiacyjnych. Projekt osłon należy wykonać na podstawie docelowych urządzeń, po wyborze ich producenta. Projekt jest po stronie Wykonawcy lub dostawcy sprzętu wymagającego osłon. | Osłony radiologiczne Stolarka szklana wewnętrzna Drzwi przesuwne | Technologia Medyczna Konstrukcja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 48 | 48. BUDYNEK GŁÓWNY: Prosimy o potwierdzenie, że wymienione poniżej rodzaje drzwi stalowe nie występują w projekcie (brak oznaczenia na rzutach lecz zawarte w zestawieniu): DZ-S-2-2, DZ-S-4, DZ-S-5-3, DZ-S-5-4. | Odpowiedź Zamawiającego: Drzwi DZ-S-5-3 oznaczone są na rys. RZE_PW_AR_S_RSt_06 o tytule „Budynek szpitala - trzon dachowy Drzwi DZ-S-5-4 oznaczone są na rys. RZE_PW_AR_S_RSt_08 o tytule „Trzon lądowiska” Drzwi DZ-S-2-2 znajdują się na rys. RZE_PW_AR_S_R_05 o tytule „Budynek szpitala - Rzut dachu” | Stolarka drzwiowa stalowa Zestawienie stolarki | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 49 | 49. BUDYNEK GŁÓWNY: Prosimy o uzupełnienie zestawienia o drzwi rewizyjne DW-RE-5-1.1 - wym. 110-50x205cm oznaczone się na rzutach. | Odpowiedź Zamawiającego: Odpowiedź zawarta w Ad 37. | Drzwi rewizyjne Zestawienie stolarki | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 50 | 50. BUDYNEK GŁÓWNY: Prosimy o podanie lokalizacji drzwi o oznaczeniu DW-S-2-1.7, które są zawarte w zestawieniu, lecz bak ich oznaczenia na rzutach. | Odpowiedź Zamawiającego: Drzwi oznaczone są na rys. RZE_PW_AR_S_R_03 o tytule „Budynek szpitala - Rzut wysokiego parteru (kondygnacja techniczna). | Stolarka drzwiowa stalowa | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 51 | 51. Prosimy o uzupełnienie rzutów architektonicznych o oznaczenia okien do zabudowy w salach operacyjnych. | Odpowiedź Zamawiającego: Na rzutach znajdują się oznaczenia okien; symbol SSW_04 .0106 | Stolarka okienna Sala operacyjna | Elewacja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 52 | 52. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wykończenia posadzki w pomieszczeniu 01.MAG022. W projekcie opisano jako P0-2c natomiast oznaczenie graficzne dotyczy wykończenia P0-2a. | Odpowiedź Zamawiającego: P0-2c | Wykończenie posadzek Rozbieżności w dokumentacji | Architektura - wykończenia | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 53 | 53. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wykończenia sufitu w pom. 01.TECH026, na udostępnionym rzucie brakuje w tym pomieszczeniu szrafu i opisu. | Odpowiedź Zamawiającego: P0-2c: SU-T1 | Wykończenie sufitów | Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 54 | 54. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wykończenia sufitu w pom. 01.POR032, czy ma to być sufit SU-P1a czy SU-P1b. | Odpowiedź Zamawiającego: SU-P1b | Wykończenie sufitów | Architektura - wykończenia | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 55 | 55. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wykończenia sufitów na 1 piętrze. Na udostępnionych rysunkach w pom. np. 04.ALMU001 oznaczono sufit jako SU-P6d natomiast w legendzie ani w udostępnionym, opisie nie widnieje takie znaczenie. 10.3.10. Sufity z laminatu kompaktowego HPL Laminat kompaktowy HPL gr. 1cm z warstwą dekoracyjną drewnopodobną mocowany przy pomocy wieszaków systemowych do stropu. Symbol na rysunkach: SU-P6b SU-P6d Występowanie: Sale chorych Laminat HPL - Specyfikacja techniczna: - Samonośny laminat kompaktowy HPL, jednostronnie dekorowany, z warstwą dekoracyjną drewnopodobną - Grubość 10 mm - Duża odporność na uderzenia, ścieranie, parę wodną, suche ciepło, zarysowania, zaplamienia, światło czy żar papierosa. | Odpowiedź Zamawiającego: SU-P6d to Laminat kompaktowy HPL z warstwą dekoracyjną drewnopodobną. | Wykończenie sufitów Sufit z laminatu HPL | Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 56 | 56. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wykończenia posadzki warstwa P0-1a. W udostępnionym opisie wykończeń oraz na rzutach posadzek jest mowa, że: 10.4.4.3. Posadzki z lastryko Symbol na rysunkach: PO-1a Występowanie: Hole, kawiarnie Specyfikacja techniczna: Posadzka z płyt lastryko gr. 4,0cm, antypoślizgowa, łatwozmywalna, zabezpieczona dodatkową warstwą przeciwplamową. Masa bazowa: kolor jasno-szary, kruszywo 2-8mm – do akceptacji Projektanta. Natomiast na udostępnionych przekrojach i opisach do tych przekrojów jest mowa, że: PO-1a - posadzka betonowa typu lastryko (7.3cm) M.I.P11 - warstwa rozdzielająca (0.1cm) M.I.C16 - EPS-T podłoga aku. (14cm) M.I.P11 - warstwa rozdzielająca (0.1cm) M.I.W222 - papa podkładowa SBS (0.25cm) 1 M.I.G2 - grunt (0.25cm) M.K.B11 - beton monolityczny (12cm) M.I.P11 - warstwa rozdzielająca (-cm) M.I.W226 - papa wierzchnia SBS (-cm) M.I.W222 - papa podkładowa SBS (-cm) M.W.W2 - wylewka betonowa (8cm) M.I.P11 - warstwa rozdzielająca (0.2cm) 2 M.W.W4 - podbudowa (30cm) | Odpowiedź Zamawiającego: Należy przyjąć płyty 120x60 cm gr. 4cm (wejście główne) oraz płyty 60x60cm gr. 4 cm (wejście SOR) | Posadzka z lastryko Rozbieżności w dokumentacji | Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 57 | 57. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie warstwy SU-P6a. Na rysunku warstwa ta jest opisana jako: SU-P6a, sufit podwieszany gk + blacha ¦ Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych, mocowanie do konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili ryflowanych CD60; Rw [dB] = 40. Blacha lakierowana gr. 1mm naklejona na płytę MDF gr. 12mm. Kolorystyka wg projektu wnętrz. Natomiast w udostępnionym opisie nie ma informacji odnośnie płyty GK. Blacha lakierowana gr. 1mm naklejona na płytę MDF gr. 12mm. Kolorystyka wg projektu wnętrz. Symbol na rysunkach: SU-P6a Występowanie: Portale drzwiowe Płyta MDF - Specyfikacja techniczna: - Grubość: 12 mm - Gęstość: 760 kg/m3 - Wytrzymałość na zginanie: 22 N/mm2 - Wytrzymałość na rozrywanie: 0,60 N/mm2 - Moduł sprężystości w osi wzdłużnej: 2500 N/mm2 - Spęcznienie po 24h: 15 % - Wytrzymałość na odrywanie: >1 N/mm2 - Klasa higieny: E1 / EPF-S / ED[2020] - Zawartość cząstek mineralnych: <0,1 % - Wilgotność: od 4 do 11 % - Tolerancja grubości: +/- 0,20 mm - Tolerancja długości i szerokości: +/- 2 mm/m (maks. +/- 5 mm) - Odchyłka od kąta prostego: 2 mm/m - Odchyłka od prostoliniowości krawędzi: 1,5 mm/m Blacha - Specyfikacja techniczna: - Blacha stalowa ocynkowana - Grubość: 1 mm - Lakierowana w kolorze wg projektu wnętrz | Odpowiedź Zamawiającego: W projekcie nie ma sufitu SU-P6a. W projekcie występują następujące typy sufitów: SU-P6b, Sufity z okładziną z blachy, portale ¦ SU-P6b, sufit podwieszany gk + blacha ¦ Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych, mocowanie do konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili ryflowanych CD60; Rw [dB] = 40. Blacha lakierowana gr. 1mm naklejona na płytę MDF gr. 12mm. Kolorystyka wg projektu wnętrz. ¦ portale drzwiowe SU-P6d, Sufity z okładziną, imitacja drewna ¦ SU-P6d, sufit podwieszany panel laminowany ¦ Laminat kompaktowy HPL gr. 1cm z warstwą dekoracyjną drewnopodobną mocowany przy pomocy wieszaków systemowych do stropu. ¦ pokoje chorych 10.3.11. Blacha stalowa lakierowana na płycie MDF Blacha lakierowana gr. 1mm naklejona na płytę MDF gr. 12mm. Kolorystyka wg projektu wnętrz. Symbol na rysunkach: SU-P6a SU-P6b Występowanie: Portale drzwiowe Płyta MDF - Specyfikacja techniczna: - Grubość: 12 mm - Gęstość: 760 kg/m3 - Wytrzymałość na zginanie: 22 N/mm2 - Wytrzymałość na rozrywanie: 0,60 N/mm2 - Moduł sprężystości w osi wzdłużnej: 2500 N/mm2 | Wykończenie sufitów Rozbieżności w dokumentacji | Architektura - wykończenia | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 59 | 59. Zwracamy się z prośbą o wskazanie lokalizacji sufitu - SU-P6a, ponieważ na udostępnionym projekcie ta warstwa nie występuje. | Odpowiedź Zamawiającego: W projekcie nie ma sufitu SU-P6a | Wykończenie sufitów | Architektura - wykończenia | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 65 | 65. Wg dokumentacji o ozn. Rewizja 02 opisano w pkt. Uwaga nr 57. Konstrukcje w kształcie zwierząt tj. słonia, żyrafy, nosorożca. Prosimy o podanie jakie wymiary należy przyjąć dla ww. konstrukcji. | Odpowiedź Zamawiającego: Wymiary odwzorowujące rzeczywiste gabaryty zwierząt. | Mała architektura | Zagospodarowanie Terenu | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 66 | 66. Prosimy o podanie rodzaju i grubości warstw dla nawierzchni miejsc „drop off”. | Odpowiedź Zamawiającego: Warstwy jak dla miejsc parkingowych. | Nawierzchnia drogowa | Zagospodarowanie Terenu | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 67 | 67. W STWIORB opisano dla nawierzchni z kostek i płyt opisano -> 1.4. Zakres robót objętych STWiORB ->Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmują roboty związane z wykonaniem nawierzchni z kostek i płyt granitowych (str. 428). Ww opis jest sprzeczny z opisem i rysunkami projektu wykonawczego, gdzie nawierzchnie są wykonane z mieszanek mineralno-asfaltowych, kostki betonowej. Prosimy o weryfikację. | Odpowiedź Zamawiającego: Prawidłowy opis i rysunki znajdują się w dokumentacji projektowej. | Nawierzchnia z kostki betonowej Nawierzchnia asfaltowa STWiORB Rozbieżności w dokumentacji | Zagospodarowanie Terenu | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 68 | 68. Pragniemy zauważyć, że w projekcie konstrukcji zaprojektowano posadowienie pośrednie obiektów szpitala w postaci kolumn DSM. Wskazano ich ilość, średnicę i lokalizację, natomiast nie udostępniono informacji dotyczącej ich długości i zbrojenia. Prosimy o uzupełnienie projektu konstrukcji o te informacje. | Odpowiedź Zamawiającego: Kolumny DSM powinny być posadowione poniżej luźnych piasków w warstwie geotechnicznej IIIb na rzędnej ok. 202 m n.p.m. Nie przewiduje się zbrojenia. | Kolumny DSM | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 69 | 69. Prosimy o podanie grubości nadbetonu nad płytami sprężonymi TT nad strefą dostaw wskazanie jego klasy betonu i stopnia zbrojenia. | Odpowiedź Zamawiającego: gr. wg projektu architektury, klasa betonu C30/37, zbrojenie 150 kg/m3 | Płyty sprężone TT Nadbeton | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 70 | 70. Zgodnie z projektem wykonawczym w stropach oraz ścianach należy zastosować trzpienie dylatacyjne. Prosimy o udostępnienie zestawienia tabelarycznego trzpieni dylatacyjnych z podziałem na trzpienie w stropie oraz trzpienie w ścianach, wraz z informacją o typie, ilości, wymiarach, dopuszczalnej szczelinie dylatacyjnej oraz nośności. | Odpowiedź Zamawiającego: Tabelaryczne zestawienie nie znajduje się w zakresie dokumentacji projektowej. | Trzpienie dylatacyjne | Konstrukcja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 71 | 71. Zgodnie z projektem wykonawczym w stropach należy zastosować zbrojenie na przebicie. Prosimy o udostępnienie zestawienia tabelarycznego zbrojenia na przebicie w stropach, wraz z informacją o typie, ilości oraz wymiarach. | Odpowiedź Zamawiającego: Tabelaryczne zestawienie nie znajduje się w zakresie dokumentacji projektowej. | Zbrojenie na przebicie | Konstrukcja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 72 | 72. Zwracamy się z prośbą o weryfikacje grubości warstw stropowych stropu miedzykondygnacyjnego izolowanego - PS5. W przesłanej dokumentacji brakuje grubości EPS-T. Warstwy rozdzielające w tym stropie maja grubość 12,5 oraz 6,5 cm. Zwracamy się z prośbą o weryfikację. | Odpowiedź Zamawiającego: Prawidłowe grubości poniżej: PS5 strop międzykondygnacyjny wycieraczka 1 PO-4a - wycieraczka wewnętrzna systemowa, obiektowa (2cm) M.W.W1 - wylewka cementowa (6.5cm) M.I.P11 - warstwa rozdzielająca (0.1cm) M.I.C16 - EPS-T podłoga aku. (12cm) M.I.P11 - warstwa rozdzielająca (0.1cm) 2 M.K.B11 - beton monolityczny (27cm) 3 M.I.C21_Płyty wełny mineralnej 34 - 12cm SU-T3_tynk cienkowarstwowy sufity. 0.5cm | Warstwy stropowe Rozbieżności w dokumentacji | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 73 | 73. GARAŻ: Występuję błąd pomiędzy opisem technicznym stolarki drzwiowej drewnianej, gdzie zapisano, że jest ona laminowane z dwóch stron zaś w zestawieniu napisano, że drzwi są obłożone płytą HPF i HPL. Bardzo prosimy, o potwierdzenie, że przy wycenie należy sugerować się opisami zawartymi w zestawieniach. | Odpowiedź Zamawiającego: Drzwi należy wykończyć laminatem HPL. | Stolarka drzwiowa drewniana Garaż wielopoziomowy Rozbieżności w dokumentacji | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 74 | 74. Prosimy o wskazanie lokalizacji żaluzji trudnozapalnych na rzutach architektonicznych wymienionych w opisie technicznym architektury plik „TEK_RZE_A_PW_BG_OPIS” str. 250 oraz wskazanie ich szczegółowej specyfikacji. | Odpowiedź Zamawiającego: W projekcie nie przewiduje się luźno zwisających żaluzji. | Żaluzje trudnozapalne | Architektura - wykończenia Instalacja ppoż | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 75 | 75. Prosimy o informację, czy wykonanie klatki Faradaya w pomieszczeniu 02. DOBR005 PRAC. RMI jest w zakresie Generalnego Wykonawcy. Jeśli tak proszę o podanie wymagań oraz specyfikacji. | Odpowiedź Zamawiającego: Dostawa i montaż po stronie dostawcy rezonansu. | Klatka Faradaya Pracownia rezonansu magnetycznego (MRI) | Technologia Medyczna Konstrukcja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 76 | 76. W opisie technicznym instalacji elektrycznych dla budynku głównego znajdują się instalacje takie jak system integracji bloku operacyjnego i e-dokumentacja. Brak tych systemów w przedmiarach. Czy mają one być w zakresie prac wykonawcy czy będą realizowane jako dostawa inwestorska? | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Załączniki nr 1A i 1B mają wyższą rangę względem dokumentacji projektowej. Do wyceny należy przyjąć wymagania i ilości z tych dokumentów. | System integracji sal operacyjnych Dokumentacja medyczna elektroniczna Przedmiar robót | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zmiana zakresu | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 77 | 77. W załączniku 1A do OPZ występuje poz. „system uzdatniania wody na potrzeby urządzeń technologicznych” w pom. 0.03. Apteki Szpitalnej. Prosimy o określenie czy dostawa i montaż okapu wchodzi w zakres zamówienia, jeżeli tak, prosimy o podanie parametrów technicznych stacji uzdatniania wody, rodzaj uzdatniania, wydatek, wymagane parametry wody uzdatnionej. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że dostawa okapu i stacji uzdatniania wody jest po stronie wykonawcy o parametrach wymaganych przez proces technologiczny wyposażenia. | Stacja uzdatniania wody Budynek apteki | Instalacje Sanitarne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 80 | 80. Według projektu technologii medycznej w pom. 02.BANK008 i 02.BANK.009 występują oczomyjki, które nie są uwzględnione w projekcie instalacji sanitarnych. Prosimy o informację czy dostawa i montaż oczomyjek wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak, prosimy o podanie parametrów technicznych oczomyjek oraz uzupełnienie projektu instalacji sanitarnych o podłączenie tych urządzeń. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, zamawiający potwierdza że dostawa i montaż leży po stronia wykonawcy. Należy przewidzieć podłączenie tych urządzeń | Oczomyjka Instalacje sanitarne | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 81 | 81. Prosimy o wskazanie grubości ołowiu, jaki należy przyjąć na ścianach, stropie i drzwiach we wszystkich pomieszczeniach wymagających osłon RTG. | Odpowiedź Zamawiającego: Grubości ołowiu należy przyjąć na podstawie projektu osłon radiologicznych. Projekt osłon radiologicznych należy wykonać na podstawie docelowych urządzeń, po wyborze ich producenta. Projekt jest po stronie Wykonawcy lub dostawcy sprzętu wymagającego osłon. | Osłony radiologiczne | Technologia Medyczna Konstrukcja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 82 | 82. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rozbieżności w projekcie wykonawczym nadrzędne są informacje umieszczone w dokumentacji rysunkowej na rzutach i zestawieniach, w stosunku do dokumentacji opisowej: opisy techniczne, STWIORB. | Odpowiedź Zamawiającego: W przypadku rozbieżności między dokumentacją projektową a STWIORB, nadrzędne są zapisy dokumentacji projektowej. Część rysunkową oraz część opisową dokumentacji projektowej należy traktować łącznie. Jeżeli pojawią się rozbieżności między częścią opisową a rysunkową, każdy taki przypadek należy analizować indywidualnie i wyjaśniać bezpośrednio z projektantem | Hierarchia dokumentacji | Formalne - PFU | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 83 | 83. Prosimy o wskazanie elementów systemu identyfikacji dla budynku głównego będące w zakresie dostawy i montażu. Brak informacji dot. m.in. numeracji pomieszczeń, oznaczenia pięter i oddziałów. | Odpowiedź Zamawiającego: W udostępnionej rewizji 02 uzupełniono: Projekt Informacji Wizualnej zawierający w/w elementy. | System informacji wizualnej | Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 84 | 84. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wentylatorni 02.01 zlokalizowanej w części nadbudowy apteki istniejącej, zarówno posadzka, jak i sufit pozostaje bez zmian. Prosimy o informację, czy należy przewidzieć odmalowanie całego pomieszczenia, bądź części będącej w zakresie opracowania? | Odpowiedź Zamawiającego: Nie przewiduje się wymiany posadzek ani sufitów, ani malowania ścian. W miejscach wykonywania przebić w stropach uszkodzone płytki należy uzupełnić. W przypadku uszkodzenia ścian lub sufitów podczas montażu urządzeń, wykonawca jest zobowiązany przywrócić je do stanu pierwotnego. | Roboty malarskie Budynek apteki | Architektura - wykończenia | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 85 | 85. Zgodnie z rozwinięciem trzonów łącznika oraz przekrojów dla projektowanego łącznik, ściany łącznika należy obłożyć płytą GK na placki a następnie wykończyć wykładziną do wys. 1,0m oraz malowaniem powyżej. Natomiast zgodnie z opisem należy wykonać tynki cementowo-wapienne. W innych miejscach jest informacja o tynku gipsowym. Z uwagi na nieścisłości prosimy o informację jak należy wykończyć przestrzeń łącznika na ścianach do sufitu podwieszanego, powyżej sufitu oraz stropy nad sufitem podwieszanym. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z częścią rysunkową projektu. | Wykończenie ścian Łącznik Rozbieżności w dokumentacji | Architektura - wykończenia | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 86 | 86. W udostępnionej dokumentacji w pomieszczeniach komunikacji i poczekalni w budynku głównym PCMD Zamawiający wskazał jako wykończenia sufitów: - SU-P1e- Sufit podwieszany gk modułowy w systemie korytarzowym 180x30 - na konstrukcji T-24, odporny na wilgoć. Wypełnienie płytami sufitowymi z krawędzią E/A gr. 12,5mm. O izolacyjności akustycznej Dnfw = 33 - SU-P1f- Sufit podwieszany gk modułowy w systemie korytarzowym 240x30 - na konstrukcji T-24, odporny na wilgoć. Wypełnienie płytami sufitowymi z krawędzią E/A gr. 12,5mm. O izolacyjności akustycznej Dnfw = 33. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od producenta, sufity o podanych wymiarach nie są już produkowane. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza sufity o module 60cm lub o wskazanie specyfikacji sufitu, który aktualnie jest dostępny na polskim rynku. | Odpowiedź Zamawiającego: Na etapie wyceny dopuszcza się przyjęcie modułów sufitowych o wymiarach 180x60 oraz 240x60. Na etapie realizacji należy jednak dążyć do zastosowania modułów o wymiarach 180x30 i 240x30, jako docelowego rozwiązania projektowego. | Sufit podwieszany modułowy Materiały wycofane z produkcji | Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 52 z 20.10.2025 1. ROZDZIELNICE: Czy zamawiający wyraża zgodę na usunięcie modułów komunikacyjnych z wyłączników odpływowych w rozdzielnicach głównych RGNN? Obecne rozwiązanie służy jedynie celom statystycznym zużycia energii - stan wyłączników można monitorować przez styk pomocniczy. Moduły nie mają wpływu na bezpieczeństwo dotyczy rys. RZE_PW_IE_S_SCH_105-MONIT.ENERGII | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić wymagania założone w dokumentacji projektowej i załączonych dokumentach. | Rozdzielnica główna nN Monitoring energii | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 2 | 2. ROZDZIELNICE: Czy zamawiający wyraża zgodę na ustawienie rozdzielnic głównych plecami do siebie zamiast obecnego ustawienia w kształcie litery C? | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zapewnić pełną obsługę techniczną szaf wg wskazać producenta i wymagań serwisowych. | Rozdzielnica główna nN | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 3 | 3. ROZDZIELNICE: Rozdzielnice znajdujące się wewnątrz wydzielonych pomieszczeń elektrycznych nie muszę posiadać drzwi. Drzwi zamykające szacht spełniają tę samą funkcję zabezpieczającą czyli ograniczenie dostępu - prosimy o potwierdzenie możliwości takiego wykonania. | Odpowiedź Zamawiającego: Zapewnić wymagania przedstawione w dokumentacji i wymaganiach Inwestora. | Rozdzielnica elektryczna | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 4 | 4. ROZDZIELNICE: AKTUALIZACJA SCHEMATU ZASILANIA 21.03.2025: ZRZUT MOCY: Czy zamawiający wyraża zgodę na sekcyjność zrzutu mocy w przypadku awarii zasilania? Obecne rozwiązanie uzbraja wszystkie wyłączniki odpływowe w wyłączniki silnikowe, co bardzo mocno komplikuje rozwiązanie oraz stwarza ryzyko braku poprawnego zadziałania. Propozycja: Zrzut mocy będzie następował poprzez dodane do rozdzielnic dodatkowe rozłączniki grupujące -10-15 wyłączników małej mocy. Prosimy o akceptację rozwiązania. | Odpowiedź Zamawiającego: Zapewnić wymagania przedstawione w dokumentacji i wymaganiach Inwestora. | System zrzutu mocy | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 2 | WNIOSEK nr 54 z 20.10.2025 2. Dotyczy posadowienia na wzmocnionym podłożu pod murami oporowymi oraz agregatami- Prosimy o przekazanie wersji edytowalnej posadowienia murów oporowych i agregatów. | Odpowiedź Zamawiającego: Posadowienie dla murów oporowych i agregatów pokazano na rysunku w wersji edytowalnej: RZE_PW_K_SZA_MO_01-Mury oporowe i płyty pod agregaty oraz RZE_PW_K_ZBR_MO_01_R00. | Mur oporowy Fundament pod agregat | Konstrukcja | Zgoda
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 1 | 1. Prosimy o podanie symboli drzwi wyjściowych na dach z poniższych pomieszczeń: 05.WSP001 KLATKA SCHODOWA K5 05.WSP002 KLATKA SCHODOWA K1 05.TECH002 POMPOWNIA 05.WSP004 HOL WINDOWY | Odpowiedź Zamawiającego: Symbole drzwi z 05.WSP001 ORAZ 05.TECH002 znajdują się na rys. RZE_PW_AR_S_RSt_08 o tytule „Trzon lądowiska”, z pom. 05.WSP004 na rys. RZE_PW_AR_S_RSt_06 o tytule „Budynek szpitala - trzon dachowy. | Drzwi wyjściowe na dach | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 2 | 2. Prosimy o specyfikację drzwi wyjściowych z klatki schodowej „A” na dach. | Odpowiedź Zamawiającego: W budynku nie ma klatki schodowej „A”. | Drzwi wyjściowe na dach | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 3 | 3. Prosimy o potwierdzenie grubości 12cm izolacji termicznej z wełny mineralnej w aluminiowym systemie fasadowym. | Odpowiedź Zamawiającego: Cała przegroda powinna spełniać wymagania dotyczące izolacyjności termicznej przegród budowlanych. | Fasada aluminiowa Izolacja termiczna | Elewacja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 6 | 6. Prosimy o wskazanie w dokumentacji sposobu wykonania elewacji wewnętrznej oraz dachu przedsionka dla karetek przy budynku głównym. | Odpowiedź Zamawiającego: Przedsionek dla karetek znajduje się na rys. RZE_PW_AR_S_RSt_10 | Przedsionek dla karetek | Elewacja Architektura - wykończenia | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 7 | 7. Dot: Drzwi w garażu o symbolu: ECO-DSp-2 ZEW.; ECO-DSp-1 ZEW. – 1: czy w związku z maksymalną możliwą do wykonania wysokością konstrukcji 3006mm oraz brakiem możliwości uzyskania wsp. termicznego U=1,3 lub niższej istnieje możliwość zamiany drzwi na aluminiowe? | Odpowiedź Zamawiającego: W garażu nie ma drzwi o symbolu ECO-DSp-2 ZEW.; ECO-DSp-1 ZEW. Wszystkie drzwi w garażu są ujęte w zestawieniu drzwi. | Stolarka drzwiowa stalowa Garaż wielopoziomowy Materiały zamienne | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 8 | 8. Prosimy o wyjaśnienia dot. drzwi stalowych w budynku głównym o następujących symbolach: · DW-S-2-1.5: z uwagi na rozbieżność występującą w zestawieniu, prosimy o ponowne zweryfikowanie typu proponowanego zamka zamka. KD jednostronna – w miejsce antypanicznego zamka typ 5, powinien być zaproponowany typ 1 lub elektrozaczep. typ 1- prosimy o potwierdzenie · DW-S-2-1.7: zwracamy uwagę, że projektowana wysokość drzwi jest niższa niż 2000mm – prosimy o potwierdzenie. · DW-S-2-2.1: czy istnieje możliwość zamontowania drzwi wysokości konstrukcji 2500mm? · DW-S-5-1.2; DW-S-5-1.3: czy w związku z minimalną szerokością przejścia skrzydła biernego = 420mm dla zastosowania zamka PANIC 2SK oraz samozamykacza na skrzydle biernym z RKZ istnieje możliwość dostosowania drzwi do wytycznych producenta? · DW-S-5-1.4: czy w związku ze zbyt małą szerokością skrzydła biernego dopuszczalne jest zastosowanie samozamykacza jedynie na skrzydle czynnym? | Odpowiedź Zamawiającego: DW-S-2-1.5: Proponujemy elektrozaczep typ 1. Jednak ostateczny dobór okuć rekomendujemy potwierdzić z wybranym dostawcą/producentem zamków na etapie budowy DW-S-2-1.7: Są to drzwi wyłącznie do obsługi urządzeń technicznych DW-S-2-2.1: Np. drzwi techniczne na zamówienie DW-S-5-1.2; DW-S-5-1.3: Zalecamy zachować szerokość skrzydła czynnego min.100cm i zastosować samozamykacz na obu skrzydłach. Ostateczny dobór okuć należy potwierdzić z wybranym dostawcą/producentem zamków na etapie budowy DW-S-5-1.4: Zalecamy zachować szerokość skrzydła czynnego min.100cm i zastosować samozamykacz na obu skrzydłach. Ostateczny dobór okuć należy potwierdzić z wybranym dostawcą/producentem zamków na etapie budowy | Stolarka drzwiowa stalowa | Stolarka drzwiowa i bramy | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 9 | 9. Dot. budynku głównego: wskazujemy następującą rozbieżność w dokumentacji projektowej: drzwi drewniane o symbolu DW-D-2-3.1 w opisie konstrukcji skrzydła zawierają/ zapis: „6 warstw lakieru w odcieniu RAL”, natomiast w opisie wykończenia skrzydła – „laminat”. Prosimy o określenie sposobu wykończenia drzwi. | Odpowiedź Zamawiającego: Drzwi o symbolu DW-D-2-3.1 w wykończeniu „6 warstw lakieru w odcieniu RAL” | Stolarka drzwiowa drewniana Rozbieżności w dokumentacji | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 10 | 10. Prosimy o potwierdzenie, czy drzwi wewnętrzne w konstrukcji skrzydła wg opisu: „Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o gr. 1,25mm. Wypełnienie wełną mineralną przyklejoną do blach klejem poliuretanowym” mają posiadać wykończenie ze stali nierdzewnej? | Odpowiedź Zamawiającego: Dla drzwi wykończonych stalą nierdzewną- „Konstrukcja skrzydła: Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych blach ze stali nierdzewnej o gr. 0,75mm. Wykończenie skrzydła: stal nierdzewna. Konstrukcja i wykończenie ościeżnicy- stal nierdzewna” | Stolarka drzwiowa stalowa Rozbieżności w dokumentacji | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 11 | 11. Prosimy o specyfikację drzwi DW-RE-1-1.1. oraz DW-RE-5-1.1. Drzwi występują w rzutach ogólnych, natomiast nie występują w zestawieniach. | Odpowiedź Zamawiającego: Drzwi DW-RE-1-1.1 oznaczone są na zestawieniach rys. RZE_PW_AR_S_ZW_17 o tytule „Zestawienie typów drzwi wewnętrznych stalowych” Drzwi DW-RE-5-1.1. zostały opisane w odpowiedzi na WNIOSEK nr 50 z 17.10.2025, pytanie nr 37. | Drzwi rewizyjne Zestawienie stolarki | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 12 | 12. Prosimy o podanie symbolu drzwi w pomieszczeniu 04.OLA002 / ŁAZ.‎ | Odpowiedź Zamawiającego: Drzwi do pom. 04.OLA002/ŁAZ to DW-D-2-3.1 | Stolarka drzwiowa | Stolarka drzwiowa i bramy | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 16 | 16. Prosimy o wyjaśnienie poniższych rozbieżności w zakresie drzwi: SYMBOL ILOŚĆ WG RZUTÓW OGÓLNYCH ILOŚĆ WG ZESTAWIEŃ DRZWI DW-A-2-1.1 2 1 DW-A-6-1.1 1 2 DW-A-7-1.1 30 28 DW-A-7-1.14 1 2 DW-A-7-1.2 18 19 DW-A-7-1.3 14 12 DW-A-7-1.6 31 29 DW-D-1-1.2 2 1 DW-D-2-1.2 75 78 DW-D-2-1.6 126 125 DW-D-2-2.1 140 145 DW-D-2-3.1 96 94 DW-D-3-1.1 11 12 DW-D-3-1.5 7 6 DW-D-3-3.1 121 120 DW-M-2-1.3 1 3 DW-PA-3-0.1 6 5 DW-PA-4-1.2 7 4 DW-PM-2-1.1 5 6 DW-RE-0-1.1 2 - DW-RE-1-1.1 6 9 DW-RE-2-1.1 6 7 DW-RE-3-1.1 6 7 DW-RE-5-1.1 4 - DW-S-2-1.5 4 5 DW-S-2-2.5 1 - DW-S-2-2.6 1 - DW-S-3-1.2 3 2 DW-S-5-1.1 20 21 DW-S-5-1.2 10 9 DW-SS-3-1.1 2 - DW-SS-7-1.1 3 2 DZ-A-1.1 1 - DZ-FA-1 6 8 DZ-FA-4 1 2 DZ-S-2-1 6 3 DZ-S-5-2 3 2 DZ-S-1-1 - 1 DZ-S-2-2 - 1 DZ-S-4 - 3 DZ-S-5-3 - 2 DZ-S-5-4 - 1 | Odpowiedź Zamawiającego: Ilość drzwi w zestawieniach jest prawidłowa. | Zestawienie stolarki Rozbieżności w dokumentacji | Stolarka drzwiowa i bramy | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 17 | 17. Dot. likwidacji istniejącego zbiornika ciekłego tlenu z parownicą atmosferyczną: czy Wykonawca ma uwzględnić w kalkulacji ceny utylizację tych elementów, czy ma przekazać je Użytkownikowi? W przedmiarze pozycja ta została nazwana jako demontaż. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy uwzględnić utylizację elementów. | Zbiornik ciekłego tlenu Roboty rozbiórkowe | Gazy Medyczne Wyburzenia | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 18 | 18. Dot. nowego zbiornika tlenu o pojemności 20 m3 wraz z parownicą: w przedmiarze pozycja nazwana jest jako dzierżawa od dostawcy. Czy w Wykonawca w kalkulacji ceny ma ująć zbiornik jako dzierżawę, czy zakup zbiornika i parownicy które będą dostawą Zamawiającego? | Odpowiedź Zamawiającego: Należy przewidzieć zakup, dostawę wraz z montażem nowego zbiornika. | Zbiornik ciekłego tlenu Przedmiar robót | Gazy Medyczne Zmiana zakresu | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 20 | 20. W dokumentacji przetargowej wskazano, iż: „W celu wyznaczenia miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych należy stosować nawierzchnię wykonaną z kostki betonowej grubości 8 cm koloru niebieskiego lub malowanie nawierzchni na kolor niebieski (rozwiązanie uzgodnić z Zamawiającym).” Prosimy o doprecyzowanie, które z ww. rozwiązań należy przyjąć do opracowania oferty i wyceny: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru niebieskiego, czy wykonanie nawierzchni z kostki betonowej standardowej z malowaniem na kolor niebieski. | Odpowiedź Zamawiającego: Na etapie przygotowania oferty należy przyjąć miejsca postojowe dla niepełnosprawnych wykonane z kostki betonowej w kolorze niebieskim. | Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych | Zagospodarowanie Terenu | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 21 | 21. W dokumentacji przetargowej wskazano, iż: „Wyznaczenie miejsc postojowych należy wykonać kostką betonową o barwie odróżniającej się od koloru nawierzchni miejsca postojowego, np. miejsce postojowe w kolorze grafitowym, wyznaczenie miejsc postojowych w kolorze szarym. Kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym.” Prosimy o doprecyzowanie, jaką kolorystykę nawierzchni miejsc postojowych oraz ich oznaczenia należy przyjąć na etapie opracowania oferty ? | Odpowiedź Zamawiającego: Na etapie przygotowania oferty należy przyjąć miejsca postojowe w kolorze szarym. | Miejsca postojowe | Zagospodarowanie Terenu | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 22 | 22. W odniesieniu do zapisów dokumentacji projektowej - projekt wykonawczy-etap 7.5 – część 1 – Architektura - Opis, w szczególności punktu 12.9.2 „System informacyjny”, prosimy o przekazanie projektu systemu informacji wizualnej (systemu oznakowania / identyfikacji wizualnej budynku), o którym mowa w opisie: „Format wraz z systemem oznakowań i materiały wykonania tabliczek wg odrębnego opracowania.” | Odpowiedź Zamawiającego: Udostępniona rewizja 02 zawiera Projekt Informacji Wizualnej udostępnionej w Zał. Nr 11 do SWZ. | System informacji wizualnej | Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 23 | 23. Na rysunku dotyczącym projektu zieleni znajduje się 41 szt. studzienek poboru wody, jednak w przedmiarze robót brak jest wyszczególnionej pozycji dotyczącej tych elementów. W dokumentacji dotyczącej instalacji sanitarnych rozrysowano jedynie 2 szt. wspomnianych studzienek. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: czy należy dostarczyć i zamontować 41 sztuk studzienek poboru wody zgodnie z rysunkiem projektu zieleni, czy też 2 sztuki zgodnie z dokumentacją instalacji sanitarnych. | Odpowiedź Zamawiającego: Projekt instalacji sanitarnych przewiduje główne zasilanie systemu podlewania. Należy uwzględnić dwa systemy system zasilania i podlewania. | System nawadniania Rozbieżności w dokumentacji | Zagospodarowanie Terenu Instalacje Sanitarne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 24 | 24. W dokumentacji projektowej znajduje się pozycja: „Prostokątne stoły przystosowane dla osób niepełnosprawnych (do altan) 117,5x300 cm”. W przedmiarze robót brak jest wyszczególnienia tej pozycji. Czy dostawa i montaż ww. elementów znajdują się w zakresie Wykonawcy? | Odpowiedź Zamawiającego: Tak. | Mała architektura Przedmiar robót | Zagospodarowanie Terenu | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 25 | 25. W dokumentacji projektowej znajduje się pozycje, których brak w przedmiarze: • „Huśtawka bocianie gniazdo (U4)”. W przedmiarze robót brak jest wyszczególnienia tej pozycji. • „Bujak sprężynowy - rowerek (U5)” • „Mostek dla maluchów (U6)” • „Most na łańcuchach (U7)” • „Most linowy (U8)” • „Siatka do wspinania (U9)”. Prosimy o potwierdzenie czy dostawa i montaż ww. elementów znajdują się w zakresie Wykonawcy. • „Poidełka dla ludzi i zwierząt - dostawa i montaż” zwracamy jednak uwagę, że w dokumentacji projektowej (rysunki, opis techniczny) brak jest odniesienia do tej pozycji, jak również szczegółowych informacji dotyczących jej lokalizacji, ilości czy wymagań technicznych. Czy w/wym. elementy wchodzą w zakres oferty Wykonawcy ? | Odpowiedź Zamawiającego: Tak. | Wyposażenie placu zabaw Przedmiar robót | Zagospodarowanie Terenu | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 26 | 26. Dot. dokumentacji projektowej dotyczącej dźwigów: informujemy, że zgodnie z rysunkami dla dźwigu zlokalizowanego przy lądowisku, odległość pomiędzy progami kolejnych drzwi przystankowych przekracza 11 m. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 81-20 (pkt 5.2.3.1), w przypadku gdy odległość ta jest większa niż 11 m, należy przewidzieć rozwiązania umożliwiające spełnienie wymogów bezpieczeństwa, tj. zastosowanie drzwi pośrednich awaryjnych lub zaprojektowanie sąsiadujących kabin, z których każda wyposażona jest w drzwi awaryjne. W jaki sposób projektant uwzględnił spełnienie powyższego wymagania w dokumentacji projektowej? | Odpowiedź Zamawiającego: Należy przewidzieć dodatkowe wyjście awaryjne z obu dźwigów na poziomie dachu. | Dźwigi osobowe Norma PN-EN 81-20 Lądowisko dla helikopterów | Dźwigi i windy | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 27 | 27. Na jaki okres należy przyjąć pielęgnację zieleni po stronie Wykonawcy. W przedmiarze ujęto pozycje dotyczące pielęgnacji, jednak nie określono czasu jej trwania. | Odpowiedź Zamawiającego: Pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym jest w zakresie GW. Nasadzenia zastępcze podlegają 3 - letniej gwarancji, zalecenia pielęgnacyjne według opisu projektu - punkt 1.15 | Pielęgnacja zieleni | Zagospodarowanie Terenu | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 28 | 28. Czy regularne koszenie trawników po zakończeniu budowy (zgodnie z zaleceniami – raz w tygodniu), a w okresie gwarancji leży po stronie Zamawiającego ? | Odpowiedź Zamawiającego: Pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym jest w zakresie GW. | Pielęgnacja zieleni | Zagospodarowanie Terenu | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 30 | 30. Kto ponosi koszty podlewania (zużycia wody) w okresie pielęgnacyjnym zieleni ? | Odpowiedź Zamawiającego: Wykonawca. | Pielęgnacja zieleni | Zagospodarowanie Terenu Formalne - finansowanie | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 31 | 31. Czy wycinka drzew i krzewów znajduje się po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak, jaka dokładnie liczba drzew i krzewów jest przeznaczona do usunięcia? (W załączonym do dokumentacji przetargowej pozwoleniu na usunięcie wskazano 93 sztuki drzew i krzewów, natomiast w inwentaryzacji ujęto 153 sztuki przeznaczone do usunięcia). | Odpowiedź Zamawiającego: Wycinka drzew i krzewów znajdujących się na działce zgodnie z uzyskanymi decyzjami: Decyzja z dnia 13 września 2023r., znak: KS-O-O.6131.141.2023; Decyzja z dnia 30 października 2023r., znak: KS-O-O.6131.210.2023; Decyzja z dnia 13 stycznia 2025r., znak: KS-O-O.6131.361.2024 i została zlecona przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu. Komplet decyzji zamieszczono w Zał. nr 11 do SWZ Dokumentacja projektowa\06_Dokumentacja inna\DECYZJE_WYCINKA. Natomiast wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z ww. decyzjami oraz wykonanie niezbędnych adaptacji istniejących drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi obiektami pozostają w zakresie Generalnego Wykonawcy w ramach obecnego postępowania. | Wycinka drzew i krzewów | Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 32 | 32. Zgodnie z załączonym do dokumentacji przetargowej zezwoleniem na usunięcie drzew i krzewów, obowiązującym w terminie od 16 października 2025 roku do 28 lutego 2026 roku oraz nakazującym wykonanie nasadzeń zastępczych do 31 grudnia 2027 roku, niespełnienie warunków decyzji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty w wysokości 319 473 zł za wycinkę 93 drzew i krzewów. Po czyjej stronie spoczywa odpowiedzialność za ewentualne uiszczenie tej opłaty ? | Odpowiedź Zamawiającego: Wykonanie nasadzeń zastępczych jest po stronie Wykonawcy. | Nasadzenia zastępcze Opłaty za wycinkę drzew | Zagospodarowanie Terenu Formalne - finansowanie | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 33 | 33. W nawiązaniu do zapisów pozwolenia na usunięcie drzew, w którym wskazano obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych w ilości 117 drzew, prosimy o doprecyzowanie poniższych kwestii: w pozwoleniu wskazano m.in. 43 drzewa z gatunku klon polny „Elsrijk”, natomiast w dokumentacji projektowej ujęto 42 sztuki; w pozwoleniu wskazano 5 sztuk dębu czerwonego, natomiast w dokumentacji projektowej ujęto 4 sztuki. Jakie przyjąć ilości i gatunki drzew wskazane w dokumentacji projektowej jako obowiązujące do wykonania nasadzeń zastępczych ? | Odpowiedź Zamawiającego: Ilości nasadzeń zastępczych należy przyjąć zgodnie z udostępnionymi decyzjami. | Nasadzenia zastępcze Rozbieżności w dokumentacji | Zagospodarowanie Terenu | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 56 z 22.10.2025 1. W pliku „RZE_PW_IE_S_SCH_303,309_Elewacje szaf LAN,Sch.ideowy LAN.dwg” zawierającym schematy rozmieszczenia m.in. przełączników sieciowych w szafach teleinformatycznych w punkcie GPD przewidziano 9 przełączników sieciowych wyposażonych w porty 48xSFP+, 2xQSFP+, 4xQSFP28. W OPZ zawarto informacje dotyczące dostarczenia 2 szt. przełączników modularnych. Proszę o informację jakie przełączniki należy dostarczyć do punktu GPD? | Odpowiedź Zamawiającego: Wymagania w zakresie sprzętu aktywnego zostały szczegółowo opisane przekazanych załącznikach i dokumentacji. | Przełącznik sieciowy Rozbieżności w dokumentacji | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 57 z 22.10.2025 Pytanie nr 1 – dotyczy systemu przyzywowego W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie inwestor posiada system przyzywowy zgodny z zestawieniem zawartym w przedmiarze robót (plik: IE_B_PR_BUDYNEK_GŁÓWNY, pkt 1.2.4 „System przyzywowy”). Proszę o potwierdzenie, czy typy urządzeń zawarte w kosztorysie są zgodne z wymaganiami inwestora. | Odpowiedź Zamawiającego: Wymagania w zakresie systemu przyzywowego zostały szczegółowo opisane przekazanych załącznikach i dokumentacji. | System przyzywowy Przedmiar robót | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 2 | Pytanie nr 2 – dotyczy systemu przyzywowego W istniejącym budynku Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zamawiający użytkuje system przyzywowy firmy SCHRACK SECONET. Czy zamawiający oczekuje pełnej kompatybilności urządzeń projektowanych w PCMD z istniejącym systemem przyzywowym w obecnie użytkowanych obiektach? | Odpowiedź Zamawiającego: Wymagania w zakresie systemu przyzywowego zostały szczegółowo opisane przekazanych załącznikach i dokumentacji. | System przyzywowy Integracja systemów | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 3 | Pytanie nr 3 – dotyczy systemu przyzywowego Na rysunkach systemu przyzywowego nr: ● RZE_PW_IE_S_SCH_305_Inst. przyzywowa – schemat, ● RZE_PW_IE_S_R_37 – INST. PRZYZYWOWA PIĘTRO, ● RZE_PW_IE_S_R_36 – INST. PRZYZYWOWA PARTER, ● RZE_PW_IE_S_R_35 – INST. PRZYZYWOWA PRZYZIEMIE, zawarto rozmieszczenie i schematy urządzeń systemu przyzywowego identyczne jak w istniejących budynkach Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Jednocześnie załącznik nr 1D „Opis standardu technologicznego dla systemów teleinformatycznych” opisuje urządzenia niezgodne z powyższymi rysunkami, a także różne od tych, które inwestor stosuje w innych swoich obiektach. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według której dokumentacji należy przygotować ofertę. | Odpowiedź Zamawiającego: Wymagania w zakresie systemu przyzywowego zostały szczegółowo opisane przekazanych załącznikach i dokumentacji. | System przyzywowy Rozbieżności w dokumentacji | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 4 | Pytanie nr 4 – dotyczy systemu przyzywowego Na wymienionych rysunkach systemu przyzywowego · RZE_PW_IE_S_SCH_305_Inst. przyzywowa-schemat, · RZE_PW_IE_S_R_37-INS.PRZYZYWOWA.PIĘTRO, · RZE_PW_IE_S_R_36-INS.PRZYZYWOWA.N-PARTER, · RZE_PW_IE_S_R_35-INS.PRZYZYW..PRZYZIEMIE, zamawiający przewidział przy łóżkach terminale pacjenta z funkcją głosową w formie słuchawki. Czy zamawiający wymaga zastosowania terminali z funkcją głosową realizowaną poprzez słuchawkę, czy dopuszcza zastosowanie głośników, gdzie rozmowa może być słyszana przez osoby trzecie w sali, bez zapewnienia poufności? | Odpowiedź Zamawiającego: Wymagania w zakresie systemu przyzywowego zostały szczegółowo opisane przekazanych załącznikach i dokumentacji | System przyzywowy | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 5 | Pytanie nr 5 – dotyczy terminali oddziałowych IP W rysunkach i przedmiarach ujęto terminale oddziałowe IP z panelem dotykowym. W opisie standardu technologicznego dla systemów teleinformatycznych nie określono ich funkcjonalności. Obecnie stosowane przez zamawiającego terminale oddziałowe w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 posiadają m.in. następujące funkcje: · wskazanie daty i godziny, · stałe wskazywanie aktualnej liczby przywołań, przekierowanych obecności (włączonych lampek pokazujących miejsca do których udaje się personel) i ewentualnych uszkodzeń, · przewijanie wyświetlanych komunikatów w przypadku wystąpienia kilku jednoczesnych przywołań, · wskazanie wszystkich zaznaczonych i zaakceptowanych przywołań (przekierowanych obecności) zgodnie z normą VDE0834, · wskazanie zdarzeń przekazanych z zewnętrznych systemów do systemu przyzygowego i komunikacji, · wskazanie wszystkich przywołań automatycznie według priorytetów, począwszy od najwyższego zgodnie z normą DIN VDE 0834 · odbieranie przywołań i komunikacja głosowa na linii: pacjent personel pielęgniarski personel lekarski, · komunikacja głosowa w sposób dyskretny przez słuchawkę lub głośnomówiący bez podnoszenia słuchawki – o sposobie decyduje personel w momencie rozpoczęcia rozmowy, · przywoływanie personelu pielęgniarskiego z funkcją komunikacji głosowe · przywoływanie kolejnej osoby z personelu pielęgniarskiego (asysty) z funkcją komunikacji głosowej · przywoływanie personelu lekarskiego z funkcją komunikacji głosowej · przywoływanie całego zespołu (pielęgniarki i lekarze) z funkcją komunikacji głosowej · wybór pomieszczenia / łóżka i prowadzenia bezpośredniej rozmowy, · wybór pomieszczenia / łóżka i nasłuchiwania wybranego pomieszczenia (do uzgodnienia z inwestorem), · zmiana priorytetu przywołania z łóżka, · łączenie oddziałów w grupy automatycznie lub manualnie za pomocą terminala oddziałowego znajdującego się w punkcie pielęgniarskim, · włączanie grup opieki, · praca w trybie zcentralizowanym, · nadawanie komunikatów (zapowiedzi) dla wszystkich osób na oddziale, tylko dla personelu, tylko dla pielęgniarek, tylko dla lekarzy (słuchanie zapowiedzi możliwe jest w pomieszczeniach z terminalami komunikacyjnymi i terminalami pacjenta), · terminal wyświetla informacje o prawidłowej pracy systemu (system automatycznie kontroluje stan pracy urządzeń), uszkodzenia systemu/urządzeń wyświetlane są na wyświetlaczu. Proszę o szczegółowe określenie funkcjonalności terminali oddziałowych IP znajdujących się w przedmiarach i na rysunkach. | Odpowiedź Zamawiającego: Wymagania w zakresie systemu przyzygowego zostały szczegółowo opisane przekazanych załącznikach i dokumentacji. | System przyzywowy | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 6 | Pytanie nr 6 – dotyczy terminali komunikacyjnych IP i pielęgniarskich Na rysunkach i w przedmiarach ujęto terminale komunikacyjne IP oraz terminale pielęgniarskie z funkcją głosową. W opisie standardu technologicznego nie określono ich funkcjonalności. Aktualnie użytkowane przez zamawiającego terminale zawierają m.in. następujące funkcje: · wskazanie daty i godziny, · wskazywanie i odbieranie przywołań, · przewijanie przyciskami funkcyjnymi wyświetlanych komunikatów w przypadku wystąpienia kilku jednoczesnych przywołań, · wskazanie zdarzeń przekazanych z zewnętrznych systemów do systemu przyzygowego i komunikacji, · wskazanie wszystkich przywołań automatycznie według priorytetów, począwszy od najwyższego zgodnie z normą DIN VDE 0834 · odbieranie przywołań i komunikacja głosowa na linii: pacjent personel pielęgniarski personel pomocniczy personel lekarski, · przywoływanie personelu pielęgniarskiego z funkcją komunikacji głosowej · przywoływanie kolejnej osoby z personelu pielęgniarskiego (asysty) z funkcją komunikacji głosowej · przywoływanie personelu lekarskiego z funkcją komunikacji głosowej · przywoływanie całego zespołu (pielęgniarki i lekarze) z funkcją komunikacji głosowej · nadawanie komunikatów (zapowiedzi) dla wszystkich osób na oddziale, tylko dla personelu, tylko dla pielęgniarek, tylko dla lekarzy (słuchanie zapowiedzi możliwe jest w pomieszczeniach z terminalami komunikacyjnymi i terminalami pacjenta), · przywoływanie personelu pielęgniarskiego z opóźnieniem czasowym – alarm ustawiany przez personel pielęgniarski który zostaje uruchomiony po ustawionym na terminali w pokoju czasie np. w celu przypomnienia personelowi o dokończeniu jakiejś czynności. Prosimy o uszczegółowienie funkcjonalności w/w terminali znajdujących się w przedmiarach i na rysunkach. | Odpowiedź Zamawiającego: Wymagania w zakresie systemu przyzywowego zostały szczegółowo opisane przekazanych załącznikach i dokumentacji. | System przyzywowy | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 7 | Pytanie nr 7 – dotyczy terminali pokojowych bez wyświetlacza i terminali pielęgniarskich bez funkcji głosowej W dokumentacji znajdują się terminale pokojowe bez wyświetlacza oraz terminale pielęgniarskie bez funkcji głosowej. W opisie standardu technologicznego nie określono ich funkcjonalności. Obecnie stosowane przez zamawiającego urządzenia tego typu zawierają m.in. następujące funkcje: · sygnalizowanie zdarzeń przekazanych z zewnętrznych systemów do systemu przyzywowego i komunikacji, · sygnalizowanie wszystkich przywołań automatycznie według priorytetów, począwszy od najwyższego zgodnie z normą DIN VDE 0834 · odbieranie przywołań na linii: pacjent personel pielęgniarski personel lekarski, · przywoływanie personelu pielęgniarskiego · przywoływanie kolejnej osoby z personelu pielęgniarskiego (asysty) · przywoływanie personelu lekarskiego. Prosimy o uszczegółowienie funkcjonalności wskazanych terminali. | Odpowiedź Zamawiającego: Wymagania w zakresie systemu przyzywowego zostały szczegółowo opisane przekazanych załącznikach i dokumentacji. | System przyzywowy | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 8 | Pytanie nr 8 – dotyczy terminala pacjenta PAT-easy W dokumentacji technicznej uwzględniono terminal pacjenta PAT-easy. W opisie standardu technologicznego nie określono jego funkcjonalności. Obecnie użytkowane terminale tego typu zawierają m.in. następujące funkcje: · wskazanie daty i godziny, · przycisk przywoławczy z symbolem pielęgniarki na stronie czołowej z podświetleniem w nocy w celu łatwego odnalezienia i diodą potwierdzającą zadziałanie w celu pokazania zadziałania, · komunikacja głosowa w sposób dyskretny przez słuchawkę lub głośnomówiący po odłożeni do uchwytu –sposób prowadzenia rozmów przez pacjenta jest zgodny z RODO i Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 2008 roku, · przywoływanie personelu pielęgniarskiego z funkcją komunikacji głosowej, · przywoływanie kolejnej osoby z personelu pielęgniarskiego (asysty) z funkcją komunikacji głosowej – funkcja dostępna dla personelu pielęgniarskiego po zaznaczeniu obecności na terminalu komunikacyjnym w sali, · przywoływanie personelu pomocniczego np. salowej z funkcją komunikacji głosowej, · przywołanie dodatkowych osób z personelu zdefiniowanych na etapie programowania, · podłączanie urządzeń specjalistycznych za pomocą odbiornika podczerwieni. Prosimy o jednoznaczne określenie wymaganych funkcjonalności terminali pacjenta. | Odpowiedź Zamawiającego: Wymagania w zakresie systemu przyzywowego zostały szczegółowo opisane przekazanych załącznikach i dokumentacji. | System przyzywowy | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 2 | WNIOSEK nr 58 z 22.10.2025 2. W punkcie 9.9) SIWZ Zamawiający wskazuje, że nie dokonał podziału zamówienia na części m.in. z uwagi na: „Konieczność integracji dostarczanych urządzeń medycznych z infrastrukturą budynku (np. odpowiednie podłączenia elektryczne, chłodzenie, ekranowanie). Wykonawca robót budowlanych współpracuje z projektantami, aby uwzględnić wymagania techniczne urządzeń (np. ekranowanie przed polem magnetycznym w MRI, wzmocnienie konstrukcji pod ciężkie aparaty). Dzięki realizacji dostaw takich sprzętów i systemów przez wykonawcę robót budowlanych unika się późniejszych, kosztownych przeróbek i innych dodatkowych kosztów związanych z niezgodnościami projektowymi (jak złe wymiary pomieszczeń, brak odpowiednich fundamentów pod MRI, niewystarczająca ilość miejsca w szachcie dla awaryjnego wyrzutu helu).” Jednocześnie w załączniku nr 1A wskazano, że niektóre urządzenia, w tym: MRI, angiograf, TK, RTG itd., są realizowane w ramach dostaw Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o informację, czy dokumentacja projektowa udostępniona przez Zamawiającego została opracowana dla konkretnego modelu MRI, angiografu, tomografu, aparatu RTG, które to urządzenia będą dostarczone przez Zamawiającego ? W celu prawidłowego oszacowania kosztów prac budowlano-instalacyjnych niezbędnych do przygotowania pomieszczeń pod montaż urządzeń objętych dostawą Zamawiającego prosimy o przedstawienie w szczególności: • wymagań w zakresie ekranowania, • wymagań dotyczących fundamentów i posadzek, • zasilania elektrycznego (moc, napięcie, zabezpieczenia, uziemienie), • wymagań w zakresie chłodzenia i wentylacji, • wymagań dotyczących systemu awaryjnego wyrzutu helu (dla MRI), • warunków środowiskowych pracy (temperatura, wilgotność, dopuszczalne wibracje), • obciążeń konstrukcyjnych (masa urządzeń, wymagania dla nośności stropów), • wymiarów urządzeń oraz wymaganych przestrzeni montażowych i serwisowych. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z projektem, natomiast informujemy że Zamawiający w osobnym postępowaniu wyłoni dostawcę wyposażenia. W przypadku rozbieżności należy dostosować pomieszczenia do wymagań wyposażenia. | Dostawy inwestorskie Przygotowanie pomieszczeń pod aparaturę medyczną Pracownia rezonansu magnetycznego (MRI) Pracownia tomografii komputerowej (TK) | Technologia Medyczna Konstrukcja Instalacje Sanitarne Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zmiana zakresu | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 3 | 3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zrealizuje dostawę swoich urządzeń (w tym MRI, angiografu, TK, RTG itd.) w terminach skoordynowanych z harmonogramem robót budowlanych Wykonawcy, w sposób niepowodujących opóźnień w realizacji całości przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz niewpływający negatywnie na dotrzymanie terminu zakończenia inwestycji. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający potwierdza. | Dostawy inwestorskie Harmonogram robót | Formalne - terminy | Zgoda
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 4 | 4. W projekcie wnętrz znajduje się zestawienie mebli – specyfikacja techniczna wyposażenia oznaczonego symbolami od M1 do M30 oraz od C1 do C30. Wyposażenie to zostało oznaczone również na rzutach projektu architektury wnętrz. Przedmiary robót branży budowlanej oraz Załącznik nr 1A Specyfikacje techniczne wymagań w zakresie sprzętu medycznego i niemedycznego oraz systemów, przedmiary robót nie obejmują tego wyposażenia. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie wyszczególnione w projekcie wnętrz opisane symbolami od M1 do M30 oraz od C1 do C30 znajduje się poza zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy i nie należy go uwzględniać w wycenie. | Odpowiedź Zamawiającego: Nie, zamawiający wymaga dostawy w ramach GW zgodnie z opisem rewizji nr 02 udostępnionej w Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\05_Rewizje\Rewizja 02\CZĘŚĆ 1 – ARCHITEKTURA\03_Wyposażenie. | Meble Projekt wnętrz Zakres robót | Zmiana zakresu Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 5 | 5. W projekcie wnętrz – załącznikach do projektu architektury – znajduje się zestawienie wyposażenia sanitarnego, w którym wskazano modele jednego producenta. Żaden inny producent nie posiada identycznych modeli. Prosimy o potwierdzenie, że wskazane w projekcie zdjęcia i modele mają charakter przykładowy oraz że na etapie realizacji dopuszczalne będzie zastosowanie wyposażenia równoważnego o parametrach nie gorszych niż określone w projekcie. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że zdjęcia mają charakter poglądowy, szczegółowy opis wymagań znajduje się w załącznikach. | Wyposażenie sanitarne Produkty równoważne | Instalacje Sanitarne | Zgoda
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 6 | 6. W załączniku nr 1A w ramach postępowania jest wyszczególniona dostawa stacji uzdatniania wody Uc7 do apteki. Dokumentacja projektowa nie zawiera specyfikacji tej stacji. Prosimy o jej uzupełnienie. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że dostawa okapu i stacji uzdatniania wody jest po stronie wykonawcy o parametrach wymaganych przez proces technologiczny wyposażenia. | Stacja uzdatniania wody Budynek apteki | Instalacje Sanitarne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 6 | WNIOSEK nr 59 z 23.10.2025 6. Czy w ramach BMS należy uwzględnić dostawę siłowników do wymienników krzyżowych? Nie zostały one ujęte w projekcie BMS – prosimy o doprecyzowanie. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy uwzględnić dostawę siłowników do wymienników krzyżowych. | System BMS Wymiennik krzyżowy | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 7 | 7. W projekcie branży sanitarnej przewidziano wentylatory typu EC, co sugeruje brak konieczności stosowania przemienników, natomiast projekt BMS zakłada sterowanie wentylatorami poprzez przemienniki. Czy w projekcie należy przewidzieć przemienniki częstotliwości? Jeżeli tak, czy są one w zakresie dostawy branży BMS? | Odpowiedź Zamawiającego: Należy uwzględnić przemienniki częstotliwości, są one w zakresie dostawy branży BMS. | System BMS Wentylator EC Przemiennik częstotliwości Rozbieżności w dokumentacji | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 8 | 8. Na schematach nie został uwzględniony sygnał „kasowania awarii”. Czy taki sygnał należy przewidzieć w systemie BMS? | Odpowiedź Zamawiającego: Sygnał „kasowania awarii” należy przewidzieć w systemie BMS. | System BMS | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 9 | 9. W opisie technicznym systemu BMS wskazano konieczność zapewnienia redundancji, jednak nie określono szczegółowo, w jaki sposób ma być ona zrealizowana. Prosimy o wytyczne dotyczące oczekiwanego rozwiązania w tym zakresie. | Odpowiedź Zamawiającego: Zapewnić pełną redundancję dla systemu BMS. | System BMS Redundancja systemu | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 10 | 10. Czy dopuszcza się wykonanie oddzielnych, dedykowanych szaf do obsługi wentylatorów dachowych? Obecnie projekt przewiduje sterowanie z szaf zasilająco-sterujących central wentylacyjnych, które znajdują się m.in. na wysokim parterze, co wiąże się z koniecznością prowadzenia okablowania na znacznych odległościach. | Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza się wykonanie oddzielnych, dedykowanych szaf do obsługi wentylatorów dachowych, muszą zapewniać pełną komunikację dwustronną, pełne sterowanie, pełne monitorowanie, pełna funkcja zdalna do sterowania monitorowania funkcji dostępnych w urządzeniach. | System BMS Wentylator dachowy | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Instalacje Sanitarne | Zgoda
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 11 | 11. Ponadto mamy rozbieżności dotyczące sygnałów przesyłanych do systemu BMS. Prosimy o wskazanie, które sygnały powinny być ostatecznie uwzględnione. Dla przykładu: a) Projekt przewiduje 10 central wentylacyjnych z wymiennikami glikolowymi, natomiast weryfikacja projektów wskazuje, że takich central jest 22. Prosimy o wyjaśnienia tej rozbieżności. b) Jak wspomniano wcześniej, w projekcie nie uwzględniono dostawy oraz sterownia i monitorowania siłowników do wymienników krzyżowych. c) W projekcie BMS w listach punktów przewidziano wentylatory wyciągowe dla których przewidziano sygnały - 2DI, 1DO, podczas gdy rzuty wskazują na sygnały 1 AI oraz „AxAO”. Ponadto opisy wskazują, że monitoring pracy wentylatorów ma być realizowany poprzez presostat. W projekcie nie uwzględniono sygnału od presostatu. Prosimy o wyjaśnienie tych niespójności. Ile i jakie sygnały należy ostatecznie przewidzieć dla szaf central wentylacyjnych? | Odpowiedź Zamawiającego: Przyjąć ilość zgodną z projektem instalacji sanitarnych. Przewidzieć również monitoring pracy wentylatorów poprzez presostat. Ilości i typ sygnałów przyjąć w sposób zapewniający pełne monitorowanie i sterowanie urządzeniami, protokoły komunikacyjne w żaden sposób nie mogą ograniczać monitorowania i sterowania​ w systemie BMS. Wykonać pełna wizualizację odzwierciedlające wszystkie stany urządzeń. | System BMS Centrale wentylacyjne Rozbieżności w dokumentacji | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 13 | 13. Według zapisu w projekcie Instalacji wentylacji mechanicznej Etap 7.2 – Pracownia Żywienia Pozajelitowego: „Należy przewidzieć podłączenie wszystkich urządzeń podlegających sterowaniu o zmiennym przepływie powietrza do systemu sterowania BMS.” Prosimy o udostępnienie projektu automatyki i BMS dla obszaru Apteki i Pracowni Żywienia Pozajelitowego. | Odpowiedź Zamawiającego: Projekty warsztatowe należy wykonać na etapie realizacji z rozwiązaniami przyjętymi do realizacji i akceptacji Inwestora | System BMS Budynek apteki Pracownia żywienia pozajelitowego | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 14 | 14. Prosimy o informację czy dostawa systemu RMS dla obszaru Apteki i Pracowni Żywienia Pozajelitowego wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej dla tego systemu. | Odpowiedź Zamawiającego: Projekty warsztatowe należy wykonać na etapie realizacji z rozwiązaniami przyjętymi do realizacji i akceptacji Inwestora. | System monitoringu warunków środowiskowych (RMS) Budynek apteki Pracownia żywienia pozajelitowego | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 15 | 15. Dot. Stacji uzdatniania wody w budynku Hydroforni. Według opisu do projektu RZE_PW_IS_BH_SUW_OPIS.pdf dobrano filtr Cintropur NW80, natomiast według schematu RZE_PW_IS_BH_SCH_XX_SU_01.pdf zastosowany jest filtr z automatem płuczącym, co jest rozwiązaniem znacznie droższym. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować filtry NW800. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zastosować filtr NW800 z automatycznym płukaniem wstecznym | Stacja uzdatniania wody Filtr do wody Rozbieżności w dokumentacji | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 17 | 17. Dot. Stacji Uzdatniania Wody na potrzeby technologiczne. Według opisu RZE_PW_IS_BG_WOD_OPIS.pdf wydajność wody demineralizowanej wynosi 2,4l/s=8640l/h, natomiast dobrano osmozer o wydajności 800l/h. Prosimy o potwierdzenie, że wydajność całej stacji uzdatniania wody demineralizowanej ma wykosić 800l/h=0,22l/s. | Odpowiedź Zamawiającego: Potwierdzamy poprawność dobranego rozwiązania. Zapotrzebowanie wody jest chwilowe a w stacji zaprojektowano zbiornik retencyjny. | Stacja uzdatniania wody Odwrócona osmoza Rozbieżności w dokumentacji | Instalacje Sanitarne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 18 | 18. Dot. Stacji Uzdatniania Wody na potrzeby technologiczne. Prosimy o potwierdzenie, że dla zestawu pompowego należy przyjąć pracę w układzie 1+1 (jako rezerwa), czyli wydajność pojedynczej pompy ma wynosić 2,4l/s. | Odpowiedź Zamawiającego: Potwierdzamy. | Stacja uzdatniania wody | Instalacje Sanitarne | Zgoda
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 19 | 19. Prosimy o określenie wysokości podnoszenia pompy dla wody demi. | Odpowiedź Zamawiającego: Wymagane ciśnienie za stacją wody demi – 5 bar. | Stacja uzdatniania wody | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 20 | 20. Dot. Stacji Uzdatniania wody na potrzeby technologiczne. Na schemacie RZE_PW_IS_BG_SCH_XX_WOD02.pdf w legendzie wskazane jest wyposażenie dodatkowe, w tym filtr polerujący, który nie jest wymieniony w opisie do projektu ani wrysowany na schemacie. Prosimy o potwierdzenie, że SUW nie będzie wyposażony w filtr polerujący. W innym przypadku prosimy o podanie opisu filtra polerującego oraz wymagań wydajności i jakości wody za filtrem. | Odpowiedź Zamawiającego: Filtr ze złożem jonowymiennym Mixbet zawierającym anionit i kationit – złoże demineralizujące w celu doczyszczenia wody demi do wartości poniżej 5 mikro Simensów. | Stacja uzdatniania wody Filtr polerujący Rozbieżności w dokumentacji | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 22 | 22. Przedmiar robót budowlanych budynku głównego zawiera symbole wyposażenia sanitarnego, prosimy o wskazanie dokumentacji, w której w części rysunkowej przedstawione są symbole wyposażenia sanitarnego. | Odpowiedź Zamawiającego: Wyposażenie sanitarne znajduje się w załączniku do projektu wnętrz „Zestawienie akcesoriów łazienkowych. | Wyposażenie sanitarne | Instalacje Sanitarne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 24 | 24. Prosimy o precyzyjne wskazanie, w których pomieszczeniach należy stosować baterie uruchamiane bez kontaktu z dłonią. | Odpowiedź Zamawiającego: Gabinety konsultacyjne, śluzy. Wszystkie baterie uruchamiane bez kontaktu z dłonią mają na rysunkach elektrycznych doprowadzone zasilanie. | Baterie bezdotykowe | Instalacje Sanitarne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 27 | 27. Prosimy o udostępnienie dokumentu o nazwie: Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Budynku Apteki „D3” Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie sporządzona w maju 2023 przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Tadeusza Ciska oraz rzeczoznawcę budowlanego dr hab. inż. arch. Adama Baryłkę. | Odpowiedź Zamawiającego: Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej znajduje się w Zał. nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa\01_PB (urzad)\01_BUDYNEK GLOWNY i PZP\02_PZP\03_OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA\03_POSTANOWIENIE PSP_EKSPERTYA POŻAROWA | Ekspertyza PPOŻ Budynek apteki | Instalacja ppoż | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 28 | 28. Prosimy o wskazanie zakresu koniecznych robót remontowych dla budynku hydroforni. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy uwzględnić prace odtworzeniowe po wykonanych pracach instalacyjnych | Budynek hydroforni | Zmiana zakresu | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 31 | 31. Prosimy o informację, czy w związku z zapisami OPZ oraz Opisu Architektury dotyczącego Pracowni Żywienia Pozajelitowego i koniecznością dostosowania budynku do postanowień Państwowej Straży Pożarnej konieczna jest wymiana wykładzin podłogowych, okładzin ściennych oraz sufitów podwieszanych na korytarzach mimo, iż na rzutach są one wskazane jako poza zakresem postępowania? Prosimy również o informację, czy w przypadku takiej wymiany należy również uwzględnić skucie istniejącej wylewki i wykonanie nowej. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, zgodnie z warunkami ochrony ppoż., należy przewidzieć wymianę łatwo zapalnych wykładzin podłogowych, okładzin ściennych i sufitów z dróg komunikacji ogólnej. Nie wymaga się skucia istniejącej wylewki. | Ochrona PPOŻ Budynek apteki Wykończenie wnętrz | Architektura - wykończenia Instalacja ppoż | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 32 | 32. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie lokalizacji glifów ściennych oznaczonych na kładach ścian jako SW-OMa. Glify te nie są wskazane na rzucie wykończeń ścian, natomiast na udostępnionych kładach pokrywają się z innymi warstwami ściennymi. Na rysunku kładu ścian "Wejście SOR - Niski Parter" glify oznaczone jako SW-OMa2 znajdą się na ścianie bez drzwi ok. 50 cm od końca sufitu podwieszanego. Na tej samej ścianie oznaczono wykończenie w postaci okładziny wielkoformatowej zlokalizowanej od podłogi do sufitu podwieszanego. Prosimy o wyjaśnienie jak należy interpretować lokalizacje glifów. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy wykonać zgodnie z projektem. Symbol SW-OMa2 to blacha stalowa malowana na płycie MDF lakierowana w kolorze zielonym | Wykończenie ścian | Architektura - wykończenia | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 33 | 33. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie mury oporowe należy wykończyć okładziną z płyt GRC. | Odpowiedź Zamawiającego: Potwierdzamy. | Mur oporowy Okładzina elewacyjna GRC | Konstrukcja Architektura - wykończenia | Zgoda
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 34 | 34. Prosimy o potwierdzenie, że ścieżki techniczne na dachu należy wykonać z płyt chodnikowych. | Odpowiedź Zamawiającego: Potwierdzamy. | Ścieżki techniczne na dachu | Architektura - wykończenia | Zgoda
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 36 | 36. Po analizie Państwa dokumentacji, a także zestawień dla drzwi (min. stalowych, drewnianych) – zauważono brak postawionych wymagań akustycznych. Pragniemy zwrócić uwagę, iż wg normy PN-02151-3, każde drzwi w budynku użyteczności publicznej (tutaj. Szpital) winny spełniać postawione wymagania akustyczne. Jest to kluczowe do wyceny aby zachować uczciwą konkurencję przy wyborze wykonawcy - proszę o odpowiedź jakie wymogi akustyczne są stawiane drzwiom oraz uzupełnienie projektu i zestawień. | Odpowiedź Zamawiającego: Wytyczne akustyczne do drzwi zgodnie z normą PN-B-02151-3 | Stolarka drzwiowa Wymagania akustyczne | Stolarka drzwiowa i bramy | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 37 | 37. Prosimy o wskazanie zakresu robót budynku hydroforni pod kątem ślusarki i stolarki zewnętrznej a także wewnętrznej. Jeśli takowe występują prosimy o podanie specyfikacji dla zastosowanych elementów oraz udostępnienie odpowiedniej dokumentacji. | Odpowiedź Zamawiającego: Nie przewiduje się w budynku hydroforni robót pod kątem ślusarki i stolarki zewnętrznej i wewnętrznej. | Budynek hydroforni | Stolarka drzwiowa i bramy Elewacja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 39 | 39. Prosimy o wskazanie zakresu robót remontowych budynku hydroforni pod kątem prac murowych/ zabudowy gk zewnętrznych a także wewnętrznych. Jeśli takowe występują prosimy o podanie specyfikacji dla zastosowanych elementów oraz udostępnienie odpowiedniej dokumentacji. | Odpowiedź Zamawiającego: Nie przewiduje się w budynku hydroforni prac murowych/ zabudowy gk. | Budynek hydroforni | Konstrukcja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 41 | 41. Ze względu na zapis w Opisie Przedmiotu Zamówienia prosimy o wskazanie zakresu koniecznych robót w budynkach istniejących: G2, H1, H2, H3 a także udostępnienie ich dokumentacji, niezbędnej do wyceny, a co za tym idzie stworzenia szczegółowej oraz kompletnej oferty. | Odpowiedź Zamawiającego: Niezbędne informacje znajdują się na rys. RZE_PW_AR_L_H1_SP_01, RZE_PW_AR_L_H1_W_01, RZE_PW_AR_L_H2_SP_01, RZE_PW_AR_L_H2_W_01, RZE_PW_AR_L_H3_SP_01, RZE_PW_AR_L_H3_W_01 (Etap 7.3 – Łącznik) | Roboty budowlane w istniejących budynkach | Zmiana zakresu | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 42 | 42. Prosimy o wskazanie ilości i zakresu prac oraz lokalizacji, gdzie znajdują się pomieszczenia sąsiadujące z klatką schodową w budynku H1, które należy przystosować na potrzeby komunikacyjne na Pierwszym i Drugim Piętrze tego budynku. | Odpowiedź Zamawiającego: Niezbędne informacje znajdują się na rys. RZE_PW_AR_L_H1_SP_01, RZE_PW_AR_L_H1_W_01, RZE_PW_AR_L_H2_SP_01, RZE_PW_AR_L_H2_W_01, RZE_PW_AR_L_H3_SP_01, RZE_PW_AR_L_H3_W_01 (Etap 7.3 – Łącznik) | Roboty budowlane w istniejących budynkach | Zmiana zakresu | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 43 | 43. Zgodnie z kładem ścian - Zespół toalet ogólnodostępnych – Przyziemie rys. RZE_PW_AR_S_RW_07 – ściany wykończone płytką ceramiczną, zgodnie z rzutem wykończeń ścian pcv. Prosimy o informację, jakie wykończenie należy przyjąć i które rysunki są nadrzędne. | Odpowiedź Zamawiającego: Ściany w toaletach ogólnodostępnych na kondygnacji przyziemia (oś H-I/13-15 oraz oś N-O/12-15 należy wykończyć płytką ceramiczną zgodnie z rys. RZE_PW_AR_S_RW_07. Pozostałe toalety należy wykończyć zgodnie z rzutem wykończeń ścian: PCV. | Wykończenie ścian Rozbieżności w dokumentacji | Architektura - wykończenia | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 44 | 44. Prosimy o informację, czy wszystkie portale drzwiowe do gabinetów przy poczekalniach (przyziemie) należy wykonać zgodnie z detalem - RZE_PW_AR_S_RW_06B (oraz 06A) - Poczekalnie Zespół Poradni – Przyziemie, czy tylko wskazane na kładach fragmenty. | Odpowiedź Zamawiającego: Lokalizacja portali drzwiowych jest pokazana na rysunkach z kolorystyką (rys. od RZE_PW_AR_S_KW_01 do RZE_PW_AR_S_KW_03). Portal należy wykonać zgodnie z rys. RZE_PW_AR_S_RW_06B (oraz 06A) oraz rys. RZE_PW_AR_S_DW_12 | Portale drzwiowe | Stolarka drzwiowa i bramy Architektura - wykończenia | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 45 | 45. Prosimy o wskazanie zakresu prac budowlanych w istniejącej części szpitala, który należy uwzględnić w ofercie dla potrzeb wykonania rurociągów poczty pneumatycznej. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający określił w opisie technicznym poczty pneumatycznej minimalne wymagania co do rurociągu, oraz załączył w rzutach poczty pneumatycznej jego trasę. Zakres prac budowlanych zgodnie z opisem technicznym poczty pneumatycznej dotyczącym wymagań dla pozostałych branż. Zamawiający oczekuje od przyszłego Generalnego Wykonawcy zapewnienia i wykonania oraz dostawy powyższych prac i rozwiązań potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji systemu poczty pneumatycznej. | Poczta pneumatyczna Roboty budowlane w istniejących budynkach | Poczta pneumatyczna | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 60 z 24.10.2025 1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji. Zgodnie z rysunkami elewacji, na patiach w przyziemiu na części elewacji winna znajdować się okładzina o sym- bolu PS03 tj zgodnie z legendą na rysunku elewacji PS03 - okładzina elewacyjna z płyt ze sprasowanej wełny skalnej malowanej na kolor żółty, Natomiast zgodnie z przekrojem podłużnym i oznaczeniem przegrody SZ5 na patiach w poziomie przyziemia ma znajdować się: SZ5 1 Z.SE.WK01 elewacja wykończona panelami prefabrykowanymi beton architektoniczny M.Z.B21 - płyty GRC (2cm) - przestrzeń instalacyjna (3cm) M.K.M45 - podkonstrukcja (5cm) M.I.C23 - wełna mineralna z welonem szklanym (15cm) 2 K.S.BL03 ściany żelbetowe M.K.B11 - beton monolityczny (20cm) 3 W.SW.T01 tynk cementowo-wapienny, wykończony farbą M.W.T2 - tynk wew.cementowo-wapienny (2.5cm) Proszę o jednoznaczne określenie jaki typ elewacji należy wycenić na ścianach przyziemia w patiach wraz z podaniem układu warstw. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy przyjąć okładzinę o symbolu PS03: płyty ze sprasowanej wełny skalnej malowanej na kolor żółty. | Okładzina elewacyjna Wykończenie patio Rozbieżności w dokumentacji | Elewacja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 2 | 2. Proszę o informację co oznacza symbol KW 60 na powierzchni przeznaczonej pod żaluzje umieszczony na rysunku o nr RZE _Pw_AR_S_DF_11_1 ? . Brak wyjaśnienia w legendzie. Niniejsze żaluzje na rysunku elewacji dla patio maja inny symbol (PS04) | Odpowiedź Zamawiającego: Należy zastosować żaluzje w kolorze ślusarki aluminiowej, powierzchnia czynna 60%. | Żaluzje elewacyjne | Elewacja | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 3 | 3. Proszę o potwierdzenie, iż rodzaj i grubość substratu na dachach zielonych budynku głównego należy przyjmować zgodnie z projektem zieleni. | Odpowiedź Zamawiającego: Grubość substratu na dachach zielonych jest zmienna ze względu na zmienną grubość izolacji termicznej. Należy przyjąć grubość substratu 8-30cm | Dach zielony Substrat | Zagospodarowanie Terenu | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 4 | 4. Brak w przedmiarze pozycji na obłożenie ścian oporowych płytami GRC gr 20 mm. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. | Odpowiedź Zamawiającego: Wycenę należy przyjąć na podstawie dokumentacji projektowej. | Mur oporowy Okładzina elewacyjna GRC Przedmiar robót | Konstrukcja Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 61 z 24.10.2025 1. Rzut niskiego parteru projektu wykonawczego architektury dla segmentu A nie obejmuje przedsionka dla karetek (fragment budynku od osi A do osi Q). Proszę o przekazanie rzutu brakującego fragmentu. | Odpowiedź Zamawiającego: Przedsionek dla karetek znajduje się na rys. RZE_PW_AR_S_RSt_10 | Brakująca dokumentacja Przedsionek dla karetek | Architektura - wykończenia | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 2 | 2. Proszę o informację odnośnie rodzaju dachu nad przedsionkiem dla karetek. | Odpowiedź Zamawiającego: Dach nad przedsionkiem należy wykonać jako przegrodę D8 - stropodach klasyczny kryty papą. | Warstwy dachu Przedsionek dla karetek | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 3 | 3. Proszę o przekazanie rzut dachu oraz przekroju przez budynek w miejscu przedsionka dla karetek, celem przekazania informacji o rodzajach przegród budowlanych. | Odpowiedź Zamawiającego: Przedsionek dla karetek znajduje się na rys. RZE_PW_AR_S_RSt_10 | Brakująca dokumentacja Przedsionek dla karetek | Architektura - wykończenia | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 4 | 4. Na rysunku elewacji południowej i północnej oraz przejazdu dla karetek znajduje się wykończenie ścian o symbolu Z.SE.WP01. Na legendzie rysunków w/w elewacji oraz rysunku zestawienia warstw nie umieszczono informacji odnośnie wyjaśnienia symbolu. Proszę o w/w informację. | Odpowiedź Zamawiającego: Z.SE.WP01 to elewacja wentylowana – płyty betonowe GRC na podkonstrukcji: | Okładzina elewacyjna GRC | Elewacja | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 5 | 5. Na rysunku RZE_PW_AR_PZT_05-Przejazd dla karetek, jako wykończenie stropu przejazdu zaprojektowano wykończenie typu Z.CE.I01. Brak wyjaśnienia symbolu na legendzie rysunku oraz rysunku zestawienia warstw. Proszę o informację odnośnie typu wykończenia. | Odpowiedź Zamawiającego: Z.CE.I01 – to wykończenie stropu nad przejazdem dla karetek: Niepalna płyta warstwowa (5 mm WW / X mm SW / 5 mm WW) z wełny drzewnej (WW) z rdzeniem z wełny kamiennej (SW). Warstwy wierzchnie płyty z wełny drzewnej wiązanej białym cementem. Rdzeń niepalny z wełny kamiennej wysokiej biorozpuszczalności (znak jakości RAL). Płyta niepalna, termoizolacyjna i dźwiękochłonna, umożliwia dyfuzję pary wodnej, odporna na ściskanie. Krawędzie wykończone na zakładkę. | Wykończenie sufitów | Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 1 | 1. Proszę o informację, czy w zakresie jest wymiana rurociągów wody od studni do hydroforni? Proszę o przekazanie projektu, profili dla tych przewodów. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, należy wymienić rurociągi wody surowej po istniejącej trasie i na rzędnych zgodnie z PZT. | Instalacja wodociągowa Budynek hydroforni | Instalacje Sanitarne Zagospodarowanie Terenu | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 2 | 2. W opisie do sieci sanitarnych napisane jest: ”Projekt przewiduje przebudowę zewnętrznych instalacji wodociągowych w zakresie usunięcia poniższych kolizji: wo100 –studnia wody surowej do likwidacji”. Proszę wskazać, gdzie znajduje się ta studnia i na czy ma polegać likwidacja. | Odpowiedź Zamawiającego: Projekt zakłada i pozuje zakres usunięcia kolizji. Projekt hydroforni obejmuje modernizację studni S1, S2 i S1-BIS. Jest to usunięcie istniejącego rurociągu wody surowej od nieczynnej studni głębinowej | Instalacja wodociągowa | Instalacje Sanitarne Zagospodarowanie Terenu | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 3 | 3. Proszę o informacje, czy w zakresie jest budowa czy przebudowa czy renowacja istniejących studni głębinowych. Proszę o przekazanie opisu, projektu, danych dla powyższego. | Odpowiedź Zamawiającego: Projekt zakłada zabudowę zastawów wodomierzowych na studniach głębinowych, W zakresie jest także wymiana pomp. | Studnia głębinowa | Instalacje Sanitarne Zagospodarowanie Terenu | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 1 | Pytanie 1 WNIOSEK nr 63 z 24.10.2025 - Symbol Cc16, Czy zamawiający dopuści Myjnie chirurgiczną trzyosobową wg poniższego opisu: Myjnia chirurgiczna trzystanowiskowa z panelem ściennym wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunku gat.0H18N9 Myjnia do zawieszenia na ścianie. Przedni panel demontowany w celu wykonania czynności serwisowych tylny panel o wysokości. 550 mm Wymiary myjni: 2400x580x1350mm Na panelu górnym dozowniki szczotek jednorazowych i ręczników papierowych oraz dozowniki mydła i płynu dezynfekcyjnego. Dozowniki płynu dezynfekcyjnego i mydła do wyboru w dwóch wersjach: pojemniki do napełniania lub jednorazowe sterylne woreczki. Pojemniki na odpady (zużyte ręczniki papierowe. Bateria ścienna bezdotykowa– szt. 3, bateria z regulatorem termostatycznym i zintegrowaną elektroniką sterującą, zasilanie z baterii akumulatorowe lub sieciowe | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. | Myjnia chirurgiczna Wyposażenie medyczne | Technologia Medyczna | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 2 | Pytanie 2 - Symbol Cc15, Czy zamawiający dopuści Myjnie chirurgiczną dwuosobową wg poniższego opisu: Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa z panelem ściennym wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunku gat.0H18N9 Myjnia do zawieszenia na ścianie. Przedni panel demontowany w celu wykonania czynności serwisowych tylny panel o wysokości. 550 mm Wymiary myjni: 1600x580x1350mm Na panelu górnym dozowniki szczotek jednorazowych i ręczników papierowych oraz dozowniki mydła i płynu dezynfekcyjnego. Dozowniki płynu dezynfekcyjnego i mydła do wyboru w dwóch wersjach: pojemniki do napełniania lub jednorazowe sterylne woreczki. Pojemniki na odpady (zużyte ręczniki papierowe. Bateria ścienna bezdotykowa– szt. 2, bateria z regulatorem termostatycznym i zintegrowaną elektroniką sterującą, zasilanie z baterii akumulatorowe lub sieciowe | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. | Myjnia chirurgiczna Wyposażenie medyczne | Technologia Medyczna | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 3 | Pytanie 3 - Symbol Fa5, Czy zamawiający dopuści Wózek do przewożenia zwłok. wg poniższego opisu: Wózek do przewożenia zwłok wykonany w całości ze stali kwasoodpornej wyposażony w zdejmowane leże z uchwytami po bokach , regulacja wysokości leża z w zakresie 610/840 mm za pomocą mechanizmu śrubowego , wózek wyposażony w 4 kółka jezdne w tym dwa z blokadą Pokrywa tacy na zwłoki wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9; po obu krótszych bokach uchwyty do przenoszenia; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Taca na zwłoki, zagłębiona wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9; po obu krótszych bokach uchwyty do przenoszenia; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary bez pokrywy 2300x695x610/840 | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. | Wózek do transportu zwłok Wyposażenie medyczne | Technologia Medyczna | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 3 | WNIOSEK nr 64 z 27.10.2025 3. "WYMAGANIA DLA MODUŁÓW GNIAZD EKRANOWANYCH RJ45 KAT.6A" …"nie dopuszcza się modułów gniazd, które terminowane są metodą narzędzia uderzeniowego lub bez narzędzi." Proszę o potwierdzenie, że ze względu na różne możliwości montażu gniazd RJ45 (narzędziowe, beznarzędziowe, ...) wykonawca, który jest odpowiedzialny za wykonanie instalacji wg wskazanych NORM i wytycznych, przedstawić wszystkie niezbędne pomiary do odbioru instalacji oraz przedstawić 25 letnią GWARANCJE Producenta ma możliwość wyboru metodologii zarobienia gniazda RJ45 wg swojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia zdobytego na innych budowach. | Odpowiedź Zamawiającego: Instalację należy wykonać zgodnie z PN a także wg wymagań producenta | Okablowanie strukturalne Gniazdo RJ45 kat. 6A | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 4 | 4. W związku z brakiem informacji w Projekcie Wykonawczym o dostawie urządzeń Wi-Fi proszę o potwierdzenie, że są one poza zakresem postępowania. Jeżeli Wi-Fi powinno znaleźć się w ofercie Wykonawcy proszę o udostępnienie schematów oraz preferowanych rozwiązań. Rzuty techniczne wskazują miejsca montażu gniazd RJ45 dla WiFi. | Odpowiedź Zamawiającego: Urządzenia Wi-Fi stanowią zakres dostawym montażu i uruchomienia. Szczegółowe wymagania zawarto w załącznikach do przetargu. Należy przyjąć ilość zapewniająca pełne pokrycie rozpatrywanych obiektów. | Sieć Wi-Fi | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 7 | 7. W dokumencie "Zmiany - Załącznik nr 10 do SWZ" Inwestor wskazuje (str. nr 3) że: "Budynek PCMD wyposażony będzie między innymi w instalacje: …Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego". Projekty techniczne, budowlane, wykonawcze nie wskazują na konieczność ofertowania tej instalacji. Proszę o potwierdzenie że DSO jest poza zakresem przetargu. | Odpowiedź Zamawiającego: Obiekt nie ma wymogu systemu DSO. | Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) | Instalacja ppoż | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 8 | 8. UPSy: W przedmiarze dla budynku głównego wyspecyfikowano: Poz. 133 montaż 2 UPS 500 kW i pozycja 134 montaż 1 UPS 50 kW – łącznie 3 UPS-y, co potwierdza pozycja 140 badania 3 UPS-ów. Do dwóch dużych UPS przedmiar specyfikuje Bypassy. Pozycja 142 przewiduje uruchomienie 2 jednostek. W opisie technicznym PW dział 1.6 Bilans mocy mamy RUPS1 Psz 300 kW i RUPS2 Psz 350 kW, tak dla RGR1 jak i dla RG2. W dziale 1.14 Instalacja gniazd wtykowych opisano: Jeśli układ składa się z 5 modułów 50 kW to mamy 250 kW a nie 350 kW. W opisie wskazano autonomię 15 min na poziomie 200kW, natomiast w specyfikacji mowa o 15 min na poziomie 350 kW na 2 stelażach. W pozycji 136 przedmiaru autonomia 15 min na poziomie 350 kW na 3 stringach. Druga jednostka przewidziana jest w dziale 1.16 dla zasilania rezerwowego urządzeń w pomieszczeniach grupy II. Ilość 6 modułów 50 kW jest zgodna z mocą 300 kW, ale przedmiar w poz. 137 mówi o bateriach w 4 stringach na 60 min dla mocy na poziomie 350 kW. W specyfikacji jest mowa o autonomii 60 minut na poziomie mocy 300kW z bateriami na 6 stelażach. Dokumentacja jest niejednoznaczna w zakresie doboru UPS dla realizacji inwestycji. Prosimy o odpowiedź ile UPS-ów należy przyjąć w kalkulacji celem realizacji przedmiotowego zadania i o jakich głównych parametrach tj. o jakiej mocy i o jakich autonomiach – potrzymanie zasilania przez jaki czas na poziomie jakiej mocy? | Odpowiedź Zamawiającego: Wymagania zawarto w dokumentacji projektowej. | Zasilacz UPS Rozbieżności w dokumentacji | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 10 | 10. W nawiązaniu do postępowania Budowa Kompleksu Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „PODKARPACKIE CENTRUM MEDYCYNY DZIECIĘCEJ”. Prosimy o udzielenie wyjaśnień w zakresie zapisów projektu Poczty Pneumatycznej. Projekt poczty pneumatycznej wraz z zestawem wymagań wskazuje na specyficzne rozwiązania techniczne tylko jednego producenta europejskiego. Inne dostępne na rynku rozwiązania od renomowanych producentów dedykowane dla obiektów medycznych zapewniają osiągnięcie zamierzonych funkcjonalności, jednak są wykluczone przez wymagania poza funkcjonalne. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zamienne równoważne, w którym zostaną osiągnięte wszystkie funkcjonalne wymagania systemu poczty pneumatycznej przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych ? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający biorąc pod uwagę obecne potrzeby logistyczne Szpitala oraz przyszłe możliwości rozwoju wymaga od przyszłego sytemu poczty pneumatycznej odpowiednich funkcjonalnych rozwiązań, które zostały wyspecyfikowane w dokumentacji technicznej poczty pneumatycznej, a które są zastosowane i użytkowane z powodzeniem w wielu nowoczesnych dużych Szpitalach na terenie Polski oraz na świecie. W związku z powyższym Zamawiający jeszcze raz podkreśla, że określił minimalne wymagania, co do systemu poczty pneumatycznej, które potencjalny Dostawca powinien spełnić i uważa je za wystarczające na tym etapie postępowania. | Poczta pneumatyczna Produkty równoważne | Poczta pneumatyczna | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 65 z 28.10.2025 1. Prosimy o wyjaśnienie czy „Pistolet na wodę” oznaczony symbolem Sf5.1 wyszczególniony w ZAŁĄCZNIKU NR 1A „Specyfikacje techniczne wymagań́ w zakresie sprzętu” w pozycji dotyczącej pomieszczeniach 02.DOBR.026 i 02.OIT .034 został omyłkowo przyporządkowany do zakresu dostaw GW. Trzy sztuki urządzenia opisanego w ten sam sposób są w zakresie Zamawiającego w pomieszczeniu 02.BLOP.029, 02.ENDO.017 i 02.ENDO.022. Jeśli dostawę urządzenia o symbolu Sf5.1 należy uwzględnić w zakresie dostaw GW prosimy o podanie wiodących jego parametrów. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje dostawy zgodnie z załącznikiem 1A do OPZ. Końcówki według wymagań procesu technologicznego. | Wyposażenie medyczne | Technologia Medyczna | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 67 z 29.10.2025 1. Proszę o informację, czy projektowana instalacja CCTV ma być kompatybilna z działającą już na obiekcie instalacją CCTV? Czy powinna być zintegrowana z istniejącym systemem? | Odpowiedź Zamawiającego: Wymagania dla instalacji CCTV zawarto w dokumentacji oraz załącznikach do przetargu. | System CCTV Integracja systemów | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 2 | 2. Proszę o informację, czy zaprojektowany system kontroli dostępu powinien być tożsamy z już funkcjonującym systemem na istniejącej części szpitala? | Odpowiedź Zamawiającego: Wymagania dla instalacji KD zawarto w dokumentacji oraz załącznikach do przetargu. | System Kontroli Dostępu Integracja systemów | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 3 | 3. Ze względu na rozbieżności w dokumentacji i brak opisu instalacji przyczynowej w projekcie wykonawczym, proszę o informację czy projektowana instalacja przyzywa powinna być ujednolicona na całym obiekcie (istniejącym i projektowanym)? | Odpowiedź Zamawiającego: Wymagania dla instalacji CCTV zawarto w dokumentacji oraz załącznikach do przetargu. | System przyzywowy Integracja systemów | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 68 z 30.10.2025 1. Na przekroju B-B oznaczono warstwę posadzkową w poziomie piwnicy w budynku o symbolu N.ND.BL01. W związku z brakiem opisu warstwy – proszę o uzupełnienie informacji. | Odpowiedź Zamawiającego: N.ND.BL01: - kostka betonowa (8cm) - podbudowa (podsypka cementowo piaskowa) (4cm) - podbudowa kruszywo łamane (20cm) - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa | Warstwy posadzkowe | Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 2 | 2. W związku z rozbieżnościami odnośnie parametrów styropianu dachowego pomiędzy opisem do projektu wykonawczego branży architektury a rysunkiem zestawieniem warstw, proszę o jednoznaczne określenie parametrów jakie ma spełniać styropian, tj czy mają być one zgodne z opisem tj: ● wytrzymałość na zginanie: ≥115 kPa; ● naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu: ≥70 kPa; ● wartość graniczna współczynnika przewodzenia ciepła (λD): 0,038 W/mK czy zgodnie z danymi z rysunku zestawienia warstw: ● poziom wytrzymałości na zginanie BS 150: ≥150 kPa; ● Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)100 ● deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła w temperaturze 10o (λD): 0,031 W/mK | Odpowiedź Zamawiającego: Proszę przyjąć zgodnie z rysunkiem. | Izolacja termiczna dachu Rozbieżności w dokumentacji | Konstrukcja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 3 | Występuje rozbieżność w dokumentacji na temat zabezpieczeń patia przed śniegiem/lodem z lądowiska. W opisie do projektu branży architektury są to płotki z siatki, natomiast na rzucie lądowiska przesłony z blachy ocynkowanej. Proszę o sprecyzowanie sposobu zabezpieczenia oraz przedstawienia rysunku szczegółowego ze sposobem montażu osłon. | Odpowiedź Zamawiającego: Do ochrony przed drobinami (np. lodu) z łopat helikoptera oraz śniegu przewidziano płotki z siatki. Płotki występują wokół dużego patia pomiędzy osiami E-H oraz wokół małych patii pomiędzy osiami F-G i C-D. | Lądowisko dla helikopterów Zabezpieczenia przeciśniegowe Rozbieżności w dokumentacji | Konstrukcja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 70 z 31.10.2025 Prosimy o informację czy w związku z zapisami OPZ oraz Opisu Architektury dotyczącego Pracowni Żywienia Pozajelitowego i koniecznością dostosowania budynku do postanowień Państwowej Straży Pożarnej konieczna jest wymiana wykładzin podłogowych i okładzin ściennych na korytarzach wszystkich kondygnacji budynku D mimo, iż na rzutach są one wskazane jako poza zakresem postępowania? Pragniemy zauważyć, iż doprowadzenie budynku D do postanowień Państwowej Straży Pożarnej nie jest w żaden sposób ujęte w dokumentacji rysunkowej, a także przedmiarach Zamawiającego. | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, zgodnie z warunkami ochrony ppoż., należy przewidzieć wymianę łatwo zapalnych wykładzin podłogowych, okładzin ściennych i sufitów z dróg komunikacji ogólnej. Nie wymaga się skucia istniejącej wylewki. | Ochrona PPOŻ Budynek apteki Wykończenie wnętrz | Architektura - wykończenia Instalacja ppoż | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 2 | Prosimy o informację czy w związku z zapisami OPZ oraz Opisu Architektury dotyczącego Pracowni Żywienia Pozajelitowego i koniecznością dostosowania budynku do postanowień Państwowej Straży Pożarnej konieczna jest wymiana sufitów na korytarzach wszystkich kondygnacji budynku D mimo, iż na rzutach są one wskazane jako poza zakresem postępowania? | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, zgodnie z warunkami ochrony ppoż., należy przewidzieć wymianę łatwo zapalnych wykładzin podłogowych, okładzin ściennych i sufitów z dróg komunikacji ogólnej. Nie wymaga się skucia istniejącej wylewki. | Ochrona PPOŻ Budynek apteki Wykończenie sufitów | Architektura - wykończenia Instalacja ppoż | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 3 | Prosimy o informację czy w związku z zapisami OPZ oraz Opisu Architektury dotyczącego Pracowni Żywienia Pozajelitowego i koniecznością dostosowania budynku do postanowień Państwowej Straży Pożarnej należy wymienić pokrycie dachy budynku D w całości? Pragniemy zauważyć, iż doprowadzenie budynku D do postanowień Państwowej Straży Pożarnej nie jest w żaden sposób ujęte w dokumentacji rysunkowej, a także przedmiarach Zamawiającego. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy wymienić przekrycie na spełniające wymagania dla klasy NRO na powierzchni dachu między osiami 1-7/A-D. | Ochrona PPOŻ Budynek apteki Pokrycie dachowe | Konstrukcja Instalacja ppoż | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 13 | BUDYNEK GŁÓWNY: Pyt. Dot. drzwi: poz. DZ-PA-3 o odporności ogniowej EI30 – W dokumentacji wymieniona pozycja jest opisana jako drzwi aluminiowe przesuwne w fasadzie. Z kolei w ich specyfikacji mamy napęd „Typ 3- Napęd elektromechaniczny o wysokości 70 mm do automatycznego otwierania i zamykania drzwi rozwieranych 2-skrzydłowych. Ze specjalną płytą sterującą pozwalającą na podłączenie sygnału SAP. RKZ realizowany bezprądowo za pomocą linki. […]” – z czego wynika, że drzwi powinny być rozwierane. Bardzo prosimy o korektę i doprecyzowanie rodzaju tych drzwi. | Odpowiedź Zamawiającego: Do drzwi DZ-PA-3 należy dobrać Napęd Typ 4. | Drzwi automatyczne Drzwi PPOŻ Rozbieżności w dokumentacji | Stolarka drzwiowa i bramy | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 14 | BUDYNEK GŁÓWNY: Pyt. Dot. drzwi: poz. DZ-PA-1 o odporności ogniowej EI30 – W specyfikacji drzwi a dokładnej ich napędu mamy zapisane: „Napęd Typ 2- Napęd o wysokości zabudowy 100mm do automatycznych drzwi jednoskrzydłowych przesuwnych przeznaczony do stosowania na drogach ewakuacyjnych. Na sygnał SAP napęd otwiera drzwi i pozostaje w pozycji rozsuniętej. […]” Pragniemy zauważyć, że drzwi posiadające odporność ogniową nie powinny pozostać rozsunięte na sygnał SAP, ze względu na to, że jest to sprzeczne z ich działaniem. Bardzo prosimy o wyjaśnienie niejasności. | Odpowiedź Zamawiającego: Przez drzwi DZ-PA-1 nie przewidziano ewakuacji. W tym przypadku napęd nie musi być dostosowany do wymogów ewakuacji a same drzwi nie muszą pozostać w pozycji rozsuniętej. | Drzwi automatyczne Drzwi PPOŻ System Alarmu Pożarowego (SAP) | Stolarka drzwiowa i bramy Instalacja ppoż | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 15 | Dotyczy ust. 2) pkt g) Załącznika nr 12 do SWZ. Wnosimy o potwierdzenie, że Wykonawca spełni wymóg przedstawiając umowę ubezpieczenia CAR z limitem w klauzuli 100 trwającym 8 tygodni (okres porób, rozruchów). Limit ten jest aktualnie obowiązującym standardem rynkowym. Odpowiedzialność ubezpieczyciela standardowo jest limitowana czasowo przez ubezpieczyciela w Klauzuli nr 100, ubezpieczyciel nie ubezpieczy kontraktu w tej klauzuli na czas nieokreślony. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 12 do PPU dnia 18.11.2025 r.:. ust. 2 pkt g) otrzymał następujące brzmienie: „g) ryzyko prób i testów w tym prób gorących – limit 8 tygodni”. | Ubezpieczenie CAR | Formalne - umowa | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 16 | 16. Dotyczy ust. 2) pkt g) Załącznika nr 12 do SWZ. Wnosimy o potwierdzenie, że Wykonawca spełni wymóg przedstawiając umowę ubezpieczenia CAR z Klauzulą szkód w częściach wadliwych wyłączającą wypłaty za „szkody” które nie wystąpiły. Ubezpieczyciel nie pokryje żadnych kosztów, o których mowa w niniejszej klauzuli, jeżeli szkoda nie wystąpiła, nie zaistniała, nie jest to w żadnym wypadku zdarzenie szkodowe. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. | Ubezpieczenie CAR | Formalne - umowa | Zgoda
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 17 | 17. Dotyczy ust. 2) pkt g) Załącznika nr 12 do SWZ. Wnosimy o potwierdzenie, że Wykonawca spełni wymóg przedstawiając umowę ubezpieczenia CAR z Klauzulą Reprezentantów, która wyłącza odpowiedzialność reprezentantów. Klauzula reprezentantów zawsze wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie przez reprezentantów. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 12 do PPU dnia 18.11.2025 r.: ust. 2 pkt g) otrzymał następujące brzmienie: „m) Klauzula reprezentantów – ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego i/lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, za wyjątkiem szkód wyrządzonych w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa zarządu ubezpieczonego,” | Ubezpieczenie CAR | Formalne - umowa | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 18 | 18. Dotyczy Załącznik nr 12 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, Załącznik nr 10 – GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY do Załącznika nr 12 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy. Z treści wzoru gwarancji, załączonego do wzoru umowy wynika, że gwarancja ma mieć postać papierową. Czy Zamawiający dopuszcza postać elektroniczną gwarancji należytego wykonania dostarczoną na adres e'mail Zamawiającego? | Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający dokonał odpowiednich zmian w PPU dnia 12.11.2025 r. | Gwarancja należytego wykonania umowy | Formalne - umowa | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 19 | 19. Dotyczy SWZ rozdz. XX ust. 5. Czy zgodnie z art. 452 ust. 8 u Pzp (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1320) oraz SWZ rozdz. XX ust. 5 zabezpieczenie może być wniesione w postaci dwóch gwarancji, w następujący sposób: - pierwsza na 3,5% wynagrodzenia (70% wartości zabezpieczenia) na okres realizacji + 30 dni (zwrot zabezpieczenia), - druga na 1,5% wynagrodzenia (30% wartości zabezpieczenia) na okres realizacji + 30 dni (zwrot zabezpieczenia) + na częściowy okres rękojmi za wady i gwarancji za wady (cała gwarancja na okres nie krótszy niż 5 lat). Do tej gwarancji zostanie dołączone zobowiązanie wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonał odpowiednich zmian w PPU dnia 12.11.2025 r. | Gwarancja należytego wykonania umowy | Formalne - umowa | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 20 | 20. Załącznik nr 12 do SWZ - PPU § 5, ust. 5.15. Zamawiający dopuszcza złożenie dwóch odrębnych gwarancji: - pierwsza w pełnej wysokości Zabezpieczenia, obowiązującej od dnia zawarcia Umowy do 30 dnia od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego PCMD przez Strony, - druga w postaci gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej na Okres Gwarancji, w wysokości 30% kwoty Zabezpieczenia, obowiązującej od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego PCMD do 15 dnia po upływie Okresu Gwarancji, złożona najpóźniej w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego PCMD przez Strony. Czy w przypadku drugiej gwarancji, jeśli Okres Gwarancji wynosi więcej niż 5 lat, można przedłożyć (zgodnie z art. 452 ust. 8 u Pzp (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1320) oraz SWZ rozdz. XX ust. 5) zabezpieczenie na okres nie krótszy niż 5 lat z dołączonym zobowiązaniem wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonał odpowiednich zmian w PPU dnia 12.11.2025 r. | Gwarancja należytego wykonania umowy | Formalne - umowa | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 21 | 21. Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga zaprojektowania automatycznego systemu podlewania dachów zielonych, np. poprzez zastosowanie linii kroplujących. | Odpowiedź Zamawiającego: Nie przewiduje się automatycznego systemu podlewania dachów zielonych poprzez zastosowanie linii kroplujących. | Dach zielony System nawadniania | Zagospodarowanie Terenu Instalacje Sanitarne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 22 | 22. Pragniemy zwrócić uwagę, że warstwy elewacji budynku głównego: SC1 oraz SC2, które są rozpisane w pliku Zestawienie warstw, nie pojawiają się na rzutach ani rysunkach elewacji. Prosimy o wskazanie gdzie należy zastosować powyższe rodzaje elewacji. | Odpowiedź Zamawiającego: SC1 – cokoły ścian zew. SC2 – cokoły ścian zew ( nadbudowy dachowe ) | Wykończenie cokołu | Elewacja | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 23 | 23. Pragniemy zwrócić uwagę, że rodzaj wykończenia elewacji ‘PS02 – wypełnienie systemu fasadowej: panel szklany przezierny, szkło dwukomorowe’, który oznaczony jest na rysunkach elewacji, nie pojawia się w zestawienie przegród budowlanych. Prosimy o informację, w skład której przegrody budowlanej wchodzi fasada PS02. | Odpowiedź Zamawiającego: PS02 – elewacja przezierna to Fasada szklana w konstrukcji słupowo-ryglowej, szklenie w dwukomorowym zestawie zespolonym, szkło typu float, ESG, VSG, przezierne | Fasada szklana | Elewacja | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 24 | 24. Prosimy o informację, czy strop najwyższej kondygnacji garażu (P3) należy przyjąć zgodnie z warstwami z Zestawienia przegród budowlanych, tj.: czy warstwami opisanymi w Opisie technicznym, str. 40, tj.: | Odpowiedź Zamawiającego: Wg opisu technicznego (żywica poliuretanowa wodoszczelna, odporna na UV i substancje ropopochodne ma w swojej budowie warstwę membrany). | Garaż wielopoziomowy Warstwy stropowe Rozbieżności w dokumentacji | Konstrukcja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 27 | 27. Prosimy o potwierdzenie, że w miejscach, gdzie występuje wykończenie ‘PS04 i PS05 - wypełnienie systemu fasadowego : panel żaluzjowy’ nie jest wymagane zastosowanie żadnego szklenia pod żaluzjami elewacyjnymi. | Odpowiedź Zamawiającego: Potwierdzamy. | Żaluzje elewacyjne | Elewacja | Zgoda
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 28 | 28. W udostępnionych rewizjach udostępniono pliki z datą wcześniejszą (5 lipca 2023 r ) niż te w projekcie wykonawczym (23 października 2023). Prosimy o doprecyzowanie, które pliki są plikami nadrzędnymi. | Odpowiedź Zamawiającego: Obowiązujące są rewizje rysunków. | Hierarchia dokumentacji | Formalne - PFU | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 30 | 30. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, w których pomieszczeniach nad niskim parterem należy wykonać sufit pośredni. | Odpowiedź Zamawiającego: Podwójne sufity podwieszane należy przewidzieć w pomieszczeniach toalet na niskim parterze w miejscach, gdzie kondygnacja niskiego parteru ma podwójną wysokość (po obwodzie budynku). | Sufit podwieszany | Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 31 | 31. Dot. drzwi stalowych: Analizując dokumentację, a także zestawienia drzwi stalowych znaleźliśmy niezgodność. Na przykładzie drzwi pozycja: ​DW-SN-3-1.1 - wym. 110x205 cm opisano konstrukcję skrzydła jako​ ,,Konstrukcja skrzydła: Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o gr. 1,25mm. Wypełnienie wełną mineralną przyklejoną do blach klejem poliuretanowym" zaś wykończenie​ ,,Wykończenie skrzydła: Stal nierdzewna ​Wykończenie ościeżnicy: Stal nierdzewna". Pragniemy zwrócić uwagę, że te informację wykluczają się ze względu na to, że są to inne materiały. Prosimy o wyjaśnienie niezgodności w celu zapewnienia konkurencyjności ofert. | Odpowiedź Zamawiającego: Konstrukcja skrzydła: Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych blach ze stali nierdzewnej o gr. 0,75mm. Wykończenie skrzydła: stal nierdzewna. Konstrukcja i wykończenie ościeżnicy- stal nierdzewna. | Stolarka drzwiowa stalowa Rozbieżności w dokumentacji | Stolarka drzwiowa i bramy | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 32 | 32. Pragniemy zauważyć, że rysunki konstrukcyjne dla budynku głównego szpitala są rozbieżne w zakresie otworowania z rzutami architektonicznymi. Przykładowo: na rysunku konstrukcyjnym 044.RZE_PW_K_SZA_02_01-Rzut stropu nad wysokim parterem otwory w ścianie wentylatornii zaznaczono pomiędzy osiami C-D, natomiast na rzucie architektonicznym RZE_PW_AR_S_R_03_Budynek szpitala – Rzut wysokiego parteru otwory te pokazane są w osiach D-E. Prosimy o sprawdzenie otworowania na rzutach i udostępnienie poprawionych rysunków architektonicznych i konstrukcyjnych dla wszystkich pięter. | Odpowiedź Zamawiającego: Wskazane miejsce należy wykonać wg projektu konstrukcji (należy wykonać otwór w osiach C-D. | Otwory w konstrukcji Rozbieżności w dokumentacji | Konstrukcja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 33 | 33. Prosimy potwierdzenie w związku z zapisami OPZ i Opisu Architektury dotyczącego przebudowy pomieszczeń w Budynku „D3” Apteki, że w ramach inwestycji w zakresie Generalnego Wykonawcy nie jest doprowadzenie głównej konstrukcji nośnej budynku D3 do klasy odporności ogniowej R120. Pragniemy zauważyć, iż doprowadzenie budynku D3 do postanowień Państwowej Straży Pożarnej nie jest w żaden sposób ujęte w dokumentacji rysunkowej, a także w przedmiarach Zamawiającego. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z ekspertyzą pożarową i postanowieniem PSP, doprowadzenie głównej konstrukcji nośnej budynku D3 do klasy odporności ogniowej R120 nie jest wymagane. | Odporność ogniowa konstrukcji Budynek apteki | Konstrukcja Instalacja ppoż | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 2 | 2. Prosimy o potwierdzenie, czy grubość warstwy „M.Z.N142 - Substrat ekstensywny” powinna wynosić średnio 30cm. W zestawieniu warstw: „M.Z.N142 - Substrat ekstensywny” grubość wynosi 50 cm. Czy przy przyjmowaniu grubości warstwy nie zdublowano grubości EPS​ (20 + 5 cm)? W przypadku warstwy „N.ND.B03 - płyty chodnikowe” przenikającej się z warstwą „M.Z.N142 - Substrat ekstensywny”, jej grubość wynosi około 30cm. Na przekrojach grubość warstwy jest zmienna, lecz w najwyższym punkcie nie przekracza 50cm (wszystkie warstwy razem z EPS). | Odpowiedź Zamawiającego: Tak, średnia grubość warstwy 30cm (min. 8cm) | Dach zielony Substrat Rozbieżności w dokumentacji | Zagospodarowanie Terenu | Zgoda
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 3 | 3. Prosimy o podanie grubości warstwy: żwir płukany frakcja 16-32 w przypadku warstwy D6 (Dach poz. 12,08m). | Odpowiedź Zamawiającego: Minimalna grubość 10cm | Warstwy dachu | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 4 | 4. Wskazujemy na następującą rozbieżność w dokumentacji projektowej: warstwą D3 określono układ w małym patio na poziomie -0,77 m. W opisie warstw, warstwa D3 dotyczy nawierzchni nad strefą dostaw (kostka betonowa). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. | Odpowiedź Zamawiającego: W patio należy wykonać warstwy zgodnie z przegrodą DZ1, warstwa D3 opisuje strop nad strefą dostaw. | Warstwy dachu Rozbieżności w dokumentacji | Konstrukcja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 5 | 5. Prosimy o określenie precyzyjnego zakresu występowania płotków z siatki zabezpieczających przed drobinami (np. lodu) z łopat helikoptera oraz śniegu. W opisie lokalizację płotków określono jako: attyki patio w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska. Czy zakres dotyczy dużego Patio pom. osiami E-H? Czy również patio pom. osiami J-K oraz małe patia pom. osiami F-G i K-L? | Odpowiedź Zamawiającego: Dotyczy dużego Patio pomiędzy osiami E-H oraz małych patii pomiędzy osiami F-G i C-D. | Lądowisko dla helikopterów Zabezpieczenia przeciśniegowe | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 6 | 6. Wskazujemy na rozbieżność pomiędzy przedmiarem robót i projektem wykonawczym, polegającą na różnicy pomiędzy nawierzchniami utwardzonymi w warstwach dachowych: Wg przedmiaru robót: 1.2.7.2. Nawierzchnia utwardzona na dachu - D7 Wg projektu wykonawczego: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. | Odpowiedź Zamawiającego: Powierzchnie należy przyjąć z dokumentacji projektowej. | Nawierzchnia na dachu Przedmiar robót Rozbieżności w dokumentacji | Konstrukcja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 7 | Dot. Łącznika (etap 7.3.): 7. Wskazujemy na rozbieżność pomiędzy widokami elewacji, a zestawieniami ślusarki zewnętrznej. Wg zestawień ślusarki, fasada o symbolu: PS02 - wypełnienie systemu fasadowego: panel szklany przezierny, szkło dwukomorowe, szyba zespolna, szkło bezpieczne laminowane. Wg widoków Elewacji: Nr 2. - system fasadowy słupowo-ryglowy, ślusarka kolor biały, wypełnienie: panel szklany nieprzezierny. Prosimy o wyjaśnienie dotyczące przezierności szkła. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z oznaczeniem na rysunku zestawienia ślusarki symbol PS2 to przegroda przezierna. Zgodnie z oznaczeniem na elewacji, nr 2 to przegroda nieprzezierna (na elewacjach przegroda przezierna jest oznaczona nr 1). Nie ma rozbieżności. | Fasada szklana Rozbieżności w dokumentacji | Elewacja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 8 | 8. Prosimy o wskazanie lokalizacji wykończenia elewacji Nr 7 okładzina z płyt betonowych, kolor jasno szary. | Odpowiedź Zamawiającego: Nie przewiduje się płyt betonowych na elewacji łącznika. | Okładzina elewacyjna | Elewacja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 9 | 9. Prosimy o podanie technologii wykończenia elewacji w obrębie cokołów. | Odpowiedź Zamawiającego: Wg rys. RZE_PW_AR_Ł_ZM_01 - Zestawienie warstw przegród pionowych | Wykończenie cokołu | Elewacja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 10 | 10. Prosimy o podanie technologii wykonania izolacji termicznej i wykończenia ścian zewnętrznych i stropu we wnęce pomiędzy osiami 1”-2”/ E”-H” (obszar oznaczony czerwoną „chmurką”). Pytanie nie dotyczy fragmentu ściany oznaczonego jako SZ2. łącznik -WYSOKI PARTER (Poziom 2) 3.34 łącznik-NISKI PARTER (Poziom 1) 0 WIDOK:Z.FA.RA.02_P01.11 1 : 100 | Odpowiedź Zamawiającego: Ścianę należy wykończyć w następujący sposób: elewacja w systemie ETICS ● M.Z.T1 - tynk zew. silikonowy gładki - zew. (1.5cm) ● M.I.G3 - warstwa zbrojąca do ETICS (0.5cm) ● M.I.C21 - wełna mineralna (18cm) ● M.I.G2 - klej do izolacji (1cm) | Izolacja termiczna | Elewacja Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 11 | 11. Wskazujemy na rozbieżności w dokumentacji projektowej, polegające na innym układzie warstw dachowych w opisie warstwy oraz w detalu fasady. Dach - Opis warstw dachowych: D1 1 Z.SD.P01 Stropodach klasyczny, żwir M.Z.N121 - żwir (10cm) M.I.P42 - włóknina filtracyjna (0.2cm) M.I.P51 - mata drenażowa (2.5cm) M.I.P51 - mata drenażowa (0.5cm) M.I.W224 - papa przeciwkorzenna (0.3cm) M.I.W221 - papa podkładowa SBS, samoprzylepna (0.3cm) M.I.C44 - EPS - spadkowy (5cm) M.I.C13 - EPS dach/podłoga (20cm) M.I.G2 - klej do izolacji (0.1cm) M.I.W225 - papa paroizolacyjna wzmacniana SBS (0.3cm) M.I.G1 - grunt (0.1cm) 40 2 K.ST.BP01 Strop monolityczny M.K.B21 - beton monolityczny (18cm) -zabezpieczenie antypyłowe, farba antypyłowa 18 D1 1 Z.SD.P01 Stropodach klasyczny, żwir M.Z.N121 - żwir (10cm) M.I.P42 - włóknina filtracyjna (0.2cm) M.I.P51 - mata drenażowa (2.5cm) M.I.W224 - papa przeciwkorzenna (0.3cm) M.I.W221 - papa podkładowa SBS, samoprzylepna (0.3cm) M.I.C44 - EPS - spadkowy (5cm) M.I.C13 - EPS dach/podłoga (20cm) M.I.G2 - klej do izolacji (0.1cm) M.I.W225 - papa paroizolacyjna wzmacniana SBS (0.3cm) M.I.G1 - grunt (0.1cm) 40 2 K.ST.BP01 Strop monolityczny M.K.B21 - beton monolityczny (18cm) -zabezpieczenie antypyłowe, farba antypyłowa 18 D2 1 Z.SD.P Stropodach klasyczny, kryty papą M.I.W226 - papa wierzchnia SBS (0.3cm) M.I.W221 - papa podkładowa SBS, samoprzylepna (0.3cm) M.I.C44 - EPS - spadkowy (5cm) M.I.C13 - EPS dach/podłoga (20cm) M.I.G2 - klej do izolacji (0.1cm) M.I.W225 - papa paroizolacyjna wzmacniana SBS (0.3cm) M.I.G1 - grunt (0.1cm) Dach Attyki • ŻWIR — 6cm • GEOWŁÓKNINA OCHRONNA — 1cm • XPS — 20cm • PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA — 0.5cm • PAPA PODKŁADOWA — 0.3cm • GRUNT BITUMICZNY • WARSTWA SPADKOWA BETONOWA 5-15cm • STROP ŻELBETOWY — 18cm | Odpowiedź Zamawiającego: Należy przyjąć warstwy wg zestawienia warstw. | Warstwy dachu Rozbieżności w dokumentacji | Konstrukcja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 12 | 12. Dot. Przedsionka dla karetek: wskazujemy na następującą rozbieżność w zakresie wykończenia ścian zewnętrznych przedsionka dla karetek. Budynek Główny – Elewacja Północna – elewacja Z.SE.WK01 - okładzina z płyt betonowych, kolor jasno szary Łącznik – Elewacja Północna – Wykończenie elewacji nr „8” – tynk, kolor biały. Prosimy o wyjaśnienie. | Odpowiedź Zamawiającego: Elewacje przedsionka dla karetek należy wykończyć płytami GRC na podkonstrukcji zgodnie z rysunkiem elewacji w budynku głównym. | Przedsionek dla karetek Wykończenie elewacji Rozbieżności w dokumentacji | Elewacja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 13 | 13. Dot. budynku garażu: prosimy o potwierdzenie braku wewnętrznych warstw izolacyjnych i wykończeniowych attyki nad stropem klatki schodowej. | Odpowiedź Zamawiającego: Strop klatki schodowej należy wykonać zgodnie z projektem (przegroda P4). | Garaż wielopoziomowy Attyka | Konstrukcja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 15 | 15. Czy w projekcie znajduje zastosowanie bloczek silikatowy/betonowy o grubości 24cm lub większej niż 18 cm | Odpowiedź Zamawiającego: Nie. | Roboty murowe | Konstrukcja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 16 | 16. Czy tylko sufit podwieszany SU-P4a jest w systemie „clip-in”? | Odpowiedź Zamawiającego: Sufit SU-P4a to sufit podwieszany z płyt z betonu architektonicznego typu GRC, nie jest w systemie clip-in. | Sufit podwieszany | Architektura - wykończenia | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 17 | 17. Gdzie znajdują zastosowanie zabudowy techniczne z siatki stalowej i jakie jest oznaczenie dla tej przegrody? | Odpowiedź Zamawiającego: Zabudowy z siatki stalowej są pokazane w dokumentacji. | Zabudowy z siatki stalowej | Konstrukcja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 19 | 19. Na rysunku z detalami na rysunku RZE_PW_AR_S_DB_08 są zaprojektowane podwójne sufity podwieszane, prosimy o wskazanie pomieszczeń, gdzie ma być zastosowane to rozwiązanie. | Odpowiedź Zamawiającego: Podwójne sufity podwieszane należy przewidzieć w pomieszczeniach toalet na niskim parterze w miejscach, gdzie kondygnacja niskiego parteru ma podwójną wysokość (po obwodzie budynku). | Sufit podwieszany | Architektura - wykończenia | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 20 | 20. Na rysunku detalu o nr RZE_PW_AR_S_DB_09.2 przy wykończeniu wykładziną są pokazane 2 rozwiązania dylatacji przy ścianie. Prosimy o wskazanie, w których pomieszczeniach stosować jedno lub drugie rozwiązanie? | Odpowiedź Zamawiającego: Jeden detal dotyczy ściany murowanej, drugi ściany gk. | Dylatacje posadzkowe | Konstrukcja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 21 | 21. Prosimy o podanie konkretnych wymagań akustycznych przy ścianach działowych z GK. | Odpowiedź Zamawiającego: Wymagania akustyczne dla ścian pokazano na rys. od RZE_PW_AR_S_Rsc_00 do RZE_PW_AR_S_Rsc_03 | Ściany działowe GK Wymagania akustyczne | Konstrukcja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 22 | 22. Prosimy o wskazanie klap rewizyjnych w sufitach podwieszanych z płyt GK. | Odpowiedź Zamawiającego: Rewizje pokazano na rzutach sufitów. | Sufit podwieszany Klapy rewizyjne | Architektura - wykończenia | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 24 | 24. Dot. branży sanitarnej : Projekt wykonawczy, część 3.1. – PZT i Instalacje Zewnętrzne, pkt. 8 Sieci gazowe: „Na terenie inwestycji zlokalizowana będzie stacja gazowa redukcyjno- pomiarowa. Wyposażenie szafki gazowej oraz miejsce włączenia do sieci gazowej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi polską Spółkę Gazownictwa. Przebudowa sieci przed punktem gazowym wg odrębnego opracowania.” . Prosimy o udostępnienie projektu przebudowy sieci. | Odpowiedź Zamawiającego: Na terenie inwestycji nie ma stacji a jest punkt redukcyjno pomiarowy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PSG. Projekt przebudowy punktu redukcyjno-pomiarowego i wymiany rurociągów jest procedowany i uzgadniany przez PSG. Zakres przedstawiono na Planie Sytuacyjnym. | Instalacja gazowa Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu | Instalacje Sanitarne Zagospodarowanie Terenu | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 25 | 25. Prosimy o informację kto ponosi koszty związane z nadzorem oraz włączeniem przebudowanego gazociągu do czynnej sieci. | Odpowiedź Zamawiającego: Oferent. | Instalacja gazowa | Formalne - finansowanie | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 27 | 27. Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego „Instalacje ciepła technologicznego”, obieg C.T.2.1 zasila nagrzewnice w centralach wentylacyjnych. Natomiast w opisie technicznym PW „Maszynownia wody lodowej – odzysk ciepła z agregatów chłodniczych oraz rozdział ciepła” wskazano, że obieg C.T.2.1 jest przewidziany do ogrzewania płyty lądowiska. W projekcie instalacji ciepła technologicznego brak jest jednak opracowania dotyczącego ogrzewania płyty lądowiska. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, który obieg instalacji C.T. jest przewidziany do ogrzewania płyty lądowiska oraz o udostępnienie projektu systemu odladzania lądowiska z zastosowaniem ogrzewania wodnego. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem źródła ciepła obieg 2.1 i 2.1.1. zasilają podgrzewanie płyty lądowiska. Moc ogrzewania – 147,2 kW. W płycie lądowiska należy wycenić system ogrzewania podpodłogowego na całej powierzchni lądowiska. | Instalacja grzewcza Lądowisko dla helikopterów System odladzania Rozbieżności w dokumentacji | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 28 | 28. Prosimy o udostępnienie projektu pompowni ppoż. zlokalizowanej na dachu budynku wraz z rozprowadzeniem instalacji do dysz zaprojektowanych w płycie lądowiska. | Odpowiedź Zamawiającego: Udostępniono w Dokumentacji Projektowej w ramach zmian SWZ opublikowanych 19.11.2025r. | Instalacja PPOŻ Lądowisko dla helikopterów | Instalacja ppoż | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 29 | 29. Na rzucie płyty lądowiska (projekt wykonawczy, rys. nr RZE_PW_AR_L_R_01) nad drzwiami w pomieszczeniu technicznym wskazano kurtynę powietrzną. W projekcie instalacji sanitarnych brak jednak tej kurtyny – prosimy o podanie jej specyfikacji. | Odpowiedź Zamawiającego: Kurtyna powietrzna elektryczna o mocy 2,0 kW. | Kurtyna powietrzna | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 30 | 30. Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego „Architektura”, pkt 6.2.2 Opis technologiczny – Stacje pianowe: „Do stacji pianowych doprowadzone zostaną rurociągi stale wypełnione wodą pod ciśnieniem.” Projekt wykonawczy ‎„Instalacje wodociągowa i hydrantowa” ‎nie zawiera jednak zasilania stacji pianowych w wodę. Prosimy o udostępnienie projektu uwzględniającego zasilanie stacji w wodę. | Odpowiedź Zamawiającego: Projekt instalacji zawiera w/w opracowanie – rysunek nr RZE_PW_IS_BG_R_POZ4_WOD01. | Instalacja PPOŻ Stacja pianowa | Instalacja ppoż | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 31 | 31. W projekcie wykonawczym Część 3.4 – Instalacje kanalizacji deszczowej, Tom 1/1, pkt 2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej grawitacyjnej – Odwodnienie patiów: „Dla patiów na poziomie gruntu do odwodnienia zaprojektowano odwodnienia liniowe.” Brak jednak specyfikacji odwodnień oraz ich lokalizacji w części rysunkowej. Prosimy o uzupełnienie. | Odpowiedź Zamawiającego: Odwodnienie należy przewidzieć po obwodzie patiów na poziomie gruntu. Specyfikacja techniczna: · Kanały z polimerbetonu · Szerokość 15cm · Kształt V w przekroju · ruszt z żeliwa · Klasa obciążenia A15-E600 | Odwodnienie liniowe | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 32 | Natomiast w Załączniku nr 1A opisano regał Ch4 jako: „regał magazynowy 5-półkowy o wymiarach (szer. × gł. × wys.) 1000 × 435 × 2000 mm, konstrukcja ramowa, powierzchnia malowana proszkowo – odporna na zarysowania i korozję, prowadnice wykonane z blachy ze stali kwasoodpornej, półki wykonane z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo.” W przedmiarze robót technologii medycznej opisano regał jako regał ze stali ocynkowanej. Liczba półek 5 szt, regulacja rozstawienia półek. Maksymalny udźwig półki 200 kg (1000x435x2000) - ilość łączna 1252 szt. W związku z powyższymi rozbieżnościami prosimy o doprecyzowanie specyfikacji dotyczącej regałów Ch4, a w szczególności: 1.1. Jakie ostatecznie mają mieć wymiary (szerokość × głębokość × wysokość)? 1.2. Z jakiego materiału powinny być wykonane poszczególne elementy konstrukcji (rama, prowadnice, półki)? 1.3. Jaką należy przyjąć wartość udźwigu dla każdej półki, czy rzeczywiście 200 kg? 1.4. Prosimy o potwierdzenie, że projekt konstrukcji budynku uwzględnia obciążenia wynikające z użytkowania regałów w pełni obciążonych. |  | Regały magazynowe | Technologia Medyczna | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 33 | 2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w projekcie mebli biblioteki. W projekcie technologii przedstawiono układ mebli dla pomieszczenia biblioteki. W projekcie wnętrz załączono wizualizację tego pomieszczenia, która nie jest zgodna z układem mebli ujętym w projekcie technologii. W związku z powyższym prosimy o: 2.1. Wyjaśnienie przyczyn rozbieżności pomiędzy projektem technologii a wizualizacją wnętrza. 2.2. Potwierdzenie, że wizualizacja ma charakter wyłącznie poglądowy i nie jest wiążąca, a meble należy dostarczyć zgodnie z układem przedstawionym w projekcie technologii. | Odpowiedź Zamawiającego: Wizualizacja odzwierciedla stan projektowany. Szczegółowy Projekt biblioteki znajduje się na rys. „RZE_PW_AR_S_RW_12 - Sala multimedialna - 1 Piętro”. Specyfikacja mebli znajduje się w załączniku „PCMD_Meble - specyfikacja techniczna” dołączonym do projektu wnętrz. | Meble biblioteczne Rozbieżności w dokumentacji | Architektura - wykończenia | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 4 | 4. W opisie technologii medycznej wyszczególniono regał Ch5 – regał drewniany 1000x450. Jednocześnie w projekcie technologii na rzutach regał ten nie został oznaczony, a załącznik nr 1A nie przewiduje dostawy takich regałów. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: czy regał Ch5 należy uwzględnić w wycenie, jeśli tak to prosimy o wskazanie lokalizacji, dokładnej specyfikacji i ilości. | Odpowiedź Zamawiającego: W projekcie nie występuje regał Ch5. | Regały magazynowe | Technologia Medyczna | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 5 | 5. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w opisie regałów do archiwizacji dokumentów o oznaczeniu Ce1. W załączniku nr 1A zostały przedstawione jako stalowe malowane proszkowo o wym. 800 x 420 x 2100 mm o nośności jednej półki 120 kg. W przedmiarze robót są opisane jako meble okleinowane W opisie do projektu technologii – regał gabinetowy, bez wskazania na rodzaj materiału z jakiego ma być wykonany. W związku z powyższymi rozbieżnościami prosimy o przedstawienie jednoznacznej specyfikacji dla regałów oznaczonych symbolem Ce1 (rodzaj materiału, wymiary, nośność półek itd.). Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie, co należy rozumieć przez opis w Załączniku nr 1A dla tych regałów „Rozdzielacze: każda półka podzielna na cztery sektory za pomocą stalowych prętów rozdzielających”. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z załącznikiem nr 1A do OPZ. | Regały archiwalne | Technologia Medyczna | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 6 | 6. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w opisie regałów Ch8. W opisie technologii – Ch8 - regał magazynowy ze stali malowanej proszkowo 5 – półkowy, dopuszczony do stosowania w aptekach (900x500x21000). W przedmiarach robót wskazano, że szkielet regału ma być wykonany z blachy gr. 1,5 mm, półki z blachy gr. 0,8 mm przestawnych co 30 mm, regał otwarty, max. udźwig na półkę 150kg. W załączniku nr 1A – konstrukcja ramy z profili 25x25x2 malowana proszkowo profili stalowych o przekroju 25 × 25 × 2 mm, prowadnice wykonane z blachy ze stali kwasoodpornej umożliwiające regulację wysokości półek co 150 mm; półki z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo. W związku z powyższymi rozbieżnościami prosimy o przedstawienie jednoznacznej specyfikacji dla regałów oznaczonych symbolem Ch8 (rodzaj materiału, wymiary, nośność półek itd.). | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z załącznikiem nr 1A do OPZ. | Regały magazynowe | Technologia Medyczna | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 8 | 8. W projekcie występuje detal rolety w przestrzeni sufitowej, na którym wskazano „roleta wg opisu”. Opis techniczny nie zawiera żadnych informacji dotyczących rolet. Ponadto w Załączniku nr 1A oraz w przedmiarach robót nie ujęto dostawy ani montażu rolet wewnętrznych lub zewnętrznych. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż rolet wewnętrznych oraz zewnętrznych nie wchodzą w zakres obowiązków Wykonawcy, a jeżeli jednak zakres ten ma być objęty zakresem Wykonawcy, prosimy o przekazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wraz z wykazem wszystkich lokalizacji, w których rolety mają zostać zamontowane. | Odpowiedź Zamawiającego: W projekcie nie przewiduje się wykonania rolet zewnętrznych. dostawa i montaż rolet wewnętrznych wchodzi w zakres obowiązków Wykonawcy. Lokalizację rolet wewnętrznych pokazano na rzutach sufitów. Parametry rolet: ● Szyna wykonana z aluminium czarna RAL 9011 ● Uchwyty mocowania rolety stalowe w kolorze czarnym RAL 9011 ● Tkanina: 64% PVC, 36% włókno szklane ● Stopień otwarcia: 5% ● Grubość: 0,4 mm ● Kolor: biały RAL 9016 ● Klasa odporności ogniowej: trudnozapalne ● Łatwe w czyszczeniu ● Antybakteryjne | Rolety wewnętrzne | Architektura - wykończenia | Zgoda
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 9 | 9. Zgodnie uwagą do zestawienia konstrukcji stalowej na rysunku RZE_PW_K_SZA_XX_09 zestawienie to nie uwzględnia krat pomostowych w ilości 879,46 m2. Kraty nie są uwzględnione​ w załączonym przedmiarze robót. Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze brakującej pozycji. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy przyjąć ilość przedstawioną w dokumentacji projektowej. | Kraty pomostowe Przedmiar robót | Konstrukcja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 10 | 10. Zgodnie uwagą do zestawienia konstrukcji stalowej na rysunku RZE_PW_K_SZA_LA_01 zestawienie to nie uwzględnia krat i stopni pomostowych. Kraty i stopnie nie są uwzględnione​ w załączonym przedmiarze robót. Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze brakującej pozycji. | Odpowiedź Zamawiającego: Należy przyjąć ilość przedstawioną w dokumentacji projektowej. | Kraty pomostowe Przedmiar robót | Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 11 | 11. Przedmiar robót nie uwzględnia wykonania nadbetonu nad płytami stropowymi w strefie J. Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze brakującej pozycji. | Odpowiedź Zamawiającego: Wycenę należy przyjąć na podstawie dokumentacji projektowej. | Nadbeton Przedmiar robót | Konstrukcja | Zgoda
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 12 | 12. Prosimy o weryfikację przedmiaru w pozycji dotyczącej wykonania podkładów z chudego betonu pod fundamenty budynku głównego. Rzeczywiste ilości wynikające z obliczeń są kilkukrotnie większe niż wskazane w przedmiarze. | Odpowiedź Zamawiającego: Wycenę należy przyjąć na podstawie dokumentacji projektowej. | Beton podkładowy Przedmiar robót | Konstrukcja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 13 | 13. W związku z opisem pod rysunkiem, w którym użyto wyrazu „itp.”, co pozostawia dowolność interpretacyjną prosimy o doprecyzowanie, w których fasadach należy zamontować automatyczny system żaluzji umieszczonych w przestrzeni międzyszybowej. Prosimy o wyszczególnienie fasad zgodnie z ich symbolami w zestawieniu. | Odpowiedź Zamawiającego: W salach seminaryjnych i w sali multimedialnej. | Żaluzje międzyszybowe | Elewacja | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 73 z 04.11.2025 1. Prosimy o potwierdzenie, że projekty wykonawcze, w tym technologia medyczna są uzgodnione z rzeczoznawcami sanepid i ppoż. | Odpowiedź Zamawiającego: Potwierdzamy. | Uzgodnienia z rzeczoznawcami SANEPID PPOŻ | Formalne - PFU | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 4 | 4. Dotyczy pomieszczeń w pełni chłodzonych powietrzem. Prosimy o potwierdzenie, że przyjęte w projekcie ilości powietrza dla sal chłodzonych powietrzem są wystarczające z punktu widzenia wymagań technologii oraz pozostałych zysków ciepła w pomieszczeniach. Np. pomieszczenie nr 02.OIT004: Projekt technologii wskazuje zyski 6 kW (tylko od łóżek), natomiast projekt wentylacji (2200 m³/h przy temp. nawiewu 18°C i 24°C w pomieszczeniu pozwala na odbiór jedynie 4,4 kW. | Odpowiedź Zamawiającego: Dobrana centrala wentylacyjna ma możliwość – w razie konieczności na obniżenie temperatury nawiewu do wartości 8 st. C. – maksymalna wartość to dt =10 st. C co daje 7,4 kW. | Instalacja wentylacji Bilans cieplny | Instalacje Sanitarne | Odmowa
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 5 | 5. Projekt przewiduje zastosowanie wymienników krzyżowych w centralach obsługujących strefy o podwyższonych wymaganiach higienicznych: NW4, NW9, NW19, NW44 (Pomieszczenia wzmożonego nadzoru) NW27, NW30 (Oddział Intensywnej Terapii) NW37, NW39, NW41, NW46 (Sale wybudzeń i przygotowania pacjenta) NW48, NW75, NW76 (Czyste strefy Bloku Operacyjnego i Sterylizatorni) Czy zastosowanie odzysku ciepła bez pełnej separacji strumieni powietrza jest w tych strefach rozwiązaniem prawidłowym i zgodnym z wymogami sanitarnymi? | Odpowiedź Zamawiającego: Część przytoczonych central posiada wymienniki glikolowe. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia – centrale obsługują pomieszczenia klasy S2 albo nie przyległe w strefie czystej bloku. Dlatego zastosowanie wymienników krzyżowych jest rozwiązaniem prawidłowym. W centrali NW48 – należy zastosować odzysk glikolowy. | Centrale wentylacyjne Wymiennik krzyżowy Wymagania higieniczne | Instalacje Sanitarne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 6 | 6. Prosimy o potwierdzenie dopuszczalności stosowania odzysku krzyżowego również dla central obsługujących standardowe pokoje chorych (NW3, NW5, NW10, NW12, NW13, NW15, NW17, NW18). | Odpowiedź Zamawiającego: Potwierdzamy. | Centrale wentylacyjne Wymiennik krzyżowy | Instalacje Sanitarne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 7 | 7. Projekt zakłada stosowanie klimakonwektorów w pomieszczeniach takich jak izolatki, gabinety zabiegowe, sale zabiegowe i sale chorych. Czy zastosowanie urządzeń działających w oparciu o recyrkulację powietrza jest w tych lokalizacjach zgodne z wiedzą techniczną (np. "Wytycznymi MZ projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą")? Czy w wymienionych powyżej pomieszczeniach nie będzie konieczności zastosowania systemów powietrznych lub/i systemów pasywnych (belki chłodzące, sufity chłodzące itp.) | Odpowiedź Zamawiającego: Błędna interpretacja powietrza recyrkulowanego. Powietrze recyrkulowane to jest powietrze wyciągane z kilku pomieszczeń, oczyszczane i zawracane jako nawiew. Urządzenia klimatyzacyjne powietrza obiegowego nie są recyrkulacją powietrza | Klimakonwektory Wymagania higieniczne | Instalacje Sanitarne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 8 | 8. Prosimy o informację czy Projekt Technologii uwzględnia wszystkie niepokazane rozwiązania w projekcie Instalacji Sanitarnych? Przykładowo dla pom.P01.DEZŁ007 w projekcie Wentylacji jest zapis: "UKŁAD WENTYLACJI WG TECHNOLOGII". W Projekcie Technologii nie znaleźliśmy takiego rozwiązania | Odpowiedź Zamawiającego: Opis wykonania w/w wentylacji znajduje się w projekcie technologii. · DEZŁ.007 KOMORA DO DEKONTAMINACJI ŁÓŻEK a) Wybudowanie ścian działowych Ściany działowe powinny zostać wykonane z wykorzystaniem betonu komórkowego lub cegieł, z wykorzystaniem spoiwa w postaci zaprawy cementowej. Ściany powinny być wykończone z użyciem płyt kartonowo gipsowych lub otynkowane i przygotowane do położenia tapety, kafelek. b) Doprowadzenie kanałów wentylacyjnych Kanały wentylacyjne należy opdzielić na kanał wlotowy oraz kanał wylotowy: - Kanał wlotowy: Kanał wlotowy wentylacji powinien umożliwiać stały pobór powietrza. Wewnątrz kanału powinna zostać zainstalowana przepustnica, umożliwiająca odcięcie dopływu świeżego powietrza, wentylator nawiewowy o wydajności min. 400 m3/h (im większa ilość wymian powietrza na godzinę, tym krócej trwa czas pracy – zalecana wydajność zgodna z wydajnością fazy aeracji czyli 800m3/h). Na końcu kanału wlotowego powinny zostać zamontowane 4 wyloty w postaci kratek wentylacyjnych, umożliwiające równomierne rozprzestrzenienie się powietrza w pomieszczeniu. - Kanał wylotowy: Kanał wylotowy wentylacji powinien być wyprowadzony na zewnątrz budynku i poprowadzony w postaci komina na dach, aby odprowadzany środek aktywny mógł bezpiecznie ulec rozrzedzeniu. Powinno zagwarantować się możliwość stałego odpływu powietrza z komory. Wewnątrz kanału powinna zostać zainstalowana przepustnica, umożliwiająca odcięcie odpływu powietrza z komory a także wentylator wyciągowy o wydajności identycznej jak w kanale wlotowym. a. Wentylacja powinna umożliwiać włączenie/wyłączenie poprzez styk bezpotencjałowy NO b. Wentylacja powinna umożliwić sygnalizację awarii wentylacji do monitoringu przez system automatyki komory styk NO/NC c. Przestrzeń na rozdzielnicę sterującą w pobliżu komory do dekontaminacji, po stronie czystej lub stronie brudnej. | Instalacja wentylacji Komora dekontaminacyjna Rozbieżności w dokumentacji | Instalacje Sanitarne | Informacja
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 9 | 9. Brak jednoznacznych parametrów określających wydajność chłodniczą zastosowanych klimakonwektorów tj.: określenia mocy jawnej i całkowitej, określenie warunków pow. wewnętrznego ( w tym wilgotności) dla wskazanych mocy chłodniczych. Prosimy o uzupełnienie. | Odpowiedź Zamawiającego: Parametry klimakonwektorów podano w części rysunkowej przy każdym urządzeniu. | Klimakonwektory | Instalacje Sanitarne | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 11 | 11. Prosimy o udostępnienie bilansu zapotrzebowania na chłód i ciepło wszystkich pomieszczeń. oraz w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych dot. spełnienia warunków udziału prosimy o potwierdzenie, że poza warunkiem udziału postawionym dla Dyrektora Kontraktu (gdzie wprost zostało wskazane, że wymagany 12 miesięczny okres doświadczenia powinien obejmować uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), wykazywane w doświadczeniu Kierownika budowy, Kierownika robót branży elektrycznej oraz Kierownika robót sanitarnych w zakresie ppkt c) inwestycje mogą być zadaniami nieukończonymi, tj. jeszcze w realizacji. | Odpowiedź Zamawiającego: Bilans zapotrzebowania na ciepło i chłód jest własnością projektanta. Wyniki obliczeń pokazano w części projektowo – opisowej projektu. Zamawiający definitywnie wyjaśnia, że wymagane jest doświadczenie personelu Wykonawcy w zakresie inwestycji ukończonych (tj. takich które uzyskały pozwolenie na użytkowanie) - dotyczy to doświadczenia personelu (dyrektora kontraktu, kierownika budowy, kierownika robót sanitarnych, kierownika robót elektrycznych) zarówno w zakresie warunku udziału w postępowaniu jak i kryterium oceny ofert. | Bilans cieplny Warunki udziału w postępowaniu Doświadczenie personelu | Instalacje Sanitarne Formalne - wymagany personel | Zmiana treści dokumentu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 82 z 13.11.2025 Prosimy o udzielenie wyjaśnień w zakresie zapisów projektu wykonawczego – części 4 – instalacje elektryczne, zakres etap 7.5. W rozdziale 3. Instalacje teletechniczne, punkcie 3.11 pod tytułem Edokumentacja, Zamawiający zawarł krótki opis tytułowy systemu klasy HIS, Optimed NXT, firmy Comarch.Czego dotyczy ten opis i jakim celu został umieszczony ? Zamawiający aktualnie użytkuje system Klasy HIS innego producenta. Prosimy o potwierdzenie że moduł E-dokumentacja ani systemem klasy HIS firmy Comarch nie stanowi przedmiotu dostawy w ramach niniejszego postępowania. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że nie posiada systemu HIS firmy Cormarch oraz potwierdza, że zarówno dostawa systemu HIS i jak E-dokumentacja jest poza zakresem niniejszego postępowania. | System HIS Dokumentacja medyczna elektroniczna Zakres robót | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zmiana zakresu
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 2 | 2. Prosimy o potwierdzenie, że system uporządkowanej kolejki części 4 – instalacje elektryczne, zakres etap 7.5. W rozdziale 3. Instalacje teletechniczne, punkcie 3.12, musi być zintegrowany z systemem klasy HIS eksploatowanym przez szpital. System kolejkowy samodzielnie nie jest swoim zakresem funkcjonalnym wypełnić zapisanych wymagań. Aby móc złożyć konkurencyjną ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego, niezbędne jest potwierdzenie z jakim systemem klasy HIS należy się zintegrować tj. nazwa i producent. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający posiada system AMMS firmy Asseco. Jednocześnie zwraca się uwagę, że wymagania dla systemu kolejkowego znajdują się w załączniku 1D, który jest nadrzędny nad przytoczoną w pytaniu dokumentacją. | System kolejkowy System HIS Integracja systemów | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 1 | WNIOSEK nr 85 z 17.11.2025 Prosimy o potwierdzenie, że w ramach prac związanych z przebudową pomieszczeń Apteki​ oraz Pracowni żywienia pozajelitowego należy dostarczyć przełącznik dostępowy 24-portowy oraz rejestrator CCTV. Prosimy o przedstawienie szczegółowych parametrów rejestratora oraz przełącznika z uwagi na fakt braku takiej informacji w projekcie wykonawczym. Jedyną informacją są schematy szaf LAN, które nie wskazują jednoznacznie, co jest w zakresie prac. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, iż przełączniki dla przebudowy pomieszczeń Apteki oraz Pracowni Żywienia pozajelitowego należy przewidzieć w ramach dostały urządzeń aktywnych , a rejestrator CCTV w ramach systemu CCTV opisanych w załączniku 1D. Wszystkie instalacje niskoprądowe mają stanowić spójną całość w zakresie pełnego obszaru objętego postępowaniem - tzn. Budynek Główny, Łącznik, Przebudowywana części Apteki wraz z Pracownią Żywienia pozajelitowego oraz Parking. | Przełącznik sieciowy Rejestrator NVR Budynek apteki | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 2 | 2. Prosimy o przedstawienie parametrów technicznych systemu interkomowego, który należy wykonać w ramach prac związanych z przebudową pomieszczeń Apteki oraz Pracowni żywienia pozajelitowego. W udostępnionym projekcie wykonawczym nie ma informacji dotyczących parametrów technicznych systemu interkomowego. | Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z załącznikiem 1D. Załącznik 1D opisuje wytyczne dla systemów niskoprądowych dla całości obszaru objętego przebudową - tzn. Budynek Główny, Łącznik, Przebudowywana części Apteki wraz z Pracownią Żywienia pozajelitowego oraz Parking. | System interkomowy Budynek apteki | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 3 | 3. Prosimy o wyjaśnienia dotyczące systemu kontroli dostępu w zakresie przebudowy pomieszczeń apteki oraz pracowni żywienia pozajelitowego, w opisie projektu wykonawczego mowa jest o zaworach elektromagnetycznych (540 kG) natomiast na rzutach teletechniki wrysowane są elektrozaczepy rewersyjne 12VDC. Prosimy o określenie, co należy przyjąć w wycenie. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, iż należy przyjąć elektrozaczepy. | System Kontroli Dostępu Budynek apteki Rozbieżności w dokumentacji | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne
11._21-11-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._3.pdf |  |  | 12 | III. W odniesieniu do wyjaśnień treści SWZ opublikowanych na stronie prowadzonego postępowania dnia 12.11.2025 r. Zamawiający ponownie udziela odpowiedzi w następującym zakresie: WNIOSEK nr 28 z 10.10.2025 Prosimy o informację, czy wraz z ofertą należy załączyć dokumenty producenta (np. karta katalogowa, instrukcja obsługi, oficjalna strona internetowa) potwierdzające spełnienie wskazanych parametrów w załączniku 1E. | Dotychczasowa odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, iż w przypadku stron/podstron internetowych zawierających potwierdzenie należy wskazać adres w dokumencie 1E, w przypadku kart katalogowych Zamawiający ma prawo wymagać dostarczenie dokumentów na etapie weryfikacji ofert. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, iż w przypadku stron/podstron internetowych zawierających potwierdzenie należy wskazać adres w dokumencie 1E, w przypadku przedmiotowych środków dowodowych (np. kart katalogowych) Zamawiający wymaga dostarczenie dokumentów wraz z ofertą. Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale V SWZ: wszelkie przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Obecnie udzieloną odpowiedź należy traktować jako wiążącą. W imieniu Inwestora Zastępczego działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego Signature Not Verified Digitally signed by Aleksandra Marzec Date: 2025.11.21 22:04:21 CET | Przedmiotowe środki dowodowe | Formalne - umowa
01-12-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._4.pdf | 2025-12-01 | IZ/01/09/2025 | 51 | WNIOSEK nr 51 z 17.10.2025 19. Zgodnie z punktem 3.28 Opisu Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 10 do SWZ w pobliżu inwestycji objętej postępowaniem przetargowym będzie realizowana kolejna inwestycja pn. „Budowa Podkarpackiego Centrum Chorób Serca”. Prosimy o wskazanie lokalizacji tej inwestycji, terminu w jakim będzie realizowana, dojazdu do inwestycji oraz terenu jaki będzie przeznaczony pod realizację tej inwestycji. | Odpowiedź Zamawiającego: W pobliżu inwestycji objętej postępowaniem będą realizowane więcej niż jedna inwestycja. Mapa z planowanymi poszczególnymi zapleczami wszystkich planowanych inwestycji w załączeniu do niniejszego | Koordynacja z innymi inwestycjami Organizacja placu budowy Zaplecze budowy | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | punktem 3.28 Opisu Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 10 do SWZ
01-12-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._4.pdf | 2025-12-01 | IZ/01/09/2025 | 77 | WNIOSEK nr 77 z 06.11.2025 2. Projekt sieci zewnętrznych przewiduje zmianę lokalizacji i wymianę po istniejącej trasie głównych rurociągów wody DN200, DN150 między hydrofornią a istniejącymi budynkami. Projekt nie precyzuje jednak, w jaki sposób w czasie przebudowy będą zasilane w wodę działające budynki. Czy Zamawiający dysponuje rezerwowym przyłączem wody z którego w czasie przebudowy sieci i stacji hydroforowej będzie korzystał, a opisywane odcinki na czas przebudowy zostaną wraz ze stacją uzdatniania i hydrofornią wyłączone z eksploatacji ? | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że wymianie i zmianie lokalizacji podlegają ją dwie sieci wodociągowej. Jedna sieci z wodą z sieci miejskiej fi 200 mm od studzienki wodomierzowej zlokalizowanej przy bramie wjazdowej na lądowisko dla helikopterów do budynku hydroforni, gdzie podawana jest na zestawy pompowe i następnie na sieć pierścieniową do budynków szpitala. Taki system jest konieczny z uwagi na zbyt niskie ciśnienie wody w sieci miejskiej i konieczne jest podnoszenie ciśnienia wody w hydroforni. Natomiast druga sieci fi 150 mm również podlega wymianie i zmianie lokalizacji, jest to sieć wodociągowa z budynku hydroforni po zestawach pompowych do wszystkich budynków szpitala. Wykonawca powinien zorganizować wykonywanie przekładek sieci w sposób który zapewni ciągłe funkcjonowanie każdej sieci tzn. wybudować jedną sieć a po jej zakończeniu przystąpić do realizacji drugiej nitki. Ponadto w budynku hydroforni wykonawca zorganizuje roboty sanitarne w taki sposób, który zapewni ciągłą pracę przynajmniej jednego zestawu pompowego, który zapewni dostawę wody do sieci wodociągowej szpitala zasilającej budynki szpitala. Zamawiający wyjaśnia, że posiada dwa źródła zaopatrzenia w wodę tj. z ujęcia własnego oraz z sieci miejskiej, jednak z uwagi na zbyt niskie ciśnienie wody w miejskiej sieci wodociągowej w celu zabezpieczenia wody do budynków szpitala, konieczne jest zapewnienie ciągłej pracy hydroforni ( pracy przynajmniej jednego zestawu pompowego). Zadaniem Wykonawcy będzie utrzymanie ciągłości dostaw wody do budynków szpitala. Zamawiający dopuszcza krótkotrwałe przerwy tylko na okres wykonania odpowiednich przepięć instalacji lub sieci. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę prowizorycznych zastępczych odcinków sieci wodociągowych. | Sieć wodociągowa zewnętrzna Zasilanie w wodę Roboty w czynnym obiekcie Hydrofornia | Instalacje Sanitarne Zagospodarowanie Terenu | Informacja | Projekt sieci zewnętrznych
01-12-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._4.pdf | 2025-12-01 | IZ/01/09/2025 | 84 | WNIOSEK nr 84 z 17.11.2025 3. W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi dotyczącej pozyskania zbiornika tlenu z parownicą prosimy o potwierdzenie, że niezależnie od sposobu pozyskania zbiornika przez Zamawiającego tj. zakup lub dzierżawa zbiornika tlenu z parownicą koszty w tym zakresie ponosi wyłącznie Zamawiający. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że dostawa i montaż zbiornika na tlen o pojemności 20 000 l. leży po stronie Wykonawcy robót i należy ująć go w ofercie. Zamawiający wymaga dostawy fabrycznie nowego zbiornika na tlen ciekły.( nie dopuszcza się zbiornika po regeneracji) Zbiornik wraz z parownicą po uruchomieniu zostanie przekazany na majątek Zamawiającego – Zamawiający nie dopuszcza dzierżawy zbiornika. Wszystkie koszty związane z dostawą, odbiorem, uruchomieniem i czynnościami serwisowymi zbiornika w okresie gwarancji należy ująć w ofercie. | Zbiornik na tlen ciekły Instalacja gazów medycznych Zakres prac | Gazy Medyczne Zmiana zakresu | Odmowa
01-12-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._4.pdf | 2025-12-01 | IZ/01/09/2025 | 85 | WNIOSEK nr 85 z 17.11.2025 10. Kto dostarcza paliwo do agregatów prądotwórczych? Jeżeli dostawcą ma być GW – ile paliwa należy dostarczyć? | Odpowiedź Zamawiającego: Paliwo w okresie gwarancji dostarcza GW. Oleju napędowego tzw. zimowego i bez dodatków biokomponentów (B0) należy dostarczyć taką ilość by zapas wystarczył na 24 godziny pracy agregatów prądotwórczych przy obciążeniu znamionowym. Ilość ta dotyczy okresu gwarancji. Paliwo bez dodatków komponentów należy najpóźniej po roku magazynowania w zbiorniku wymienić na świeże paliwo, czyli paliwo ze zbiornika odpompować i zatankować świeżym paliwem. Dodatkowo należy dostarczyć paliwo dla przeprowadzenia ruchu próbnego agregatów prądotwórczych w okresie uruchamiania po zakończeniu ich instalacji. Ruch próbny to co najmniej 6 godzin pracy agregatów przy obciążeniu 80 % zakładanej mocy znamionowej. Koszt paliwa do ruchu próbnego - pierwsze tankowanie i drugiego tankowania - zapas na 24 godziny pracy agregatów prądotwórczych przy obciążeniu znamionowym ująć w ofercie. Przy rotacji (wymianie) paliwa w okresie gwarancji Zamawiający zapłaci Wykonawcy wartość, która będzie wynikać z iloczynu ceny paliwa przewidzianego do rotacji i różnicy pomiędzy odpompowanym a zatankowanym paliwem. Cenę jednostkową paliwa przewidzianego do rotacji należy podać w ofercie. Cena ta może być aktualizowana co roku o wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych. | Agregaty prądotwórcze Paliwo do agregatów Uruchomienie Serwis gwarancyjny | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zmiana zakresu | Informacja
01-12-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._4.pdf | 2025-12-01 | IZ/01/09/2025 | 71 | WNIOSEK nr 71 z 03.11.2025 26. W związku z zapisami projektu wykonawczego „Instalacje wodociągowa i hydrantowa” dotyczącymi zabezpieczenia przed stagnacją wody w instalacji hydrantowej, zgodnie z którymi należy co 0,5 roku spuszczać wodę z instalacji, prosimy o potwierdzenie, że wykonywanie tej czynności leży w zakresie Zamawiającego i nie należy uwzględniać związanych z tym kosztów w ofercie. | Odpowiedź Zamawiającego: Koszty serwisowe w okresie gwarancji są po stronie Wykonawcy, w tym także czynności zabezpieczające przed stagnacją wody w instalacji hydrantowej. | Instalacja hydrantowa Serwis gwarancyjny Stagnacja wody | Instalacja ppoż Zmiana zakresu | Odmowa | projektu wykonawczego „Instalacje wodociągowa i hydrantowa”
01-12-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._4.pdf | 2025-12-01 | IZ/01/09/2025 | 76 | WNIOSEK nr 76 z 06.11.2025 1. Na planie PZT fragment sieci cieplnej zaznaczony poniżej występuje jako odcinek do przełożenia, natomiast nie został on uwzględniony w opisie, brak jest profilu tego odcinka i nie został uwzględniony w przedmiarach. Prosimy o wyjaśnienie czy ten zakres należy ująć w wycenie? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru w tym zakresie. 2. Projekt sieci zewnętrznych przewiduje zmianę lokalizacji i wymianę po istniejącej trasie głównych rurociągów wody DN200, DN150 między hydrofornią a istniejącymi budynkami. Projekt nie precyzuje jednak, w jaki sposób w czasie przebudowy będą zasilane w wodę działające budynki. Czy Zamawiający dysponuje rezerwowym przyłączem wody z którego w czasie przebudowy sieci i stacji hydroforowej będzie korzystał, a opisywane odcinki na czas przebudowy zostaną wraz ze stacją uzdatniania i hydroforownią wyłączone z eksploatacji ? | Odpowiedź Zamawiającego: Tak zakres ten należy ująć w wycenie, zgodnie z PZT. Zamawiający wyjaśnia, że wymianie i zmianie lokalizacji podlegają ją dwie sieci wodociągowej. Jedna sieci z wodą z sieci miejskiej fi 200 mm od studzienki wodomierzowej zlokalizowanej przy bramie wjazdowej na lądowisko dla helikopterów do budynku hydroforni, gdzie podawana jest na zestawy pompowe i następnie na sieć pierścieniową do budynków szpitala. Taki system jest konieczny z uwagi na zbyt niskie ciśnienie wody w sieci miejskiej i konieczne jest podnoszenie ciśnienia wody w hydroforni. Natomiast druga sieci fi 150 mm również podlega wymianie i zmianie lokalizacji, jest to sieć wodociągowa z budynku hydroforni po zestawach pompowych do wszystkich budynków szpitala. Wykonawca powinien zorganizować wykonywanie przekładek sieci w sposób, który zapewni ciągłe funkcjonowanie każdej sieci tzn. wybudować jedną sieć a po jej zakończeniu przystąpić do realizacji drugiej nitki. Ponadto w budynku hydroforni wykonawca zorganizuje roboty sanitarne w taki sposób, który zapewni ciągłą pracę przynajmniej jednego zestawu pompowego, który zapewni dostawę wody do sieci wodociągowej szpitala zasilającej budynki szpitala. Zamawiający wyjaśnia, że posiada dwa źródła zaopatrzenia w wodę tj. z ujęcia własnego oraz z sieci miejskiej, jednak z uwagi na zbyt niskie ciśnienie wody w miejskiej sieci wodociągowej w celu zabezpieczenia wody do budynków szpitala, konieczne jest zapewnienie ciągłej pracy hydroforni (pracy przynajmniej jednego zestawu pompowego). Zadaniem Wykonawca będzie utrzymanie ciągłości dostaw wody do budynków szpitala. Zamawiający dopuszcza krótkotrwałe przerwy tylko na okres wykonania odpowiednich przepięć instalacji lub sieci. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę prowizorycznych zastępczych odcinków sieci wodociągowych. | Sieć cieplna zewnętrzna Sieć wodociągowa zewnętrzna Niespójność dokumentacji Zakres prac Zasilanie w wodę Roboty w czynnym obiekcie | Instalacje Sanitarne Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Informacja | planie PZT Projekt sieci zewnętrznych PZT
01-12-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._4.pdf | 2025-12-01 | IZ/01/09/2025 | 76 | 3. Na planie PZT pokazane są rurociągi gazu oznaczone jako rurociągi do całkowitej wymiany. Zakres ten nie jest opisany w projekcie, ani nie znajduje się w przedmiarach. Prosimy o potwierdzenie, że rurociągi te nie wchodzą w zakres wyceny. | Odpowiedź Zamawiającego: Wymiana rurociągu gazu ziemnego jest w zakresie wyceny, zgodnie z PZT. | Instalacja gazowa zewnętrzna Sieć gazowa Niespójność dokumentacji Zakres prac Plan Zagospodarowania Terenu (PZT) | Instalacje Sanitarne Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Odmowa | załączniku nr 11 do SWZ_ Dokumentacja projektowa > 01_PC (urząd) > 01_BUDYNEK GŁÓWNY I PZP > 01-BUDYNEK GŁÓWNY > 03-OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA > 07 INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM tabela inwentaryzacyjna mapa inwentaryzacyjna
01-12-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._4.pdf | 2025-12-01 | IZ/01/09/2025 | 84 | WNIOSEK nr 84 z 17.11.2025 3. W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi dotyczącej pozyskania zbiornika tlenu z parownica prosimy o potwierdzenie, że niezależnie od sposobu pozyskania zbiornika przez Zamawiającego tj. zakup lub dzierżawa zbiornika tlenu z parownicą koszty w tym zakresie ponosi wyłącznie Zamawiający. | Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że dostawa i montaż zbiornika na tlen o pojemności 20 000 l. leży po stronie Wykonawcy robót i należy ująć go w ofercie. Zamawiający wymaga dostawy fabrycznie nowego zbiornika na tlen ciekły.( nie dopuszcza się zbiornika po regeneracji) Zbiornik wraz z parownicą po uruchomieniu zostanie przekazany na majątek Zamawiającego – Zamawiający nie dopuszcza dzierżawy zbiornika. Wszystkie koszty związane z dostawą, odbiorem, uruchomieniem i czynnościami serwisowymi zbiornika w okresie gwarancji należy ująć w ofercie. | Zbiornik na tlen ciekły Instalacja gazów medycznych Zakres prac | Gazy Medyczne Zmiana zakresu | Odmowa | przedmiarze robót opisie technicznym do dokumentacji projektowej rysunkach Stałej organizacji ruchy dla parkingu wielopoziomowego planie PZT PZT
01-12-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._4.pdf | 2025-12-01 | IZ/01/09/2025 | 85 | WNIOSEK nr 85 z 17.11.2025 10. Kto dostarcza paliwo do agregatów prądotwórczych? Jeżeli dostawcą ma być GW – ile paliwa należy dostarczyć? | Odpowiedź Zamawiającego: Paliwo w okresie gwarancji dostarcza GW. Oleju napędowego tzw. zimowego i bez dodatków biokomponentów (B0) należy dostarczyć taką ilość by zapas wystarczył na 24 godziny pracy agregatów prądotwórczych przy obciążeniu znamionowym. Ilość ta dotyczy okresu gwarancji. Paliwo bez dodatków komponentów należy najpóźniej po roku magazynowania w zbiorniku wymienić na świeże paliwo, czyli paliwo ze zbiornika odpompować i zatankować świeżym paliwem. Dodatkowo należy dostarczyć paliwo dla przeprowadzenia ruchu próbnego agregatów prądotwórczych w okresie uruchamiania po zakończeniu ich instalacji. Ruch próbny to co najmniej 6 godzin pracy agregatów przy obciążeniu 80 % zakładanej mocy znamionowej. Koszt paliwa do ruchu próbnego - pierwsze tankowanie i drugiego tankowania - zapas na 24 godziny pracy agregatów prądotwórczych przy obciążeniu znamionowym ująć w ofercie. Przy rotacji (wymianie) paliwa w okresie gwarancji Zamawiający zapłaci Wykonawcy wartość, która będzie wynikać z iloczynu ceny paliwa przewidzianego do rotacji i różnicy pomiędzy odpompowanym a zatankowanym paliwem. Cenę jednostkową paliwa przewidzianego do rotacji należy podać w ofercie. Cena ta może być aktualizowana co roku o wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych. | Agregaty prądotwórcze Paliwo do agregatów Uruchomienie Serwis gwarancyjny | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zmiana zakresu | Informacja | „Inwentaryzacji dendrologicznej wraz z gospodarką drzewostanem” tabeli inwentaryzacyjnej będącej załącznikiem do w/w inwentaryzacji opisie do projektu wykonawczego zieleni Decyzja z dnia 13 września 2023 r., znak: KS-O-O.6131.141.2023 Decyzja z dnia 30 października 2023 r., znak: KS-O-O.6131.210.2023 Decyzja z dnia 13 stycznia 2025 r., znak: KS-O-O.6131.361.2024 tabeli inwentaryzacyjnej
01-12-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._4.pdf | 2025-12-01 | IZ/01/09/2025 | 86 | WNIOSEK nr 86 z 17.11.2025 4. W załączniku nr 11 do SWZ_ Dokumentacja projektowa > 01_PC (urząd) > 01_BUDYNEK GŁÓWNY I PZP > 01-BUDYNEK GŁÓWNY > 03-OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA > 07 INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM znajdują się pliki: tabela inwentaryzacyjna, mapa inwentaryzacyjna informujemy, że wskazane pliki mają rozmiar 0 kB i nie można ich otworzyć. Prosimy o uzupełnienie i udostępnienie prawidłowych, czytelnych plików. | Odpowiedź Zamawiającego: Problem z otwarciem wskazanych plików usunięto. Czytelne pliki znajdują się w tej samej lokalizacji. | Dokumentacja projektowa Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem | Zagospodarowanie Terenu | Zmiana treści dokumentu
01-12-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._4.pdf | 2025-12-01 | IZ/01/09/2025 | 87 | WNIOSEK nr 87 z 17 11.2025 2. W przedmiarze robót oraz w opisie technicznym do dokumentacji projektowej nie widnieje wzmianka o konieczności dostarczenia odbojnic U4 oraz odbojnic stalowych narożnych. Na rysunkach Stałej organizacji ruchy dla parkingu wielopoziomowego takie elementy są rozrysowane w ilości odpowiednio 7 szt. i 12. Czy dostawa w/w elementu jest w zakresie Wykonawcy? 3. Na planie PZT pokazane są rurociągi gazu oznaczone jako rurociągi do całkowitej wymiany. Zakres ten nie jest opisany w projekcie, ani nie znajduje się w przedmiarach. Prosimy o potwierdzenie, że rurociągi te nie wchodzą w zakres wyceny. | Tak. Odpowiedź Zamawiającego: Wymiana rurociągu gazu ziemnego jest w zakresie wyceny, zgodnie z PZT. | Odbojnice Parking wielopoziomowy Organizacja ruchu Instalacja gazowa zewnętrzna Niespójność dokumentacji Zakres prac | Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu Instalacje Sanitarne | Odmowa
01-12-2025_Wyjasnienia_tresci_SWZ_-_cz._4.pdf | 2025-12-01 | IZ/01/09/2025 | 106 | WNIOSEK nr 106 z 26.11.2025 1. Prosimy o wskazanie właściwej liczby drzew istniejących przeznaczonych do adaptacji oraz zabezpieczenia na czas inwestycji. W „Inwentaryzacji dendrologicznej wraz z gospodarką drzewostanem” wskazano 110 szt. roślinności do adaptacji (brak kolizji z planowaną inwestycją), natomiast w tabeli inwentaryzacyjnej będącej załącznikiem do w/w inwentaryzacji, liczba drzew zakwalifikowanych do adaptacji wynosi 100 szt. Odpowiedź Zamawiającego: Właściwą liczbę drzew istniejących przeznaczonych do adaptacji oraz zabezpieczenia na czas inwestycji zawarto w tabeli inwentaryzacyjnej w liczbie 115 szt. (tj. 100 szt. „do adaptacji” + 15 szt. „do adaptacji, poza zakresem opracowania”). 2. Prosimy o potwierdzenie, że w opisie do projektu wykonawczego zieleni wskazano błędną liczbę drzew przewidzianych do wykonania nasadzeń zastępczych (wskazano 116 sztuk). Zgodnie z posiadanymi decyzjami: Decyzja z dnia 13 września 2023 r., znak: KS-O- O.6131.141.2023, Decyzja z dnia 30 października 2023 r., znak: KS-O-O.6131.210.2023, Decyzja z dnia 13 stycznia 2025 r., znak: KS-O-O.6131.361.2024, łączna, ostateczna liczba wymaganych nasadzeń zastępczych wynosi 125 sztuk. 6. Prosimy o potwierdzenie, że 15 drzew przewidzianych do adaptacji (zgodnie z „Inwentaryzacją dendrologiczną wraz z gospodarką drzewostanem” jest poza zakresem oferty. | Odpowiedź Zamawiającego: Liczbę drzew do nasadzeń należy przyjąć zgodnie z udostępnionymi decyzjami. W zakresie działań Wykonawcy jest adaptacja wszystkich drzew przewidzianych do adaptacji i wskazanych w tabeli inwentaryzacyjnej. | Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem Ochrona drzew Nasadzenia zastępcze Niespójność dokumentacji Zakres prac | Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Odmowa