## Pytania
Nazwa pliku | Data | Sygnatura dokumentu (nr) | Pytanie nr | Treść pytania do przetargu | Odpowiedź Zamawiającego | Kategorie tematyczne | Kategorie główne | Typ odpowiedzi | Odniesienia do dokumentów
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 401 | Pytanie 401 Pytanie do § 65 ust. 3 pkt 3 i 6 projektu umowy – czy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu na usunięcie Wady Zwykłej jeśli jej charakter uniemożliwia jej usunięcie w terminie umownych (np. w związku z koniecznością pozyskania części zamiennych)? | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 65 ust. 3 pkt 3 i 6 wzoru Umowy. Terminy usuwania Wad są ściśle powiązane z wymogami bezpieczeństwa pacjentów oraz koniecznością zachowania ciągłości pracy oddziałów medycznych. W przypadku obiektywnej, udokumentowanej niemożności pozyskania części zamiennych w wymaganym terminie, Wykonawca ma możliwość zastosowania rozwiązania zastępczego (sprzętu o parametrach nie gorszych niż uszkodzony) na zasadach określonych w § 65 ust. 6, co pozwala na dochowanie terminów kontraktowych. | Gwarancja i rękojmia Termin usunięcia wady Części zamienne | Formalne - umowa Formalne - terminy | Odmowa | § 65 ust. 3 pkt 3 i 6 projektu umowy § 65 ust. 3 pkt 3 i 6 wzoru Umowy § 65 ust. 6
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 402 | Pytanie 402 Pytanie do § 65 ust. 4 projektu umowy – prosimy o wydłużenie czasu reakcji do 2 godzin. Wskazany przez Zamawiającego czas reakcji jest obiektywnie niemożliwy do zachowania, w kontekście konieczności dojazdu do obiektu, zaparkowania, przejścia przez ew. kontrolę ochrony i dojścia do miejsca stwierdzenia wady. | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 65 ust. 4 wzoru Umowy. Krótki czas reakcji serwisu jest kluczowy dla zabezpieczenia zdrowia i życia pacjentów Kliniki Psychiatrii, zgodnie z priorytetami określonymi w § 9 ust. 2. Wykonawca jako profesjonalista, o którym mowa w § 3 ust. 1, jest zobowiązany do takiej organizacji serwisu i logistyki, aby sprostać wymogom specyfiki funkcjonowania Obiektu medycznego. | Gwarancja i rękojmia Czas reakcji serwisu | Formalne - umowa Formalne - terminy | Odmowa | § 65 ust. 4 projektu umowy § 65 ust. 4 wzoru Umowy § 9 ust. 2 § 3 ust. 1
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 403 | Pytanie 403 Pytanie do § 67 ust. 1 projektu umowy – prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za szkody spowodowane przez ingerencję w obiekt w sytuacjach opisanych w § 67 ust. 1 projektu umowy. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 246 (pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 02.04.2026 r.). | Odpowiedzialność Wykonawcy Warunki umowy | Formalne - umowa | Informacja | § 67 ust. 1 projektu umowy pytanie nr 246 pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 02.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 404 | Pytanie 404 Pytanie do § 69 ust. 1 projektu umowy – prosimy o uzależnienie nakładania kar od zwłoki Wykonawcy. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za opóźnienie spowodowane np. działaniem Zamawiającego (np. opieszałe wprowadzenie serwisantów przez ochronę obiektu), w szczególności w kontekście § 69 ust. 1 pkt 7 pkt projektu umowy. | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że kary umowne określone w § 69 ust. 1 pkt 1–7 naliczane są za zwłokę, co wprost wynika z brzmienia tych postanowień. Jednocześnie procedura opisana w § 72 ust. 3 zapewnia Wykonawcy prawo do wykazania okoliczności egzoneracyjnych, w tym braku zawinienia za opóźnienie spowodowane wyłącznie działaniem Zamawiającego. | Kary umowne Zwłoka a opóźnienie | Formalne - umowa Formalne - finansowanie | Informacja | § 69 ust. 1 projektu umowy § 69 ust. 1 pkt 7 pkt projektu umowy § 69 ust. 1 pkt 1–7 § 72 ust. 3
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 405 | Pytanie 405 Pytanie do § 69 ust. 1 pkt 7 pkt projektu umowy – w jaki sposób Zamawiający określa upływ 30 minutowego terminu? Czy Zamawiający posługuje się ogólnodostępnymi zegarami online? Jeśli tak, to jakimi? W jaki sposób Zamawiający wykluczy błąd pomiaru (w szczególności, że naliczanie kar następuje minutowo)? W jaki sposób Zamawiający wykluczy opóźnienie Zamawiającego w zarejestrowaniu przestąpienia do naprawy? | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że bieg terminów reakcji rozpoczyna się z chwilą skutecznego zgłoszenia Stanu Nagłego kanałami komunikacji określonymi w § 64 ust. 1, co jest rejestrowane w systemie informatycznym. Moment przystąpienia do usuwania Wady (fizyczne stawiennictwo) dokumentowany jest przez Wykonawcę, na którym jako profesjonaliście zgodnie z § 3 ust. 1 spoczywa obowiązek rzetelnego raportowania czasu pracy serwisu. Ewentualne rozbieżności w pomiarze czasu będą rozstrzygane w trybie procedury wyjaśniającej opisanej w § 72. | Kary umowne Pomiar czasu Procedura zgłoszenia awarii | Formalne - umowa Formalne - terminy | Informacja | § 69 ust. 1 pkt 7 pkt projektu umowy § 64 ust. 1 § 3 ust. 1 § 72
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 406 | Pytanie 406 Pytanie do § 69 ust. 1 pkt 7 pkt projektu umowy – prosimy o zmianę sposobu naliczania kar na kary liczone za każdą godzinę zwłoki Wykonawcy. | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu naliczania kar w § 69 ust. 1 pkt 7. Minutowa stawka kary za zwłokę w uwolnieniu osób z dźwigu jest bezpośrednio powiązana z krytycznym zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu w specyficznych warunkach kliniki psychiatrycznej, co stanowi priorytet Zamawiającego zgodnie z § 9 ust. 2. | Kary umowne Dźwigi osobowe Sposób naliczania kar | Formalne - umowa Formalne - finansowanie | Odmowa | § 69 ust. 1 pkt 7 pkt projektu umowy § 69 ust. 1 pkt 7 § 9 ust. 2
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 407 | Pytanie 407 Pytanie do § 71 ust. 4 pkt 1 projektu umowy – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: kara naliczana jest za zwłokę jednak jest liczona nie od pierwszego dnia zwłoki, ale od pierwszego dnia po upływie terminu umownego (jak kara za opóźnienie). | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że kara umowna określona w § 71 ust. 4 pkt 1 lit. a wzoru Umowy naliczana jest za zwłokę, co jednoznacznie wynika z brzmienia tego przepisu. Określenie momentu rozpoczęcia naliczania sankcji „od dnia następnego” po upływie terminu umownego służy wyłącznie precyzji technicznej rozliczeń i nie zmienia charakteru odpowiedzialności Wykonawcy, która ogranicza się do uchybień zawinionych. | Kary umowne Zwłoka a opóźnienie Sposób naliczania kar | Formalne - umowa Formalne - finansowanie | Informacja | § 71 ust. 4 pkt 1 projektu umowy § 71 ust. 4 pkt 1 lit. a wzoru Umowy
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 408 | Pytanie 408 Pytanie do § 71 ust. 4 pkt 2e projektu umowy – czy termin na usunięcie wady wyznaczony przez Zmawiającego powinien być odpowiedni i uzasadniony technologicznie? | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 71 ust. 4 pkt 2 lit. e wzoru Umowy, termin wyznaczony na usunięcie naruszenia nie może być krótszy niż 7 Dni Roboczych. Zamawiający potwierdza, że przy ustalaniu konkretnego terminu będzie uwzględniał uwarunkowania technologiczne, mając jednak na względzie nadrzędną dyscyplinę rozliczania Dotacji oraz wymogi bezpieczeństwa pacjentów określone w § 9 ust. 2. | Termin usunięcia wady Warunki umowy | Formalne - umowa Formalne - terminy | Informacja | § 71 ust. 4 pkt 2e projektu umowy § 71 ust. 4 pkt 2 lit. e wzoru Umowy § 9 ust. 2
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 409 | Pytanie 409 Pytanie do § 71 ust. 4 pkt 2h projektu umowy – prosimy o usunięcie zapisu lub prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do rażącego naruszenia przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane lub przepisów techniczno-budowlanych z winy Wykonawcy. Przy aktualnym brzmieniu zapisu Wykonawca ponosi odpowiedzialność także za drobne i niezawinione naruszenia. | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 71 ust. 4 pkt 2 lit. h wzoru Umowy. Wykonawca jako profesjonalista, zgodnie z § 3 ust. 1, jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania przepisów Prawa budowlanego oraz norm technicznych. Odpowiedzialność ta jest ściśle skorelowana z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, a wysokość kary jest proporcjonalna do ryzyka utraty dofinansowania, o którym mowa w § 57 ust. 5. | Odpowiedzialność Wykonawcy Prawo budowlane Kary umowne | Formalne - umowa | Odmowa | § 71 ust. 4 pkt 2h projektu umowy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane § 71 ust. 4 pkt 2 lit. h wzoru Umowy § 3 ust. 1 Prawa budowlanego § 57 ust. 5
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 410 | Pytanie 410 Pytanie do § 71 ust. 4 pkt 3i projektu umowy – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: kara naliczana jest za zwłokę jednak jest liczona nie od pierwszego dnia zwłoki, ale od pierwszego dnia po upływie terminu umownego (jak kara za opóźnienie). | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że kara umowna określona w § 71 ust. 4 pkt 3 lit. i naliczana jest za zwłokę, co jednoznacznie wynika z brzmienia tego postanowienia. Określenie momentu rozpoczęcia naliczania sankcji „od dnia następnego” po upływie wymaganego terminu służy wyłącznie precyzji technicznej rozliczeń i nie zmienia charakteru odpowiedzialności Wykonawcy, która ogranicza się do uchybień zawinionych. | Kary umowne Zwłoka a opóźnienie Sposób naliczania kar | Formalne - umowa Formalne - finansowanie | Informacja | § 71 ust. 4 pkt 3i projektu umowy § 71 ust. 4 pkt 3 lit. i
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 411 | Pytanie 411 Pytanie do § 71 ust. 4 pkt 3j projektu umowy – prosimy o uzależnienie kar od zwłoki Wykonawcy w miejsce opóźnienia. | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 71 ust. 4 pkt 3 lit. j wzoru Umowy. Zastosowanie kary za opóźnienie (odpowiedzialność obiektywna) jest w tym przypadku niezbędne i uzasadnione rygorami rozliczania Dotacji z Funduszu Medycznego. Zgodnie z § 57 ust. 4 oraz § 57 ust. 5 pkt 2, terminowość dostarczenia dokumentacji rozliczeniowej jest kluczowa dla zachowania finansowania Inwestycji, a jakiekolwiek uchybienie terminom – niezależnie od winy – generuje po stronie Zamawiającego ryzyko zwrotu środków wraz z odsetkami. | Kary umowne Zwłoka a opóźnienie Rozliczenie dotacji Fundusz Medyczny | Formalne - umowa Formalne - finansowanie | Odmowa | § 71 ust. 4 pkt 3j projektu umowy § 71 ust. 4 pkt 3 lit. j wzoru Umowy § 57 ust. 4 § 57 ust. 5 pkt 2
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 412 | Pytanie 412 Pytanie do § 71 ust. 4 pkt 3k projektu umowy – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: kara naliczana jest za zwłokę jednak jest liczona nie od pierwszego dnia zwłoki, ale od pierwszego dnia po upływie terminu umownego (jak kara za opóźnienie). | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że kara określona w § 71 ust. 4 pkt 3 lit. k naliczana jest za zwłokę, co wprost wynika z treści przepisu. Mechanizm naliczania sankcji „od dnia następnego” po bezskutecznym upływie terminu na przekazanie informacji o przeszkodach jest standardową procedurą rozliczeniową i nie modyfikuje zasady odpowiedzialności opartej na winie. Wykonawca jako profesjonalista, zgodnie z § 3 ust. 1, jest zobowiązany do rzetelnego i terminowego informowania o ryzykach zagrażających Inwestycji. | Kary umowne Zwłoka a opóźnienie Sposób naliczania kar | Formalne - umowa Formalne - finansowanie | Informacja | § 71 ust. 4 pkt 3k projektu umowy § 71 ust. 4 pkt 3 lit. k § 3 ust. 1
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 413 | Pytanie 413 Pytanie do § 71 ust. 4 pkt 5m projektu umowy – prosimy o organicznie odpowiedzialności Wykonawcy do zawinionego stawiania istotnych przeszkód w dokonaniu kontroli. | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 71 ust. 4 pkt 5 lit. m wzoru Umowy. Sankcja ta dotyczy zachowań polegających na odmowie poddania się kontroli lub stawianiu istotnych przeszkód w jej przeprowadzeniu, co z natury rzeczy wyczerpuje znamiona działania zawinionego. Pełna współpraca z organami kontrolnymi (w tym NIK, RIO czy Ministrem Zdrowia) jest bezwzględnym obowiązkiem Wykonawcy wynikającym z § 87 ust. 1. | Odpowiedzialność Wykonawcy Kontrola inwestycji | Formalne - umowa | Odmowa | § 71 ust. 4 pkt 5m projektu umowy § 71 ust. 4 pkt 5 lit. m wzoru Umowy § 87 ust. 1
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 414 | Pytanie 414 Pytanie do § 71 ust. 4 pkt 5n projektu umowy – czy termin wyznaczony przez Zmawiającego musi być terminem odpowiednim mając na względzie charakter i zakres wady? | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 71 ust. 4 pkt 5 lit. n wzoru Umowy, termin wyznaczony na usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli nie może być krótszy niż 14 dni. Wyznaczenie minimalnej granicy czasowej zapewnia Wykonawcy odpowiedni czas na reakcję. Zamawiający potwierdza, że przy ustalaniu konkretnej daty usunięcia naruszenia będzie uwzględniał uwarunkowania technologiczne, zachowując jednak prymat rygorów rozliczania Dotacji określonych w § 57. | Termin usunięcia wady Kontrola inwestycji | Formalne - umowa Formalne - terminy | Informacja | § 71 ust. 4 pkt 5n projektu umowy § 71 ust. 4 pkt 5 lit. n wzoru Umowy § 57
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 415 | Pytanie 415 Pytanie do § 73 ust. 1 projektu umowy – prosimy o uzależnienie odpowiedzialności Wykonawcy od winy Wykonawcy. | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 73 ust. 1 wzoru Umowy. Obecne brzmienie przepisu wiąże odpowiedzialność Wykonawcy z jego działaniem lub zaniechaniem, co jest spójne z ogólnymi zasadami odpowiedzialności opartej na winie. Jednocześnie interes Wykonawcy jest w pełni zabezpieczony przez § 73 ust. 2, który wprost wyłącza jego odpowiedzialność w zakresie, w jakim sankcja finansowa wynikała z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego. | Odpowiedzialność Wykonawcy Warunki umowy | Formalne - umowa | Odmowa | § 73 ust. 1 projektu umowy § 73 ust. 1 wzoru Umowy § 73 ust. 2
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 416 | Pytanie 416 Pytanie do § 73 ust. 4 projektu umowy – czy odpowiedzialność wykonawcy zostaje wyłączona lub ograniczona w przypadku zawarcia przez Zamawiającego ugody Instytucją Finansującą pomimo uzasadnionego sprzeciwu Wykonawcy (np. w sytuacji gdy obniżenie lub cofnięcie dotacji nie było zasadne)? | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 73 ust. 4 wzoru Umowy, zawarcie ugody z Instytucją Finansującą jest dopuszczalne, o ile Wykonawca został uprzednio poinformowany o zamiarze jej zawarcia i miał możliwość zajęcia stanowiska. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy jest każdorazowo badana w kontekście adekwatnego związku przyczynowego z jego działaniem lub zaniechaniem, co wynika z § 73 ust. 1. Jednocześnie mechanizm zawarty w § 73 ust. 2 wprost wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie, w jakim sankcja finansowa wynikałaby z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego. | Odpowiedzialność Wykonawcy Rozliczenie dotacji Ugoda | Formalne - umowa Formalne - finansowanie | Informacja | § 73 ust. 4 projektu umowy § 73 ust. 4 wzoru Umowy § 73 ust. 1 § 73 ust. 2
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 417 | Pytanie 417 Pytanie do § 74 ust. 2 pkt 4 projektu umowy – prosimy o organicznie wyłączenia do przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Obecne brzmienie § 74 ust. 2 pkt 4 wzoru Umowy precyzyjnie określa, że przesłanka przedłużenia terminu nie zachodzi, jeżeli interwencja organów władzy publicznej wynikała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca jako profesjonalista jest zobowiązany do takiego prowadzenia prac, aby nie dopuszczać do naruszeń m.in. przepisów BIOZ, ppoż. czy Prawa budowlanego, co wynika z § 3 ust. 1 oraz § 74 ust. 2 pkt 4. | Przedłużenie terminu realizacji Warunki umowy | Formalne - umowa | Odmowa | § 74 ust. 2 pkt 4 projektu umowy § 74 ust. 2 pkt 4 wzoru Umowy Prawa budowlanego § 3 ust. 1
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 418 | Pytanie 418 Pytanie do § 74 ust. 4 pkt 5 projektu umowy – prosimy o organicznie wyłączenia do przyczyn Zawinionych przez Wykonawcę. | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 74 ust. 4 pkt 5 wzoru Umowy. Wykonawca jako profesjonalista, o którym mowa w § 3 ust. 1, ponosi pełne ryzyko wstrzymania Robót Budowlanych przez uprawnione organy, o ile wynika to z okoliczności leżących po jego stronie. Utrzymanie rygoru terminowości jest niezbędne dla zabezpieczenia finansowania Inwestycji ze środków Dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w § 57. | Przedłużenie terminu realizacji Wstrzymanie robót | Formalne - umowa | Odmowa | § 74 ust. 4 pkt 5 projektu umowy § 74 ust. 4 pkt 5 wzoru Umowy § 3 ust. 1 § 57
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 419 | Pytanie 419 Pytanie do § 81 ust. 1 pkt 4 projektu umowy - czy termin wyznaczony przez Zmawiającego musi być terminem odpowiednim mając na względzie charakter naruszenia? | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 81 ust. 1 pkt 4 wzoru Umowy, termin wyznaczony Wykonawcy na zmianę sposobu wykonywania prac nie może być krótszy niż 7 Dni Roboczych. Wyznaczenie minimalnej granicy czasowej zapewnia Wykonawcy odpowiedni czas na reakcję, natomiast przy ustalaniu konkretnej daty Zamawiający będzie uwzględniał uwarunkowania technologiczne oraz nadrzędną dyscyplinę rozliczania Dotacji. | Sposób wykonywania prac Terminy umowne | Formalne - umowa Formalne - terminy | Informacja | § 81 ust. 1 pkt 4 projektu umowy § 81 ust. 1 pkt 4 wzoru Umowy
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 420 | Pytanie 420 Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu płatności faktur częściowych z 60 dni kalendarzowych na 30 dni kalendarzowych. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 139 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Warunki płatności Faktury częściowe | Formalne - finansowanie | Informacja | pytanie nr 139 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 421 | Pytanie 421 Prosimy o potwierdzenie, iż wartości określone w pkt. 5.3.4.3. oraz 5.3.4.4. Specyfikacji Warunków Zamówienia są wartościami brutto. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wartości określone w pkt. 5.3.4.3. oraz 5.3.4.4. Specyfikacji Warunków Zamówienia są wartościami brutto. | Wynagrodzenie Podatek VAT | Formalne - finansowanie | Informacja | pkt. 5.3.4.3. oraz 5.3.4.4. Specyfikacji Warunków Zamówienia
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 422 | Pytanie 422 W związku z prowadzeniem przetargu w formule Projektuj-Buduj zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że odpowiedzialność w zakresie poprawności i doboru technologii i wykonania konstrukcji i posadowienia budynku i działki oraz jej projekt jest w gestii Generalnego Wykonawcy. | Odpowiedź: Inwestycja realizowana jest w modelu „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” zgodnie z § 8 ust. 2 wzoru Umowy. Zgodnie z § 25 ust. 13, Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść Dokumentacji Projektowej, poczynione w niej założenia oraz poprawność i optymalizację przyjętych rozwiązań technicznych, technologicznych i konstrukcyjnych. Zamawiający wskazuje na następujące zasady tej odpowiedzialności: 1. Dane zawarte w Dokumentacji Zamawiającego, w tym w PFU mają charakter orientacyjny (§ 14 ust. 11), a parametry w nich określone stanowią jedynie wymagania minimalne, których Wykonawca nie może obniżyć (§ 7 ust. 4). 2. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oświadczył, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z Dokumentacją Zamawiającego (w tym PFU), nie stwierdził w niej niejasności uniemożliwiających realizację i nie wnosi zastrzeżeń co do możliwości wykonania Zakresu Prac na jej podstawie (§ 3 ust. 2, § 14 ust. 8). 3. Wykonawca ma obowiązek zapewnić bezwzględną zgodność rozwiązań projektowych z aktualnymi przepisami prawa i normami oraz Standardami Akredytacyjnymi. W przypadku sprzeczności między zapisami PFU a obowiązującymi przepisami lub warunkami technicznymi, Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zastosować wymagania surowsze (§ 9 ust. 3 pkt 2). 4. Dobór konkretnych technologii robót oraz urządzeń zapewniających osiągnięcie celów funkcjonalnych określonych przez Zamawiającego jest wyłącznym obowiązkiem Wykonawcy (§ 14 ust. 12). 5. Wszelkie koszty wynikające z konieczności doprecyzowania rozwiązań na etapie projektu w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Obiektu i Pozwolenia na Użytkowanie są objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4). Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że odpowiedzialność ta nie oznacza dowolności Wykonawcy w wyborze rozwiązań. Proces projektowania i budowy podlega ścisłej kontroli i zatwierdzeniu przez Zamawiającego na następujących zasadach: 1) Dokumentacja Projektowa została podzielona na 5 konkretnych Podetapów rozliczeniowych (§ 25 ust. 2) Zamawiający dokonuje odbioru i formalnego zatwierdzenia każdego z tych podetapów (§ 25 ust. 5). Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru bez Wad Istotnych, dany etap prac projektowych uznaje się za niewykonany (§ 25 ust. 6). 2) Wykonawca nie może dowolnie wbudowywać Materiałów. Ma obowiązek przedłożyć Kartę Materiałową nie później niż 14 dni przed planowanym wbudowaniem, a Inspektor Nadzoru ma prawo zgłosić do niej umotywowane zastrzeżenia (§ 36 ust. 4 i 5). 3) Warunkiem przystąpienia do zamówienia wyposażenia jest uzyskanie uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego na podstawie Karty Zatwierdzenia Wyposażenia (§ 43 ust. 1). Zamawiający ma prawo żądać przedłożenia próbek materiałów, a nawet egzemplarza próbnego konkretnego mebla czy urządzenia w celu weryfikacji jego jakości i bezpieczeństwa (§ 43 ust. 2 i 4). 4) W przypadku stosowania rozwiązań równoważnych względem PFU, Wykonawca musi każdorazowo uzyskać uprzednią, pisemną zgodę Zamawiającego, który ocenia je pod kątem bezpieczeństwa pacjentów i personelu (§ 9 ust. 3 pkt 3). 5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń, decyzji i akceptacji, które są dla Wykonawcy wiążące, w tym dotyczących zmiany technologii lub sposobu wykonywania robót (§ 15 ust. 6). Podsumowując: Wykonawca jest autorem rozwiązań i ponosi za nie ryzyko ryczałtowe (§ 54 ust. 4), jednak ostateczny kształt Inwestycji, dobór konkretnych materiałów i standard wyposażenia musi zostać każdorazowo zatwierdzony przez Zamawiającego w drodze procedur kontraktowych. | Formuła "Zaprojektuj i wybuduj" Odpowiedzialność za projekt Konstrukcja budynku Posadowienie budynku | Zmiana zakresu Konstrukcja | Informacja | § 8 ust. 2 wzoru Umowy § 25 ust. 13 Dokumentacji Zamawiającego PFU § 14 ust. 11 § 7 ust. 4 § 3 ust. 1 § 3 ust. 2 § 14 ust. 8 § 9 ust. 3 pkt 2 § 14 ust. 12 § 54 ust. 4 § 25 ust. 2 § 25 ust. 5 § 25 ust. 6 § 36 ust. 4 i 5 § 43 ust. 1 § 43 ust. 2 i 4 § 9 ust. 3 pkt 3 § 15 ust. 6
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 423 | Pytanie 423 W związku z prowadzeniem przetargu w formule Projektuj-Buduj zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że odpowiedzialność w zakresie poprawności i doboru technologii i wykonania instalacji sanitarnych budynku i działki oraz jej projekt jest w gestii Generalnego Wykonawcy. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 422 (w niniejszym piśmie). | Formuła "Zaprojektuj i wybuduj" Odpowiedzialność za projekt Instalacje sanitarne | Zmiana zakresu Instalacje Sanitarne | Informacja | pytanie nr 422
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 424 | Pytanie 424 W związku z prowadzeniem przetargu w formule Projektuj-Buduj zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że odpowiedzialność w zakresie poprawności i doboru technologii i wykonania instalacji elektrycznych budynku i działki oraz jej projekt jest w gestii Generalnego Wykonawcy. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 422 (w niniejszym piśmie). | Formuła "Zaprojektuj i wybuduj" Odpowiedzialność za projekt Instalacje elektryczne | Zmiana zakresu Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | pytanie nr 422
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 425 | Pytanie 425 W związku z prowadzeniem przetargu w formule Projektuj-Buduj zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że odpowiedzialność w zakresie poprawności i doboru technologii i wykonania projektu i operatu akustyki budynku jest w gestii Generalnego Wykonawcy. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 422 (w niniejszym piśmie). | Formuła "Zaprojektuj i wybuduj" Odpowiedzialność za projekt Akustyka | Zmiana zakresu Architektura - wykończenia | Informacja | pytanie nr 422
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 426 | Pytanie 426 Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie rysunków koncepcyjnych w formacie DWG. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 47 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Dokumentacja projektowa Format DWG | Formalne - dokumentacja | Informacja | pytanie nr 47 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 427 | Pytanie 427 W związku z prowadzeniem przetargu w formule Projektuj-Buduj zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że odpowiedzialność za dobór i wielkość okien i przeszkleń oraz ich lokalizacja zgodnie z zapisami warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest po stronie Generalnego Wykonawcy. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 422 (w niniejszym piśmie). | Formuła "Zaprojektuj i wybuduj" Odpowiedzialność za projekt Stolarka okienna | Zmiana zakresu Elewacja | Informacja | warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pytanie nr 422
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 428 | Pytanie 428 W związku z koniecznością zaprojektowania miejsca doraźnego schronienia zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia, zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że kondygnacja podziemna ma pełnić funkcję miejsca doraźnego schronienia i spełniać zapisy niniejszego rozporządzenia, a dobór odpowiednich rozwiązań i technologii jest po stronie Generalnego Wykonawcy. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Miejsce doraźnego schronienia (MDS) Kondygnacja podziemna Odpowiedzialność za projekt | Konstrukcja Zmiana zakresu | Informacja | rozporządzenia w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia pytanie nr 43 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 429 | Pytanie 429 W związku z prowadzeniem przetargu w formule Projektuj-Buduj a co za tym idzie odpowiedzialność za uzyskanie właściwej funkcjonalności układu pomieszczeń oraz dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych, warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisów pożarowych i rozporządzenia w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia, zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że odpowiedzialność za odpowiednie określenie wielkości pomieszczeń i zachowanie ich funkcjonalności jest po stronie Generalnego Wykonawcy. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 422 (w niniejszym piśmie). | Formuła "Zaprojektuj i wybuduj" Odpowiedzialność za projekt Układ funkcjonalny pomieszczeń | Zmiana zakresu Architektura - wykończenia | Informacja | warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie rozporządzenia w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia pytanie nr 422
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 430 | Pytanie 430 W związku z prowadzeniem przetargu w formule Projektuj-Buduj a co za tym idzie odpowiedzialność za uzyskanie właściwej funkcjonalności układu pomieszczeń oraz dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych, warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisów pożarowych i rozporządzenia w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia, zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że odpowiedzialność za odpowiednie rozmieszczenie i lokalizację pomieszczeń jest po stronie Generalnego Wykonawcy. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 422 (w niniejszym piśmie). | Formuła "Zaprojektuj i wybuduj" Odpowiedzialność za projekt Układ funkcjonalny pomieszczeń | Zmiana zakresu Architektura - wykończenia | Informacja | warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie rozporządzenia w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia pytanie nr 422
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 431 | Pytanie 431 W związku z prowadzeniem przetargu w formule Projektuj-Buduj a co za tym idzie odpowiedzialność za uzyskanie właściwej funkcjonalności układu pomieszczeń oraz dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych, warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisów pożarowych i rozporządzenia w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia, zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że odpowiedzialność w zakresie dostosowania wielkości i układu powierzchni komunikacji leży po stronie Generalnego Wykonawcy. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.) oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 422 (w niniejszym piśmie). | Formuła "Zaprojektuj i wybuduj" Odpowiedzialność za projekt Komunikacja (ciągi komunikacyjne) | Zmiana zakresu Architektura - wykończenia | Informacja | warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie rozporządzenia w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia pytanie nr 43 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r. pytanie nr 422
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 432 | Pytanie 432 Informujemy, że przesłana koncepcja nie zawiera szachtów, ciągów i przejść instalacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu i realizacji zadania. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że odpowiedzialność za ich zaprojektowanie i związana z tym konieczna reorganizacja powierzchni są po stronie Generalnego Wykonawcy. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 422 (w niniejszym piśmie). | Formuła "Zaprojektuj i wybuduj" Odpowiedzialność za projekt Szachty instalacyjne | Zmiana zakresu Architektura - wykończenia Instalacje Sanitarne Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | pytanie nr 422
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 433 | Pytanie 433 Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie wymiarów luster łazienkowych oraz sposobu ich montażu. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 53 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.) oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 439 (w niniejszym piśmie). | Wyposażenie łazienek Lustra | Architektura - wykończenia | Informacja | pytanie nr 53 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r. pytanie nr 439
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 434 | Pytanie 434 Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w zakres aparatury medycznej wchodzą tylko i wyłącznie łóżka pacjenta i kozetki do badań. Jeżeli nie to prosimy o udostępnienie pełnego zestawienia aparatury medycznej wraz ze specyfikacją techniczną, którą należy dostarczyć w ramach niniejszego zamówienia. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 59 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Wyposażenie medyczne Aparatura medyczna Zakres zamówienia | Technologia Medyczna Zmiana zakresu | Informacja | pytanie nr 59 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 435 | Pytanie 435 Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przedmiotu Umowy jest dostawa i montaż tylko i wyłącznie wyposażenia i sprzętu medycznego zawartego w udostępnionym pliki o nazwie „PFU_Klinika Psychiatrii _ZESTAWIENIE MEBLI”. | Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Zgodnie z § 6 ust. 5 oraz § 42 ust. 3 wzoru Umowy, ilości i zakresy wskazane w zestawieniu PFU oraz rzutach mają charakter szacunkowy i określają standard minimalny. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 4) jest zobowiązany do zaprojektowania i dostarczenia wyposażenia w ilościach rzeczywistych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i przepisami prawa oraz Standardami Akredytacyjnymi, co zostanie doprecyzowane w Dokumentacji Projektowej (Podetap 5). Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 6 ust. 3 wzoru Umowy, z zakresu dostaw Wykonawcy wyłączona jest wyłącznie wysokospecjalistyczna aparatura medyczna (m.in. aparaty do znieczulenia, kardiomonitory, respiratory) oraz komputery stacjonarne typu All-In-One (AiO), które zostaną dostarczone przez Dostawców Zewnętrznych. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z § 6 ust. 4 Umowy, Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zaprojektowania i wykonania pełnej infrastruktury technicznej (w tym instalacji, przyłączy, punktów zasilania, wentylacji i konstrukcji wsporczych) niezbędnej do montażu i uruchomienia urządzeń dostarczanych przez te podmioty trzecie. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do należytego wykonania Inwestycji. W związku z powyższym, obowiązek dostarczenia pełnego Wyposażenia Stałego i Ruchomego (poza wyraźnymi włączeniami z § 6 ust. 3) jest objęty ryczałtem i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). | Zakres wyposażenia Wynagrodzenie ryczałtowe Wyposażenie medyczne Wyposażenie ruchome | Technologia Medyczna Zmiana zakresu | Odmowa | pliki o nazwie „PFU_Klinika Psychiatrii _ZESTAWIENIE MEBLI” § 6 ust. 5 § 42 ust. 3 wzoru Umowy PFU § 54 ust. 4 Podetap 5 § 6 ust. 3 wzoru Umowy § 6 ust. 4 Umowy § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentacją Zamawiającego § 6 ust. 3 § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 436 | Pytanie 436 Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przedmiotu Umowy nie ujęte jest wyposażenie i sprzęt medyczny zawarty w załączniku nr 8.44 Załącznik nr 3 (Umowa na udzielenie dotacji celowych) a wykraczający poza plik„PFU_Klinika Psychiatrii _ ZESTAWIENIE MEBLI”. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 435 (w niniejszym piśmie). | Zakres wyposażenia Wynagrodzenie ryczałtowe Wyposażenie medyczne | Technologia Medyczna Zmiana zakresu | Informacja | załączniku nr 8.44 Załącznik nr 3 (Umowa na udzielenie dotacji celowych) plik„PFU_Klinika Psychiatrii _ ZESTAWIENIE MEBLI” pytanie nr 435
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 437 | Pytanie 437 Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przedmiotu Umowy nie ujęte jest wyposażenie i sprzęt medyczny zawarty na rzutach architektonicznych a wykraczający poza plik„PFU_Klinika Psychiatrii _ ZESTAWIENIE MEBLI”. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 435 (w niniejszym piśmie). | Zakres wyposażenia Wynagrodzenie ryczałtowe Wyposażenie medyczne | Technologia Medyczna Zmiana zakresu | Informacja | plik„PFU_Klinika Psychiatrii _ ZESTAWIENIE MEBLI” pytanie nr 435
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 438 | Pytanie 438 Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że dostawa pieca do ceramiki jest w zakresie niniejszego postępowania i należy uwzględnić ją w ofercie. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Dostawa pieca do ceramiki wchodzi w zakres przedmiotu Umowy jako Wyposażenie Ruchome, co wynika bezpośrednio z definicji zawartej w § 1 ust. 2 wzoru Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia tego elementu w ryczałtowej Cenie Ofertowej Brutto zgodnie z § 54 ust. 4. | Wyposażenie ruchome Piec do ceramiki Zakres zamówienia | Technologia Medyczna Zmiana zakresu | Informacja | § 1 ust. 2 wzoru Umowy § 54 ust. 4
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 439 | Pytanie 439 W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom szpitala, zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy w łazienkach przy pokojach pacjentów należy wykonać lustra ze szkła bezpiecznego, czy zastosować rozwiązania nietłukące np. poliwęglan czy stal nierdzewną polerowaną? | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania w łazienkach przy pokojach pacjentów rozwiązań zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa, właściwy dla specyfiki oddziału psychiatrycznego. Zamawiający precyzuje, że zgodnie z § 9 ust. 2 oraz § 64 ust. 5 wzoru Umowy, wszelkie elementy wykończeniowe i wyposażenie (w tym lustra) muszą zostać zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem podwyższonego ryzyka aktów wandalizmu, autoagresji oraz użycia siły fizycznej. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13), ponosi wyłączną odpowiedzialność za dobór konkretnych rozwiązań materiałowych (np. polerowana stal nierdzewna, poliwęglan lub certyfikowane szkło bezpieczne o odpowiedniej klasie), które zagwarantują pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo w reżimie szpitala psychiatrycznego. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny ryczałtowej pełnego ryzyka inwestycyjnego. W związku z powyższym, dostarczenie i montaż luster spełniających wymogi bezpieczeństwa medycznego jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). | Wyposażenie łazienek Lustra Wymagania dla oddziału psychiatrii Bezpieczeństwo pacjentów | Architektura - wykończenia | Informacja | § 9 ust. 2 § 64 ust. 5 wzoru Umowy § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego § 54 ust. 4 § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 440 | Pytanie 440 Na wszystkich kondygnacjach budynku widnieją toalety damskie i męskie, w których nie zaprojektowano kabin toaletowych. Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy należy je dostosować do zapisów Warunków Technicznych i wydzielić kabiny toaletowe? | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność zaprojektowania i wykonania kabin toaletowych we wszystkich toaletach (damskich, męskich oraz dla osób niepełnosprawnych) na każdej kondygnacji Obiektu. Zamawiający precyzuje, że zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 2 wzoru Umowy, Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapewnienia pełnej zgodności rozwiązań projektowych z aktualnymi przepisami prawa i warunkami technicznymi. W przypadku sprzeczności lub braków w Dokumentacji Zamawiającego (np. braku wrysowania kabin na rzutach koncepcyjnych), Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) musi zastosować wymagania surowsze i zapewnić pełną funkcjonalność Obiektu. Wykonawca jako autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13) ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie rozplanowanie toalet, aby spełniały one wymogi ergonomii i przepisów. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny pełnego ryzyka inwestycyjnego. W związku z powyższym, zaprojektowanie i wykonanie kompletnych toalet (w tym kabin z płyt HPL o standardzie opisanym w PFU i odpowiedzi na pytanie nr 226 – pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 02.04.2026 r.) jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7 i 8). | Kabiny sanitarne (WC) Płyty HPL Wykończenie toalet Odpowiedzialność za projekt | Architektura - wykończenia | Informacja | Warunków Technicznych § 9 ust. 3 pkt 2 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 3 ust. 2 wzoru Umowy PFU odpowiedzi na pytanie nr 226 pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 02.04.2026 r. § 54 ust. 4 § 54 ust. 7 i 8
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 441 | Pytanie 441 Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie wymagań dot. balustrad – materiał, profil, montaż itp. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Balustrady | Architektura - wykończenia | Informacja | pytanie nr 28 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 442 | Pytanie 442 Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie wymagań dot. wycieraczek zewnętrznych i wewnętrznych – materiał, profil, montaż, kolor itp. | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przy wszystkich wejściach do budynku należy zaprojektować, dostarczyć i zamontować kompletne wycieraczki systemowe: zewnętrzne — wyposażone w osadniki oraz odwodnienie odprowadzone do kanalizacji deszczowej, a także wycieraczki wewnętrzne. Zamawiający precyzuje, że parametry wskazane w odpowiedzi oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13), ponosi wyłączną odpowiedzialność za optymalizację i dobór konkretnych rozwiązań materiałowych, profili oraz wymiarów i kolorystyki w taki sposób, aby zapewniały one pełną funkcjonalność stref wejściowych i były spójne ze standardem estetycznym Obiektu. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny pełnego ryzyka inwestycyjnego. W związku z powyższym, zaprojektowanie i wykonanie kompletnego systemu wycieraczek jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). | Wycieraczki systemowe | Architektura - wykończenia | Informacja | Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) § 7 ust. 4 Umowy § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego § 54 ust. 4 § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 443 | Pytanie 443 Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie wytycznych dot. zabudowy o symbolu „Msn” – nie widnieje ona na żadnych rysunkach, nie ma jej również w spisie zabudów. Proszę o podanie charakterystyki, lokalizacji, zawartości, wymiarów itp. | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zabudowa oznaczona symbolem „Msn” nie występuje w dokumentacji projektowej ani w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). W związku z powyższym nie przewiduje się jej realizacji w ramach przedmiotowego zamówienia. Ewentualne wystąpienie takiego oznaczenia należy traktować jako omyłkę redakcyjną, niemającą wpływu na zakres zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zakres zamówienia należy określać na podstawie kompletnej dokumentacji postępowania, w szczególności PFU oraz załączonych opracowań projektowych. | Zabudowy meblowe Dokumentacja projektowa | Architektura - wykończenia | Informacja | Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) PFU
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 444 | Pytanie 444 Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie wytycznych dot. pojemności pieca do ceramiki – wskazany zakres, wg opisu ma mieć pojemność 350-600l, nie jest miarodajny i daje ogromne rozbieżności cenowe. Proszę o podanie dokładnej pojemności pieca. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga dostawy pieca do ceramiki o minimalnej pojemności 350 l, co stanowi wymaganie minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Jednocześnie wielkość urządzenia należy dostosować do warunków i wymiarów pomieszczenia, w którym będzie ono zainstalowane. Zamawiający precyzuje, że zgodnie z formułą „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” (§ 8 ust. 2), Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13) ponosi wyłączną odpowiedzialność za taki dobór urządzenia oraz takie zaprojektowanie pomieszczenia (w tym szerokości otworów drzwiowych i instalacji), aby zapewnić pełną funkcjonalność pieca w miejscu jego instalacji. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny pełnego ryzyka inwestycyjnego. W związku z powyższym, dostarczenie sprawnego i dopasowanego do pomieszczenia pieca jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). | Wyposażenie ruchome Piec do ceramiki | Technologia Medyczna | Informacja | § 7 ust. 4 Umowy § 8 ust. 2 § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego § 54 ust. 4 § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 445 | Pytanie 445 Zwracam się z uprzejmą prośbą o określenie czy zabudowy meblowe mają składać się z szafek górnych i dolnych. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zabudowy meblowe należy zaprojektować i wykonać jako składające się z szafek górnych i dolnych. Szczegółowy zakres zabudów, w tym zastosowanie szafek wiszących, zostanie określony na podstawie projektu, który zostanie opracowany na etapie projektu wykonawczego. Ostateczne rozwiązania będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zgodnie również z odpowiedzią na pytanie nr 263 i 264 (pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 02.04.2026 r.). | Zabudowy meblowe Szafki kuchenne | Architektura - wykończenia | Informacja | pytanie nr 263 i 264 pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 02.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 446 | Pytanie 446 Zwracam się z uprzejmą prośbą o określenie czy zabudowy meblowe medyczne mają składać się z szafek górnych i dolnych. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 445 (w niniejszym piśmie). | Zabudowy meblowe medyczne Szafki | Technologia Medyczna | Informacja | pytanie nr 445
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 447 | Pytanie 447 Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację czy kuchenki widoczne na zabudowach m.in. Sali dziennej są w zakresie niniejszego postępowania i należy je uwzględnić w ofercie. Jeśli tak – proszę o doprecyzowanie wytycznych. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że kuchenki (płyty grzewcze i piekarniki) widoczne w zabudowach meblowych (m.in. w salach dziennych i jadalniach) są objęte zakresem dostawy i montażu Wykonawcy. Należy przewidzieć płytę indukcyjną do zabudowy z czterema polami grzewczymi oraz piekarnik do zabudowy o minimalnej liczbie 5 programów i pojemności nie mniejszej niż 70 l. Zamawiający precyzuje, że wskazane parametry techniczne stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13), ponosi wyłączną odpowiedzialność za taki dobór urządzeń oraz ich instalację, aby zapewniały one pełną funkcjonalność stref socjalnych i terapeutycznych. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny ryczałtowej. W związku z powyższym, dostawa i montaż kompletnego wyposażenia AGD jest objęta ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). W pozostałym zakresie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 435 (w niniejszym piśmie). | Wyposażenie AGD Płyta indukcyjna Piekarnik Zakres zamówienia | Zmiana zakresu Architektura - wykończenia | Informacja | § 7 ust. 4 Umowy § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego § 54 ust. 4 § 54 ust. 7 pytanie nr 435
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 448 | Pytanie 448 Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację czy w budynku znajdują się okna podawcze, np. w pomieszczeniach: - Punkt przygotowań leków, Punkt pielęgniarski, Sala dzienna na piętrach, Pokoje rozmów, Gabinet terapeutyczny 2, 3 i 4, - Punkt przygotowań leków, Punkt pielęgniarski, Świetlica na piętrze 1, - Punkt rejestracji, Poczekalnia, Ochrona na parterze Oraz o doprecyzowanie wytycznych w tym zakresie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zastosowania okienek podawczych m.in. w wskazanych pomieszczeniach. Należy przyjąć okienka w wykonaniu aluminiowym, teleskopowe, zamykane na klucz, z szybą odporną na rozbicie dostosowanych do specyfiki oddziału psychiatrycznego. Szczegółowe rozwiązania, w tym lokalizacja oraz parametry techniczne, zostaną określone na etapie opracowania dokumentacji projektowej i podlegają uzgodnieniu oraz akceptacji Zamawiającego. Zamawiający precyzuje, że parametry techniczne wskazane w odpowiedzi oraz PFU stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13), ponosi wyłączną odpowiedzialność za optymalizację i doprecyzowanie lokalizacji oraz ostatecznych parametrów technicznych okienek w sposób zapewniający pełną funkcjonalność medyczną i bezpieczeństwo pacjentów (§ 9 ust. 2). Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny ryczałtowej pełnego ryzyka inwestycyjnego. W związku z powyższym, zaprojektowanie i wykonanie kompletnych okienek podawczych (w tym w miejscach niewskazanych wprost na rzutach koncepcyjnych, a uzasadnionych funkcjonalnie) jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). | Okienka podawcze Stolarka aluminiowa | Elewacja Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja | PFU § 7 ust. 4 Umowy § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 9 ust. 2 § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego § 54 ust. 4 § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 449 | Pytanie 449 Zwracam się prośbą o doprecyzowanie czy wskazane na poniższym rysunku miejsce to przeszklenia stałe wewnętrzne lub z drzwiami. Takie oznaczenie występuje między innymi w pomieszczeniach: - Punkt pielęgniarski, Jadalnia, Pokój socjalny pracowników a piętrach 2, 3 i 4, - Punkt pielęgniarski, Rejestracja, Ochrona, Komunikacja na piętrze 1, - Punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny, Punkt pielęgniarski, Pokoje zabiegowe (elektrowstrząsy), Wiatrołap, Komunikacja na parterze | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w wskazanych pomieszczeniach należy przewidzieć montaż ścianek aluminiowych przeszklonych wraz z drzwiami, z zastosowaniem szkła bezpiecznego lub innych materiałów odpowiednich dla oddziałów psychiatrycznych. Pozostałe wymagania w tym zakresie należy przyjąć zgodnie z zapisami PFU. Szczegółowe rozwiązania zostaną określone na etapie opracowania dokumentacji projektowej i podlegają uzgodnieniu oraz akceptacji Zamawiającego. Zamawiający precyzuje, że wskazane w odpowiedzi oraz PFU parametry stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz jedyny autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13), ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie zaprojektowanie przegród i dobór stolarki, aby zapewniały one pełną funkcjonalność medyczną, intymność oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa pacjentów i personelu, zgodnie z wymogami § 9 ust. 2 oraz § 64 ust. 5 Umowy. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego (w tym z rzutami koncepcyjnymi) i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny ryczałtowej pełnego ryzyka inwestycyjnego. W związku z powyższym, zaprojektowanie i wykonanie kompletnych ścianek wraz z drzwiami (w tym w miejscach, gdzie rysunek mógł sugerować przeszklenie stałe, a funkcja pomieszczenia wymaga dostępu) jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). | Ścianki szklane Stolarka aluminiowa Drzwi szklane | Architektura - wykończenia Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja | PFU § 7 ust. 4 Umowy § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 9 ust. 2 § 64 ust. 5 Umowy § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego § 54 ust. 4 § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 450 | Pytanie 450 Na rysunku parteru między salami dydaktycznymi 00.100 i 00.101 widnieje ścianka mobilna. Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że jej dostarczenie i montaż jest w zakresie niniejszego postępowania i należy ją uwzględnić w ofercie. Proszę również o doprecyzowanie wymagań – kolor, materiał, rodzaj napędu, montaż itp. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 i 134 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Ścianka mobilna | Architektura - wykończenia Zmiana zakresu | Informacja | pytanie nr 1 i 134 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 451 | Pytanie 451 Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie zestawienia wyposażenia łazienkowego. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyposażenie łazienek (w tym urządzenia sanitarne, tzw. biały montaż oraz akcesoria) należy zaprojektować i wykonać zgodnie z opisami zawartymi w PFU oraz rzutami ujętymi w koncepcji architektonicznej. Zamawiający precyzuje, że zgodnie z § 6 ust. 5 oraz § 42 ust. 3 wzoru Umowy, wszelkie ilości i zestawienia wskazane w Dokumentacji Zamawiającego mają charakter wyłącznie szacunkowy i określają wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca realizuje zadanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” (§ 8 ust. 2), co oznacza bezwzględny obowiązek samodzielnego zaprojektowania i dostarczenia wyposażenia w ilościach rzeczywistych, niezbędnych do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie i prawidłowego funkcjonowania Kliniki zgodnie z przepisami prawa oraz Standardami Akredytacyjnymi. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny ryczałtowej pełnego ryzyka inwestycyjnego. W związku z powyższym, dostawa i montaż kompletnego wyposażenia łazienkowego są objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowią podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). W zakresie ogólnych zasad określania ilości i standardu wyposażenia, Zamawiający odsyła do pełnej treści odpowiedzi na pytanie nr 435 (w niniejszym piśmie), która definiuje ryczałtowy charakter dostaw Wyposażenia niezależnie od stopnia szczegółowości wstępnych zestawień. | Wyposażenie łazienek Biały montaż Wynagrodzenie ryczałtowe | Instalacje Sanitarne Architektura - wykończenia | Informacja | PFU § 6 ust. 5 § 42 ust. 3 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego § 7 ust. 4 Umowy § 8 ust. 2 § 3 ust. 2 wzoru Umowy § 54 ust. 4 § 54 ust. 7 pytanie nr 435
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 452 | Pytanie 452 Na rysunku parteru widnieje brama do ciepłej sieni. Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie wytycznych dot. bramy wjazdowej – rodzaj, sterowanie, kolor, wyposażenie, gabaryt itp. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Brama wjazdowa Ciepła sień | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja | pytanie nr 32 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 453 | Pytanie 453 Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że łóżka mają mieć sterowanie elektryczne – ze względu na przeznaczenie obiektu w pokojach chorych nie powinno być gniazdek. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie przewiduje stosowania łóżek ze sterowaniem elektrycznym w pokojach pacjentów. Łóżka muszą posiadać możliwość mechanicznej regulacji wysokości oraz innych funkcji wymaganych w PFU, zapewniając pełne bezpieczeństwo w reżimie oddziału psychiatrycznego (brak kabli zasilających i dostępnych gniazd w strefach pacjenta). Zamawiający precyzuje, że zgodnie z § 9 ust. 2 oraz § 64 ust. 5 wzoru Umowy, wszelkie wyposażenie (w tym łóżka) musi zostać zaprojektowane i dostarczone z uwzględnieniem specyfiki obiektu psychiatrycznego, co obejmuje eliminację elementów mogących służyć do samookaleczeń lub agresji. Parametry wskazane w PFU stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny ryczałtowej. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13) ponosi wyłączną odpowiedzialność za dobór konkretnych modeli łóżek spełniających powyższe rygory bezpieczeństwa. W związku z powyższym, dostawa kompletnego Wyposażenia Ruchomego jest objęta ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). W zakresie ogólnych zasad określania standardu i ilości wyposażenia, Zamawiający odsyła do pełnej treści odpowiedzi na pytanie nr 435 (w niniejszym piśmie). | Łóżka szpitalne Wyposażenie medyczne Wymagania dla oddziału psychiatrii | Technologia Medyczna | Odmowa | PFU § 9 ust. 2 § 64 ust. 5 wzoru Umowy § 7 ust. 4 Umowy § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 54 ust. 4 § 54 ust. 7 pytanie nr 435
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 454 | Pytanie 454 Ze względu na niejasne informacje podane w zestawieniu wyposażenia zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie: - ile ścian pieca ma grzać? - grzałki mają być prowadzone w rowkach czy w rurkach? - gabaryty pieca? Obecnie piece o podanej pojemności nie mieszczą się w drzwiach, co będzie stanowiło problem z jego postawieniem, czy zatem należy powiększyć drzwi do pomieszczenia, w którym ma stać piec? - czy piec ma mieć 3 strefy grzania? Pojemność pieca jest bardzo mała, przy tej pojemności standardowo jest 1 strefa. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że parametry techniczne pieca do ceramiki należy przyjąć zgodnie z opisem zawartym w dokumencie „PFU_Klinika Psychiatrii_WYKAZ MEBLI_RUCH”, przy czym wskazana minimalna pojemność 350 l stanowi wymaganie minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Zamawiający precyzuje, że zgodnie z formułą „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” (§ 8 ust. 2), Wykonawca jako jedyny autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13) oraz podmiot odpowiedzialny za technologię medyczną (§ 25 ust. 2 pkt 5), ponosi wyłączną odpowiedzialność za taką koordynację gabarytów dostarczanego urządzenia z infrastrukturą budynku (w tym szerokością otworów drzwiowych), aby zapewnić jego pełną funkcjonalność w miejscu instalacji. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny ryczałtowej pełnego ryzyka inwestycyjnego. W związku z powyższym, dostosowanie instalacji oraz wymiarów pomieszczeń do wybranego przez Wykonawcę modelu urządzenia jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). W zakresie ogólnych zasad określania standardu wyposażenia, Zamawiający odsyła do pełnej treści odpowiedzi na pytanie nr 435. | Piec do ceramiki Koordynacja branżowa Odpowiedzialność za projekt | Technologia Medyczna | Informacja | dokumencie „PFU_Klinika Psychiatrii_WYKAZ MEBLI_RUCH” § 7 ust. 4 Umowy § 8 ust. 2 § 25 ust. 13 § 25 ust. 2 pkt 5 § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego § 54 ust. 4 § 54 ust. 7 pytanie nr 435
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 455 | Pytanie 455 Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że okna na klatkach schodowych mają być w odporności EI30. | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” dobór odpowiednich klas odporności ogniowej wszystkich elementów budynku (w tym stolarki okiennej na klatkach schodowych) należy do wyłącznych obowiązków Wykonawcy jako autora Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13) i profesjonalisty (§ 3 ust. 1). Rozwiązania te muszą wynikać z rzetelnej analizy przepisów techniczno-budowlanych oraz wymogów bezpieczeństwa pożarowego właściwych dla obiektów medycznych. Zamawiający precyzuje, że zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 2 wzoru Umowy, w przypadku sprzeczności między PFU a obowiązującymi przepisami prawa, warunkami technicznymi lub Standardami Akredytacyjnymi, Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zastosować wymagania surowsze. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny pełnego ryzyka inwestycyjnego. W związku z powyższym, zaprojektowanie i wykonanie stolarki o parametrach zgodnych z przepisami PPOŻ jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7 i 8). | Stolarka okienna Odporność ogniowa Ochrona PPOŻ Odpowiedzialność za projekt | Elewacja Instalacja ppoż | Informacja | § 25 ust. 13 § 3 ust. 1 § 9 ust. 3 pkt 2 wzoru Umowy PFU § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego § 54 ust. 4 § 54 ust. 7 i 8
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 456 | Pytanie 456 Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że okna w korytarzach strefy centralnej mają być w odporności EI120 lub EI60. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 455 (w niniejszym piśmie). | Stolarka okienna Odporność ogniowa Ochrona PPOŻ Odpowiedzialność za projekt | Elewacja Instalacja ppoż | Informacja | pytanie nr 455
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 457 | Pytanie 457 Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że tylko drzwiach w pokojach łóżkowych należy stosować klamki okienne konduktorskie (tj. montowana na skrzydle okiennym rozeta bez klamki – cokół z ruchomą osłonką przykrywającą klamki i śruby mocujące – oraz wyjmowana klamka okienna bez cokołu), a nie we wszystkich oknach w obiekcie (gabinetach, przestrzeniach wspólnych itp.). Jeśli tak, proszę o doprecyzowanie jakiś system zabezpieczeń przed możliwością otworzenia przez pacjentów przyjąć w pozostałych oknach. Czy należy zamontować okna z kontaktronem? | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z formułą „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” (§ 8 ust. 2 Umowy), Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz jedyny autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13), ma bezwzględny obowiązek zaprojektowania i wykonania stolarki okiennej oraz drzwiowej wraz z kompletnym systemem zabezpieczeń (w tym m.in. klamek konduktorskich, ograniczników otwarcia oraz kontaktronów) w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Zamawiający precyzuje, że zgodnie z § 9 ust. 2 oraz § 64 ust. 5 wzoru Umowy, wszelkie elementy wykończeniowe i instalacje muszą być zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem podwyższonego ryzyka aktów wandalizmu, autoagresji oraz użycia siły fizycznej. Dobór konkretnych zabezpieczeń należy do wyłącznych obowiązków Wykonawcy i musi wynikać z rzetelnej analizy ryzyka dla wszystkich pomieszczeń, w których mogą przebywać pacjenci w tym gabinetów lekarskich i przestrzeni wspólnych, a nie tylko pokojów łóżkowych. Zastosowanie kontaktronów w oknach jest wymagane wszędzie tam, gdzie monitoring stanu otwarcia przegród jest niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub szczelności systemu kontroli dostępu. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny pełnego ryzyka ryczałtowego. W związku z powyższym, zaprojektowanie i wykonanie kompletnego systemu zabezpieczeń okiennych (w tym okucia konduktorskie i kontaktrony) jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7 i 8). Parametry wskazane w PFU stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. | Stolarka okienna Klamki okienne konduktorskie Kontaktrony Wymagania dla oddziału psychiatrii Bezpieczeństwo pacjentów | Elewacja Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | § 8 ust. 2 Umowy § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 9 ust. 2 § 64 ust. 5 wzoru Umowy § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego § 54 ust. 4 § 54 ust. 7 i 8 PFU § 7 ust. 4 Umowy
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 458 | Pytanie 458 Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że dostawa i montaż tablic magnetycznych jest w zakresie niniejszego postępowania i należy uwzględnić ją w ofercie. Proszę o doprecyzowanie wytycznych dot. tablic – wielkość, montaż itp. | Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 58 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Tablice magnetyczne Wyposażenie | Architektura - wykończenia Zmiana zakresu | Informacja | pytanie nr 58 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 459 | Pytanie 459 Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że dostawa i montaż tablic elektronicznych jest w zakresie niniejszego postępowania i należy uwzględnić ją w ofercie. Proszę o doprecyzowanie wytycznych dot. tablic – wielkość, montaż itp. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dostawa i montaż tablic elektronicznych jest objęta zakresem niniejszego zamówienia i należy ją uwzględnić w ofercie. Szczegółowe wymagania oraz parametry techniczne należy przyjąć zgodnie z zapisami PFU. Zamawiający precyzuje, że zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny pełnego ryzyka ryczałtowego. Jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13), Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za optymalizację rozwiązań i dobór konkretnych modeli tablic (w tym ich wymiarów i sposobu montażu) w taki sposób, aby zapewniały one pełną funkcjonalność systemów informacyjnych Obiektu. W związku z powyższym, zaprojektowanie, dostawa i montaż kompletnych tablic elektronicznych (w tym ich zasilanie oraz integracja z systemami budynkowymi) jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). W zakresie ogólnych zasad określania ilości i standardu wyposażenia (w tym szacunkowego charakteru zestawień), Zamawiający odsyła do pełnej treści odpowiedzi na pytanie nr 435 (w niniejszym piśmie). | Tablice elektroniczne Wyposażenie | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zmiana zakresu | Informacja | PFU § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 54 ust. 4 § 54 ust. 7 pytanie nr 435
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 460 | Pytanie 460 Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że dostawa i montaż szafki na klucze jest w zakresie niniejszego postępowania i należy uwzględnić ją w ofercie. Proszę o doprecyzowanie wytycznych dot. szafki na klucze – wielkość, montaż itp. | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że szafka na klucze to elektroniczny depozytor kluczy (min 300 szt.) i stanowi element objęty przedmiotem zamówienia i należy ją uwzględnić w ofercie. Zamawiający precyzuje, że wskazane parametry stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca realizuje zadanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” (§ 8 ust. 2) i jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13), ponosi wyłączną odpowiedzialność za dobór technologii i urządzeń zapewniających bezpieczne przechowywanie oraz kontrolę dostępu adekwatną do liczby pomieszczeń i organizacji pracy Kliniki. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny pełnego ryzyka inwestycyjnego. W związku z powyższym, zaprojektowanie i wykonanie kompletnego systemu depozycji kluczy (w tym jego integracja z systemami bezpieczeństwa) jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). W zakresie ogólnych zasad wyposażenia zgodnie z odpowiedź na pytanie nr 435 (w niniejszym piśmie). | Depozytor kluczy System kontroli dostępu Wyposażenie | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zmiana zakresu | Informacja | § 7 ust. 4 Umowy § 8 ust. 2 § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego § 54 ust. 4 § 54 ust. 7 pytanie nr 435
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 461 | Pytanie 461 Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że dostawa i montaż myjek-dezynfekatorów do kaczek i basenów jest w zakresie niniejszego postępowania i należy uwzględnić ją w ofercie. Proszę o doprecyzowanie wytycznych dot. myjek-dezynfekatorów – wielkość, montaż, parametry itp. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 59 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Myjnia-dezynfektor Wyposażenie medyczne | Technologia Medyczna Zmiana zakresu | Informacja | pytanie nr 59 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 462 | Pytanie 462 Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że dostawa i montaż rolet wewnętrznych zaciemniających jest w zakresie niniejszego postępowania i należy uwzględnić ją w ofercie. Proszę o doprecyzowanie wytycznych dot. rolet – ilość, kolor, sterowanie, montaż, parametry itp. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dostawa i montaż rolet wewnętrznych zaciemniających jest objęta zakresem niniejszego zamówienia i należy ją uwzględnić w ofercie. Zamawiający wymaga zastosowania rolet zapewniających pełne zaciemnienie, sterowanych elektrycznie. Zamawiający precyzuje, że wskazane parametry stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista oraz autor Dokumentacji Projektowej, ponosi wyłączną odpowiedzialność za taką konfigurację systemów zaciemnienia (w tym dobór napędów, okablowania oraz osłon), aby zapewniały one pełną funkcjonalność medyczną oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa pacjentów i personelu, zgodnie z wymogami § 9 ust. 2 oraz § 64 ust. 5 Umowy. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny pełnego ryzyka ryczałtowego. W związku z powyższym, uszczegółowienie rozwiązań na etapie projektu (w tym dobór kolorystyki i sposobu montażu) jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia. W zakresie zasad określania ilości i standardu wyposażenia, Zamawiający odsyła do pełnej treści odpowiedzi na pytanie nr 435 (w niniejszym piśmie). | Rolety wewnętrzne zaciemniające Sterowanie elektryczne | Architektura - wykończenia Zmiana zakresu | Informacja | § 7 ust. 4 Umowy § 9 ust. 2 § 64 ust. 5 Umowy § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego pytanie nr 435
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 463 | Pytanie 463 Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że dostawa i montaż żaluzji zewnętrznych jest w zakresie niniejszego postępowania i należy uwzględnić ją w ofercie. Proszę o doprecyzowanie wytycznych dot. żaluzji – ilość, kolor, sterowanie, montaż, parametry itp. Czy mają to być elementy stałe zlokalizowane w jednym miejscu, a jedynie obrotowe? Czy ma to by element całkowicie ruchomy chowany w kasecie? | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dostawa i montaż żaluzji zewnętrznych jest objęta zakresem niniejszego zamówienia i należy ją uwzględnić w ofercie. Należy przewidzieć żaluzje zewnętrzne (łamacze światła) w rozwiązaniu analogicznym do zastosowanego w budynku NSSU, tj. jako elementy montowane na stałe, obrotowe z możliwością regulacji kąta nachylenia lameli. Sposób sterowania należy przyjąć zgodnie z zapisami PFU. Zamawiający precyzuje, że wskazane parametry stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista oraz autor Dokumentacji Projektowej, ponosi wyłączną odpowiedzialność za taką konfigurację systemów zaciemnienia (w tym dobór napędów, okablowania oraz osłon), aby zapewniały one pełną funkcjonalność medyczną oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa pacjentów i personelu, zgodnie z wymogami § 9 ust. 2 oraz § 64 ust. 5 Umowy. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny pełnego ryzyka ryczałtowego. W związku z powyższym, uszczegółowienie rozwiązań na etapie projektu (w tym dobór kolorystyki i sposobu montażu) jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia. W zakresie zasad określania ilości i standardu wyposażenia, Zamawiający odsyła do pełnej treści odpowiedzi na pytanie nr 435 (w niniejszym piśmie). | Żaluzje zewnętrzne Łamacze światła | Elewacja Zmiana zakresu | Informacja | PFU § 7 ust. 4 Umowy § 9 ust. 2 § 64 ust. 5 Umowy § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego pytanie nr 435
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 464 | Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że dostawa i montaż żaluzji akustycznych na dachu jest w zakresie niniejszego postępowania i należy uwzględnić ją w ofercie. Proszę o doprecyzowanie wytycznych dot. żaluzji – ilość, kolor, montaż, parametry akustyczne itp. | Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 31 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Żaluzje akustyczne Dach | Konstrukcja Architektura - wykończenia | Informacja | pytanie nr 31 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 465 | Pytanie 465 Proszę o określenie parametrów wiodących/istotnych dla poszczególnych elementów i rozwiązań projektowych zawartych w przedmiocie Umowy. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 422 (w niniejszym piśmie). | Formuła "Zaprojektuj i wybuduj" Odpowiedzialność za projekt | Zmiana zakresu | Informacja | pytanie nr 422
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 466 | Pytanie 466 Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wykonanie sitodruku/oznaczeń na ścianach szklanych w jadalniach jest w zakresie niniejszego postępowania i należy go uwzględnić w ofercie. Proszę o podanie powierzchni, wzoru kolorów i innych niezbędnych informacji do wykonania wyceny. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wykonanie sitodruku/oznaczeń na ścianach szklanych jest objęte zakresem niniejszego postępowania i należy je uwzględnić w ofercie. Szczegółowe parametry, w tym powierzchnia, wzory oraz kolorystyka, zostaną określone przez Wykonawcę na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej (Podetap 5 – § 25 ust. 2 pkt 5) i podlegają uzgodnieniu oraz akceptacji Zamawiającego. Zamawiający precyzuje, że zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, iż zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny pełnego ryzyka ryczałtowego. Jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz jedyny autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13), Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie zaprojektowanie oznaczeń wizualnych i identyfikacji systemowej, aby zapewniały one pełną funkcjonalność, najwyższy standard estetyczny oraz bezpieczeństwo pacjentów, zgodnie z wymogami § 9 ust. 2 pkt 5 oraz § 64 ust. 5 Umowy. W związku z powyższym, uszczegółowienie rozwiązań graficznych i materiałowych na etapie projektu jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). W zakresie ogólnych zasad określania ilości i standardu wykończenia, Zamawiający odsyła do pełnej treści odpowiedzi na pytanie nr 435 (w niniejszym piśmie). | Oznakowanie na szkle Ścianki szklane System identyfikacji wizualnej | Architektura - wykończenia Zmiana zakresu | Informacja | Podetap 5 – § 25 ust. 2 pkt 5 § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 9 ust. 2 pkt 5 § 64 ust. 5 Umowy § 54 ust. 4 § 54 ust. 7 pytanie nr 435
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 467 | Pytanie 467 Zgodnie z decyzją ULICP na obiekcie należy wykonać dach intensywny. Wg projektu na dachu obiektu znajdują się panele fotowoltaiczne. Czy zatem należy wykonać dach zielony? | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Dach zielony Instalacja fotowoltaiczna | Konstrukcja Zagospodarowanie Terenu Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | decyzją ULICP pytanie nr 7 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 468 | Pytanie 468 W przypadku zastosowania dachu zielonego dostępnego dla wszystkich użytkowników obiektu należałoby zastosować wyższą attykę bądź dodatkową balustradę stanowiącą zabezpieczenie krawędzi przed upadkiem. Proszę o informację jakie rozwiązania należy uwzględnić w ofercie | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku zaprojektowania dachu zielonego jako dostępnego dla użytkowników, Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zaprojektowania i wykonania skutecznych zabezpieczeń krawędzi (np. poprzez podwyższoną attykę lub systemowe balustrady) w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo przed upadkiem, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz specyfiką obiektu medycznego. Zamawiający precyzuje, że zgodnie z § 25 ust. 13 wzoru Umowy, Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz jedyny autor Dokumentacji Projektowej, ponosi wyłączną odpowiedzialność za optymalizację rozwiązań i taki dobór systemów zabezpieczających, aby zapewniały one wymaganą funkcjonalność i bezpieczeństwo (zgodnie z § 9 ust. 2) przy zachowaniu najwyższego standardu estetycznego Obiektu. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny pełnego ryzyka ryczałtowego. W związku z powyższym, wykonanie kompletnych zabezpieczeń krawędzi dachu (niezależnie od wybranej technologii) jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). Docelowe rozwiązanie podlega uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego na etapie projektu. | Dach zielony Attyka Balustrady dachowe Bezpieczeństwo | Konstrukcja Architektura - wykończenia | Informacja | § 25 ust. 13 wzoru Umowy § 3 ust. 1 § 9 ust. 2 § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego § 54 ust. 4 § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 469 | Pytanie 469 Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy na 4 piętrze również występuje podział na oddział A i B. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że na 4. piętrze występuje podział na oddział A i B, zgodnie z rysunkami koncepcji architektonicznej. Jako autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13), Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za optymalne rozplanowanie układu funkcjonalnego oddziałów oraz ich zgodność z przepisami prawa i Standardami Akredytacyjnymi w ramach ryczałtowej Ceny Ofertowej Brutto, co nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7) | Układ funkcjonalny oddziałów | Architektura - wykończenia | Informacja | § 25 ust. 13 § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 470 | Pytanie 470 Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie lokalizacji i wymagań dla wind opisanych w PFU. Proszę o określenie, która winda jest jaka. | Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, że parametry techniczne dźwigów wskazane w PFU stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13), ponosi wyłączną odpowiedzialność za optymalizację rozwiązań i zapewnienie pełnej funkcjonalności komunikacji pionowej Obiektu, w tym za samodzielny dobór wymiarów, nośności, prędkości oraz standardu wykończenia kabin adekwatnego do funkcji medycznej. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca uznaje Dokumentację Zamawiającego za wystarczającą do realizacji Zadania, w związku z czym doprecyzowanie parametrów urządzeń na etapie projektu nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). | Dźwigi osobowe | Transport Pionowy | Informacja | PFU § 7 ust. 4 Umowy § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentację Zamawiającego § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 471 | Pytanie 471 Wg zapisów PFU w salach terapeutycznych występują dwa różne typy drzwi – aluminiowe przeszklone i pełne płycinowe. Zwracam się z uprzejmą prośbą o określenie jakie drzwi powinny zostać wycenione dla poszczególnych sal terapeutycznych. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 196 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Stolarka drzwiowa | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja | PFU pytanie nr 196 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 472 | Pytanie 472 Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie sposobu wygrodzenia kabin prysznicowych, które należy przyjąć w wycenie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w łazienkach przy pokojach pacjentów nie należy przewidywać żadnych wygrodzeń ani ścianek kabin prysznicowych (wymóg podyktowany bezpieczeństwem pacjentów i specyfiką oddziału psychiatrycznego, zgodnie z § 9 ust. 2 oraz § 64 ust. 5 Umowy). W pozostałych pomieszczeniach (np. dla personelu, strefy ogólnodostępne) należy zaprojektować i wykonać systemowe ścianki z płyt HPL, w standardzie spójnym z zasadami wydzielania kabin sanitarnych, o których mowa w odpowiedzi na pytanie nr 440. Zamawiający precyzuje, że zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że uznaje Dokumentację Zamawiającego za wystarczającą do należytej wyceny ryczałtowej Inwestycji. Jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz jedyny autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13), Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie zaprojektowanie i wykonanie wygrodzeń, aby zapewniały one pełną funkcjonalność i trwałość w ramach ryczałtowej Ceny Ofertowej Brutto (§ 54 ust. 4). W zakresie ogólnych zasad określania ilości i standardu wyposażenia (w tym szacunkowego charakteru rzutów koncepcyjnych), Zamawiający odsyła do pełnej treści odpowiedzi na pytanie nr 435 (w niniejszym piśmie). | Kabiny prysznicowe Płyty HPL Wymagania dla oddziału psychiatrii Bezpieczeństwo pacjentów | Architektura - wykończenia | Informacja | § 9 ust. 2 § 64 ust. 5 Umowy odpowiedzi na pytanie nr 440 § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentację Zamawiającego § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 54 ust. 4 pytanie nr 435
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 473 | Pytanie 473 Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że okna na oddziale B mają być szklone szkłem bezpiecznym ESG VSG, klasy min. P4. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że parametry techniczne przeszkleń okiennych (w tym rodzaj szkła oraz klasa bezpieczeństwa) na Oddziale B muszą zostać zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami PFU oraz z uwzględnieniem Standardów Akredytacyjnych właściwych dla oddziałów psychiatrycznych Zamawiający precyzuje, że parametry techniczne wskazane w Dokumentacji Zamawiającego stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista oraz jedyny autor Dokumentacji Projektowej, ponosi wyłączną odpowiedzialność za optymalizację rozwiązań i taki dobór konkretnych klas szkła (np. bezpieczne ESG VSG o odpowiedniej klasie P) oraz konstrukcji antywłamaniowej (np. w klasie RC), aby zapewniały one pełną funkcjonalność medyczną i najwyższy poziom bezpieczeństwa pacjentów, zgodnie z wymogami § 9 ust. 2 oraz § 64 ust. 5 wzoru Umowy. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny ryczałtowej pełnego ryzyka inwestycyjnego. W związku z powyższym, zaprojektowanie i wykonanie kompletnej stolarki okiennej o parametrach adekwatnych do przeznaczenia Obiektu jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia. | Stolarka okienna Szkło bezpieczne Klasa P4 | Elewacja | Informacja | PFU Dokumentacji Zamawiającego § 7 ust. 4 Umowy § 9 ust. 2 § 64 ust. 5 wzoru Umowy § 3 ust. 2 wzoru Umowy
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 474 | Pytanie 474 Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że okna na oddziale A mają być szklone szkłem bezpiecznym ESG VSG, klasy min. P7 w konstrukcji antywłamaniowej RC4. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że parametry techniczne przeszkleń okiennych (w tym rodzaj szkła, klasa odporności na włamanie oraz systemy zabezpieczeń) muszą zostać zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami PFU oraz z uwzględnieniem Standardów Akredytacyjnych właściwych dla oddziałów psychiatrycznych o zaostrzonym rygorze bezpieczeństwa. Zamawiający precyzuje, że parametry techniczne wskazane w Dokumentacji Zamawiającego stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista oraz jedyny autor Dokumentacji Projektowej, ponosi wyłączną odpowiedzialność za optymalizację rozwiązań i taki dobór konkretnych klas szkła (np. bezpieczne ESG VSG o odpowiedniej klasie P) oraz konstrukcji antywłamaniowej (np. w klasie RC), aby zapewniały one pełną funkcjonalność medyczną i najwyższy poziom bezpieczeństwa pacjentów, zgodnie z wymogami § 9 ust. 2 oraz § 64 ust. 5 wzoru Umowy. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny ryczałtowej pełnego ryzyka inwestycyjnego. W związku z powyższym, zaprojektowanie i wykonanie kompletnej stolarki okiennej o parametrach adekwatnych do przeznaczenia Obiektu jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia. | Stolarka okienna Szkło bezpieczne Klasa P7 Klasa RC4 Wymagania dla oddziału psychiatrii | Elewacja | Informacja | PFU Dokumentacji Zamawiającego § 7 ust. 4 Umowy § 9 ust. 2 § 64 ust. 5 wzoru Umowy § 3 ust. 2 wzoru Umowy
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 475 | Pytanie 475 Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że pozostałe okna w obiekcie mają być szklone szkłem bezpiecznym ESG VSG, klasy min. P2,. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że parametry techniczne przeszkleń okiennych (w tym rodzaj szkła oraz klasa bezpieczeństwa) w pozostałych częściach Obiektu muszą zostać zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami PFU oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Zamawiający precyzuje, że parametry wskazane w Dokumentacji Zamawiającego stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista oraz jedyny autor Dokumentacji Projektowej ponosi wyłączną odpowiedzialność za optymalizację rozwiązań i taki dobór konkretnych klas szkła (np. bezpieczne ESG VSG o odpowiedniej klasie P), aby zapewniały one pełną funkcjonalność medyczną oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami § 9 ust. 2 oraz § 64 ust. 5 wzoru Umowy. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny ryczałtowej pełnego ryzyka inwestycyjnego. W związku z powyższym, zaprojektowanie i wykonanie kompletnej stolarki okiennej o parametrach adekwatnych do przeznaczenia Obiektu jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia. W zakresie ogólnych zasad określania ilości i standardu wyposażenia Zamawiający odsyła do pełnej treści odpowiedzi na pytanie nr 435 (w niniejszym piśmie). | Stolarka okienna Szkło bezpieczne Klasa P2 | Elewacja | Informacja | PFU Dokumentacji Zamawiającego § 7 ust. 4 Umowy § 9 ust. 2 § 64 ust. 5 wzoru Umowy § 3 ust. 2 wzoru Umowy pytanie nr 435
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 476 | Pytanie 476 Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że okna podawcze mają być szklone szkłem bezpiecznym ESG VSG, klasy min. P2. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 475 (w niniejszym piśmie). | Okienka podawcze Szkło bezpieczne Klasa P2 | Elewacja | Informacja | pytanie nr 475
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 477 | Pytanie 477 Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przeszklenia wewnętrzne na oddziale B mają być szklone szkłem bezpiecznym ESG VSG, klasy min. P4. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 473 (w niniejszym piśmie). | Przeszklenia wewnętrzne Szkło bezpieczne Klasa P4 | Architektura - wykończenia | Informacja | pytanie nr 473
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 478 | Pytanie 478 Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie wymiarów drzwi do pomieszczeń łóżkowych – obecnie większość drzwi ma wymiar 90x200, czy jest to wymiar wystarczający? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymiary drzwi do pomieszczeń łóżkowych muszą zostać zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Standardami Akredytacyjnymi właściwymi dla obiektów ochrony zdrowia. Minimalna szerokość drzwi w świetle przejścia musi wynosić co najmniej 110 cm oraz zapewniać swobodny i bezpieczny wjazd łóżkiem szpitalnym wraz z pacjentem i niezbędną aparaturą. Zamawiający precyzuje, że zgodnie z formułą „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” (§ 8 ust. 2 Umowy), Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz jedyny autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13), ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie rozplanowanie układu funkcjonalnego i dobór stolarki, aby zapewnić pełną funkcjonalność medyczną Obiektu. Zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 2 wzoru Umowy, w przypadku sprzeczności między Dokumentacją Zamawiającego (koncepcją) a przepisami prawa lub Standardami Akredytacyjnymi, Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zastosować wymagania surowsze. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny ryczałtowej. W związku z powyższym, zaprojektowanie i wykonanie stolarki o wymaganych parametrach jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). | Stolarka drzwiowa Wymagania dla obiektów medycznych | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja | § 8 ust. 2 Umowy § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 9 ust. 3 pkt 2 wzoru Umowy Dokumentacją Zamawiającego § 3 ust. 2 wzoru Umowy § 54 ust. 4 § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 479 | Pytanie 479 Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie widoków wszystkich elewacji obiektu. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 187 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Dokumentacja projektowa Elewacje | Formalne - dokumentacja | Informacja | pytanie nr 187 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 480 | Pytanie 480 W związku z faktem, iż przekazane przez Zamawiającego warunki techniczne przyłączenia dla dwóch przyłączy energetycznych z dnia 21.09.2023 – Tauron Dystrybucja, numer warunków WP/092087/2023/O09R02 utraciły już ważność, zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie, po czyjej stronie leży obowiązek uzyskania nowych warunków przyłączeniowych? | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Warunki przyłączeniowe Przyłącze energetyczne | Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Informacja | warunki techniczne przyłączenia dla dwóch przyłączy energetycznych z dnia 21.09.2023 – Tauron Dystrybucja, numer warunków WP/092087/2023/O09R02 pytanie nr 18 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 481 | Pytanie 481 W związku z faktem, iż przekazane przez Zamawiającego warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z dnia 20.02.2023 r. – Wodociągi Miasta Krakowa, znak ITT.6222.292.2023 utraciły już ważność, zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie, po czyjej stronie leży obowiązek uzyskania nowych warunków przyłączeniowych? | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Warunki przyłączeniowe Przyłącze wodno-kanalizacyjne | Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Informacja | warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z dnia 20.02.2023 r. – Wodociągi Miasta Krakowa, znak ITT.6222.292.2023 pytanie nr 18 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 482 | Pytanie 482 W związku z faktem, iż przekazane przez Zamawiającego warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej z dnia 6.07.2023 r. – MPEC Kraków S.A, znak RCW/51/233/2022 utraciły już ważność, zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie, po czyjej stronie leży obowiązek uzyskania nowych warunków przyłączeniowych? | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Warunki przyłączeniowe Przyłącze ciepłownicze | Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Informacja | warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej z dnia 6.07.2023 r. – MPEC Kraków S.A, znak RCW/51/233/2022 pytanie nr 15 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 483 | Pytanie 483 W związku z faktem, iż przekazane przez Zamawiającego warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z działek 112/25 i 112/5 Klimat Energia Gospodarka Wodna, znak WEU.461.1.136.2022., utraciły już ważność, zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie, po czyjej stronie leży obowiązek uzyskania nowych warunków przyłączeniowych? | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Warunki przyłączeniowe Odprowadzenie wód opadowych | Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Informacja | warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z działek 112/25 i 112/5 Klimat Energia Gospodarka Wodna, znak WEU.461.1.136.2022. pytanie nr 20 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 484 | Pytanie 484 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku aktualnych warunków na etapie składania ofert, podstawą do kalkulacji ceny oferty są warunki dotychczasowe, a ewentualne zmiany wynikające z uzyskania nowych warunków (w szczególności zwiększające zakres i koszty) będą powodem zmiany warunków umowy i będą stanowiły podstawę do rozliczenia dodatkowych kosztów i ewentualnego wpływu na termin realizacji. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Warunki przyłączeniowe Zmiana umowy Wynagrodzenie ryczałtowe | Formalne - umowa Formalne - finansowanie | Informacja | pytanie nr 15 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 485 | Pytanie 485 OPZ powołuje się na dwa dokumenty, których nie ma pośród załączników postępowania: - decyzja nr 26/6740.42020 z 20.11.2020 o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, - wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacją fotograficzną. Zwracam się z uprzejmą prośbą o ich udostępnienie. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 162 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Dokumentacja przetargowa | Formalne - dokumentacja | Informacja | OPZ decyzja nr 26/6740.42020 z 20.11.2020 o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej pytanie nr 162 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 486 | Pytanie 486 Proszę o doprecyzowanie wymiarów niecki basenowej w fontannie kaskadowej zaprojektowanej w ogrodzie. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 80 i 97 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Fontanna Mała architektura | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | pytanie nr 80 i 97 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 487 | Pytanie 487 Proszę o wskazanie wytycznych dotyczących zieleni, która jest przedmiotem niniejszego postępowania. Prosimy o wskazanie ilości, rodzaju zieleni oraz rozmiaru jaki należy ująć w kalkulacji. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 218 (pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 02.04.2026 r.). | Zieleń Nasadzenia | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | pytanie nr 218 pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 02.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 488 | Pytanie 488 Proszę o doprecyzowanie minimalnej ilości poszczególnych elementów w wykazie małej architektury (np. ławek, koszy, stojaków rowerowych), która jest objęta niniejszym postępowaniem. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 34, 35 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.) oraz 214 (pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 02.04.2026 r.). | Mała architektura | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | pytanie nr 34, 35 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r. 214 pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 02.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 489 | Pytanie 489 Proszę o doprecyzowanie okresu gwarancji na obiekty małej architektury. | Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, że zgodnie z § 63 ust. 1 pkt 3 oraz § 63 ust. 2 wzoru Umowy, okres gwarancji jakości i rękojmi na elementy małej architektury, stanowiące integralną część zagospodarowania terenu (§ 7 ust. 3 pkt 5), wynosi 60 miesięcy. Wymóg ten jest bezwzględny i wynika z konieczności zachowania trwałości projektu finansowanego ze środków Funduszu Medycznego, o której mowa w § 70 ust. 1 wzoru Umowy. | Gwarancja i rękojmia Mała architektura | Formalne - umowa | Informacja | § 63 ust. 1 pkt 3 § 63 ust. 2 wzoru Umowy § 7 ust. 3 pkt 5 § 70 ust. 1 wzoru Umowy
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 490 | Pytanie 490 W związku z zapisem w OPZ iż „Zamawiający oczekuje, aby dostarczane wyposażenie w standardzie nie niższym niż wyposażenie Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie” proszę o potwierdzenie, iż parametry wyposażenia wskazane w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji (wykaz mebli) oraz PFU spełniają w/w wymóg. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 170 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Standard wyposażenia | Formalne - PFU Technologia Medyczna | Informacja | OPZ PFU pytanie nr 170 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 491 | Pytanie 491 Proszę o podanie przez Zamawiającego sposobu wykończenia ścian w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym. Czy ściany należy tynkować i malować na całą wysokość pomieszczenia czy tylko np. 10cm ponad wysokość sufitu podwieszanego? | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 171 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Wykończenie ścian Sufit podwieszany | Architektura - wykończenia | Informacja | pytanie nr 171 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 492 | Pytanie 492 Czy Zamawiający potwierdza zastosowanie wykończenia ścian tynkami gipsowymi w pomieszczeniach mokrych, czy też w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności należy zastosować tynki cementowo wapienne? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie w pomieszczeniach mokrych tynków gipsowych o podwyższonej odporności na wilgoć. Przyjęte rozwiązania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. Zamawiający precyzuje, że zgodnie z formułą „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” (§ 8 ust. 2) oraz jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) i jedyny autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13), Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za taki dobór technologii wykończenia ścian, aby zapewniała ona pełną trwałość, odporność na rozwój drobnoustrojów oraz zgodność z aktualnymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi właściwymi dla placówek medycznych (§ 9 ust. 2 pkt 7). Przyjęte rozwiązania materiałowe podlegają uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego na etapie projektu i zgodnie z § 54 ust. 7 wzoru Umowy nie stanowią podstawy do zmiany Wynagrodzenia ryczałtowego. | Tynki Pomieszczenia mokre | Architektura - wykończenia | Informacja | § 8 ust. 2 § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 9 ust. 2 pkt 7 § 54 ust. 7 wzoru Umowy
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 493 | Pytanie 493 Proszę o uszczegółowienie parametrów żaluzjowych ścianek osłonowych znajdujących się na dachu obiektu. Jeśli mają one być wykonane analogicznie jak na budynku administracyjnym to proszę o podanie wytycznych. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Ścianki żaluzjowe Dach | Elewacja Konstrukcja | Informacja | pytanie nr 31 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 494 | Pytanie 494 W PFU oraz decyzji ULICP widnieje informacja, iż zaleca się wykonanie dachu zielonego intensywnego, użytkowanego jako ogród dostępny dla wszystkich użytkowników obiektu, natomiast na przedstawionej koncepcji na dachu znajdują się: panele fotowoltaiczne oraz urządzenia techniczne. Proszę o informację czy zalecony dach zielony jest konieczny do wykonania i uwzględnienia w ofercie? | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Dach zielony | Konstrukcja Zagospodarowanie Terenu Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | PFU decyzji ULICP pytanie nr 7 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 495 | Pytanie 495 Zgodnie z zapisem § 47, pkt 2 podpunkt 3 projektu Umowy, w obowiązkach wykonawcy leży zapewnienie ochrony aparatury i sprzętu Zamawiającego od momentu wprowadzenia go do Obiektu do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Prosimy o podanie wykazu aparatury i sprzętu pod względem rodzaju i ilości. Prosimy o potwierdzenie, iż w/w koszty ochrony należy doliczyć do wartości oferty. | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przykładowy zakres aparatury i sprzętu dostarczanego przez Dostawców Zewnętrznych został wskazany w § 6 ust. 3 wzoru Umowy. Obowiązek pieczy i ochrony fizycznej mienia wprowadzonego na Teren Budowy wynika z § 47 ust. 2 pkt 3 oraz § 30 ust. 4 pkt 3 wzoru Umowy, gdyż Wykonawca sprawuje wyłączne władztwo nad obiektem do czasu Odbioru Końcowego. Zamawiający potwierdza, że koszty ochrony muszą zostać uwzględnione w ryczałtowej Cenie Ofertowej Brutto zgodnie z § 54 ust. 4. | Ochrona mienia Dostawy Zewnętrzne | Zmiana zakresu Formalne - finansowanie | Informacja | § 47, pkt 2 podpunkt 3 projektu Umowy § 6 ust. 3 wzoru Umowy § 47 ust. 2 pkt 3 § 30 ust. 4 pkt 3 wzoru Umowy § 54 ust. 4
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 496 | Pytanie 496 Zgodnie z zapisem § 47, pkt 2 podpunkt 2 projektu Umowy, w obowiązkach wykonawcy leży zapewnienia Dostawcom Zewnętrznym możliwości korzystania z mediów (prąd, woda, oświetlenie, wentylacja) niezbędnych do montażu i testowania aparatury i sprzętu Zamawiającego. Prosimy o określenie zakresu Dostaw Zewnętrznych oraz określenie zapotrzebowania na poszczególne media. Prosimy o informację w jaki sposób Zmawiający przewiduje sposób rozliczania się za korzystanie z mediów przez Dostawców Zewnętrznych? | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zakres dostaw zewnętrznych został określony w § 6 ust. 3 wzoru Umowy. Zgodnie z § 47 ust. 2 pkt 2 oraz § 14 ust. 3 wzoru Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Dostawcom Zewnętrznym mediów niezbędnych do montażu i testów na własny koszt. Koszty te stanowią element ryzyka kontraktowego i są objęte ryczałtowym Wynagrodzeniem Wykonawcy zgodnie z § 54 ust. 4, co wyklucza odrębne rozliczanie zużycia mediów przez osoby trzecie. | Dostawy Zewnętrzne Media na budowie | Zmiana zakresu Formalne - finansowanie | Informacja | § 47, pkt 2 podpunkt 2 projektu Umowy § 6 ust. 3 wzoru Umowy § 47 ust. 2 pkt 2 § 14 ust. 3 wzoru Umowy § 54 ust. 4
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 497 | Pytanie 497 Zgodnie z zapisem §6 pkt 5 projektu Umowy, oraz podpunktami 1 i 2 proszę o informację w jaki sposób Zamawiający przewiduje rozliczenie za dodatkowe ilości wyposażenia które Wykonawca będzie zobowiązany wykraczającego ponad ilości wskazane w OPZ? | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 6 ust. 5 oraz § 42 ust. 3 wzoru Umowy, ilości wskazane w OPZ i PFU mają charakter szacunkowy. Wykonawca realizuje zadanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” zgodnie z § 3 ust. 1, co oznacza obowiązek dostarczenia pełnego Wyposażenia niezbędnego do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie i prawidłowego funkcjonowania kliniki, co zostanie doprecyzowane w Dokumentacji Projektowej (Podetap 5). Wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 54 ust. 4 obejmuje pełny zakres funkcjonalny Obiektu, bez względu na stopień szczegółowości wstępnych zestawień. | Wynagrodzenie ryczałtowe Zakres wyposażenia | Formalne - finansowanie Zmiana zakresu | Informacja | §6 pkt 5 projektu Umowy OPZ § 6 ust. 5 § 42 ust. 3 wzoru Umowy PFU § 3 ust. 1 Podetap 5 § 54 ust. 4
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 498 | Pytanie 498 W związku z zapisem § 43. Pkt 4 projektu Umowy „w przypadku mebli oraz wyposażenia do oddziałów psychiatrycznych Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dostarczenia egzemplarza próbnego w celu weryfikacji jakości wykonania, wytrzymałości, ergonomii i zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa. Koszty dostarczenia i zwrotu egzemplarza próbnego ponosi Wykonawca”. Prosimy o przekazanie wykazu mebli i wyposażenia na które Zamawiający będzie wymagał przekazania egzemplarza próbnego. | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wykaz mebli i wyposażenia wymagających dostarczenia egzemplarza próbnego nie ma charakteru zamkniętego na etapie postępowania przetargowego. Zgodnie z § 43 ust. 4 wzoru Umowy, uprawnienie to jest realizowane na etapie procedury Kart Zatwierdzenia Wyposażenia (KZW) w odniesieniu do konkretnych produktów zaproponowanych przez Wykonawcę. Jako profesjonalista realizujący zadanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” zgodnie z § 3 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do doboru urządzeń spełniających rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa oddziałów psychiatrycznych, a egzemplarz próbny służy obiektywnej weryfikacji tych parametrów przed dokonaniem zakupu. | Procedura akceptacji materiałów Egzemplarz próbny Wyposażenie meblowe | Technologia Medyczna Formalne - PFU | Informacja | § 43. Pkt 4 projektu Umowy OPZ PFU § 43 ust. 4 wzoru Umowy § 3 ust. 1
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 499 | Pytanie 499 Zgodnie z zapisami w Umowie, Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania KZW, która zawierać ma co najmniej nazwę producenta i model, kartę katalogową z pełną specyfikacją techniczną, zdjęcia produktu, opis parametrów technicznych w odniesieniu do wymagań OPZ i PFU, certyfikaty zgodności z normami, itd. Zatwierdzenie KZW nastąpi po okazaniu na żądanie Zamawiającego próbek proponowanych materiałów wykończeniowych i kolorystyki. Prosimy o przekazanie pełnego wykazu mebli i wyposażenia dla przedmiotu umowy, dla których Zamawiający będzie wymagał przekazania próbek proponowanych materiałów. | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawienie zamkniętego wykazu elementów wymagających próbek materiałów. Zgodnie z § 43 ust. 2 wzoru Umowy, żądanie przedstawienia próbek dotyczy wszystkich elementów Wyposażenia Ruchomego, dla których dobór kolorystyki, tekstury oraz trwałości materiałów jest niezbędny do zapewnienia standardu estetycznego i terapeutycznego Obiektu, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 5. Szczegółowy zakres próbek zostanie określony przez Zamawiającego w toku weryfikacji Dokumentacji Projektowej w ramach Podetapu 5, o którym mowa w § 25 ust. 2 pkt 5. | Procedura akceptacji materiałów Próbki materiałów Karta Zatwierdzenia Wyposażenia (KZW) | Architektura - wykończenia Formalne - PFU | Odmowa | Umowie § 43 ust. 2 wzoru Umowy § 9 ust. 2 pkt 5 Podetapu 5 § 25 ust. 2 pkt 5
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 500 | Pytanie 500 Zgodnie z zapisem §6 pkt 3 projektu Umowy; „Przedmiot Umowy nie obejmuje w szczególności: 1) dostaw aparatury i sprzętu medycznego, w tym aparatów do znieczulenia ogólnego, kardiomonitorów, respiratorów transportowych, aparatu do magnetoterapii oraz aparatów do leczenia depresji z użyciem VR; 2) dostaw komputerów stacjonarnych typu All-In-One (AiO) wraz z oprogramowaniem.” W związku z tym, że Zamawiający użył określenia „w szczególności” prosimy o wskazanie zamkniętego wykazu nie objętego przedmiotem Umowy. | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że katalog wyłączeń zawarty w § 6 ust. 3 wzoru Umowy w sposób wystarczający definiuje grupy asortymentowe aparatury medycznej i sprzętu IT realizowane przez Dostawców Zewnętrznych. Użycie sformułowania „w szczególności” jest uzasadnione koniecznością zachowania spójności funkcjonalnej Inwestycji i dotyczy wyłącznie urządzeń o charakterze wysokospecjalistycznym, bezpośrednio powiązanych z wymienioną aparaturą. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z § 6 ust. 4, Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zaprojektowania i wykonania pełnej infrastruktury technicznej (instalacji, przyłączy, wentylacji, konstrukcji wsporczych) niezbędnej do montażu i uruchomienia wszystkich urządzeń, w tym również tych wyłączonych z zakresu jego dostawy. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) uwzględnia pełny zakres funkcjonalny Obiektu w ryczałtowej Cenie Ofertowej Brutto zgodnie z § 54 ust. 4. | Zakres zamówienia Aparatura medyczna Sprzęt IT | Zmiana zakresu | Odmowa | §6 pkt 3 projektu Umowy § 6 ust. 3 wzoru Umowy § 6 ust. 4 § 3 ust. 1 § 54 ust. 4
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 501 | Pytanie 501 Zgodnie z zapisem §6 pkt 3 projektu Umowy, Zamawiający określa zakres nie objęty przedmiotem Umowy. Natomiast w §6 pkt 4 projektu Umowy jest zapis: „Wykonawca jest jednak zobowiązany do zaprojektowania i wykonania wszelkich instalacji, przyłączy, punktów zasilania, okablowania, punktów przyłączeniowych, wentylacji, konstrukcji wsporczych oraz innych elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do prawidłowej instalacji, podłączenia i funkcjonowania aparatury i sprzętu, zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU, projekcie technologii medycznej opracowanym przez Wykonawcę oraz wytycznymi Zamawiającego”. W Związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, czy dla zakresu nie objętego przedmiotem Umowy, Wykonawca w ramach tej Umowy ma zaprojektować i wykonać wszelkie instalacje zgodnie z zapisem powyżej? Jeżeli tak, to prosimy Zamawiającego o przekazanie pełnego wykazu wyposażenia nie objętego przedmiotem Umowy z określeniem specyfikacji wyposażenia oraz jego parametrów, instalacji, zasilania, podłączenia i innych niezbędnych do prawidłowego podłączenia i funkcjonowania aparatury i sprzętu. | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 6 ust. 4 wzoru Umowy, Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zaprojektowania i wykonania kompletnej infrastruktury technicznej niezbędnej do montażu i uruchomienia aparatury dostarczanej przez Dostawców Zewnętrznych. Wykonawca jako profesjonalista realizujący inwestycję w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” (§ 3 ust. 1) samodzielnie określa parametry techniczne tych instalacji na etapie Dokumentacji Projektowej (Podetap 5), o której mowa w § 25 ust. 2 pkt 5, w oparciu o standardy medyczne wynikające z PFU oraz projektowanej przez siebie technologii. Przykładowy wykaz aparatury wyłączonej z dostawy Wykonawcy zawarto w § 6 ust. 3. | Zakres zamówienia Infrastruktura techniczna dla dostaw zewnętrznych Technologia medyczna | Zmiana zakresu Instalacje Sanitarne Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | §6 pkt 3 projektu Umowy §6 pkt 4 projektu Umowy PFU § 6 ust. 4 wzoru Umowy § 3 ust. 1 Podetap 5 § 25 ust. 2 pkt 5 § 6 ust. 3
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 502 | Pytanie 502 W związku z koniecznością zaprojektowania miejsca schronienia w obiektach użyteczności publicznej, w tym w szpitalach, zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że kondygnacja podziemna ma pełnić funkcję miejsca schronienia. Proszę równocześnie o określenie czy ma to być miejsce doraźnego schronienia, miejsce ukrycia czy schron oraz o określenie kategorii wybranego typu. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Miejsce doraźnego schronienia (MDS) Budowla ochronna Obrona cywilna | Konstrukcja | Informacja | pytanie nr 43 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 503 | Pytanie 503 Prosimy o doprecyzowanie minimalnej ilości ławek sensorycznych, która jest objęta niniejszym postępowaniem. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przewidzieć minimum 5 ławek sensorycznych w obszarze ogrodu. Ostateczna lokalizacja oraz szczegółowe parametry zostaną określone na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej i podlegają uzgodnieniu oraz akceptacji Zamawiającego. Zamawiający precyzuje, że wskazana ilość oraz parametry stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz jedyny autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13), ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie zaprojektowanie i rozmieszczenie elementów małej architektury (stanowiącej część zagospodarowania terenu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 5), aby zapewniały one pełną funkcjonalność terapeutyczną ogrodu oraz bezpieczeństwo pacjentów, zgodnie z wymogami § 9 ust. 2 oraz § 64 ust. 5 Umowy. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny ryczałtowej pełnego ryzyka inwestycyjnego. W związku z powyższym, zaprojektowanie i wykonanie kompletnych ławek sensorycznych jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). Zgodnie z § 54 ust. 8 Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Obiektu, niezależnie od tego, czy zostały ujęte wprost w Dokumentacji Zamawiającego. W zakresie ogólnych zasad określania ilości i standardu wyposażenia, Zamawiający odsyła do pełnej treści odpowiedzi na pytanie nr 435 (w niniejszym piśmie). | Mała architektura Ławki sensoryczne Ogród terapeutyczny | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | § 7 ust. 4 Umowy § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 7 ust. 3 pkt 5 § 9 ust. 2 § 64 ust. 5 Umowy § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego § 54 ust. 4 § 54 ust. 7 § 54 ust. 8 Umowy pytanie nr 435
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 504 | Pytanie 504 Prosimy o udzielenie informacji, czy opłaty administracyjne za wycinkę są po stronie Generalnego Wykonawcy, czy Zamawiającego. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 164 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Wycinka drzew Opłaty administracyjne | Zagospodarowanie Terenu Formalne - finansowanie | Informacja | pytanie nr 164 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 505 | Pytanie 505 Prosimy o doprecyzowanie minimalnych obwodów drzew klasy premium, podlegających nasadzeniom na terenie objętym niniejszym postępowaniem. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 218 (pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 02.04.2026 r.). | Zieleń Nasadzenia drzew | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | pytanie nr 218 pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 02.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 506 | Pytanie 506 Prosimy o udzielenie informacji, czy koszt nadzoru ornitologicznego przy wycince jest po stronie Generalnego Wykonawcy, czy Zamawiającego. | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 54 ust. 4 oraz ust. 7 wzoru Umowy, Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty oraz opłaty niezbędne do należytej realizacji Inwestycji, w tym koszty nadzoru ornitologicznego oraz wszelkie opłaty administracyjne wynikające z decyzji dotyczących wycinki drzew. | Wycinka drzew Nadzór ornitologiczny | Zagospodarowanie Terenu Formalne - finansowanie | Informacja | § 54 ust. 4 ust. 7 wzoru Umowy
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 507 | Pytanie 507 Prosimy o udzielenie informacji, czy koszt wykonania pionowej i poziomej organizacji ruchu jest po stronie Generalnego Wykonawcy, czy Zamawiającego. | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 54 ust. 4 oraz ust. 7 wzoru Umowy, Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty oraz opłaty niezbędne do należytej realizacji Inwestycji, w tym koszty koszt wykonania pionowej i poziomej organizacji ruchu. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 14 ust. 15 pkt 1 wzoru Umowy, do wyłącznych obowiązków Wykonawcy należy opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie projektu organizacji ruchu. Zakres ten obejmuje pełną infrastrukturę organizacji docelowej oraz czasowej (w tym oznakowanie pionowe i poziome) niezbędną do prawidłowego funkcjonowania Obiektu oraz bezpieczeństwa w rejonie prac. | Organizacja ruchu | Zagospodarowanie Terenu Formalne - finansowanie | Informacja | § 54 ust. 4 ust. 7 wzoru Umowy § 14 ust. 15 pkt 1 wzoru Umowy
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 508 | Pytanie 508 Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiający dopuszcza zamianę trawy z rolki na trawnik z siewu. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zamiany trawy z rolki na trawnik z siewu. Zapisy PFU w tym zakresie pozostają bez zmian. | Trawnik z rolki Zieleń | Zagospodarowanie Terenu | Odmowa | PFU
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 509 | Pytanie 509 Prosimy o doprecyzowanie określenia „klasa premium” dot. nasadzeń drzew, która jest objęta niniejszym postępowaniem. Prosimy o wskazanie konkretnych gatunków drzew. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 218 (pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 02.04.2026 r.). | Zieleń Nasadzenia drzew | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | pytanie nr 218 pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 02.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 510 | Pytanie 510 Prosimy o potwierdzenie, że okres gwarancji na zieleń należy przyjąć jako zakres „pozostały”, tj. okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 msc.” | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że okres gwarancji i rękojmi na zieleń należy przyjąć jako zakres „pozostały”, tj. 60 miesięcy. | Gwarancja i rękojmia Zieleń | Formalne - umowa | Informacja
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 511 | Pytanie 511 Prosimy o potwierdzenie, że pielęgnacja zieleni w okresie gwarancji jest poza zakresem Wykonawcy, w przeciwnym razie prosimy o wytyczne (zakres, wymagana częstotliwość itp.) | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Pielęgnacja zieleni Okres gwarancji | Zmiana zakresu Zagospodarowanie Terenu | Informacja | pytanie nr 36 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 512 | Pytanie 512 Prosimy o doprecyzowanie wielkości nasadzeń, krzewów, bylin i traw (rozmiaru doniczki), jak i wskazanie konkretnych gatunków roślin wraz z obszarem minimalnej powierzchni do nasadzeń, która jest objęta niniejszym postępowaniem”. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 37 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Zieleń Nasadzenia | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | pytanie nr 37 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 513 | Pytanie 513 Proszę o podanie preferowanego rodzaju wycieraczek zewnętrznych i wewnętrznych (wkład) | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 442 (w niniejszym piśmie). | Wycieraczki systemowe | Architektura - wykończenia | Informacja | pytanie nr 442
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 514 | Pytanie 514 W nawiązaniu do zapisu z PFU „W wybranych pomieszczeniach (hole windowe, poczekalnie, śluzy wejściowe na oddział, korytarze na oddziałach i w strefie terapeutycznej) – fragmenty ścian o indywidualnym charakterze, tj. ochronne panele ścienne z grafiką. Dokładna lokalizacja i zakres do uzgodnienia na etapie opracowania dokumentacji projektowej.” Prosimy o sprecyzowanie jaki jest wymagany przez Zamawiającego minimalny udział procentowy paneli z grafiką. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 167 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Panele ścienne z grafiką Wykończenie ścian | Architektura - wykończenia | Informacja | PFU pytanie nr 167 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 515 | Pytanie 515 Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający dopuści łóżko ze stałą wysokością leża lub dopuści regulacje wysokości za pomocą zmiany długości nogi poprzez przestawienie śruby w odpowiednie otwory? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza łóżek o stałej wysokości leża ani regulacji wysokości realizowanej poprzez zmianę długości nóg (np. poprzez przestawienie śruby w otworach). Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 453 (w niniejszym piśmie), łóżka muszą posiadać profesjonalny system regulacji mechanicznej, umożliwiający personelu medycznemu sprawne i bezpieczne dostosowanie poziomu leża do aktualnych potrzeb terapeutycznych i pielęgnacyjnych. | Łóżka szpitalne Wyposażenie medyczne | Technologia Medyczna | Odmowa | pytanie nr 453
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 516 | Pytanie 516 Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że drzwi do ciepłej sieni oraz drzwi między ciepłą sienią a korytarzem mają być jednoskrzydłowe teleskopowe, automatyczne otwierane, działające w systemie śluzy. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rozwiązania w zakresie drzwi do ciepłej sieni oraz pomiędzy ciepłą sienią a korytarzem należy przyjąć zgodnie z zapisami PFU. Wskazany standard stanowi wymaganie minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) ponosi wyłączną odpowiedzialność za optymalizację rozwiązań i zapewnienie wymaganych parametrów w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 4). | Drzwi automatyczne Ciepła sień Śluza | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja | PFU § 7 ust. 4 Umowy § 3 ust. 1 § 54 ust. 4
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 517 | Pytanie 517 Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wszystkie przeszklenia stałe znajdujące się na korytarzach i drogach ewakuacji mają być w odporności EI30 | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 455 (w niniejszym piśmie). | Przeszklenia wewnętrzne Odporność ogniowa Drogi ewakuacyjne | Architektura - wykończenia Instalacja ppoż | Informacja | pytanie nr 455
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 518 | Pytanie 518 Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wszystkie drzwi na korytarzach i drogach ewakuacji mają być dymoszczelne | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” dobór parametrów technicznych stolarki drzwiowej, w tym wymaganej dymoszczelności na drogach ewakuacyjnych, należy do wyłącznych obowiązków Wykonawcy jako autora Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13 Umowy). Rozwiązania te muszą wynikać z rzetelnej analizy przepisów techniczno-budowlanych oraz wymogów bezpieczeństwa pożarowego właściwych dla obiektów medycznych. Zamawiający precyzuje, że zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 2 wzoru Umowy, w przypadku sprzeczności między Dokumentacją Zamawiającego (koncepcją) a przepisami prawa, Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zastosować wymagania surowsze. Parametry wskazane w PFU stanowią jedynie wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny ryczałtowej pełnego ryzyka inwestycyjnego. W związku z powyższym, zaprojektowanie i wykonanie stolarki o parametrach zgodnych z przepisami PPOŻ (w tym dymoszczelności tam, gdzie jest ona wymagana prawem) jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7 i 8). W zakresie ogólnych zasad doboru parametrów stolarki, Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania nr 455 i 456 (w niniejszym piśmie). | Stolarka drzwiowa Dymoszczelność Drogi ewakuacyjne | Stolarka drzwiowa i bramy Instalacja ppoż | Informacja | § 25 ust. 13 Umowy § 9 ust. 3 pkt 2 wzoru Umowy Dokumentacją Zamawiającego PFU § 7 ust. 4 Umowy § 3 ust. 2 wzoru Umowy § 54 ust. 4 § 54 ust. 7 i 8 pytania nr 455 i 456
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 519 | Pytanie 519 Proszę o informację na jaką wysokość należy przewidzieć zabudowę geberitów. Czy maja być one wykonane do wysokości sufitu? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zabudowę stelaży podtynkowych należy wykonać do wysokości sufitu. Zamawiający precyzuje, że powyższy wymóg stanowi wymaganie minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz jedyny autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13), ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie zaprojektowanie i wykonanie wykończenia pomieszczeń, aby zapewniały one pełną trwałość i zgodność z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi (§ 9 ust. 2 pkt 7). | Zabudowa GK Stelaże podtynkowe | Architektura - wykończenia | Informacja | § 7 ust. 4 Umowy § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 9 ust. 2 pkt 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 520 | Pytanie 520 Załączone do postępowania warunki przyłączeniowe wydane przez Wodociągi Miasta w zakresie przyłącza wodociągowego są niezgodne z zapisami PFU. Według PFU do sieci wodociągowej należy przyłączyć się na terenie działki 112/21, 112/23, natomiast wg warunków przyłączenie do wodociągu możliwe jest w terenie działki 188/3. Prosimy o jednoznaczne wskazanie miejsca włączenia do sieci wodociągowej. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Przyłącze wodociągowe Warunki przyłączeniowe | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | warunki przyłączeniowe wydane przez Wodociągi Miasta PFU pytanie nr 18 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 521 | Pytanie 521 Prosimy o potwierdzenie, że ścieki deszczowe w ilości dopuszczonej warunkami KEGW, należy odprowadzić do kanału KD1050/700 na działce 112/40. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Odprowadzenie wód opadowych Kanalizacja deszczowa | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | warunkami KEGW pytanie nr 20 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 522 | Pytanie 522 W PFU – instalacje mechaniczne HVAC opisano w tabelach warunki dla pomieszczeń typu „sale konferencyjne”. Prosimy o potwierdzenie, że warunki opisane dla sal konferencyjnych w zakresie instalacji sanitarnych, należy przyjąć również dla sal dydaktycznych, świetlic, sal zajęciowych, gabinetów terapii grupowych, sal terapeutycznych, sali projekcyjnej. | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wskazane w PFU parametry dla sal konferencyjnych nie stanowią automatycznie odniesienia dla wszystkich pomieszczeń o odmiennych funkcjach, takich jak sale dydaktyczne, świetlice, sale zajęciowe, gabinety terapii grupowej czy sale terapeutyczne. Wykonawca, działając w formule „zaprojektuj wybuduj i wyposaż”, zobowiązany jest do doboru parametrów instalacji HVAC adekwatnych do funkcji, sposobu użytkowania oraz obowiązujących przepisów i norm, z uwzględnieniem wymagań komfortu użytkowników. Parametry wskazane w PFU należy traktować jako wytyczne referencyjne, natomiast ostateczne rozwiązania wymagają dostosowania do przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń. Przyjęte rozwiązania podlegają uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego na etapie projektowym. Wskazane w PFU parametry funkcjonalne i sanitarne stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) jest zobowiązany do samodzielnego doboru parametrów instalacji HVAC zgodnie z aktualnymi normami medycznymi, przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz projektowaną technologią medyczną. Zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność tych obliczeń i rozwiązań, a ich uszczegółowienie na etapie projektu nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 7). | Instalacje HVAC Parametry wentylacji | Instalacje Sanitarne | Informacja | PFU – instalacje mechaniczne HVAC PFU § 7 ust. 4 Umowy § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 Umowy § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 523 | Pytanie 523 Czy pomieszczenia w piwnicy opisane jako Rezerwa, należy wyposażyć w instalację wentylacji mechanicznej oraz grzewczą? Prosimy o podanie wymagań w zakresie instalacji HVAC dla tych pomieszczeń. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pomieszczenia w piwnicy oznaczone jako „Rezerwa” należy wyposażyć w instalację wentylacji mechanicznej oraz instalację grzewczą. Szczegółowe rozwiązania w zakresie instalacji HVAC zostaną określone na etapie opracowania dokumentacji projektowej, w zależności od docelowego przeznaczenia tych pomieszczeń, i podlegają uzgodnieniu oraz akceptacji Zamawiającego. Wskazane w PFU parametry funkcjonalne i sanitarne stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) jest zobowiązany do samodzielnego doboru parametrów instalacji HVAC zgodnie z aktualnymi normami medycznymi, przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz projektowaną technologią medyczną. Zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność tych obliczeń i rozwiązań, a ich uszczegółowienie na etapie projektu nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 7). Zamawiający przypomina, że w strefie „Rezerwa” dopuszcza się zaprojektowanie i wykonanie ukrycia MDS zgodnie z rygorami opisanymi w odpowiedzi na pytanie nr 43 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). W związku z | Instalacje HVAC Pomieszczenia rezerwowe | Instalacje Sanitarne | Informacja | PFU § 7 ust. 4 Umowy § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 Umowy § 54 ust. 7 pytanie nr 43 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 524 | Pytanie 524 Prosimy o doprecyzowanie, którą część komunikacji należy rozumieć jako ogólnodostępną i wskazanie które części komunikacji należy wyposażyć w instalację klimatyzacji. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres komunikacji ogólnodostępnej oraz wymagania w zakresie instalacji klimatyzacji należy przyjąć zgodnie z zapisami PFU. Wskazane w PFU parametry funkcjonalne i sanitarne stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) jest zobowiązany do samodzielnego doboru parametrów instalacji HVAC zgodnie z aktualnymi normami medycznymi, przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz projektowaną technologią medyczną. Zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność tych obliczeń i rozwiązań, a ich uszczegółowienie na etapie projektu nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 7). | Klimatyzacja Komunikacja (ciągi komunikacyjne) | Instalacje Sanitarne | Informacja | PFU § 7 ust. 4 Umowy § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 Umowy § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 525 | Pytanie 525 W załączniku B - Instalacje mechaniczne HVAC pkt. 3.4 zapisano „Jako rezerwę ciepła dla central wentylacyjnych przewiduje się agregat chłodniczy w funkcji pompy ciepła oraz dodatkowo pompy ciepła powietrze/ woda (min 3szt)”. Prosimy o doprecyzowanie jaką funkcję mają pełnić wspomniane 3szt. pomp ciepła powietrze/woda. | Odpowiedź: Jako rezerwę ciepła dla central wentylacyjnych można wykorzystać agregaty chłodnicze działające w trybie pomp ciepła podgrzewające wodę grzewczą poprzez układ wymiennikowy z uwzględnieniem mocy jaką będą dysponować przy temperaturze -20⁰C. Brakującą moc grzewczą należy zapewnić przez układ minimum 3 dodatkowych agregatów typu pompa ciepła powietrze/woda (wymóg ilości ze względu na stabilność pracy przy odszranianiu się wymienników) i zapewniających dogrzanie wody grzewczej do temperatury +70⁰C. Dopuszcza się wykorzystanie instalacji chłodniczej do celów ogrzewania rezerwowego, a dla central bez chłodnic odrębnego układu grzewczego lub wyposażenie wszystkich central w chłodnice. Wskazane w PFU parametry funkcjonalne i sanitarne stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) jest zobowiązany do samodzielnego doboru parametrów zgodnie z aktualnymi normami medycznymi, przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz projektowaną technologią medyczną. Zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność tych obliczeń i rozwiązań, a ich uszczegółowienie na etapie projektu nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 7). | Pompy ciepła Centrale wentylacyjne Rezerwowe źródło ciepła | Instalacje Sanitarne | Informacja | załączniku B - Instalacje mechaniczne HVAC pkt. 3.4 PFU § 7 ust. 4 Umowy § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 Umowy § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 526 | Pytanie 526 W załączniku B - Instalacje mechaniczne HVAC pkt. 3.4, zamieszczono schemat sposobu zabudowy klimatyzatora kanałowego. Czy w związku z umieszczeniem kanału nawiewnego w węzłach sanitarnych, przyległych do pokoju chorych, należy przewidzieć zabudowę tych kanałów płytami GK? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przewidzieć pełną zabudowę kanałów instalacyjnych. Wykonanie zabudów jest bezwzględnym obowiązkiem Wykonawcy wynikającym z konieczności zapewnienia wysokiego standardu sanitarno-higienicznego oraz rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa właściwych dla oddziałów psychiatrycznych (uniemożliwienie pacjentom dostępu do instalacji oraz eliminacja punktów mocowania), zgodnie z § 9 ust. 2 oraz § 64 ust. 5 wzoru Umowy. Zamawiający precyzuje, że zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy, Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz jedyny autor Dokumentacji Projektowej, ponosi wyłączną odpowiedzialność za dobór konkretnej technologii zabudowy oraz jej poprawność techniczną i estetyczną. Wskazane w PFU parametry funkcjonalne i sanitarne stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) jest zobowiązany do samodzielnego doboru parametrów zgodnie z aktualnymi normami medycznymi, przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz projektowaną technologią medyczną. Zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność tych obliczeń i rozwiązań, a ich uszczegółowienie na etapie projektu nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 7). | Zabudowa kanałów wentylacyjnych Instalacje HVAC | Instalacje Sanitarne Architektura - wykończenia | Informacja | załączniku B - Instalacje mechaniczne HVAC pkt. 3.4 § 9 ust. 2 § 64 ust. 5 wzoru Umowy § 25 ust. 13 Umowy § 3 ust. 1 PFU § 7 ust. 4 Umowy § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 527 | Pytanie 527 Prosimy o specyfikację dla zabudowy grzejników w wymienionych pomieszczeniach (Załącznik B - Instalacje mechaniczne HVAC, pkt. 3.1). | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” (§ 8 ust. 2 Umowy) opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej oraz rozwiązań materiałowych dla zabudowy grzejników należy do wyłącznych obowiązków Wykonawcy jako jedynego autora Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13). Rozwiązania te muszą wynikać z rzetelnej analizy przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń oraz rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa właściwych dla obiektów medycznych. Zamawiający precyzuje, że zgodnie z § 9 ust. 2 oraz § 64 ust. 5 wzoru Umowy, wszelkie elementy wykończeniowe i wyposażenie w strefach przebywania pacjentów muszą zostać zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem podwyższonego ryzyka aktów wandalizmu, autoagresji oraz użycia siły fizycznej. Zabudowa grzejników musi zapewniać bezpieczeństwo antysuicydalne (brak punktów mocowania, zaokrąglone krawędzie, zabezpieczenie przed demontażem przez pacjentów) przy jednoczesnym zachowaniu wydajności grzewczej i możliwości czyszczenia oraz dezynfekcji. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny ryczałtowej pełnego ryzyka inwestycyjnego. W związku z powyższym, zaprojektowanie i wykonanie kompletnych zabudów grzejnikowych w standardzie medycznym jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). | Zabudowa grzejników Wymagania dla oddziału psychiatrii | Instalacje Sanitarne Architektura - wykończenia | Informacja | Załącznik B - Instalacje mechaniczne HVAC, pkt. 3.1 § 8 ust. 2 Umowy § 25 ust. 13 § 9 ust. 2 § 64 ust. 5 wzoru Umowy § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego § 54 ust. 4 § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 528 | Pytanie 528 Prosimy o sprecyzowanie (temperatura, wilgotność), jakie warunki należy zapewnić w chłodni odpadów medycznych oraz przedsionku chłodni. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 123 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Chłodnia odpadów medycznych Instalacje HVAC | Instalacje Sanitarne | Informacja | pytanie nr 123 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 529 | Pytanie 529 W załączniku B - Instalacje mechaniczne HVAC, pkt. 4.1 – układ NW1, NW3 zamieszczono zapis „Nadciśnienie w korytarzu w stosunku do pokoi chorych i innych pomieszczeń”. Nadciśnienie w pomieszczeniach szpitalnych to technika wentylacyjna stosowana w obszarach wymagających podwyższonej sterylności w stosunku do pomieszczeń sąsiadujących. Czy nadciśnienie zależy zastosować w korytarzu, czy w pokojach chorych i innych pomieszczeniach? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rozwiązania w zakresie różnic ciśnień w instalacjach wentylacyjnych należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zapisami PFU które stanowią wymaganie minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) ponosi wyłączną odpowiedzialność za optymalizację rozwiązań i zapewnienie wymaganych parametrów w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 4). | Wentylacja mechaniczna Różnica ciśnień | Instalacje Sanitarne | Informacja | załączniku B - Instalacje mechaniczne HVAC, pkt. 4.1 – układ NW1, NW3 PFU § 7 ust. 4 Umowy § 3 ust. 1 § 54 ust. 4
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 530 | Pytanie 530 Prosimy o informację czy pomieszczenie -1.49 „Pomieszczenie mycia pojemników” wymaga dostępu do instalacji wody. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pomieszczenie -1.49 „Pomieszczenie mycia pojemników” należy wyposażyć w instalację wody. | Instalacja wodociągowa Myjnia pojemników | Instalacje Sanitarne | Informacja
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 531 | Pytanie 531 Prosimy o informację czy pomieszczenie 0.12 „Sala plastyczna” wymaga dostępu do instalacji wody. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pomieszczenie 0.12 „Sala plastyczna” należy wyposażyć w instalację wody. | Instalacja wodociągowa Pracownia plastyczna | Instalacje Sanitarne | Informacja
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 532 | Pytanie 532 W związku z rozbieżnością pomiędzy rysunkami architektury a opisem w PFU, prosimy o potwierdzenie, że w łazienkach pod prysznicami należy zastosować wpusty. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w łazienkach pod prysznicami należy przewidzieć zastosowanie wpustów. | Wpusty podłogowe Instalacje sanitarne | Instalacje Sanitarne | Informacja | PFU
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 533 | Pytanie 533 Ze względu na zapis w PFU odnośnie wykonania na elewacji budynku punktów poboru wody dla potrzeb nawadniania zieleni prosimy o podanie ich wymaganej ilości. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przewidzieć minimum 4 punkty poboru wody na elewacji budynku dla potrzeb nawadniania zieleni. Stanowi to wymaganie minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z formułą „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” (§ 8 ust. 2), Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej ilości punktów poboru wody. Koszty są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym i stanowią element ryzyka kontraktowego Wykonawcy (§ 54 ust. 4 i 7). | Punkty poboru wody Nawadnianie zieleni | Instalacje Sanitarne Zagospodarowanie Terenu | Informacja | PFU § 7 ust. 4 Umowy § 8 ust. 2 § 54 ust. 4 i 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 534 | Pytanie 534 Ze względu na zapis w PFU odnośnie wykonania punktów poboru wody na dachu dla mycia urządzeń prosimy o podanie ich wymaganej ilości. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przewidzieć minimum 2 punkty poboru wody na dachu dla potrzeb mycia urządzeń. Zamawiający precyzuje, że wskazana ilość stanowi wymaganie minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca realizuje Zadanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” (§ 8 ust. 2) i jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz jedyny autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13), ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie rozmieszczenie i dobór ostatecznej liczby punktów czerpalnych, aby zapewniały one pełną, bezpieczną obsługę eksploatacyjną wszystkich zainstalowanych na dachu urządzeń (np. central, agregatów), zgodnie z wymogami ich Dokumentacji Techniczno-Ruchowej. Uszczegółowienie na etapie projektu nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 7). | Punkty poboru wody Dach | Instalacje Sanitarne | Informacja | PFU § 7 ust. 4 Umowy § 8 ust. 2 § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 535 | Pytanie 535 Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga na przyłączu wodociągowym w budynku Stacji Uzdatniania Wody. Jeśli tak prosimy o podanie parametrów które uzdatniona woda powinna spełniać. | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymagania w zakresie ewentualnego uzdatniania wody powinny zostać określone przez Wykonawcę na etapie projektowym, w oparciu o: – warunki przyłączeniowe, – parametry wody dostarczanej przez sieć wodociągową, – wymagania projektowanych instalacji i urządzeń, – obowiązujące przepisy oraz normy. Zamawiający wyjaśnia, że w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” (§ 8 ust. 2 Umowy), dobór konkretnych rozwiązań w zakresie uzdatniania wody należy do wyłącznych obowiązków Wykonawcy jako jedynego autora Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13 Umowy). W przypadku konieczności zastosowania stacji uzdatniania wody, jej zakres i parametry należy dobrać adekwatnie do przyjętych rozwiązań projektowych. Przyjęte rozwiązania podlegają uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego na etapie dokumentacji projektowej. Ponadto Zamawiający wymaga zainstalowania systemu dezynfekcji ciepłej wody za pomocą jonów miedzi i srebra, ponadto należy zamontować Sterylizator UV na zasilaniu budynku w zimną wodę użytkową. W związku z powyższym, zaprojektowanie i wykonanie kompletnej Stacji Uzdatniania Wody wraz z wymaganymi systemami dezynfekcji (niezależnie od ich ostatecznej konfiguracji technicznej) jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). Zgodnie z odpowiedzi na pytania nr 108 i 85 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Stacja uzdatniania wody (SUW) Dezynfekcja wody jonami miedzi i srebra Sterylizator UV | Instalacje Sanitarne | Informacja | § 8 ust. 2 Umowy § 25 ust. 13 Umowy § 54 ust. 4 § 54 ust. 7 pytania nr 108 i 85 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 536 | Pytanie 536 Prosimy u udostępnienie schematu istniejącej instalacji poczty pneumatycznej. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że koncepcja rozbudowy instalacji poczty pneumatycznej została załączona do PFU. Na rysunkach przedstawiono schematy części istniejącej instalacji w pomieszczeniu maszynowni budynku NSSU wraz z koncepcją elementów nowoprojektowanych. | Poczta pneumatyczna Dokumentacja istniejąca | Formalne - dokumentacja Instalacje Specjalistyczne | Informacja | PFU
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 537 | Pytanie 537 Prosimy o wskazanie rzędnej terenu w miejscu wyjścia z istniejącego budynku dla projektowanego rurociągu poczty pneumatycznej. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szczegóły połączenia instalacji poczty pneumatycznej pomiędzy budynkiem Psychiatrii a budynkiem NSSU, w tym miejsce wyjścia z istniejącego budynku (poziom, rzędna), należy opracować na etapie projektu wykonawczego. | Poczta pneumatyczna Koordynacja międzyobiektowa | Instalacje Specjalistyczne | Informacja
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 538 | Pytanie 538 Prosimy o potwierdzenie, że koszty czynnika biobójczego (miedzi i srebra) do dezynfekcji ciepłej wody w okresie gwarancji będą po stronie Zamawiającego. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że koszty czynnika biobójczego (miedzi i srebra) do dezynfekcji ciepłej wody w Okresie Gwarancji ponosi Wykonawca. Należy ująć koszty eksploatacji w ryczałtowej Cenie Ofertowej Brutto. | Koszty eksploatacji w okresie gwarancji Dezynfekcja wody jonami miedzi i srebra | Formalne - finansowanie | Odmowa
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 539 | Pytanie 539 Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że drzwi do pokoi łóżkowych oddziału A mają być otwierane na zewnątrz, z okienkiem obserwacyjnym szklonym szkłem ESG VSG, klasy min. P7. Ościeżnica i skrzydło stalowe, odporne na zniszczenie, antywłamaniowe (klasa min. RC4). Konstrukcja skrzydła wzmocniona ceownikami, przestrzeń między profilami wypełniona wełną mineralną. Wyposażone w blokady przeciwwyważeniowe, wyposażone w podwójny system zamykania od strony korytarza, od wewnątrz bez klamki, od strony korytarza standardowa klamka U-kształtna. Objęte kontrolą dostępu, wyposażone w zamek elektromechaniczny (czytnik od strony korytarza, od wewnątrz otwieranie kluczem i monitoring wkładki), dodatkowy rygiel mechaniczny, samozamykacz i kontaktrony, a wytyczne te nie zostaną zmienione w trakcie realizacji projektu. | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przedstawione w pytaniu rozwiązania stanowią jedną z możliwych interpretacji wymagań dla drzwi do pokoi łóżkowych, natomiast nie stanowią zamkniętego ani jedynego dopuszczalnego rozwiązania. Wymagania w zakresie drzwi, w tym ich odporności, wyposażenia, funkcjonalności oraz poziomu bezpieczeństwa, należy przyjmować zgodnie z zapisami PFU, obowiązującymi przepisami oraz specyfiką oddziału. W formule „zaprojektuj wybuduj i wyposaż” Wykonawca zobowiązany jest do doboru rozwiązań zapewniających wymagany poziom bezpieczeństwa użytkowników (w tym pacjentów), trwałości oraz funkcjonalności, z uwzględnieniem charakteru obiektu. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa, odporności na uszkodzenia oraz kontroli dostępu. Wskazane w PFU parametry funkcjonalne i sanitarne stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) jest zobowiązany do samodzielnego doboru parametrów zgodnie z aktualnymi normami medycznymi, przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz projektowaną technologią medyczną. Zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność tych obliczeń i rozwiązań, a ich uszczegółowienie na etapie projektu nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 7). | Stolarka drzwiowa Wymagania dla oddziału psychiatrii Kontrola dostępu Klasa RC4 | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja | PFU § 7 ust. 4 Umowy § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 Umowy § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 540 | Pytanie 540 Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że drzwi do pokoi łóżkowych oddziału B mają być wyposażone w blokady przeciwwyważeniowe, okucia klamka-klamka, zamki elektromechaniczne zapadkowo-ryglowe, czytniki kart w wykonaniu wandaloodpornym, a wytyczne te nie zostaną zmienione w trakcie realizacji projektu. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 539 (w niniejszym piśmie). | Stolarka drzwiowa Wymagania dla oddziału psychiatrii Kontrola dostępu | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja | pytanie nr 539
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 541 | Pytanie 541 Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie poprzez zamek elektromechaniczny – elektrozaczep + kontaktron czy zamek elektryczny wielofunkcyjny | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przez zamek elektromechaniczny należy rozumieć zamek elektryczny wielofunkcyjny. | Zamek elektromechaniczny Kontrola dostępu | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 542 | Pytanie 542 Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że dobór i odpowiednie wykonanie systemu dostępu i zabezpieczeń drzwi jest po stronie generalnego wykonawcy | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dobór oraz wykonanie systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń drzwi leży po stronie Wykonawcy, przy czym przyjęte rozwiązania wymagają uzgodnienia oraz akceptacji Zamawiającego. | System kontroli dostępu Odpowiedzialność za projekt | Zmiana zakresu Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 543 | Pytanie 543 Prosimy o potwierdzenie, czy wskazany w PFU system asekuracji ma zostać zamontowany na elewacji, czy inwestor dopuści zamontowanie systemu asekuracji na dachu budynku. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza montaż systemu asekuracji na dachu budynku, pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia przyjętego rozwiązania oraz jego akceptacji przez Zamawiającego, a także zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i normami. Zamawiający precyzuje, że zgodnie z § 25 ust. 13 wzoru Umowy, Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz jedyny autor Dokumentacji Projektowej, ponosi wyłączną odpowiedzialność za optymalizację rozwiązań i taki dobór systemów asekuracji, aby zapewniały one bezpieczny dostęp do wszystkich urządzeń technicznych i elementów konstrukcyjnych wymagających okresowych przeglądów. Wszelkie wymogi funkcjonalne wskazane w PFU stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny ryczałtowej pełnego ryzyka inwestycyjnego. W związku z powyższym, zaprojektowanie i wykonanie kompletnego, certyfikowanego systemu ochrony przed upadkiem z wysokości (niezależnie od wybranej technologii i miejsca montażu) jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). Przyjęte rozwiązanie podlega uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego na etapie projektu wykonawczego. | System asekuracji Bezpieczeństwo na dachu | Elewacja Konstrukcja | Zgoda | PFU § 25 ust. 13 wzoru Umowy § 3 ust. 1 § 7 ust. 4 Umowy § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego § 54 ust. 4 § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 544 | Pytanie 544 W związku z rozbieżnością pomiędzy rysunkiem architektury a opisem w PFU, prosimy o informację czy zbiornik rezerwowy na wodę ma mieć objętość 100m3 czy 120 m3. | Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do doboru pojemności zbiornika rezerwowego wody w oparciu o obowiązujące przepisy, normy oraz zapotrzebowanie obiektu, w tym wymagania ppoż. i technologiczne. Zamawiający precyzuje, że zgodnie z § 25 ust. 13 wzoru Umowy, Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz jedyny autor Dokumentacji Projektowej, ponosi wyłączną odpowiedzialność za optymalizację rozwiązań i taki dobór systemów asekuracji, aby zapewniały one bezpieczny dostęp do wszystkich urządzeń technicznych i elementów konstrukcyjnych wymagających okresowych przeglądów. Wszelkie wymogi funkcjonalne wskazane w PFU stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny ryczałtowej pełnego ryzyka inwestycyjnego. W związku z powyższym, zaprojektowanie i wykonanie kompletnego, certyfikowanego systemu ochrony przed upadkiem z wysokości (niezależnie od wybranej technologii i miejsca montażu) jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). Przyjęte rozwiązanie podlega uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego na etapie projektu wykonawczego. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 107 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Zbiornik rezerwowy wody Instalacja PPOŻ | Instalacja ppoż | Informacja | PFU § 25 ust. 13 wzoru Umowy § 3 ust. 1 § 7 ust. 4 Umowy § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego § 54 ust. 4 § 54 ust. 7 pytanie nr 107 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 545 | Pytanie 545 Proszę o wskazanie pomieszczeń zabezpieczonych siecią IT. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje pomieszczeń zabezpieczonych siecią IT. | Sieć IT | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 546 | Pytanie 546 Proszę o określenie, które rozdzielnie powinny być wyposażane w analizator. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 326 (pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 02.04.2026 r.). | Rozdzielnice elektryczne Analizator sieci | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | pytanie nr 326 pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 02.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 547 | Pytanie 547 Czy załączone do przetargu warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej są warunkami aktualnymi, czy do kalkulacji należy przyjąć załączone warunki WP/092087/2023/O09R02. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 336 (pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 02.04.2026 r.). | Warunki przyłączeniowe Przyłącze energetyczne | Zagospodarowanie Terenu Formalne - dokumentacja | Informacja | warunki WP/092087/2023/O09R02 pytanie nr 336 pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 02.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 548 | Pytanie 548 Czy w przypadku stwierdzenia braku kompatybilności, zmiana oprogramowania lub zmiana niekompatybilnych urządzeń oświetlenia awaryjnego w NSSU, będzie odpłatna. | Odpowiedź: Nie, Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i realizacji rozwiązań zapewniających prawidłową współpracę z istniejącymi systemami, w tym systemem oświetlenia awaryjnego. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji kompatybilności projektowanych rozwiązań z istniejącą infrastrukturą oraz przyjęcia takich rozwiązań, które zapewnią ich prawidłowe funkcjonowanie. Ewentualne dostosowanie, wymiana lub modernizacja elementów systemu, wynikająca z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, należy do zakresu Wykonawcy i powinna zostać uwzględniona w cenie oferty. Powyższe nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia. | Oświetlenie awaryjne Integracja systemów Kompatybilność systemów | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Formalne - finansowanie | Odmowa
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 549 | Pytanie 549 Proszę o wskazanie urządzeń do zasilenia (wskazać moce) w pomieszczeniu kuchnia do zajęć terapeutycznych (00.26). | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapotrzebowanie na moc dla pomieszczenia kuchni do zajęć terapeutycznych (00.26) należy oszacować na podstawie przyjętego zestawienia urządzeń zawartego w PFU. Wskazane w PFU parametry stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) jest zobowiązany do samodzielnego doboru parametrów zgodnie z aktualnymi normami medycznymi, przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz projektowaną technologią medyczną. Zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność tych obliczeń i rozwiązań, a ich uszczegółowienie na etapie projektu nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 7). | Zapotrzebowanie na moc Kuchnia terapeutyczna | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | PFU § 7 ust. 4 Umowy § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 Umowy § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 550 | Pytanie 550 Proszę o wskazanie urządzeń (wskazać moce) do zasilenia w pomieszczeniu cateringu. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 549 (w niniejszym piśmie). | Zapotrzebowanie na moc Catering | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | pytanie nr 549
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 551 | Pytanie 551 Proszę o wskazanie miejsc zestawów gniazd terenowych zlokalizowanych w zamkniętym ogrodzie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć minimum 5 zestawów gniazd terenowych o mocy 3 kW każdy, rozmieszczonych proporcjonalnie w stosunku do powierzchni ogrodu, w altanie minimum 5 zestawów, z wyłączeniem palarni. Docelowa liczba oraz lokalizacja zestawów gniazd zostaną uzgodnione na etapie opracowania dokumentacji projektowej i podlegają akceptacji Zamawiającego. Zamawiający precyzuje, że wskazane ilości stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca realizuje zadanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” (§ 8 ust. 2) i jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz jedyny autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13), ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie rozmieszczenie i dobór parametrów instalacji elektrycznej w terenie, aby zapewniały one pełną funkcjonalność medyczną, terapeutyczną i użytkową ogrodu oraz obiektów małej architektury. Zaprojektowanie i wykonanie kompletnej instalacji zasilającej w ogrodzie (niezależnie od ostatecznej liczby i lokalizacji punktów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Obiektu) jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany. | Gniazda zewnętrzne Instalacje elektryczne w terenie | Zagospodarowanie Terenu Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | § 7 ust. 4 Umowy § 8 ust. 2 § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 54 ust. 4
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 552 | Pytanie 552 Proszę o wskazanie umiejscowienia ZKSN. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że umiejscowienie ZKSN będzie uzależnione od warunków przyłączenia uzyskanych przez Wykonawcę. | Złącze kablowe SN (ZKSN) Przyłącze energetyczne | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 553 | Pytanie 553 Proszę o informację czy na dachu budynku należy zastosować system asekuracji? | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 543 (w niniejszym piśmie). | System asekuracji Bezpieczeństwo na dachu | Konstrukcja | Informacja | pytanie nr 543
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 554 | Pytanie 554 Proszę o informację czy należy zapewnić dostęp oraz wejście na dach nad strefą techniczną oraz czy należy zamontować system asekuracji w tym rejonie? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zapewnić dostęp oraz wejście na dach nad strefą techniczną, a także przewidzieć montaż systemu asekuracji w tym rejonie. Zaprojektowanie i wykonanie niezbędnej infrastruktury dostępowej (np. wyłazy, drabiny systemowe, schody techniczne) oraz systemów zabezpieczeń jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). | Dostęp na dach System asekuracji | Konstrukcja | Informacja | § 54 ust. 4 § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 555 | Pytanie 555 Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga, aby projektowany system CCTV w budynku Psychiatrii nawiązywał do istniejącego systemu funkcjonującego w obiekcie administracji? Jeśli tak to prosimy o wskazanie producenta, wersji systemu | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że projektowany system CCTV w budynku Psychiatrii należy przewidzieć jako kompatybilny z istniejącym systemem funkcjonującym w budynku NSSU opisanym w PFU, przy czym szczegółowe rozwiązania w zakresie rozbudowy (sprzętowej, programowej i licencyjnej) wymagają uzgodnienia oraz akceptacji Zamawiającego. Wszelkie koszty integracji, w tym licencje nadrzędne i interfejsy komunikacyjne niezbędne do rozbudowy systemu, muszą zostać uwzględnione w ryczałcie (§ 54 ust. 4). Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 341 (pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 02.04.2026 r.). | System CCTV Integracja systemów | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | PFU § 54 ust. 4 pytanie nr 341 pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 02.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 556 | Pytanie 556 Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga, aby projektowany system KD w budynku Psychiatrii nawiązywał do istniejącego systemu funkcjonującego w innych obiektach? Jeśli tak to prosimy o wskazanie producenta, wersji systemu. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że projektowany system kontroli dostępu (KD) w budynku Psychiatrii należy przewidzieć jako kompatybilny z istniejącym systemem funkcjonującym w budynku NSSU opisanym w PFU, przy czym powinien on stanowić jego rozbudowę w zakresie sprzętowym, programowym i licencyjnym. Szczegółowe rozwiązania, w tym dobór producenta, wersji systemu oraz zakres rozbudowy, wymagają uzgodnienia oraz akceptacji Zamawiającego. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 341 (pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 02.04.2026 r.). | System kontroli dostępu (KD) Integracja systemów | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | PFU pytanie nr 341 pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 02.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 557 | Pytanie 557 W nawiązaniu do zapisów PFU dotyczących rozbudowy systemu BMS (integracja istniejących instalacji budynku NBA, Parkingu Wielopoziomowego oraz projektowanego budynku Psychiatrii, wraz z obsługą z poziomu stacji lokalnej oraz stacji w budynku H NSSU) zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zakresu. Opis ma charakter ogólny i nie pozwala na oszacowanie skali systemu, dlatego prosimy o udostępnienie: schematu lub ogólnych założeń architektury systemu wraz z zestawieniem ilościowym kluczowych elementów systemów, informacji o zakresie integracji systemu. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 110 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | System BMS Integracja systemów | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | PFU pytanie nr 110 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 558 | Pytanie 558 W nawiązaniu do zapisów PFU dotyczących rozbudowy systemu IPTV prosimy o udostępnienie informacji dotyczących istniejącej infrastruktury systemu IPTV w NSSU, w szczególności stacji odbiorczo-nadawczej, w tym: wykazu zastosowanych urządzeń systemu IPTV (producent, model, ilość), aktualnej architektury systemu IPTV (schemat lub opis działania). | Odpowiedź: Opracowanie szczegółowych rozwiązań technicznych, w tym architektury systemu, doboru urządzeń oraz sposobu integracji z istniejącą infrastrukturą, stanowi obowiązek Wykonawcy w formule „zaprojektuj wybuduj i wyposaż ”. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejącego systemu na etapie realizacji oraz zapewnienia pełnej kompatybilności i funkcjonalności rozwiązania. Zamawiający nie przewiduje udostępnienia szczegółowych wykazów urządzeń ani schematów systemu na etapie postępowania. | System IPTV Integracja systemów | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | PFU
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 559 | Pytanie 559 Prosimy o informacje czy w pokojach 2-3 osobowych należy przewidzieć punkty elektryczno logiczne? Jeśli tak, czy mogą być montowane na ścianach? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakresie punktów elektryczno-logicznych w pokojach 2–3 osobowych należy przyjąć rozwiązania zgodnie z zapisami PFU. Szczegółowe rozwiązania, w tym liczba, lokalizacja oraz sposób montażu punktów, wymagają uzgodnienia oraz akceptacji Zamawiającego. | Punkty elektryczno-logiczne Okablowanie strukturalne | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | PFU
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 560 | Pytanie 560 Prosimy o potwierdzenie, że sposób monitorowania ogrodzenia, który zgodnie z opisem zostanie uzgodniony na etapie projektu wykonawczego będzie rozliczany jako roboty dodatkowe. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sposób monitorowania ogrodzenia stanowi element przedmiotu zamówienia i należy go uwzględnić w ofercie w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. System monitorowania ogrodzenia powinien zostać zaprojektowany i wykonany przez Wykonawcę w ramach realizacji zadania w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż”, zgodnie z zapisami PFU, obowiązującymi przepisami oraz normami, z zapewnieniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa i funkcjonalności. Szczegółowe rozwiązania podlegają opracowaniu na etapie dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że doprecyzowanie rozwiązań na etapie projektowym nie stanowi podstawy do uznania tego zakresu za roboty dodatkowe. | Monitorowanie ogrodzenia Roboty dodatkowe Wynagrodzenie ryczałtowe | Zagospodarowanie Terenu Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Formalne - finansowanie | Odmowa | PFU
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 561 | Pytanie 561 Prosimy o potwierdzenie, że dostawa oraz instalacja mikrofonów studyjnych podłączanych do kamer jest poza zakresem przedmiotowego Zamówienia. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie pomieszczeń, które należy wyposażyć w mikrofony. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dostawa oraz instalacja mikrofonów studyjnych podłączanych do kamer stanowi element przedmiotu zamówienia i należy ją uwzględnić w ofercie w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z zapisami PFU, które określa wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) ponosi wyłączną odpowiedzialność za optymalizację rozwiązań i zapewnienie wymaganych parametrów w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 4). Szczegółowe rozwiązania, w tym zakres, lokalizacja oraz parametry urządzeń, podlegają doprecyzowaniu na etapie opracowania dokumentacji projektowej oraz wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. | Mikrofony studyjne Zakres zamówienia | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zmiana zakresu | Odmowa | PFU § 7 ust. 4 Umowy § 3 ust. 1 § 54 ust. 4
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 562 | Pytanie 562 Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie piętrowe przełączniki sieciowe LAN muszą być z funkcją PoE+. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie piętrowe przełączniki sieciowe LAN należy przewidzieć z funkcją PoE+. Wskazany standard stanowi wymaganie minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) ponosi wyłączną odpowiedzialność za optymalizację rozwiązań i zapewnienie wymaganych parametrów w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 4). | Przełączniki sieciowe LAN PoE+ | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | § 7 ust. 4 Umowy § 3 ust. 1 § 54 ust. 4
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 563 | Pytanie 563 Prosimy o wyjaśnienie zapisów zawartych w Załączniku nr 1a (OPZ) w części dotyczącej sprzętu informatycznego. Zgodnie z dokumentacją wskazano konieczność dostarczenia co najmniej 227 sztuk przełączników sieci LAN 48G PoE+. Jednocześnie, na podstawie wstępnej analizy oraz koncepcji wynikającej z PFU, wynika, że zapotrzebowanie na tego typu urządzenia może być istotnie niższe. Czy Zamawiający podtrzymuje wymaganie dostarczenia wskazanej liczby przełączników min. 227 sztuk? Czy dopuszczalne jest dostosowanie liczby przełączników przez Wykonawcę do potrzeb wynikających z opracowanej koncepcji zgodnej z PFU? | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 6 ust. 5 oraz § 42 ust. 3 wzoru Umowy, wszelkie ilości i zestawienia wskazane w Dokumentacji Zamawiającego (w tym w OPZ) mają charakter szacunkowy i służą do określenia minimalnego standardu oraz oczekiwanej skali infrastruktury technicznej. Zamawiający precyzuje, że wskazana w OPZ liczba przełączników sieci LAN (min. 227 sztuk) stanowi wymaganie minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca realizuje zadanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” (§ 8 ust. 2) i jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz jedyny autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13), ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie zaprojektowanie systemów teleinformatycznych, aby zapewniały one pełną, bezawaryjną funkcjonalność Obiektu, w tym obsługę systemów bezpieczeństwa (m.in. CCTV, KD, systemów przyzywowych) oraz wymaganego bezpieczeństwa sieci. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny pełnego ryzyka ryczałtowego. W związku z powyższym, zaprojektowanie, dostawa i uruchomienie kompletnego sprzętu aktywnego o parametrach nie gorszych niż opisane w OPZ jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). W zakresie ogólnych zasad określania ilości i standardu wyposażenia Zamawiający odsyła do pełnej treści odpowiedzi na pytanie nr 435 (w niniejszym piśmie). | Przełączniki sieciowe LAN Ilość wyposażenia Wynagrodzenie ryczałtowe | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | Załączniku nr 1a (OPZ) PFU § 6 ust. 5 § 42 ust. 3 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego OPZ § 7 ust. 4 Umowy § 8 ust. 2 § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 3 ust. 2 wzoru Umowy § 54 ust. 4 § 54 ust. 7 pytanie nr 435
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 564 | Pytanie 564 Prosimy o wskazanie, jaki System Rejestracji Czasu Pracy funkcjonuje obecnie w budynkach NSSU oraz NBA. Prosimy również o przekazanie informacji dotyczących zastosowanych urządzeń i technologii, które pozwolą na ocenę na etapie składania ofert, czy integracja budynku Psychiatrii będzie wymagała modernizacji istniejącego systemu, w tym ewentualnej wymiany urządzeń. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że projektowane czytniki Systemu Rejestracji Czasu Pracy należy przewidzieć jako kompatybilne (sprzętowo, programowo i licencyjnie) z istniejącym systemem w budynku NSSU tj. system EQU ACC produkcji IFTER. Szczegółowe rozwiązania w zakresie integracji, doboru urządzeń oraz ewentualnej rozbudowy systemu wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. Wszelkie koszty integracji, w tym licencje nadrzędne i interfejsy komunikacyjne niezbędne do rozbudowy systemu, muszą zostać uwzględnione w ryczałcie (§ 54 ust. 4). | System Rejestracji Czasu Pracy (RCP) Integracja systemów | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | § 54 ust. 4
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 565 | Pytanie 565 Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oferty należy uwzględnić dostawę 240 telefonów analogowych oraz 60 telefonów IP. Czy Zamawiający ma wymagania dotyczące telefonów analogowych? Brak specyfikacji w PFU. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca zgodnie z wymaganiami PFU, ZAŁĄCZNIK C2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE, rozdział XVII. TELEFONIA STACJONARNA I BEZPRZEWODOWA – zobowiązany jest do dostarczyć: - min. 60 telefonów IP opartych na pracy w protokole VoIP (Voice over IP) rekomendowanych przez producenta istniejącego systemu (Avaya) – wg specyfikacji zgodnej z opisem w PFU; - min. 100 telefonów bezprzewodowych SIP z dedykowaną ładowarką biurkową (zasilacz) oraz dedykowaną podstawką (stacja dokująca 1-stanowiskowa) (kompatybilne z istniejącym system Zamawiającego/Inwestora – Ascom oraz w pełni kompatybilne ze środowiskiem IMS (Integrated Wireless Messaging & Services) użytkowanym przez Zamawiającego) – wg specyfikacji zgodnej z opisem w PFU; - min. 240 telefonów analogowych o minimalnych wymaganiach jak poniżej: Aparat telefoniczny bezprzewodowy analogowy z bazą zasilaną z sieci 230 V - wymagania: - Pełna kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem centralowym LG-Ericsson oraz Avaya (systemy centralowe będące własnością Zamawiającego); - Wyświetlacz monochromatyczny o rozdzielczości min. 103x65 pikseli; - Podświetlany ekran; - Podświetlana klawiatura; - Prezentacja numeru abonenta wywołującego; - Możliwość zalogowania min. 5 słuchawek do jednej bazy; - Tryb głośnomówiący; - Rejestr połączeń; - Liczba melodii dzwonka: min. 30; - Książka telefoniczna min. 120 wpisów; 1.1 Powtarzanie ostatnio wybieranego numeru; 1.2 Regulacja głośności dzwonka (w tym możliwość wyciszenia dzwonka); 1.3 Data i zegar; 1.4 Obsługa połączeń konferencyjnych; 1.5 Lokalizator słuchawki; 1.6 Menu min. z językiem polskim; 1.7 Funkcja podtrzymania zasilania pozwalająca wykonywać połączenia z bazy przez słuchawkę podczas krótkich przerw w dostawie energii; 1.8 Słuchawka zasilana 2x AAA (akumulatory dołączyć do zestawu 2 szt.); 1.9 Odbiornik/baza w zestawie + zasilacz sieciowy 230 V; 1.10 Waga słuchawki max. 140 g; 1.11 Kolor: czarny, szary, granatowy, odcienie szarości; 1.12 Fabrycznie nowy, nieużywany; 1.13 oznaczony symbolem CE. Zamawiający precyzuje, że wskazana ilość oraz szczegółowe parametry techniczne stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca realizuje zadanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” (§ 8 ust. 2) i jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz jedyny autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13), ponosi wyłączną odpowiedzialność za taki dobór urządzeń i ich konfigurację, aby zapewniały one pełną, bezawaryjną funkcjonalność medyczną Obiektu oraz bezwarunkową kompatybilność z istniejącą infrastrukturą centralową Szpitala (LG-Ericsson, Avaya, Ascom), zgodnie z wymogami § 30 ust. 4 pkt 8 Umowy. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny ryczałtowej pełnego ryzyka inwestycyjnego. W związku z powyższym, dostarczenie i integracja kompletnego systemu telefonii o parametrach adekwatnych do standardów medycznych Szpitala jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). Zgodnie z § 54 ust. 8, Wykonawca musi zrealizować wszystkie dostawy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Inwestycji, niezależnie od stopnia szczegółowości wstępnych zestawień. W zakresie ogólnych zasad określania ilości i standardu wyposażenia Zamawiający odsyła do pełnej treści odpowiedzi na pytanie nr 435 (w niniejszym pismie). Zamawiający przypomina również, że na system telefoniczny obowiązuje 60-miesięczny okres gwarancji (§ 63 ust. 1 pkt 6). | Telefonia analogowa Telefonia IP Telefonia bezprzewodowa SIP | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zmiana zakresu | Informacja | PFU ZAŁĄCZNIK C2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE, rozdział XVII. TELEFONIA STACJONARNA I BEZPRZEWODOWA § 7 ust. 4 Umowy § 8 ust. 2 § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 30 ust. 4 pkt 8 Umowy § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego § 54 ust. 4 § 54 ust. 7 § 54 ust. 8 pytanie nr 435 § 63 ust. 1 pkt 6
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 566 | Pytanie 566 W PFU wskazano, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie liczby i rozmieszczenia elementów systemów niskoprądowych (np. zestawów prądowo-logicznych, elementów systemu przyzywowo-alarmowego i innych systemów) na każdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wykraczające poza zakres przewidziany w PFU, w tym zmiany w ilościach lub lokalizacji elementów nieujęte w PFU, będą traktowane jako roboty dodatkowe, które będą wymagały odrębnej wyceny i zgody Zamawiającego. | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” (§ 8 ust. 2 Umowy), Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz jedyny autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13), ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie rozmieszczenie i dobór liczby elementów instalacyjnych, aby spełniały one rygorystyczne normy medyczne, Standardy Akredytacyjne oraz wymogi bezpieczeństwa właściwe dla oddziałów psychiatrycznych (§ 9 ust. 2 oraz § 64 ust. 5 Umowy). Wszelkie parametry i lokalizacje wskazane w PFU oraz koncepcji mają charakter pomocniczy i stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Doprecyzowanie rozwiązań na etapie projektu (w tym uszczegółowienie liczby i lokalizacji gniazd czy czujników) stanowi element ryzyka kontraktowego Wykonawcy i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 7). | Systemy niskoprądowe Roboty dodatkowe Wynagrodzenie ryczałtowe | Zmiana zakresu Formalne - finansowanie | Odmowa | PFU § 8 ust. 2 Umowy § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 9 ust. 2 § 64 ust. 5 Umowy § 7 ust. 4 Umowy § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 567 | Pytanie 567 Prosimy o informacje czy projektowany system w budynku oddziału psychiatrycznego ma nawiązywać / zostać zintegrowany z istniejącym systemem w budynku administracyjnym? Jeśli tak to prosimy o informacje w jakie urządzenie aktywne wyposażony jest istniejący system GSM: - czy jest to wewnątrzbudynkowa stacja bazowa operatorów GSM (BTS/DAS), - czy repeater GSM? Dodatkowo prosimy o informację, czy w przypadku konieczności integracji systemów przewidziane jest wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 357 (pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 02.04.2026 r.). | Wzmacniacz sygnału GSM Integracja systemów | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | pytanie nr 357 pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 02.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 568 | Pytanie 568 Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga, aby system DSO był zintegrowany z systemem bezpieczeństwa i nadzoru AxxonSoft? Jeśli tak, prosimy o wskazanie zakresu integracji. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że system DSO w budynku Psychiatrii należy przewidzieć jako zintegrowany z istniejącymi systemami DSO w budynkach NSSU oraz NBA. Szczegółowy zakres integracji oraz przyjęte rozwiązania wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. Wszelkie koszty integracji muszą zostać uwzględnione w ryczałcie (§ 54 ust. 4). | Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) Integracja systemów | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | § 54 ust. 4
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 569 | Pytanie 569 Prosimy o doprecyzowanie założeń funkcjonalnych systemu przyzywowego w salach pacjentów. Czy Zamawiający dopuszcza dopuszcza przyjęcie rozwiązania, w którym na jedną salę chorych przewidziany jest jeden punkt przyzywowy z funkcją komunikacji głosowej (interkomowej), zapewniający kontakt pacjenta z personelem? W przypadku innych oczekiwań prosimy o wskazanie wymaganej liczby punktów oraz ich lokalizacji (np. przy każdym łóżku). | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że system przyzywowy powinien zapewniać pełną funkcjonalność w zakresie komunikacji pacjent–personel, adekwatną do charakteru obiektu oraz obowiązujących przepisów i standardów dla obiektów ochrony zdrowia. W formule „zaprojektuj wybuduj i wyposaż” Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania systemu przyzywowego zapewniającego możliwość indywidualnego wezwania personelu przez każdego pacjenta, z uwzględnieniem funkcji pomieszczeń oraz sposobu ich użytkowania. Rozwiązanie polegające na zastosowaniu jednego punktu przyzywowego na salę co do zasady nie spełnia powyższych wymagań funkcjonalnych. Ostateczne rozwiązania, w tym liczba i lokalizacja punktów przyzywowych, podlegają uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego na etapie projektowym. Wykonawca realizuje Zadanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” (§ 8 ust. 2) i jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz jedyny autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13), ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie rozmieszczenie i dobór liczby punktów przyzywowych, aby spełniały one aktualne normy medyczne oraz rygorystyczne Standardy Akredytacyjne (§ 9 ust. 2 pkt 7). Wszelkie parametry wskazane w PFU oraz niniejszej odpowiedzi stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Zaprojektowanie i wykonanie kompletnego, certyfikowanego i w pełni funkcjonalnego systemu przyzywowego (niezależnie od ostatecznej liczby punktów wynikającej z projektu wykonawczego i technologii medycznej) jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). | System przyzywowy Komunikacja głosowa | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Odmowa | § 8 ust. 2 § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 9 ust. 2 pkt 7 PFU § 7 ust. 4 Umowy § 54 ust. 4 § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 570 | Pytanie 570 Prosimy o określenie wymagań dotyczących punktów przyzywowych w pomieszczeniach sanitarnych. W standardowych rozwiązaniach stosuje się przyciski pociągowe, jednak w obiektach psychiatrycznych mogą one stanowić potencjalne zagrożenie (np. możliwość wykorzystania linki w sposób niezgodny z przeznaczeniem). W związku z tym prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przycisków wandaloodpornych montowanych na ścianie, czy też przewiduje inne, dedykowane rozwiązania spełniające wymagania bezpieczeństwa dla oddziałów psychiatrycznych? | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że system przyzywowy w pomieszczeniach sanitarnych powinien zapewniać możliwość skutecznego wezwania personelu przez pacjenta, z jednoczesnym uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa właściwych dla oddziałów psychiatrycznych. W formule „zaprojektuj wybuduj i wysposaż” Wykonawca zobowiązany jest do doboru rozwiązań eliminujących ryzyko wykorzystania elementów systemu w sposób niezgodny z przeznaczeniem, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej funkcjonalności systemu przyzywowego. Zamawiający dopuszcza różne rozwiązania techniczne (np. przyciski ścienne, rozwiązania dedykowane), pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych, higienicznych oraz bezpieczeństwa użytkowników. Wykonawca realizuje Zadanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” (§ 8 ust. 2) i jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz jedyny autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13), ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie rozmieszczenie i dobór liczby punktów przyzywowych, aby spełniały one aktualne normy medyczne oraz rygorystyczne Standardy Akredytacyjne (§ 9 ust. 2 pkt 7). Wszelkie parametry wskazane w PFU oraz niniejszej odpowiedzi stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Zaprojektowanie i wykonanie kompletnego, certyfikowanego i w pełni funkcjonalnego systemu przyzywowego (niezależnie od ostatecznej liczby punktów wynikającej z projektu wykonawczego i technologii medycznej) jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). | System przyzywowy Wymagania dla oddziału psychiatrii Bezpieczeństwo pacjentów | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | § 8 ust. 2 § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 9 ust. 2 pkt 7 PFU § 7 ust. 4 Umowy § 54 ust. 4 § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 571 | Pytanie 571 Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego wykonania tzw. Mockupu instalacji dla zestawu interkomowego oraz kamer CCTV przed zatwierdzeniem kart materiałowych. Sprawdzenie funkcjonalności dla tych urządzeń będzie wymagało uruchomienia całego systemu, podkreślamy, że wszystkie testy działania urządzeń będą w pełni przeprowadzone podczas standardowych testów odbiorczych po zakończeniu instalacji. | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu dotyczącego wykonania mockupu instalacji dla zestawu interkomowego oraz kamer CCTV. Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie mockupu ma na celu realną weryfikację przyjętych rozwiązań w zakresie funkcjonalnym, ergonomicznym oraz jakościowym przed ich masowym wdrożeniem. W formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” (§ 8 ust. 2 Umowy) Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz jedyny autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13), jest zobowiązany do udowodnienia, że proponowane urządzenia spełniają rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego, o których mowa w § 9 ust. 2 oraz § 64 ust. 5 Umowy. Zamawiający precyzuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 345 (pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 02.04.2026 r.), dla uzyskania zatwierdzenia kart materiałowych wystarczające jest zainstalowanie po jednej sztuce urządzenia każdego typu. Mockup nie wymaga uruchomienia pełnej struktury sieciowej całego obiektu, lecz musi umożliwiać ocenę kluczowych funkcjonalności (np. jakość obrazu, odporność na wandalizm, ergonomia obsługi interkomu). | Mockup Procedura akceptacji materiałów System interkomowy System CCTV | Formalne - PFU Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Odmowa | § 8 ust. 2 Umowy § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 9 ust. 2 § 64 ust. 5 Umowy pytanie nr 345 pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 02.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 572 | Pytanie 572 Proszę o informację czy należy zapewnić dostęp oraz wejście na dach nad strefą techniczną oraz czy należy zamontować system asekuracji w tym rejonie? | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że należy zaprojektować i wykonać bezpieczny dostęp (wejście) na dach nad strefą techniczną oraz wyposażyć ten rejon w kompletny system asekuracji przed upadkiem z wysokości. Patrz również odpowiedź na pytanie nr 543 (w niniejszym piśmie). | Dostęp na dach System asekuracji | Konstrukcja | Informacja | pytanie nr 543
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 573 | Pytanie 573 Poczta pneumatyczna – prosimy o potwierdzenie, że załącznik D do PFU zawiera wszystkie wymagania Zamawiającego. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 50 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Poczta pneumatyczna | Instalacje Specjalistyczne Formalne - PFU | Informacja | załącznik D do PFU pytanie nr 50 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 574 | Pytanie 574 Czy zakres przedmiotu Umowy obejmuje niezależnie dwie linie poczty pneumatycznej w nowym budynku jako niezależnego systemu wpiętego w istniejący budynek oraz integracji w samym laboratorium. | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot Umowy obejmuje wykonanie jednego, spójnego systemu poczty pneumatycznej, obsługującego nowy budynek oraz zapewniającego jego integrację z istniejącą infrastrukturą, przewidzianą do przebudowy w zakresie określonym w załączniku D do PFU. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 50 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Poczta pneumatyczna | Instalacje Specjalistyczne Zmiana zakresu | Informacja | załączniku D do PFU pytanie nr 50 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 575 | Pytanie 575 Czy zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązanie dla transportu probówek. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zastosowania rozwiązania zgodnego z zapisami PFU, które stanowi wymaganie minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) ponosi wyłączną odpowiedzialność za optymalizację rozwiązań i zapewnienie wymaganych parametrów w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 4). | Poczta pneumatyczna Rozwiązania równoważne | Instalacje Specjalistyczne | Odmowa | PFU § 7 ust. 4 Umowy § 3 ust. 1 § 54 ust. 4
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 576 | Pytanie 576 W § 25 ust. 2 projektu Umowy wskazano, że szczegółowy kosztorys ofertowy należy wykonać jako część podetapu 4. Z uwagi na fakt, że kosztorys możemy wykonać dopiero po zakończeniu całości prac projektowych, prosimy o przeniesienie wykonania kosztorysu do podetapu 5. | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 25 ust. 2 pkt 4 wzoru Umowy. Przedłożenie szczegółowego kosztorysu ofertowego w ramach Podetapu 4 jest niezbędne do obiektywnej wyceny stopnia zaawansowania rzeczowego poszczególnych pozycji ryczałtowych w TER, co stanowi podstawę do rozliczeń miesięcznych (faktur częściowych) w Okresie Budowy, zgodnie z § 12 ust. 8 oraz § 55 ust. 1 pkt 2. Przeniesienie kosztorysu dla pozostałego zakresu do Podetapu 5 uniemożliwiłoby Wykonawcy finansowe rozliczanie robót budowlanych realizowanych przed zakończeniem pełnej fazy projektowej. | Kosztorys ofertowy Harmonogram prac projektowych Rozliczenia | Formalne - terminy Formalne - umowa | Odmowa | § 25 ust. 2 projektu Umowy § 25 ust. 2 pkt 4 wzoru Umowy Podetapu 4 § 12 ust. 8 § 55 ust. 1 pkt 2 Podetapu 5
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 577 | Pytanie 577 Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie do pokoi pacjenta drzwi z materiały innego niż stal? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć rozwiązania materiałowe drzwi do pokoi pacjentów zgodnie z zapisami PFU. Wskazany standard stanowi wymaganie minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) ponosi wyłączną odpowiedzialność za optymalizację rozwiązań i zapewnienie wymaganych parametrów w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 4). | Stolarka drzwiowa Wymagania dla oddziału psychiatrii | Stolarka drzwiowa i bramy | Odmowa | PFU § 7 ust. 4 Umowy § 3 ust. 1 § 54 ust. 4
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 578 | Pytanie 578 Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie zabudów medycznych z materiałów innych niż aluminium? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zabudowy medyczne należy przyjąć zgodnie z zapisami PFU. Wskazany standard stanowi wymaganie minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) ponosi wyłączną odpowiedzialność za optymalizację rozwiązań i zapewnienie wymaganych parametrów w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 4). | Zabudowy meblowe medyczne | Technologia Medyczna | Odmowa | PFU § 7 ust. 4 Umowy § 3 ust. 1 § 54 ust. 4
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 579 | Pytanie 579 W związku z prowadzeniem przetargu w formule Projektuj-Buduj zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że odpowiedzialność za dobór systemu profili i szklenia oraz ich lokalizacja zgodnie z zapisami warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wytycznymi Zamawiającego jest po stronie Generalnego Wykonawcy. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 422 (w niniejszym piśmie). | Formuła "Zaprojektuj i wybuduj" Odpowiedzialność za projekt Systemy profili i szklenia | Zmiana zakresu Elewacja | Informacja | warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pytanie nr 422
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 580 | Pytanie 580 Prosimy o wskazanie producentów dla systemów niskoprądowych opisanych w PFU. Głównie dotyczy to zakresów, gdzie zapisy specyfikacji mogą sugerować konkretnego producenta lub systemów którymi należy nawiązać do istniejących, a również w PFU ich nazwa nie została wprost podana. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że producenci systemów, do których wymagana jest integracja, zostali wskazani w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz Załącznikach technicznych, w tym w szczególności w zakresie integracji z istniejącymi systemami w budynku NSSU: Rejestracji Czasu Pracy (EQU ACC produkcji IFTER), poczty pneumatycznej (Sumetzberger), systemów bezpieczeństwa (m.in. Esser/Honeywell, AXXON) oraz systemów budynkowych (BMS). W pozostałym zakresie dobór producentów oraz rozwiązań systemowych należy do Wykonawcy, przy zachowaniu pełnej zgodności z wymogami funkcjonalnymi i technicznymi opisanymi w Dokumentacji Zamawiającego. Zamawiający precyzuje, że zgodnie z § 30 ust. 4 pkt 8 wzoru Umowy, Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zaprojektowania i wykonania pełnej integracji systemów w nowym budynku z infrastrukturą istniejącą w budynkach NSSU i NBA. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz jedyny autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13), ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie zaprojektowanie instalacji, aby zapewniały one pełną interoperacyjność i najwyższy poziom bezpieczeństwa Obiektu. Zgodnie z § 14 ust. 12 Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego pozyskania warunków technicznych i parametrów niezbędnych do wykonania tej integracji. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny ryczałtowej pełnego ryzyka inwestycyjnego. W związku z powyższym, wykonanie kompletnej i w pełni zintegrowanej infrastruktury teletechnicznej jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). W zakresie ogólnych zasad określania standardu i kompletności wyposażenia Zamawiający odsyła do pełnej treści odpowiedzi na pytanie nr 435 (w niniejszym piśmie). | Systemy niskoprądowe Integracja systemów | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | PFU Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) Załącznikach technicznych § 30 ust. 4 pkt 8 wzoru Umowy § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 14 ust. 12 Umowy § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego § 54 ust. 4 § 54 ust. 7 pytanie nr 435
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 581 | Pytanie 581 Ze względu na obszerny zakres do wyceny, oraz zbliżający się okres świąteczny, zwracamy się z prośba o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30.04.2026. | Odpowiedź: Termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą zostały zmienione zgodnie z dokumentacją Zamawiającego przedstawioną na stronie prowadzonego postępowania. | Termin składania ofert Procedura przetargowa | Formalne - terminy | Zgoda
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 582 | Pytanie 582 W świetle zapisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej Art.93.1. W budynkach użyteczności publicznej zapewnia się budowle ochronne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą zapewnienia miejsc schronienia oraz możliwe ze względu na występujące w budynku rozwiązania techniczno-budowlane. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający przewiduje wykonanie na kondygnacji podziemnej miejsca doraźnego schronienia, czy też budowli ochronnej w formie ukrycia kategorii U-1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2025r. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Miejsce doraźnego schronienia (MDS) Budowla ochronna Obrona cywilna | Konstrukcja | Informacja | ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej Art.93.1. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2025r. pytanie nr 43 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 583 | Pytanie 583 Na rysunku rzutu parteru w pomieszczeniu 00.100 / 00.101 widnieje linia sugerująca podział pomieszczenia ścianą mobilną/przesuwną. Z uwagi na brak jakiegokolwiek opisu tego elementu w części opisowej PFU, prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający przewiduje w tym miejscu ścianę mobilną, czy jedynie stałą ściankę działową? Jeżeli ścianka ma być mobilna prosimy o określenie jej standardu, ponieważ rysunek nie definiuje wymagań technicznych. Prosimy o podanie: • Wymaganej izolacyjności akustycznej • Rodzaju napędu (manualny czy automatyczny?). • Odporności ogniowej (czy jest wymagana klasa EI?). • Wykończenia powierzchni (laminat, fornir…). Wyjaśnienie jest niezbędne do zachowania porównywalności ofert. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 oraz 134 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Ścianka mobilna | Architektura - wykończenia | Informacja | PFU pytanie nr 1 oraz 134 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 584 | Pytanie 584 Na rzucie piwnicy brak opisanego pomieszczenia -1.29, -1.33 HOL. Prosimy o wskazanie oraz potwierdzenie wykończenia zgodnie z zestawieniem pomieszczeń. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zestawienie pomieszczeń zawarte w PFU należy odczytywać łącznie z rysunkami koncepcyjnymi. Tabela w PFU jednoznacznie określa funkcję, metraż oraz standard wykończenia poszczególnych pomieszczeń, co stanowi wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Zamawiający precyzuje, że zgodnie z § 14 ust. 11 Umowy, koncepcja architektoniczna ma charakter orientacyjny i służy określeniu standardu medycznego oraz estetycznego Obiektu. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny pełnego ryzyka inwestycyjnego. Wykonawca jako profesjonalista realizujący zadanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” (§ 8 ust. 2) oraz autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13), ponosi wyłączną odpowiedzialność za doprecyzowanie oznaczeń, opisów oraz detali wykończeniowych wszystkich pomieszczeń w celu uzyskania pełnej funkcjonalności medycznej i Pozwolenia na Użytkowanie. Czynności te są objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowią podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). | Dokumentacja projektowa Rysunki architektoniczne Zestawienie pomieszczeń | Formalne - dokumentacja Architektura - wykończenia | Informacja | PFU § 7 ust. 4 Umowy § 14 ust. 11 Umowy § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego § 8 ust. 2 § 25 ust. 13 § 54 ust. 4 § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 585 | Pytanie 585 Na rzucie piwnicy brak oznaczonego pomieszczenia -1.01, -1.12, -1.16, -1.17, -1.18, -1.20, -1.28, -1.29, -1.30, -1.31, -1.33, -1.34, -1.35, -1.50, -1.53, -1.54, -1.55, -1.56, -1.06 -1.26, -1.36 Prosimy o opisanie pomieszczeń na rzucie | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 584 (w niniejszym piśmie). | Dokumentacja projektowa Rysunki architektoniczne | Formalne - dokumentacja | Informacja | pytanie nr 584
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 586 | Pytanie 586 Brak opisanego na rzucie pomieszczenia -1.11, -1.19, -1.21. Prosimy o opisanie pomieszczeń na rzucie oraz potwierdzenie sposobu wykończenia zgodnie z zestawieniem pomieszczeń. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 584 (w niniejszym piśmie). | Dokumentacja projektowa Rysunki architektoniczne | Formalne - dokumentacja | Informacja | pytanie nr 584
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 587 | Pytanie 587 Brak opisanego na rzucie pomieszczenia 00.02, 00.11,00.17, 00.18, 00.22, 00.24, 00.30, 00.31, 00.35, 00.43, 00.44, 00.45, 00.46, 00.48, 00.49, 00.50, 00.52, 00.70, 00.76, 00.77, 00.78, 00.79, 00.20, 00.06, 00.33, 00.37, 00.63, 00.66, 00.81, 00.82, 00.92, 00.95, 00.96. Prosimy o opisanie pomieszczeń na rzucie oraz potwierdzenie sposobu wykończenia zgodnie z zestawieniem pomieszczeń. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 584 (w niniejszym piśmie). | Dokumentacja projektowa Rysunki architektoniczne | Formalne - dokumentacja | Informacja | pytanie nr 584
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 588 | Pytanie 588 Na rzucie parteru pojawia się pomarańczowa linia wydzielająca pomieszczenia 00.72, 00.74, 00.73 i 00.75 - nie jest opisana ona w legendzie. Prosimy o wyjaśnienie. | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż pomarańczowa linia widoczna na rzucie parteru, wydzielająca pomieszczenia nr 00.72, 00.73, 00.74 oraz 00.75, oznacza strefę pomieszczeń przeznaczonych do obsługi pacjenta zakaźnego. Analogiczne oznaczenie zastosowano dla śluzy oraz WC dla pacjentów zakaźnych na 4. piętrze. Zastosowanie śluzy wejściowej wynika z założeń przyjętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), przewidujących możliwość adaptacji oddziału zlokalizowanego na 4. piętrze do pełnienia funkcji oddziału zakaźnego. W zakresie ryzyk projektowych, oświadczenia o kompletności dokumentacji oraz wynagrodzenia ryczałtowego – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 584 (w niniejszym piśmie), która znajduje zastosowanie również w tym przypadku. | Strefa dla pacjenta zakaźnego Układ funkcjonalny | Formalne - dokumentacja | Informacja | Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) pytanie nr 584
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 589 | Pytanie 589 Brak opisanego na rzucie pomieszczenia 01.02, 01.18, 01.21, 01.22, 01.23, 01.33, 01.40, 01.41, 01.42, 01.43, 01.45, 01.46, 01.47, 01.67, 01.70, 01.71, 01.72, 01.04, 01.10, 01.31, 01.35,01.51, 01.58, 01.59, . Prosimy o opisanie pomieszczeń na rzucie oraz potwierdzenie sposobu wykończenia zgodnie z zestawieniem pomieszczeń. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 584 (w niniejszym piśmie). | Dokumentacja projektowa Rysunki architektoniczne | Formalne - dokumentacja | Informacja | pytanie nr 584
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 590 | Pytanie 590 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rozbieżności w zestawieniu pomieszczeń, a opisem materiałów wykończeniowych w wycenie należy przyjąć wykończenie zgodne z zestawieniem pomieszczeń. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 584 (w niniejszym piśmie). | Hierarchia dokumentów Materiały wykończeniowe | Formalne - dokumentacja | Informacja | pytanie nr 584
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 591 | Pytanie 591 Na Rzucie piwnicy zostały ucięte pomieszczenia 1.60 i 1.61. Prosimy o przesłanie pełnego rysunku. | Odpowiedź: Zamawiający przekazuje w załączeniu do niniejszego pisma rysunek kondygnacji poziomu piwnic. W zakresie ryzyk projektowych, oświadczenia o kompletności dokumentacji oraz wynagrodzenia ryczałtowego – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 584 (w niniejszym piśmie), która znajduje zastosowanie również w tym przypadku. | Dokumentacja projektowa Rysunki architektoniczne | Formalne - dokumentacja | Zmiana treści dokumentu | rysunek kondygnacji poziomu piwnic pytanie nr 584
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 592 | Pytanie 592 Brak opisanego na rzucie pomieszczenia 02.17, 02.20, 02.21, 02.22, 02.23, 02.33, 02.38, 02.39, 02.40, 02.41, 02.43, 02.44, 02.58, 02.59, 02.63, 02.64, 02.65, 02.66, 02.76, 02.13, 02.14, 02.28, 02.68, 02.69, 02.72. Prosimy o opisanie pomieszczeń na rzucie oraz potwierdzenie sposobu wykończenia zgodnie z zestawieniem pomieszczeń. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 584 (w niniejszym piśmie). | Dokumentacja projektowa Rysunki architektoniczne | Formalne - dokumentacja | Informacja | pytanie nr 584
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 593 | Pytanie 593 Na Rzucie parteru zostało ucięte pomieszczenie 00.86. Prosimy o przesłanie pełnego rysunku. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przybliżone wymiary pomieszczenia 00.86 należy przyjąć na podstawie rysunku PZT 01. W zakresie ryzyk projektowych, oświadczenia o kompletności dokumentacji oraz wynagrodzenia ryczałtowego – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 584 (w niniejszym piśmie), która znajduje zastosowanie również w tym przypadku. | Dokumentacja projektowa Rysunki architektoniczne | Formalne - dokumentacja | Informacja | rysunku PZT 01 pytanie nr 584
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 594 | Pytanie 594 Brak opisanego na rzucie pomieszczenia 03.13, 03.14, 03.28, 03.68, 03.69, 03.72 | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 584 (w niniejszym piśmie). | Dokumentacja projektowa Rysunki architektoniczne | Formalne - dokumentacja | Informacja | pytanie nr 584
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 595 | Pytanie 595 Na rzucie IV piętra pojawia się pomarańczowa linia wydzielająca pomieszczenie 04.44 - nie jest opisana ona w legendzie. Prosimy o wyjaśnienie. | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż pomarańczowa linia widoczna na rzucie IV piętra, wydzielająca pomieszczenie nr 04.44, oznacza strefę śluzy związanej z obsługą pacjentów zakaźnych. Analogiczne oznaczenie zastosowano dla pomieszczeń związanych z obsługą pacjenta zakaźnego na parterze oraz dla śluzy i WC dla pacjentów zakaźnych na IV piętrze. Zastosowanie śluzy wejściowej wynika z założeń przyjętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), przewidujących możliwość adaptacji oddziału zlokalizowanego na IV piętrze do pełnienia funkcji oddziału zakaźnego. W zakresie ryzyk projektowych, oświadczenia o kompletności dokumentacji oraz wynagrodzenia ryczałtowego – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 584 (w niniejszym piśmie), która znajduje zastosowanie również w tym przypadku. | Strefa dla pacjenta zakaźnego Śluza | Formalne - dokumentacja | Informacja | Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) pytanie nr 584
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 596 | Pytanie 596 Brak opisanego na rzucie pomieszczenia 04.23, 04.33, 04.38, 04.39, 04.40, 04.41, 04.42, 04.43, 04.45, 04.46, 04.13, 04.14, 04.28, 04.58, 0.47, 04.72, 0.473, 04.75, 04.76, 04.79. Prosimy o opisanie pomieszczeń na rzucie oraz potwierdzenie sposobu wykończenia zgodnie z zestawieniem pomieszczeń. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 584 (w niniejszym piśmie). | Dokumentacja projektowa Rysunki architektoniczne | Formalne - dokumentacja | Informacja | pytanie nr 584
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 597 | Pytanie 597 Dotyczy: Wykazu mebli - Załacznik "PFU_Klinika Psychiatrii_ZESTAWIENIE MEBLI" w pomieszczeniu 04.28 pokój socjalny pracowników na rzucie występuje zabudowa Cg3 natomiast nie występuje w zestawieniu. Porszę o informację czy w wyżej wymienionym pomieszczeniu będzie występowała zabudowa meblowa Cg3. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zabudowę meblową Cg3 w pomieszczeniu nr 04.28 należy uwzględnić w ofercie. W pozostałym zakresie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 435 (w niniejszym piśmie). | Zabudowy meblowe Zestawienie wyposażenia | Architektura - wykończenia Formalne - dokumentacja | Informacja | Załacznik "PFU_Klinika Psychiatrii_ZESTAWIENIE MEBLI" pytanie nr 435
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 598 | Pytanie 598 |  | Zabudowy meblowe Zestawienie wyposażenia | Architektura - wykończenia Formalne - dokumentacja | Informacja | Załacznik "PFU_Klinika Psychiatrii_ZESTAWIENIE MEBLI" pytanie nr 435
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 598 | Dotyczy: Wykazu mebli - Załacznik "PFU_Klinika Psychiatrii_ZESTAWIENIE MEBLI" w pomieszczeniach nr 02.75, 03.75 i 04.81 występują po dwie zabudowy meblowe o symbolu Cg3. Natomiast na rzutach jest tylko jedna zabudowa meblowa. Proszę o wskazanie prawidłowej ilosci /długośći zabudów dla powyższych pomieszczeń. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ilość zabudów meblowych należy przyjąć zgodnie z rzutami. W pozostałym zakresie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 435 (w niniejszym piśmie). | Wyposażenie AGD Lodówki Zestawienie wyposażenia | Technologia Medyczna | Informacja | Załacznik "PFU_Klinika Psychiatrii_ZESTAWIENIE MEBLI" OPZ pytanie nr 435
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 599 | Pytanie 599 Dotyczy: Wykazu mebli - Załacznik "PFU_Klinika Psychiatrii_ZESTAWIENIE MEBLI" nie zawiera ilościowego zestawienia lodówek wysokich symbol LW1. Bardzo prosimy o jednoznacze stanowisko ile należy przyjąć elementów do wyceny. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ilość lodówek wysokich (symbol LW1) należy przyjąć zgodnie z zapisami OPZ. W pozostałym zakresie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 435 (w niniejszym piśmie). | Siedziska wieloosobowe Zestawienie wyposażenia | Architektura - wykończenia | Informacja | Załacznik "PFU_Klinika Psychiatrii_ZESTAWIENIE MEBLI" pytanie nr 435
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 600 | Pytanie 600 Dotyczy: Wykazu mebli - Załacznik "PFU_Klinika Psychiatrii_ZESTAWIENIE MEBLI" nie zawiera ilościowego zestawienia siedzisk wieloosobowych o symbolu Bb6.A,Bb6.C, Bb6.D. Bardzo prosimy o jednoznacze stanowisko ile należy przyjąć elementów do wyceny. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ilość siedzisk wieloosobowych (symbole Bb6.A, Bb6.C, Bb6.D) należy przyjąć zgodnie z rzutami zawartymi w koncepcji architektonicznej. W pozostałym zakresie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 435 (w niniejszym piśmie). | Meble tapicerowane Wymagania PPOŻ Trudnopalność | Architektura - wykończenia Instalacja ppoż | Odmowa | Załacznik "PFU_Klinika Psychiatrii_WYKAZ MEBLI_RUCH" PFU § 7 ust. 4 pytanie nr 435
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 601 | Pytanie 601 Dotyczy: Wykazu mebli ruchomych - Załacznik "PFU_Klinika Psychiatrii_WYKAZ MEBLI_RUCH" Pozycja nr 1 sofa gabinetowa symbol Ab1 ma być w wersji trudnozapalnej ponadto elementem tego kompletu ma być Fotel gabinetowy poz. nr 13 symbol Bc1, który w swojej specyfikacji nie ma wymagań odnośnie trudnozapalności. Proszę o potwierdzenie ,że fotel gabinetowy z pozycji nr 13 nie musi mieć certyfikatu dotyczący trudnoplaności. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla elementów wyposażenia objętych wymaganiami w zakresie trudnozapalności należy przewidzieć spełnienie tych wymagań, potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Dotyczy to również fotela gabinetowego (poz. nr 13, symbol Bc1), jako elementu zestawu. Zamawiający przypomina, że parametry wskazane w PFU oraz w odpowiedziach na pytania stanowią wymagania minimalne (§ 7 ust. 4), a ich uszczegółowienie na etapie projektu nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 435 (w niniejszym piśmie). | Zabudowy meblowe | Architektura - wykończenia | Informacja | Załacznik "PFU_Klinika Psychiatrii_WYKAZ MEBLI_ZABUD" PFU § 7 ust. 4 pytanie nr 435
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 602 | Pytanie 602 Dotyczy: Wykazu mebli - Załacznik "PFU_Klinika Psychiatrii_WYKAZ MEBLI_ZABUD" symbol Cg3 zabudowa z płyty meblowej - bardzo prosimy o schematyczne rozrysowanie lub informację odnośnie układu zabudów dla typowych pomieszczeń jak: pokój socjalny, sala dzienna, jadalnia. Ilość szuflad czy szafek jest kluczowa przy kalkulacji typowej zabudowy. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szczegółowy układ zabudów meblowych, w tym ilość oraz konfiguracja szafek i szuflad, zostaną określone na etapie opracowania projektu wykonawczego. Przyjęte rozwiązania muszą być zgodne z zapisami PFU, wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego oraz nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia. Zamawiający przypomina, że parametry wskazane w PFU oraz w odpowiedziach na pytania stanowią pytania stanowią wymagania minimalne (§ 7 ust. 4), a ich uszczegółowienie na etapie projektu nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 435 (w niniejszym piśmie). | Zabudowy meblowe Wymagania PPOŻ Trudnopalność | Architektura - wykończenia Instalacja ppoż | Informacja | Załacznik "PFU_Klinika Psychiatrii_WYKAZ MEBLI_ZABUD" PFU § 7 ust. 4 pytanie nr 435
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 603 | Pytanie 603 Dotyczy: Wykazu mebli - Załacznik "PFU_Klinika Psychiatrii_WYKAZ MEBLI_ZABUD" symbol Cg3 zabudowa z płyty meblowej - czy projektowane są jakieś sale bądź pomieszczenia, gdzie zabudowa meblowa musi spełniac dodatkowe wymogi dot. trudnozapalności? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu, w którym zostaną określone wymagania w zakresie trudnozapalności zabudów meblowych dla poszczególnych pomieszczeń, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami i normami. Przyjęte rozwiązania wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego oraz nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia. Zamawiający przypomina, że parametry wskazane w PFU oraz w odpowiedziach na pytania stanowią wymagania minimalne (§ 7 ust. 4), a ich uszczegółowienie na etapie projektu nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 435 (w niniejszym piśmie). | Hierarchia dokumentów Zestawienie wyposażenia | Formalne - dokumentacja | Informacja | Załacznik "PFU_Klinika Psychiatrii_ZESTAWIENIE MEBLI" pytanie nr 435
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 604 | Pytanie 604 Dotyczy: Wykazu mebli - Załacznik "PFU_Klinika Psychiatrii_ZESTAWIENIE MEBLI" - proszę o informację w przypadku rozbieżności ilościowych pomiędzy rzutami architektonicznymi ,a wykazem tabelarycznym zestawienia mebli, który załącznik jest nadrzędny? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku rozbieżności ilościowych pomiędzy rzutami architektonicznymi a zestawieniem tabelarycznym mebli, należy przyjąć ilości zgodnie z rzutami. W pozostałym zakresie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 435 (w niniejszym piśmie). | Zabudowy meblowe Blaty Wytrzymałość | Architektura - wykończenia | Informacja | Załacznik "PFU_Klinika Psychiatrii_WYKAZ MEBLI_ZABUD" PFU § 7 ust. 4 pytanie nr 435
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 605 | Pytanie 605 Dotyczy: Wykazu mebli - Załacznik "PFU_Klinika Psychiatrii_WYKAZ MEBLI_ZABUD" punkt "UWAGI" "Wszystkie zabudowy powinny być w stanie zachować stateczność i wytrzymałośc blatu przy obciażeniu min 100 kg. Proszę o informację czy obciażenie 100 kg ma być przyjęte na całą długosc blatu czy dla metra kwadratowego zabudowy meblowej? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymagane obciążenie blatu należy przyjąć jako 100 kg na metr bieżący zabudowy meblowej. Przyjęte rozwiązania muszą spełniać wymagania PFU oraz obowiązujących przepisów i norm. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne zostaną doprecyzowane na etapie opracowania projektu wykonawczego i wymagają uzgodnienia oraz akceptacji Zamawiającego, bez wpływu na zmianę wynagrodzenia. Zamawiający przypomina, że parametry wskazane w PFU oraz w odpowiedziach na pytania stanowią wymagania minimalne (§ 7 ust. 4), a ich uszczegółowienie na etapie projektu nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 435 (w niniejszym piśmie). | Złącze kablowe SN (ZKSN) Przyłącze energetyczne | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | § 14 ust. 10 wzoru Umowy § 14 ust. 11 i 12 Umowy PFU § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego § 54 ust. 4 § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 606 | Pytanie 606 Prosimy o wskazanie lokalizacji złącza kablowego ZKSN dla wykonania przyłącza SN do stacji transformatorowej. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że umiejscowienie złącza kablowego ZKSN będzie uzależnione od warunków przyłączenia które Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany uzyskać własnym kosztem i staraniem zgodnie z § 14 ust. 10 wzoru Umowy. Zamawiający precyzuje, że zgodnie z § 14 ust. 11 i 12 Umowy, wszelkie dane i archiwalne warunki techniczne zawarte w PFU mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy, a ryzyko wynikające z ostatecznych parametrów technicznych oraz lokalizacji punktów włączenia narzuconych przez właściwego operatora sieci (gestora) obciąża w całości Wykonawcę. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny pełnego ryzyka inwestycyjnego. W związku z powyższym, zaprojektowanie i wykonanie kompletnego przyłącza elektroenergetycznego (od złącza SN do stacji transformatorowej) jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do roszczeń o zmianę Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7), niezależnie od ostatecznej lokalizacji ZKSN. | Oświetlenie zewnętrzne | Zagospodarowanie Terenu Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | PFU § 7 ust. 4 Umowy § 14 ust. 11 Umowy § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego § 54 ust. 4 § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 607 | Pytanie 607 Prosimy o wskazanie Producenta opraw i słupów oświetlenia zewnętrznego, które były instalowane na działce Nowego Budynku Administracyjnego. Opis PFU dla budynku Kliniki Psychiatrii mówi, że oprawy zewnętrzne musza nawiązywać designem do opraw już zamontowanych. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oprawy oraz słupy oświetlenia zewnętrznego zainstalowane na działce Nowego Budynku Administracyjnego pochodzą od producenta Glamox. Projektowane oprawy dla budynku Kliniki Psychiatrii należy dobrać w sposób nawiązujący do istniejących rozwiązań pod względem formy i estetyki, co stanowi wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 14 ust. 11 Umowy, odwołanie do standardu estetycznego istniejących obiektów służy określeniu oczekiwanego poziomu jakości, a nie narzuceniu konkretnych, zastrzeżonych rozwiązań. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13) ponosi wyłączną odpowiedzialność za dobór urządzeń spełniających te kryteria. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny ryczałtowej. W związku z powyższym, zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia zewnętrznego o standardzie nie niższym niż wskazany jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). | Ubezpieczenie budowy Warunki umowy | Formalne - umowa | Odmowa | pkt 21. Ust 1) załącznik nr 10 do Umowy- wytyczne ubezpieczeniowe Załącznika nr 10 § 61 ust. 21
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 608 | Pytanie 608 Prosimy o wykreślenie pkt 21. Ust 1) załącznik nr 10 do Umowy- wytyczne ubezpieczeniowe. | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie Załącznika nr 10. Zapis § 61 ust. 21 jest kluczowy dla zachowania ciągłości prac niezależnie od procesu likwidacji szkody.” | Kary umowne Zbieg kar umownych | Formalne - umowa Formalne - finansowanie | Zgoda | § 11 ust. 1 pkt 4–10 Umowy § 71 ust. 4 pkt 1 lit. b wzoru Umowy § 71 ust. 4 pkt 1 lit. a
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 609 | Pytanie 609 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku nałożenia kary za zwłokę w dotrzymaniu Terminu Zakończenia Zakresu Prac Wykonawcy , obejmującej ten sam okres co zwłoka w realizacji terminów kluczowych wskazanych w § 11 ust. 1 pkt 4–10 Umowy, zastosowanie znajdzie wyłącznie kara wyższa. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zgodnie z brzemieniem § 71 ust. 4 pkt 1 lit. b wzoru Umowy, kara za zwłokę w dotrzymaniu terminów kluczowych ulega absorpcji przez karę za zwłokę w dotrzymaniu Terminu Zakończenia Zakresu Prac Wykonawcy (§ 71 ust. 4 pkt 1 lit. a) za tożsamy okres, w zakresie w jakim okresy te się pokrywają. W takiej sytuacji Zamawiającemu przysługuje wyłącznie kara wyższa. | Hierarchia dokumentów Warunki umowy | Formalne - dokumentacja | Informacja | pytanie nr 363 pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 2.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 610 | Pytanie 610 Prosimy o ustalanie hierarchii dokumentów | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 363 (pismo „Pytania i odpowiedzi 5” z dnia 2.04.2026 r.). | Treść umowy Wyjaśnienia treści SWZ | Formalne - umowa | Zgoda | preambuły wzoru Umowy § 1 ust. 2 pkt 10 i 13 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 SWZ § 3 ust. 2 Umowy
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 611 | Pytanie 611 Prosimy o włączenie do umowy ustaleń z okresu przetargu (pytania i odpowiedzi, komentarze, warunki brzegowe) do umowy. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zgodnie z postanowieniami preambuły wzoru Umowy, po dokonaniu wyboru Wykonawcy treść kontraktu zostanie uzupełniona o ustalenia poczynione w toku postępowania przetargowego. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 10 i 13, integralną częścią Umowy jest zarówno Oferta Wykonawcy (Załącznik nr 1), jak i Dokumentacja Zamawiającego (Załącznik nr 2), która obejmuje pełną dokumentację przetargową wraz z wyjaśnieniami treści SWZ i odpowiedziami na pytania. Wykonawca w § 3 ust. 2 Umowy potwierdza, że uwzględnił te wyjaśnienia w Cenie Umownej i na ich podstawie nie wnosi zastrzeżeń do możliwości realizacji Inwestycji. | Bilans mocy elektrycznej Instalacje elektryczne Odpowiedzialność za projekt | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | § 8 ust. 2 § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 PFU § 3 ust. 2 wzoru Umowy Dokumentacji Zamawiającego OPZ § 54 ust. 4 § 54 ust. 7 § 54 ust. 8
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 612 | Pytanie 612 Prosimy o przekazanie bilansu mocy elektrycznej dla budynku. | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” (§ 8 ust. 2) to Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oraz autor Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13) jest zobowiązany do samodzielnego opracowania bilansu mocy elektrycznej w oparciu o projektowaną przez siebie technologię medyczną oraz wymagania funkcjonalne zawarte w PFU. Zamawiający precyzuje, że zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego (w tym z PFU i OPZ) i uznaje ją za wystarczającą do rzetelnej wyceny pełnego ryzyka inwestycyjnego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. W związku z powyższym, zaprojektowanie i wykonanie instalacji zapewniającej wymagane zasilanie dla wszystkich systemów i urządzeń Obiektu jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7), niezależnie od stopnia szczegółowości danych koncepcyjnych udostępnionych na etapie postępowania (§ 54 ust. 8). | Integracja systemów Systemy teletechniczne PSIM CCTV KD SSP DSO RCP Telefonia Poczta pneumatyczna | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | Dokumentacji Zamawiającego PFU SWZ § 30 ust. 4 pkt 8 wzoru Umowy § 3 ust. 2 § 8 ust. 2 § 14 ust. 12 § 54 ust. 4 § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 613 | Pytanie 613 Proszę o podanie Producentów wszystkich systemów teletechnicznych, dla których wymagana będzie integracja z systemami zainstalowanymi w budynkach NSSU i NBA. | Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że szczegółowy wykaz istniejących systemów oraz ich producentów został zawarty w Dokumentacji Zamawiającego (w szczególności w PFU oraz dotychczasowych wyjaśnieniach treści SWZ). Dla uniknięcia wątpliwości Zamawiający przypomina, że integracja dotyczy m.in. następujących systemów posiadanych w NSSU: - PSIM, CCTV, KD: system AxxonSoft (AXXON); - SSP (Sygnalizacja Pożaru): system Honeywell / Esser; - DSO (Dźwiękowy System Ostrzegawczy): system Honeywell; - RCP (Rejestracja Czasu Pracy): system EQU ACC produkcji IFTER - Telefonia: systemy centralowe Avaya oraz LG-Ericsson; - Poczta Pneumatyczna: system firmy Sumetzberger Zamawiający precyzuje, że zgodnie z § 30 ust. 4 pkt 8 wzoru Umowy, Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do wykonania pełnej integracji projektowanych instalacji z infrastrukturą istniejącą w budynkach NBA i NSSU. Wykonawca składając ofertę oświadcza (§ 3 ust. 2), że zapoznał się z całością Dokumentacji i uznaje ją za wystarczającą do należytej wyceny ryczałtowej Inwestycji. Jako profesjonalista realizujący zadanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” (§ 8 ust. 2), Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego pozyskania warunków technicznych integracji od producentów (§ 14 ust. 12). Wszelkie koszty z tym związane są objęte ryczałtem (§ 54 ust. 4) i nie stanowią podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). | Gwarancja i rękojmia Konstrukcja nośna budynku | Formalne - umowa | Odmowa | § 63 ust. 1 pkt 1 wzoru Umowy
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 614 | Pytanie 614 Prosimy o zmianę najdłuższego okresu gwarancji z 180 miesięcy na 120 miesięcy | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 63 ust. 1 pkt 1 wzoru Umowy. Okres 180 miesięcy (15 lat) dotyczy wyłącznie konstrukcji nośnej Obiektu (fundamenty, stropy, ściany nośne) i jest ściśle powiązany z wymaganiami trwałości i bezpieczeństwa dla strategicznej infrastruktury medycznej. Zamawiający musi posiadać realne zabezpieczenie na usunięcie ewentualnych Wad w tym kluczowym zakresie przez cały okres trwania odpowiedzialności Wykonawcy. | Wynagrodzenie Rozliczenie dotacji Warunki umowy | Formalne - umowa Formalne - finansowanie | Odmowa | §5 pkt 1 ppkt 1 § 5 ust. 1 pkt 1 wzoru Umowy § 57
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 615 | Pytanie 615 Prosimy o wykreślenie z §5 pkt 1 ppkt 1 bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania informacji od Instytucji Finansującej, powiadomi Wykonawcę o zaistniałej sytuacji. Strony przystąpią do negocjacji w celu uzgodnienia dostosowania Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego do aktualnej dostępności środków, bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia, lecz z odpowiednim przedłużeniem terminów realizacji. W okresie zawieszenia Dotacji Zamawiający dołoży należytej staranności w celu zapewnienia ciągłości finansowania ze środków własnych lub innych dostępnych źródeł, w zakresie, w jakim jest to możliwe bez naruszenia dyscypliny finansów publicznych. | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 wzoru Umowy, w przypadku zawieszenia Dotacji z przyczyn niezależnych od Stron, mechanizm ochrony Wykonawcy polega na odpowiednim przedłużeniu terminów realizacji. Brak prawa do dodatkowego wynagrodzenia w tym specyficznym przypadku wynika z rygorów finansowania Inwestycji ze środków Funduszu Medycznego i konieczności zachowania dyscypliny finansów publicznych, o której mowa w § 57. | Przeglądy gwarancyjne Koszty eksploatacji Materiały eksploatacyjne | Formalne - finansowanie | Zgoda | PrBud DTR § 66 ust. 2 wzoru Umowy
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 616 | Pytanie 616 Prosimy o potwierdzenie, że koszty dokonania przeglądów oraz napraw wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych wykraczających poza zakres warunków gwarancyjnych wynikających z porzepisów prawa powszechnie obowiązującego (w tym PrBud), warunków gwarancji producentów oraz dokumentacji techniczno-ruchową (DTR) wbudowanych urządzeń i instalacji pokrywa Zamawijący. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zgodnie z § 66 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego jest zobowiązany do wykonywania wszystkich przeglądów i konserwacji wymaganych przepisami prawa, DTR oraz warunkami gwarancji producentów. Jednocześnie koszty wykraczające poza ten zakres, w szczególności koszty bieżącej eksploatacji, materiałów wymienianych w wyniku normalnego zużycia pomiędzy przeglądami oraz koszty napraw uszkodzeń niebędących Wadami (np. z winy użytkownika), obciążają Zamawiającego. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia personelu oraz przekazania szczegółowych instrukcji użytkowania. | Materiały eksploatacyjne Koszty eksploatacji | Formalne - finansowanie | Zgoda | § 66 ust. 2 wzoru Umowy § 54 ust. 4 DTR
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 617 | Pytanie 617 Prosimy o potwierdzenie, że koszt materiałów eksploatacyjnych żużytywch w wyniku normalnego użytkowania ponosie Zamawiający. | Odpowiedź: Zgodnie z § 66 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 4) jest zobowiązany do wykonywania wszystkich przeglądów serwisowych i konserwacji wymaganych przepisami prawa, DTR oraz warunkami gwarancji producentów, co obejmuje również wymianę materiałów podlegających cyklicznej wymianie podczas tych przeglądów. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że koszty materiałów eksploatacyjnych wymienianych w okresach pomiędzy przeglądami w wyniku normalnego zużycia (wynikającego z codziennej eksploatacji Obiektu przez pacjentów i personel) oraz koszty bieżącej eksploatacji Obiektu obciążają Zamawiającego. W celu przygotowania personelu do prawidłowego użytkowania sprzętu i instalacji, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia stosownych szkoleń oraz przekazania szczegółowych instrukcji eksploatacji i konserwacji. | Dokumentacja projektowa Format DWG | Formalne - dokumentacja | Informacja | pytanie nr 47 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 618 | Pytanie 618 Prosimy o przekazanie koncepcji architektornicznej w wersji dwg. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 47 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Badania geotechniczne Odpowiedzialność Wykonawcy | Zagospodarowanie Terenu | Odmowa | Dokumentacji Zamawiającego § 14 ust. 11 § 25 ust. 2 pkt 1 wzoru Umowy Podetapu 1 § 3 ust. 1 § 8 ust. 2 § 25 ust. 13 § 3 ust. 2 wzoru Umowy § 54 ust. 4 § 54 ust. 7
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 619 | Pytanie 619 Prosimy o uzupełnienie badań geotechnicznych o odwierty zlokalizowane bezpośrednio w obrysie budynku będącym przedmiotem tego zamówienia. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że udostępnione badania geotechniczne stanowią element Dokumentacji Zamawiającego o charakterze pomocniczym i informacyjnym (§ 14 ust. 11). Zamawiający precyzuje, że zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 1 wzoru Umowy, do wyłącznych obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie wszystkich niezbędnych inwentaryzacji terenu oraz wykonanie pełnych badań geologicznych i geotechnicznych (w tym odwiertów w obrysie projektowanego budynku) na potrzeby opracowania Dokumentacji Projektowej. Czynności te stanowią integralną część Podetapu 1 prac projektowych i muszą zostać wykonane z należytą starannością zawodową. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) realizujący zadanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” (§ 8 ust. 2), ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność posadowienia Obiektu (§ 25 ust. 13). Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z uwarunkowaniami Terenu Budowy w zakresie udostępnionym przez Zamawiającego i uznaje go za wystarczający do rzetelnej wyceny ryczałtowej. W związku z powyższym, koszt wykonania dodatkowych odwiertów i badań jest objęty ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). | Poczta pneumatyczna Integracja systemów | Instalacje Specjalistyczne | Informacja | pytanie nr 50 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 620 | Pytanie 620 Dotyczy: Poczta pneumatyczna - Prosimy o wskazanie Producenta obecnie istniejącej poczty pneumacznej | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 50 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Poczta pneumatyczna Gwarancja | Instalacje Specjalistyczne | Informacja
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 621 | Pytanie 621 Dotyczy: Poczta pneumatyczna - Prosimy o podanie czy obecna poczta pneumatyczna jest objęta gwarancją, jeśli tak, to prosimy o podanie daty wygaśnięcia gwarancji | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że istniejący system poczty pneumatycznej nie jest objęty gwarancją (po okresie gwarancyjnym). | Kabina dla palaczy Przeglądy gwarancyjne | Formalne - umowa | Odmowa | § 63 ust. 3 wzoru umowy § 9 ust. 2 § 54 ust. 4 wzoru umowy
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 622 | Pytanie 622 Dotyczy: zapisów umowy - Prosimy o zmianę częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych kabiny dla palaczy na raz na dwa miesiące | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 63 ust. 3 wzoru umowy. Wymagana częstotliwość pełnych przeglądów serwisowych kabiny dla palaczy (nie rzadziej niż raz na 3 tygodnie) została określona w oparciu o przewidywaną wysoką intensywność eksploatacji urządzenia w warunkach kliniki psychiatrycznej oraz konieczność zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny. Zapewnienie skutecznej filtracji powietrza ma krytyczne znaczenie dla funkcjonowania Obiektu (§ 9 ust. 2). Wydłużenie terminów przeglądów i wymiany materiałów eksploatacyjnych do 2 miesięcy niosłoby za sobą ryzyko utraty wydajności systemów oczyszczania i naruszenia komfortu pacjentów. Zamawiający przypomina, że zgodnie z § 54 ust. 4 wzoru umowy, koszty serwisu i konserwacji w Okresie Gwarancji są wliczone w wynagrodzenie ryczałtowe. | Gwarancja i rękojmia Wyposażenie meblowe | Formalne - umowa | Odmowa | § 63 ust. 1 pkt 6 wzoru umowy § 70 ust. 1 wzoru umowy
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 623 | Pytanie 623 Prosimy o zmianę okresu gwarancji na meble i wyposażenie stałe i ruchome z 60 miesięcy na gwarancję producenta lecz nie mniej niż 24 miesiące. | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 63 ust. 1 pkt 6 wzoru umowy. Wymagany 60-miesięczny okres gwarancji na meble oraz pozostałe Wyposażenie (stałe i ruchome) jest ściśle skorelowany z 5-letnim okresem trwałości projektu, o którym mowa w § 70 ust. 1 wzoru umowy, wynikającym z warunków dofinansowania Inwestycji ze środków Funduszu Medycznego. | Wycinka drzew Opłaty administracyjne | Zagospodarowanie Terenu Formalne - finansowanie | Informacja | pytanie nr 164 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 624 | Pytanie 624 Prosimy o potwierdzenie, że koszty administracyjne uzyskanie pozwolenia na wycinkę ponosi Zamawiający, natomiast Wykonawca ponosi koszty wykonania prac wycinkowych oraz wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z uzyskanego przez Zamawiającego pozwolenia na wycinkę. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 164 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Gwarancja i rękojmia Zieleń | Formalne - umowa | Informacja | § 63 ust. 1 pkt 3 § 63 ust. 2 wzoru Umowy § 1 ust. 2 § 7 ust. 3 pkt 5 wzoru Umowy § 70 ust. 1
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 625 | Pytanie 625 Prosimy o informację jaki okres gwarancji należy przyjąć na prace związane z wykonanie zieleni. | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 63 ust. 1 pkt 3 oraz § 63 ust. 2 wzoru Umowy, okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na prace związane z wykonaniem zieleni wynosi 60 miesięcy. Prace te stanowią integralną część zagospodarowania terenu, które jest elementem Zakresu Prac Wykonawcy określonym w § 1 ust. 2 oraz § 7 ust. 3 pkt 5 wzoru Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania trwałości nasadzeń przez cały ten okres w ramach udzielonej gwarancji, co jest powiązane z wymogiem zachowania trwałości projektu finansowanego ze środków Funduszu Medycznego, o którym mowa w § 70 ust. 1. | Pielęgnacja zieleni Okres gwarancji | Zagospodarowanie Terenu Formalne - finansowanie | Informacja | pytanie nr 36 pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 626 | Pytanie 626 Prosimy o inforemację, czy do oferty należy przyjąć koszty prac pielęgnacyjnych dla nasadzanej zieleni. Jeżeli tak, prosimy o podanie oczekiwanego okresu oraz częstosliwości dokonywania pielęgnacji. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36 (pismo „Pytania i odpowiedzi 4” z dnia 01.04.2026 r.). | Termin składania ofert Procedura przetargowa | Formalne - terminy | Zgoda
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 627 | Pytanie 627 Z uwagi na szczegółowość przekazanej dokumentacji oraz potrzebny czas na dokładną analizę i przygotowanie oferty, a także w związku z nadchodzącym okres świąteczny z którym wiąże się również okres urlopowy - zwracamy się z prośbą o zmianę terminu złożenia oferty na 30.04.2026r. | Odpowiedź: Termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą zostały zmienione zgodnie z dokumentacją Zamawiającego przedstawioną na stronie prowadzonego postępowania. | Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa Forma dokumentów | Formalne - umowa | Zmiana treści dokumentu | § 58. pkt 8 § 58 pkt 8 wzoru umowy
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 628 | Pytanie 628 Prosimy o dopuszczenie złożenia dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej lub poręczenia, a także ewentualne późniejsze aneksów do tych dokumentów również w formie tradycyjnej (dotyczy § 58. pkt 8) | Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 58 pkt 8 wzoru umowy poprzez dodanie zdania drugiego o treści „Zamawiający dopuszcza przekazanie dokumentu w formie pisemnej (papierowej), pod warunkiem, że oryginał zostanie doręczony Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy lub — w przypadku dokumentów składanych w trakcie realizacji — przed upływem terminu wymaganego przez Umowę, a podpisy osób go wystawiających zostaną uprzednio zweryfikowane przez Zamawiającego.". | Formuła "Zaprojektuj i wybuduj" Odpowiedzialność za projekt Koncepcja architektoniczna | Formalne - dokumentacja Zmiana zakresu | Informacja | PFU Warunkach Technicznych § 3 ust. 1 § 25 OPZ § 9 ust. 3 pkt 2 § 25 ust. 13 pytanie nr 422
28._44_Pytania_i_odpowiedzi_6_dot._pytan_401-629.pdf | 2026-04-03 | DFP.271.44.2026.LS | 629 | Pytanie 629 Prosimy o potwierdzenie że przedstawiona koncepcja pełni funkcję pomocniczą w zakresie układu kondygnacji i rozmieszczenia pomieszczeń, a wykonawca ma za zadanie zapewnić w projekcie wymaganą ilość i funkcje pomieszczeń przedstawionych w PFU, oraz zgodność z wymaganiami określonymi w Warunkach Technicznych i odpowiednich normach. | Odpowiedź: Udostępniona na etapie postępowania koncepcja architektoniczna ilustruje oczekiwany przez Zamawiającego program funkcjonalno-przestrzenny i ma charakter pomocniczy. Wykonawca, realizując zadanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” zgodnie z § 3 ust. 1, jest zobowiązany do opracowania kompletnej Dokumentacji Projektowej (§ 25) zapewniającej pełną funkcjonalność Obiektu zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w PFU i OPZ. Wykonawca jako profesjonalista ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść Dokumentacji Projektowej oraz jej zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Warunkami Technicznymi i normami, co wynika z § 9 ust. 3 pkt 2 oraz § 25 ust. 13. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 422 (w niniejszym piśmie).
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 1 | Pytanie 1 Proszę o podanie szczegółowej specyfikacji ściany mobilnej zlokalizowanej pomiędzy pomieszczeniami nr 00.100 i 00.101 (sale dydaktyczne). | Odpowiedź: Systemowa ściana mobilna, prowadnica górna aluminiowa, korpus z profili aluminiowych i stalowych, obustronnie antywibracyjnie podwieszona płyta wiórowa, wypełnienie wełna mineralna i maty akustyczne, profile pionowe aluminiowe z uszczelkami i listwą magnetyczną, brak widocznych wkrętów montażowych, brak widocznych podziałów poziomych, wykończenie do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektu wnętrz. Na ścianach dwustronna fototapeta – wzór do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego. Zamawiający precyzuje, że parametry wskazane w odpowiedzi stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy, Wykonawca jako profesjonalista ponosi wyłączną odpowiedzialność za optymalizację rozwiązań i ich poprawność techniczną w Dokumentacji Projektowej. | Ściana mobilna | Architektura - wykończenia | Informacja | § 7 ust. 4 Umowy § 25 ust. 13 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 2 | Pytanie 2 Zgodnie z przekrojem w budynku na kondygnacji -1, od strony frontu budynku (przy głównym wejściu), w podziemiu znajdują się okna zlokalizowane w naświetlu piwnicznym. Proszę o informację: ile okien znajduje się w piwnicy od strony zachodniej, jakie są ich wymiary i w jaki sposób należy zabezpieczyć / przykryć naświetle piwniczne (np. kratą, szkłem hartowanym lub innym rozwiązaniem). Informacja ta jest istotna ze względu na fakt, że od tej strony zaprojektowano główne wejście do budynku, chodniki oraz miejsca postojowe dla rowerów, zgodnie z rysunkiem PZT. | Odpowiedź: Ilość i rodzaj okien wynikać będzie z projektu z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących przepisów w tym ustawy o ochronie ludności. Zamawiający wyjaśnia, że przedstawione w dokumentacji rysunkowej elementy (w tym okna i naświetla piwniczne) mają charakter koncepcyjny i wymagają uszczegółowienia na etapie projektowym. W formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” Wykonawca zobowiązany jest do określenia liczby, wymiarów oraz lokalizacji okien w kondygnacji -1, z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań projektowych oraz wymagań funkcjonalnych i technicznych obiektu. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania sposobu zabezpieczenia i przykrycia naświetli piwnicznych w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników (w tym w strefach komunikacji pieszej i rowerowej), trwałość rozwiązań, właściwe doświetlenie oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. Przyjęte rozwiązania materiałowe i techniczne (np. kraty, przeszklenia lub inne systemy) podlegają uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego na etapie projektowym. | Okna piwniczne Naświetla piwniczne | Elewacja | Informacja | rysunkiem PZT ustawy o ochronie ludności
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 3 | Pytanie 3 Zgodnie z PFU ściany wewnętrzne należy wykonać jako murowane z bloczków wapienno-piaskowych o grubości 15 cm. Proszę o informację czy ściany wewnętrzne na poziomie -1 również należy wykonać jako murowane. Jeżeli tak, proszę o wskazanie wymaganej grubości tych ścian, ponieważ z rzutu piwnicy wynika, że ściany wewnętrzne na tej kondygnacji mają grubość 20 cm. | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że ściany wewnętrzne na kondygnacji -1 należy wykonać w sposób zapewniający spełnienie wymagań funkcjonalnych, konstrukcyjnych, akustycznych oraz przeciwpożarowych określonych w PFU, dokumentacji postępowania oraz obowiązujących przepisach. W formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” Wykonawca zobowiązany jest do doboru odpowiedniej technologii wykonania ścian, w tym ich grubości, z uwzględnieniem wszystkich wymagań projektowych oraz warunków lokalnych. Wskazane w PFU rozwiązania dla ścian (w tym bloczki wapienno-piaskowe o grubości 15 cm) należy traktować jako rozwiązania referencyjne dla kondygnacji nadziemnych. Rozbieżności pomiędzy częścią opisową, a rysunkową należy rozstrzygać na etapie projektowym, przyjmując rozwiązania zapewniające spełnienie wymaganych parametrów oraz funkcjonalności obiektu. Ostateczne rozwiązania podlegają uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego. | Ściany wewnętrzne murowane | Konstrukcja | Informacja | PFU rzutu piwnicy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 4 | Pytanie 4 Zgodnie z PFU ściany szachtów instalacyjnych należy wykonać jako murowane z bloczków wapienno-piaskowych o grubości 15 cm. Natomiast z rzutów wszystkich kondygnacji wynika, że ściany te mają grubość 20 cm. Proszę o informację, czy ściany szachtów instalacyjnych należy wykonać jako murowane czy jako żelbetowe oraz jaką ostatecznie powinny mieć grubość. | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wskazane w PFU rozwiązania dotyczące ścian szachtów instalacyjnych należy traktować jako rozwiązania referencyjne. W formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” Wykonawca zobowiązany jest do doboru technologii wykonania ścian szachtów instalacyjnych (np. murowanych, żelbetowych lub innych) oraz ich grubości, w sposób zapewniający spełnienie wszystkich wymagań funkcjonalnych, technicznych i eksploatacyjnych. W szczególności należy uwzględnić wymagania w zakresie odporności ogniowej, izolacyjności akustycznej, nośności, szczelności oraz możliwości prowadzenia instalacji. Rozbieżności pomiędzy częścią opisową PFU, a rysunkową należy rozstrzygać na etapie projektowym, przyjmując rozwiązania zapewniające spełnienie wymaganych parametrów oraz prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Ostateczne rozwiązania podlegają uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego. Szachty muszą być wydzielone pożarowo z zachowaniem możliwości zabudowy w nich klap ppoż. Należy zapewnić jedną ścianę do zamurowania po montażu instalacji lub zapewnić otwory montażowe o wysokości ok. 2m na każdej kondygnacji od strony przestrzeni ogólnodostępnych. | Szachty instalacyjne Zabezpieczenia PPOŻ | Konstrukcja Instalacja ppoż | Informacja | PFU rzutów wszystkich kondygnacji
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 5 | Pytanie 5 W punkcie 2.2.2.1 opisu PFU wskazano, że ściany wewnętrzne należy wykonać z bloczków cementowo-wapiennych. Natomiast w punkcie 2.2.1.2 opisano ściany z bloczków wapienno-piaskowych o grubości 15 cm. W związku z powyższym proszę o weryfikację zapisów PFU oraz jednoznaczne wskazanie, z jakiego materiału należy wykonać wewnętrzne ściany murowane. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wewnętrzne ściany murowane należy wykonać z bloczków wapienno-piaskowych, zgodnie z zapisami PFU. Szczegółowe rozwiązania materiałowe i techniczne należy doprecyzować na etapie dokumentacji projektowej oraz uzgodnić z Zamawiającym. | Ściany wewnętrzne murowane | Konstrukcja | Informacja | punkcie 2.2.2.1 opisu PFU punkcie 2.2.1.2 PFU
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 6 | Pytanie 6 Zgodnie z zapisem PFU: „Urządzenia techniczne na dachu należy maskować żaluzjowymi ściankami osłonowymi” – prosimy o podanie szczegółowej specyfikacji tych ścianek, w szczególności w zakresie: materiału, systemu konstrukcyjnego, wymiarów lameli itp. | Odpowiedź: Urządzenia techniczne na dachu należy osłonić ekranem, o funkcji osłony wizualnej i akustycznej, wykonanym z płyt warstwowych. Zalecane jest zastosowanie szczeliny pod żaluzjami o wysokości 50cm z wypełnieniem panelami z siatki cięto-ciągnionej. W miejscach, gdzie wymagany jest przepływ powietrza na pełnej wysokości (np. czerpnie) należy przewidzieć żaluzje fasadowe poziome – lamele aluminiowe o szerokości ok. 50 mm montowane do pionowych profili konstrukcji wsporczej (systemowych uchwytów aluminiowych). Płyty i żaluzje należy montować do konstrukcji stalowej (według projektu konstrukcji). Zamawiający wyjaśnia, że wskazane rozwiązania materiałowe (płyty warstwowe, lamele aluminiowe) określają standard jakościowy i estetyczny oczekiwany przez Zamawiającego (§ 9 ust. 2 pkt 5). Wykonawca zobowiązany jest do ich uszczegółowienia w ramach Podetapu 4 Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 2 pkt 4), co nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 4). | Osłony urządzeń na dachu | Elewacja | Informacja | PFU § 9 ust. 2 pkt 5 Podetapu 4 Dokumentacji Projektowej § 25 ust. 2 pkt 4 § 54 ust. 4
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 7 | Pytanie 7 Zgodnie z zapisem PFU: „Zalecono wykorzystanie dachu zielonego, intensywnego, i w takim wypadku dopuszczono zwiększenie parametrów dotyczących elewacji frontowej w zakresie do 1,0 m” – prosimy o doprecyzowanie jaką część powierzchni dachu należy przewidzieć jako dach zielony intensywny oraz w jakiej technologii (układ warstw) należy zaprojektować pozostałą część dachu – informacje te nie zostały określone w PFU. | Odpowiedź: Przewiduje się dach zielony ekstensywny o następującym układzie warstw: płyta żelbetowa według projektu konstrukcji, preparat gruntujący, papa termozgrzewalna podkładowa, papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, izolacja z polistyrenu ekstrudowanego, geowłóknina filtracyjna, mata drenażowa, warstwa filtracyjna, substrat dachowy, mata wegetacyjna. Stropodach zielony należy przewidzieć poza zakresem strefy technicznej. Zamawiający nie określa minimalnej powierzchni dachu zielonego intensywnego – decyzja w tym zakresie należy do Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że przyjęte rozwiązania powinny być uzasadnione projektowo i spójne z koncepcją architektoniczną obiektu. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia parametrów elewacji frontowej w zakresie wskazanym w PFU wyłącznie w przypadku zastosowania dachu zielonego intensywnego. Technologia wykonania zarówno dachu zielonego, jak i pozostałej części dachu (w tym układ warstw) pozostaje po stronie Wykonawcy i powinna zostać dobrana zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami producentów systemów. Przyjęte rozwiązania podlegają uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zastosowanie dachu zielonego intensywnego, jak również wynikające z tego ewentualne zmiany parametrów obiektu, nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i należy je uwzględnić w cenie oferty. | Dach zielony | Dach Zagospodarowanie Terenu | Informacja | PFU
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 8 | Pytanie 8 Prosimy o określenie technologii wykonania dachu nad kondygnacją techniczną, w szczególności w zakresie warstwy nośnej oraz układu warstw pokrycia dachowego. | Odpowiedź: Dach nad strefą techniczną należy wykonać w następującym układzie: blacha trapezowa, izolacja termiczna NRO – wełna mineralna, papa podkładowa, papa nawierzchniowa. Technologia wykonania dachu pozostaje po stronie Wykonawcy i powinna zostać dobrana zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami producentów systemów. Przyjęte rozwiązania podlegają uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zastosowanie dachu zielonego intensywnego, jak również wynikające z tego ewentualne zmiany parametrów obiektu, nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i należy je uwzględnić w cenie oferty. Zamawiający precyzuje, że wskazany układ warstw dachowych jest rozwiązaniem referencyjnym. Wykonawca ma obowiązek zaprojektować i wykonać pokrycie dachowe w sposób zapewniający pełną szczelność i trwałość przez okres 120 miesięcy gwarancji, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2 Umowy. | Pokrycie dachowe | Dach | Informacja | § 63 ust. 1 pkt 2 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 9 | Pytanie 9 Zgodnie z zapisem PFU: „biegi schodowe i spoczniki żelbetowe – prefabrykowane” – prosimy o informację, czy od strony spodniej biegi i spoczniki schodowe należy wykończyć poprzez otynkowanie i malowanie, czy też dopuszcza się pozostawienie powierzchni prefabrykatu bez dodatkowego wykończenia. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza pozostawienia powierzchni bez wykończenia. Należy przewidzieć wykończenie spodniej części biegów i spoczników schodów. Szczegółowy sposób wykończenia zostanie określony na etapie dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym. | Wykończenie schodów | Architektura - wykończenia | Informacja | PFU
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 10 | Pytanie 10 Prosimy o potwierdzenie, że system automatycznego nawadniania dotyczy wyłącznie zieleni zlokalizowanej w obszarze ogrodzenia typu A, zaznaczonego w Koncepcji na str. 01, tj. ogrodu oraz strefy sportu i rekreacji. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że system automatycznego nawadniania należy przewidzieć dla całego obszaru projektowanej zieleni, w tym również dla dachu intensywnego. Szczegółowy zakres oraz rozwiązania należy określić na etapie dokumentacji projektowej i uzgodnić z Zamawiającym. | System nawadniania zieleni | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | Koncepcji na str. 01
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 11 | Pytanie 11 Prosimy o potwierdzenie, że trawniki zlokalizowane przy miejscach parkingowych oraz wzdłuż dróg nie wymagają montażu zaworów do nawadniania zieleni w ich bezpośrednim sąsiedztwie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że system automatycznego nawadniania należy przewidzieć dla całego obszaru projektowanej zieleni, w tym również dla trawników zlokalizowanych przy miejscach parkingowych oraz wzdłuż dróg. Szczegółowe rozwiązania projektowe w tym zakresie należy opracować na etapie dokumentacji projektowej i uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 1 ust. 2 oraz § 54 ust. 4 Umowy, wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje pełny Zakres Prac niezbędny do prawidłowego wykonania zagospodarowania terenu. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) ma obowiązek ujęcia w cenie wszystkich elementów systemu nawadniania dla całości projektowanej zieleni. | System nawadniania zieleni | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | § 1 ust. 2 oraz § 54 ust. 4 Umowy § 3 ust. 1
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 12 | Pytanie 12 Prosimy o potwierdzenie, że dopuszczają Państwo zastosowanie wyposażenia ceramicznego w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych oddziału łóżkowego – odcinek B – tj. ceramicznych umywalek, pisuarów i misek ustępowych. Odnosimy się do zapisów PFU: pkt 2.2.2.2, str. 52. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami PFU dopuszcza się zastosowanie wskazanego wyposażenia, jednak wymaga ono uzgodnienia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Ewentualne modyfikacje wynikające z tych uzgodnień nie będą stanowiły podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający precyzuje, że zgodnie z § 9 ust. 2 Umowy, wszelkie Materiały i wyposażenie muszą uwzględniać specyficzne wymogi bezpieczeństwa oddziału psychiatrycznego. Szczegółowy dobór asortymentu nastąpi w procedurze Kart Zatwierdzenia Wyposażenia (§ 43), co nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 7). | Wyposażenie sanitarne | Instalacje Sanitarne | Informacja | PFU: pkt 2.2.2.2, str. 52 PFU § 9 ust. 2 Umowy Kart Zatwierdzenia Wyposażenia (§ 43) § 54 ust. 7
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 13 | Pytanie 13 Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych oddziału łóżkowego – odcinek „ostry” A – dopuszczają Państwo zastosowanie wyposażenia ceramicznego, tj. ceramicznych umywalek, pisuarów oraz misek ustępowych. Odnosimy się do zapisów PFU: pkt 2.2.2.3 (str. 54) oraz pkt 2.2.2.2 (str. 52)." | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami PFU dopuszcza się zastosowanie wskazanego wyposażenia, jednak wymaga ono uzgodnienia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Ewentualne modyfikacje wynikające z tych uzgodnień nie będą stanowiły podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający precyzuje, że zgodnie z § 9 ust. 2 Umowy, wszelkie Materiały i wyposażenie muszą uwzględniać specyficzne wymogi bezpieczeństwa oddziału psychiatrycznego. Szczegółowy dobór asortymentu nastąpi w procedurze Kart Zatwierdzenia Wyposażenia (§ 43), co nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 7). | Wyposażenie sanitarne | Instalacje Sanitarne | Informacja | PFU: pkt 2.2.2.3 (str. 54) oraz pkt 2.2.2.2 (str. 52) PFU § 9 ust. 2 Umowy Kart Zatwierdzenia Wyposażenia (§ 43) § 54 ust. 7
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 14 | Pytanie 14 Prosimy o doprecyzowanie czy pomieszczenia techniczne zlokalizowane na dachu powinny być ogrzewane. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pomieszczenia techniczne zlokalizowane na dachu powinny być ogrzewane. Należy przyjąć utrzymanie temperatury minimalnej na poziomie +5°C. Szczegółowe rozwiązania należy określić na etapie opracowania dokumentacji projektowej i uzgodnić z Zamawiającym, Ewentualne modyfikacje wynikające z tych uzgodnień nie będą stanowiły podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 54 ust. 4 Umowy, zapewnienie właściwych parametrów eksploatacyjnych urządzeń (w tym ochrony przed zamarzaniem) obciąża w całości Wykonawcę. Koszty rozwiązań projektowych w tym zakresie stanowią element ryzyka kontraktowego i nie podlegają dodatkowemu rozliczeniu (§ 54 ust. 7). | Ogrzewanie pomieszczeń technicznych | Instalacje Sanitarne | Informacja | § 3 ust. 1 oraz § 54 ust. 4 Umowy § 54 ust. 7
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 15 | Pytanie 15 Dołączone do dokumentacji przetargowej warunki przyłączeniowe do sieci ciepłowniczej są nieważne - pismo nr RCW/1262/12924/JI/PP/2023. Czy w związku z tym posiadają Państwo aktualne warunki przyłączeniowe bądź czy występowali Państwo o wydanie nowych warunków? | Odpowiedź: Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania aktualnych warunków przyłączeniowych oraz realizacji przyłączy, zgodnie z wymaganiami gestorów sieci oraz obowiązującymi przepisami. Wszelkie działania formalne związane z uzyskaniem warunków przyłączeniowych, w tym ich aktualizacja, leżą po stronie Wykonawcy i powinny zostać uwzględnione w cenie oferty. Przyjęte rozwiązania oraz warunki przyłączenia nie mogą stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie § 14 ust. 10 oraz § 54 ust. 4 i 7 Umowy, Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do uzyskania aktualnych warunków przyłączeniowych własnym kosztem i staraniem. Archiwalne dokumenty mają charakter wyłącznie informacyjny (§ 14 ust. 11), a ryzyko wynikające z ostatecznych parametrów technicznych narzuconych przez gestorów sieci obciąża Wykonawcę. | Warunki przyłączeniowe do sieci ciepłowniczej | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | pismo nr RCW/1262/12924/JI/PP/2023 § 14 ust. 10 oraz § 54 ust. 4 i 7 Umowy § 14 ust. 11
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 16 | Pytanie 16 Prosimy o potwierdzenie, czy w zakres przetargu wchodzi zaprojektowanie i wykonanie przyłącza ciepłowniczego. Czy prace te mają zostać wykonane przez Wykonawcę, czy też realizacją będzie zajmował się MPEC? | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zaprojektowanie oraz wykonanie przyłącza ciepłowniczego wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia i leży po stronie Wykonawcy. | Przyłącze ciepłownicze | Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Informacja
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 17 | Pytanie 17 Prosimy o potwierdzenie, czy w zakres przetargu wchodzi zaprojektowanie i wykonanie węzła cieplnego. Czy prace te mają zostać wykonane przez Wykonawcę, czy też realizacją będzie zajmował się MPEC? | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zaprojektowanie oraz wykonanie węzła cieplnego wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia i leży po stronie Wykonawcy. | Węzeł cieplny | Instalacje Sanitarne Zmiana zakresu | Informacja
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 18 | Pytanie 18 Dołączone do dokumentacji przetargowej warunki przyłączeniowe do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej są nieważne pismo nr ITT.6222.292.2023. Czy w związku z tym posiadają Państwo aktualne warunki przyłączeniowe bądź czy występowali Państwo o wydanie nowych warunków? | Odpowiedź: Warunki załączone do PFU stanowią tylko informacje techniczną o możliwości przyłączenia budynku do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać własnym kosztem i staraniem aktualne warunki po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie § 14 ust. 10 oraz § 54 ust. 4 i 7 Umowy, Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do uzyskania aktualnych warunków przyłączeniowych własnym kosztem i staraniem. Archiwalne dokumenty mają charakter wyłącznie informacyjny (§ 14 ust. 11), a ryzyko wynikające z ostatecznych parametrów technicznych narzuconych przez gestorów sieci obciąża Wykonawcę. | Warunki przyłączeniowe do sieci wod-kan | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | pismo nr ITT.6222.292.2023 PFU § 14 ust. 10 oraz § 54 ust. 4 i 7 Umowy § 14 ust. 11
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 19 | Pytanie 19 Prosimy o potwierdzenie czy projekt przyłącza wodociągowego dla budynku administracyjnego na działce nr 112/25, obr. 59, został opracowany zgodnie z pismem ITT.6222.292.2023, pkt 2.2, tj. z uwzględnieniem obsługi zarówno budynku administracyjnego, jak i nowego budynku Kliniki Psychiatrii. Ponadto prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej w tym zakresie. | Odpowiedź: Przyłącze wodociągowe dla budynku administracyjnego na działce nr 112/25, obr. 59 zrealizowane zostało tylko z uwzględnieniem obsługi budynku administracyjnego. Warunki załączone do PFU stanowią tylko informacje techniczną o możliwości przyłączenia budynku do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania aktualnych warunków przyłączeniowych oraz realizacji przyłączy, zgodnie z wymaganiami gestorów sieci oraz obowiązującymi przepisami. Wszelkie działania formalne związane z uzyskaniem warunków przyłączeniowych, w tym ich aktualizacja, leżą po stronie Wykonawcy i powinny zostać uwzględnione w cenie oferty. Przyjęte rozwiązania oraz warunki przyłączenia nie mogą stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 3 ust. 2 oraz § 14 ust. 8 Umowy, Wykonawca oświadczył, iż zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do należytego wykonania Inwestycji. Obowiązek samodzielnego pozyskania danych technicznych i wykonania przyłączy zapewniających pełną funkcjonalność Obiektu wynika z § 14 ust. 12 Umowy i jest objęty ryczałtem. | Przyłącze wodociągowe | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | pismem ITT.6222.292.2023, pkt 2.2 PFU § 3 ust. 2 oraz § 14 ust. 8 Umowy § 14 ust. 12 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 20 | Pytanie 20 Dołączone do dokumentacji przetargowej warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych są nieważne pismo nr WEU.461.1.136.2022. Czy w związku z tym posiadają Państwo aktualne warunki dot. odprowadzenia wód opadowych bądź czy występowali Państwo o wydanie nowych warunków? | Odpowiedź: Warunki załączone do PFU stanowią tylko informacje techniczną o możliwości odprowadzenia wód opadowych. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania aktualnych warunków oraz realizację odprowadzenia wód opadowych, zgodnie z wymaganiami uzyskanych warunków oraz obowiązującymi przepisami. Wszelkie działania formalne związane z uzyskaniem warunków, w tym ich aktualizacja, leżą po stronie Wykonawcy i powinny zostać uwzględnione w cenie oferty. Przyjęte rozwiązania oraz warunki techniczne nie mogą stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie § 14 ust. 10 oraz § 54 ust. 4 i 7 Umowy, Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do uzyskania aktualnych warunków przyłączeniowych własnym kosztem i staraniem. Archiwalne dokumenty mają charakter wyłącznie informacyjny (§ 14 ust. 11), a ryzyko wynikające z ostatecznych parametrów technicznych narzuconych przez gestorów sieci obciąża Wykonawcę. | Warunki przyłączeniowe do sieci deszczowej | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | pismo nr WEU.461.1.136.2022 PFU § 14 ust. 10 oraz § 54 ust. 4 i 7 Umowy § 14 ust. 11
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 21 | Pytanie 21 Prosimy o doprecyzowanie zapisu w PFU: „Jako rezerwę ciepła dla central wentylacyjnych przewiduje się agregat chłodniczy w funkcji pompy ciepła oraz dodatkowo pompy ciepła powietrze/woda (min. 3 szt.)”. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie: Czy wszystkie centrale wentylacyjne mają być wyposażone w chłodnice glikolowe z możliwością pracy w trybie grzania? Czy dodatkowe pompy ciepła powietrze/woda mają stanowić rezerwowe źródło ciepła na wypadek awarii agregatu chłodniczego pracującego w funkcji pompy ciepła? | Odpowiedź: Jako rezerwę ciepła dla central wentylacyjnych można wykorzystać agregaty chłodnicze działające w trybie pomp ciepła podgrzewające wodę grzewczą poprzez układ wymiennikowy z uwzględnieniem mocy jaką będą dysponować przy temperaturze -20⁰C. Brakującą moc grzewczą należy zapewnić przez układ minimum 3 dodatkowe agregaty typu pompa ciepła powietrze/woda (wymóg ilości ze względu na stabilność pracy przy odszranianiu się wymienników) i zapewniających dogrzanie wody grzewczej do temperatury +70⁰C. Dopuszcza się wykorzystanie instalacji chłodniczej do celów ogrzewania rezerwowego, a dla central bez chłodnic odrębnego układu grzewczego lub wyposażenie wszystkich central w chłodnice. | Pompa ciepła Centrale wentylacyjne | Instalacje Sanitarne | Informacja | PFU
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 22 | Pytanie 22 Czy dopuszczają Państwo zastosowanie w centralach wentylacyjnych NW2, NW4, NW5 wymienników krzyżowych. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania w centralach wentylacyjnych NW2, NW4, NW5 wymienników krzyżowych. Należy przyjąć rozwiązania zgodne z zapisami PFU. | Centrale wentylacyjne | Instalacje Sanitarne | Odmowa | PFU
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 23 | Pytanie 23 Prosimy o doprecyzowanie czy kotły elektryczne przewidziane do awaryjnego przygotowania ciepłej wody użytkowej powinny zostać zlokalizowane w pomieszczeniu węzła cieplnego, czy też w odrębnie wydzielonym pomieszczeniu? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rekomenduje się zabudowę kotłów elektrycznych w niezależnym pomieszczeniu, zlokalizowanym w sąsiedztwie węzła cieplnego, optymalnie wraz z zasobnikami ciepłej wody użytkowej. Ostateczne rozwiązania podlegają doprecyzowaniu na etapie opracowania dokumentacji projektowej oraz wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. Ewentualne modyfikacje wynikające z tych uzgodnień nie będą stanowiły podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie § 54 ust. 8 Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wszystkich czynności i dostaw niezbędnych do prawidłowego wykonania Inwestycji, nawet jeśli nie zostały ujęte wprost w Dokumentacji Zamawiającego. Zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca jako profesjonalista ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność dostaw niezbędnych do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie w ramach posiadanego wynagrodzenia ryczałtowego. | Kotły elektryczne | Instalacje Sanitarne | Informacja | § 54 ust. 8 Umowy § 3 ust. 1 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 24 | Pytanie 24 Dotyczy warunków zamówienia: Dot. „1.44 ogłoszenie o zamówieniu” punkt 5.1.6. „4.4. Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wyposażenia meblowego do 1 budynku medycznego z min. 1 oddziałem łóżkowym, na kwotę nie mniejszą niż 2 mln zł.” oraz: Dot. „5. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia” ppkt. 5.3.4.4 „5.3.4.4.Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wyposażenia meblowego do 1 budynku medycznego z minimum 1 oddziałem łóżkowym, na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł.” Pytanie: Będąc kilkunastoletnim dostawcą sprzętu medycznego, w tym wyposażenia meblowego do publicznych obiektów służby zdrowia w ramach zamówień publicznych, spotkaliśmy się z szerokim spektrum wymogów spełnienia warunków udziału w postępowaniach w zakresie posiadanego doświadczenia. Swoje doświadczenie wykazywaliśmy zarówno samodzielnie, jak i jako podwykonawca Generalnych Wykonawców. Wymogi Zamawiających, co do przedstawienia referencji wykazujących należyte wykonanie zamówienia bardzo rzadko osiągają wolumen wartości powyżej 1 miliona złotych, również w zamówieniach budowlanych w formule zaprojektuj, wybuduj, wyposaż. Jednakże mając duże doświadczenie zawodowe posiadamy takie referencje. Czy Zamawiający mając na uwadze powyższe zgodzi się dopuścić wykazanie doświadczenia polegającego na dostawie wyposażenia meblowego na kwotę nie mniejszą niż 1 250 000,00 zł? | Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z dotychczasowy brzmieniem SWZ w przedmiotowym zakresie. | Warunki udziału w postępowaniu | Formalne - wymagany personel | Odmowa | 1.44 ogłoszenie o zamówieniu” punkt 5.1.6 5. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia” ppkt. 5.3.4.4 SWZ
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 25 | Pytanie 25 Prosimy o doprecyzowanie układu warstw dachowych na budynku oraz warstw na daszkach nad strefami wejściowym. | Odpowiedź: Przewiduje się dach zielony ekstensywny o następującym układzie warstw: płyta żelbetowa według projektu konstrukcji, preparat gruntujący, papa termozgrzewalna podkładowa, papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, izolacja z polistyrenu ekstrudowanego, geowłóknina filtracyjna, mata drenażowa, warstwa filtracyjna, substrat dachowy, mata wegetacyjna. Stropodach zielony należy przewidzieć poza zakresem strefy technicznej. W zakresie strefy technicznej (za ekranami): płyta żelbetowa według projektu konstrukcji, preparat gruntujący, papa termozgrzewalna podkładowa, papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, izolacja z polistyrenu ekstrudowanego, geowłóknina filtracyjna, warstwa ochronna z otoczaków. Daszki nad wejściami wykonać jako żelbetowe z izolacją z 2 warstw papy. Ostateczne rozwiązania materiałowe i technologiczne zostaną określone na etapie opracowania dokumentacji projektowej oraz będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający precyzuje, że wskazane rozwiązania stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Dokumentacji Projektowej oraz poprawność przyjętych rozwiązań technicznych, w tym za zapewnienie szczelności i trwałości pokryć dachowych przez cały Okres Gwarancji określony w § 63 ust. 1 pkt 2 Umowy (120 miesięcy). | Dach zielony Pokrycie dachowe | Dach | Informacja | § 7 ust. 4 Umowy § 25 ust. 13 Umowy § 63 ust. 1 pkt 2 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 26 | Pytanie 26 Czy wyposażenie wymienione w PFU jako dodatkowe, a nie wymienione w zestawieniu mebli jest w zakresie oferty? | Odpowiedź: Wyposażenie dodatkowe: • elektroniczna suszarka do rąk - stal szlachetna szlifowana, matowa, system ochronny IPX1, • ścienny uchwyt na dużą rolkę papieru toaletowego - dostosowany do dużych rolek papieru toaletowego średnica max. 350 mm, - zamknięta obudowa z okienkiem do kontroli ilości papieru, - stal szlachetna /nierdzewna, austenityczna/ powierzchnia szczotkowana, matowa; • szczotka - uchwyt/skrzynka ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, przykręcany do ściany, - wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwiający czyszczenie, - wykończenie mat; • pojemnik na odpady - stal szlachetna szczotkowana, matowa - pojemność ok. 18,0 l, - montaż naścienny; • pojemnik na odpady - stal szlachetna szczotkowana, matowa, z ukośnym samoczamykającym się wiekiem przegubowym, mocowanie worka odchylane - pojemność ok. 30,0 l; • pojemnik na odpady higieniczne - stal szlachetna szczotkowana, matowa - pojemność ok. 3,7 l; • dozownik mydła w piance – stal szlachetna, szczotkowana, matowa - dźwignia ze stali szlachetnej, wzierniki na ściankach bocznych, - montaż naścienny. Zamawiający potwierdza, że wyposażenie wskazane w pytaniu jako dodatkowe wchodzi w zakres oferty. Wszystkie wskazane elementy należy uwzględnić w wycenie oferty. Ewentualne doprecyzowanie nastąpi na etapie opracowania dokumentacji projektowej i wymaga uzgodnienia oraz akceptacji Zamawiającego. Ewentualne modyfikacje wynikające z tych uzgodnień nie będą stanowiły podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia ponadto, że zgodnie z § 6 ust. 5 oraz § 42 ust. 3 wzoru Umowy, wszelkie ilości i zestawienia wskazane w Dokumentacji Zamawiającego mają charakter szacunkowy i określają standard minimalny. Wykonawca realizuje zadanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż”, co oznacza obowiązek zaprojektowania i dostarczenia wyposażenia w ilościach rzeczywistych, niezbędnych do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie i prawidłowego funkcjonowania Obiektu. Ostateczny zakres zostanie określony w Dokumentacji Projektowej (Podetap 5) i zatwierdzony przez Zamawiającego. Wynagrodzenie ryczałtowe (§ 54 ust. 4) obejmuje pełny zakres funkcjonalny Obiektu, bez względu na stopień szczegółowości wstępnych zestawień. | Wyposażenie sanitarne | Zmiana zakresu Wyposażenie i meble | Informacja | PFU § 6 ust. 5 oraz § 42 ust. 3 wzoru Umowy Dokumentacji Projektowej (Podetap 5) § 54 ust. 4
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 27 | Pytanie 27 Czy w ofercie należy ująć bonie elewacyjne widoczne na rysunkach wizualizacji? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza uwzględnienie boni elewacyjnych widocznych na wizualizacjach, jednakże ostateczny wygląd elewacji zostanie określony na etapie opracowania dokumentacji projektowej i wymaga uzgodnienia oraz akceptacji Zamawiającego. Ewentualne modyfikacje wynikające z tych uzgodnień nie będą stanowiły podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 14 ust. 11 Umowy, koncepcja architektoniczna i wizualizacje określają standard estetyczny obiektu. Uszczegółowienie rozwiązań elewacyjnych na etapie projektu budowlanego i wykonawczego stanowi element ryzyka kontraktowego Wykonawcy i nie może być podstawą do roszczeń o zmianę wynagrodzenia ryczałtowego, co reguluje § 54 ust. 7 Umowy. | Elewacja | Elewacja | Informacja | rysunkach wizualizacji § 14 ust. 11 Umowy § 54 ust. 7 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 28 | Pytanie 28 Prosimy o przekazanie informacji dotyczących balustrad i pochwytów, w szczególności o doprecyzowanie ich lokalizacji, zastosowanych materiałów oraz proponowanych rozwiązań. | Odpowiedź: Balustrady należy przewidzieć w przypadkach wymaganych przepisami oraz wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych, Szczegółowe rozwiązania projektowe, w tym zakres zastosowania oraz specyfikacja balustrad, pozostają po stronie Wykonawcy realizującego zamówienie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż”. Zamawiający wymaga, aby balustrady spełniały wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, w tym odpowiedniej wysokości oraz wytrzymałości, były dostosowane do charakteru obiektu i zagospodarowania terenu, wykonane z materiałów trwałych i odpornych na warunki atmosferyczne, kształt nawiązujący do istniejących na terenie NSSU. Zamawiający precyzuje, w balustrady powinny być zaopatrzone schody służące do pokonania wysokości przekraczającej 0,5m (od strony przestrzeni otwartej). Należy przewidzieć balustrady zewnętrzne stalowe, ocynkowane malowane proszkowo kolorystyka według palety RAL do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowym, wzdłuż biegów schodowych (słupki i pochwyt). Balustrady wewnętrzne na klatkach schodowych przewiduje się ze stali nierdzewnej lub stalowe malowane proszkowo w zależności od projektu wnętrza. Zamawiający precyzuje, że dobór i rozmieszczenie balustrad musi zapewniać pełną zgodność z zasadami Projektowania Uniwersalnego oraz wymogami dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w § 9 ust. 1 Umowy. Na podstawie § 25 ust. 13 Umowy, za poprawność tych rozwiązań i ich zgodność z przepisami techniczno-budowlanymi odpowiada wyłącznie Wykonawca. | Balustrady | Architektura - wykończenia | Informacja | § 9 ust. 1 Umowy § 25 ust. 13 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 29 | Pytanie 29 Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert. Właściwe określenie czasu na przygotowanie oferty na początku procesu powoduje, że oferenci mogą zaplanować sporządzenie szczegółowej kalkulacji a nie opartej na wskaźnikach czy szacunkach. Jeżeli Zamawiający na wstępie wyznaczy dłuższy czas na kalkulację oznacza, że Oferenci mają czas na "doprojektowanie" i wykonanie modeli na podstawie których sporządzone zostaną przedmiary będące bazą do wyceny. Dlatego uprzejmie prosimy o przesunięcie daty składania ofert na 30.04.2026 | Odpowiedź: Termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą zostały zmienione zgodnie z dokumentacją Zamawiającego zamieszczoną na stronie prowadzonego postępowania. | Termin składania ofert | Formalne - terminy | Zmiana treści dokumentu
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 30 | Pytanie 30 Proszę o wskazanie w których oknach należy przewidzieć montaż żaluzji zewnętrznych? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dostawa i montaż żaluzji zewnętrznych (łamaczy światła) wchodzi w zakres tego zamówienia. Należy przyjąć rozwiązania analogiczne do zastosowanych w budynku NSSU (żaluzje stałe, obrotowe), ze sposobem sterowania zgodnym z PFU. Szczegółowy zakres zastosowania oraz lokalizacja żaluzji zostaną określone na etapie opracowania dokumentacji projektowej i wymagają uzgodnienia oraz akceptacji Zamawiającego. Ewentualne modyfikacje wynikające z tych uzgodnień nie będą stanowiły podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 14 ust. 12 Umowy, Wykonawca jako profesjonalista realizujący zadanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” jest zobowiązany do samodzielnego pozyskania danych technicznych i parametrów urządzeń niezbędnych do integracji systemów sterowania żaluzjami. Koszty te są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym (§ 54 ust. 4 Umowy). | Żaluzje zewnętrzne | Elewacja | Informacja | PFU § 14 ust. 12 Umowy § 54 ust. 4 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 31 | Pytanie 31 Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej ekranów akustycznych znajdujących się na dachu budynku, wyznaczających strefę techniczną. Jakiej wysokość ekrany akustyczne należy przewidzieć? | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wykonanie osłon urządzeń technicznych na dachu jest objęte zakresem niniejszego zamówienia i należy je uwzględnić w cenie oferty. Urządzenia techniczne na dachu należy osłonić ekranem pełniącym funkcję osłony wizualnej i akustycznej, wykonanym z płyt warstwowych. Zaleca się zastosowanie szczeliny pod ekranem o wysokości ok. 50 cm, wypełnionej panelami z siatki cięto-ciągnionej. W miejscach wymagających zapewnienia przepływu powietrza na pełnej wysokości (np. przy czerpniach) należy przewidzieć żaluzje fasadowe poziome – lamele aluminiowe o szerokości ok. 50 mm, montowane do pionowych profili konstrukcji wsporczej (systemowych uchwytów aluminiowych). Ekrany oraz żaluzje należy montować do konstrukcji stalowej, zgodnie z projektem konstrukcji. Wysokość ekranów należy przyjąć zgodnie z rysunkami przekrojów zawartymi w koncepcji architektoniczno-technologicznej (rys. 04). Szczegółowe rozwiązania zostaną określone na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zamawiający precyzuje, że wskazane parametry techniczne stanowią wymagania minimalne (§ 7 ust. 4). Zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy, Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) ponosi wyłączną odpowiedzialność za optymalizację rozwiązań w Dokumentacji Projektowej oraz zapewnienie wymaganej izolacyjności akustycznej i funkcjonalności w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 4). | Ekrany akustyczne na dachu | Elewacja | Informacja | rysunkami przekrojów zawartymi w koncepcji architektoniczno-technologicznej (rys. 04) § 7 ust. 4 § 25 ust. 13 Umowy § 3 ust. 1 § 54 ust. 4
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 32 | Pytanie 32 Prosimy o wskazanie wymiarów oraz specyfikacji bramy wjazdowej do ciepłej sieni przeznaczonej dla karetek. | Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby brama wjazdowa była dostosowana do obsługi pojazdów typu ambulans, zapewniając ich bezpieczny i sprawny wjazd oraz wyjazd, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Brama segmentowa ocieplana z napędem elektrycznym wymiary ok. 5,50 m x ok 3,50 m, sterowanie w systemie KD i domofon, pętla indukcyjna i sygnał modulowany, zabezpieczenia przed przypadkowym zamknięciem bramy na pojeździe, jeden segment bramy z oknami, funkcjonalność do ustalenia na etapie projektu. Ponadto Zamawiający wymaga, aby: - brama posiadała odpowiednią izolacyjność cieplną, właściwą dla pomieszczeń ogrzewanych, - była wyposażona w automatykę umożliwiającą szybkie otwieranie i zamykanie, - zapewniała bezprogowy przejazd, - była przystosowana do intensywnej eksploatacji. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia powyższych wymagań funkcjonalnych i użytkowych. Zamawiający precyzuje, że wskazane parametry techniczne stanowią wymagania minimalne (§ 7 ust. 4). Zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy, Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) ponosi wyłączną odpowiedzialność za optymalizację rozwiązań w Dokumentacji Projektowej oraz zapewnienie wymaganej funkcjonalności w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 4). | Brama wjazdowa | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja | § 7 ust. 4 § 25 ust. 13 Umowy § 3 ust. 1 § 54 ust. 4
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 33 | Pytanie 33 W dokumencie PFU na stronie 33 wymieniona jest „wiata – altana w ogrodzie (1 szt.)”. Prosimy o wskazanie jej dokładnej lokalizacji oraz podanie wymiarów i podstawowych parametrów tej altany. | Odpowiedź: Przedmiotowa wiata/altana stanowi element zagospodarowania terenu o charakterze uzupełniającym, którego szczegółowe rozwiązania projektowe oraz wyposażenie pozostają po stronie Wykonawcy, realizującego zamówienie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż”. Zamawiający wskazuje, iż: - lokalizacja altany powinna zostać zaproponowana przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej, w uzgodnieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem funkcji ogrodu oraz uwarunkowań terenowych, - wielkość, forma oraz wyposażenie altany powinny być dostosowane do charakteru zagospodarowania terenu oraz zapewniać jej funkcjonalność użytkową, - altana powinna być obiektem małej architektury, o konstrukcji trwałej, odpornej na warunki atmosferyczne, przeznaczonej do okresowego przebywania użytkowników, konstrukcja aluminiowa, zadaszenie z rozsuwanych i zsuwanych automatycznie lameli (czujnik deszczu i wiatru) możliwość ustawienia kąta lameli. Zamawiający wymaga, aby przyjęte rozwiązania były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, wpisywały się w zagospodarowanie terenu i estetykę obiektu, zapewniały bezpieczne użytkowanie.. Lokalizacja i orientacyjne wymiary należy przyjąć według rysunku koncepcji parteru (05) oraz PZT (01). Altana musi być wyposażona w scenę do występów artystycznych oraz 3 rzędową widownię dopuszczalne schody terenowe, bez ławek i stołów, wyposażona w siedziska, oświetlenie, kosze i popielnice, instalacje pod system nagłośnienia i zestawy gniazd elektrycznych w ilości minimum 5 zestawów. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 6 ust. 5 oraz § 42 ust. 3 Umowy, wszelkie ilości i zestawienia mają charakter szacunkowy i określają standard minimalny. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 4) jest zobowiązany do zaprojektowania i dostarczenia elementów w ilościach rzeczywistych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Obiektu, co nie stanowi podstawy do zmiany Ceny Umownej (§ 54 ust. 7). | Mała architektura Altana ogrodowa | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | PFU na stronie 33 rysunku koncepcji parteru (05) PZT (01) § 6 ust. 5 oraz § 42 ust. 3 Umowy § 54 ust. 4 § 54 ust. 7
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 34 | Pytanie 34 Na rysunku PZT widoczne są jedynie dwie ławki parkowe w zachodniej części budynku, przy ciepłej sieni. Prosimy o informację, czy w ogrodzie przeznaczonym dla pacjentów (strefa rekreacji i sportu) należy przewidzieć dodatkowe ławki. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich liczby oraz ewentualnej lokalizacji. | Odpowiedź: Ławki w ilości min. 15 szt., Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania oraz wykonania elementów małej architektury w ilości i rozmieszczeniu wynikającym z przyjętych rozwiązań projektowych, z uwzględnieniem funkcji obiektu, zagospodarowania terenu oraz wymagań użytkowych i estetycznych. Przyjęte rozwiązania powinny zapewniać odpowiedni standard użytkowania oraz spójność zagospodarowania terenu. Doprecyzowanie ilości i lokalizacji na etapie projektowym nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. | Mała architektura Ławki parkowe | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | rysunku PZT
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 35 | Pytanie 35 W dokumencie PFU na stronie 33 wymienione są kosze na śmieci, które należy dostarczyć i zamontować, jednak nie są one zaznaczone na rysunku PZT. Prosimy o wskazanie ich lokalizacji oraz liczby koszy parkowych, które należy uwzględnić. | Odpowiedź: Kosze ilość min. 15 szt., Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania oraz wykonania elementów małej architektury w ilości i rozmieszczeniu wynikającym z przyjętych rozwiązań projektowych, z uwzględnieniem funkcji obiektu, zagospodarowania terenu oraz wymagań użytkowych i estetycznych. Przyjęte rozwiązania powinny zapewniać odpowiedni standard użytkowania oraz spójność zagospodarowania terenu. Doprecyzowanie ilości i lokalizacji na etapie projektowym nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. | Mała architektura Kosze na śmieci | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | PFU na stronie 33 rysunku PZT
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 36 | Pytanie 36 Czy w ofercie należy uwzględnić pielęgnację zieleni? Jeśli tak, prosimy o wskazanie okresu, na jaki należy ją przewidzieć. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić pielęgnację zieleni przez okres pierwszych 24 miesięcy od daty odbioru końcowego. Częstotliwość pielęgnacji należy przyjąć jako: w okresie wegetacyjnym dla trawy – minimum raz w tygodniu, natomiast dla pozostałej zieleni – minimum raz w miesiącu, z uwzględnieniem wymagań poszczególnych gatunków roślin oraz zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Powyższe należy uwzględnić w cenie oferty i nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia. Zamawiający potwierdza, że pielęgnacja zieleni w Okresie Gwarancji (60 miesięcy zgodnie z § 63 ust. 2) obciąża Wykonawcę w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, co wynika z obowiązków utrzymania Obiektu opisanych w § 66 ust. 1 i 2 Umowy. | Pielęgnacja zieleni | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | § 63 ust. 2 § 66 ust. 1 i 2 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 37 | Pytanie 37 Prosimy o określenie rodzaju oraz wielkości roślin i krzewów przewidzianych do nasadzeń, a także przybliżonej powierzchni przeznaczonej pod te nasadzenia. Dodatkowo prosimy o podanie liczby, gatunku oraz wielkości drzew, które należy posadzić w ogrodzie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wskazania zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dotyczące zagospodarowania zieleni mają charakter ogólny i funkcjonalny, zgodny z formułą „zaprojektuj wybuduj i wyposaż”. Dobór gatunków roślin, ich wielkości (w tym wielkości pojemników), a także szczegółowe rozmieszczenie nasadzeń stanowią element opracowania projektowego i pozostają w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy. Przyjęte rozwiązania powinny zapewniać trwałość nasadzeń i ich prawidłowy rozwój oraz uzyskanie efektu zgodnego z wymaganiami PFU, w szczególności w zakresie estetyki, trwałości, dostosowania do warunków siedliskowych oraz charakteru obiektu. Wymaga się stosowania materiału roślinnego o jakości odpowiadającej obowiązującym normom oraz zasadom wiedzy ogrodniczej, w szczególności roślin zdrowych, prawidłowo uformowanych i odpowiednio rozwiniętych dla danego gatunku. Zamawiający nie określa szczegółowego zestawienia ilościowego ani gatunkowego roślin. Minimalny zakres zagospodarowania terenu wynika z dokumentacji Zamawiającego w tym z zapisów PFU. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że uszczegółowienie rozwiązań projektowych w powyższym zakresie nie będzie stanowiło podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Nasadzenia należy przewidzieć na całym obszarze inwestycji z wyłączenie dróg, chodników i parkingów (powierzchni utwardzonych). Zamawiający wymaga materiału szkółkarskiego zgodnego z normami, w wysokiej kondycji i jakości. Zamawiający rozumie przez to w szczególności: – egzemplarze wielokrotnie szkółkowane, o prawidłowo uformowanej koronie i prostym przewodniku, – materiał wolny od uszkodzeń, chorób i deformacji, – drzewa o parametrach zapewniających natychmiastowy efekt wizualny (np. odpowiedni obwód pnia minimum 15 cm i wysokość minimum 3 m), adekwatne do funkcji reprezentacyjnej terenu). Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 54 ust. 8 Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wszystkich nasadzeń niezbędnych do uzyskania efektu estetycznego i funkcjonalnego opisanego w PFU, niezależnie od stopnia szczegółowości wstępnych zestawień. Ryzyko niedoszacowania ilości roślin lub powierzchni rabat obciąża w całości Wykonawcę i nie stanowi podstawy do zmiany Ceny Umownej (§ 54 ust. 7). | Zieleń projektowana | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | Programie Funkcjonalno-Użytkowym PFU § 54 ust. 8 Umowy § 54 ust. 7
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 38 | Pytanie 38 Prosimy o podanie układu oraz grubości warstw podbudowy dla nawierzchni dróg, parkingów oraz chodników. | Odpowiedź: Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne nawierzchni, w tym układ oraz grubości warstw podbudowy, pozostają po stronie Wykonawcy, realizującego zamówienie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż”. Zamawiający wymaga, aby przyjęte rozwiązania: - były dostosowane do przewidywanej kategorii ruchu oraz obciążeń, - uwzględniały warunki gruntowo-wodne występujące na terenie inwestycji, - spełniały wymagania obowiązujących przepisów, norm oraz wytycznych technicznych, - zapewniały trwałość i nośność nawierzchni adekwatną do jej przeznaczenia. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że konstrukcja nawierzchni powinna zostać potwierdzona stosownymi obliczeniami oraz przyjęta zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. | Nawierzchnie drogowe i chodniki | Zagospodarowanie Terenu | Informacja
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 39 | Pytanie 39 Czy w wycenie należy uwzględnić odbojniki (ograniczniki) parkingowe na parkingach zewnętrznych, które są widoczne na wizualizacjach? | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w wycenie oferty należy uwzględnić odbojniki (ograniczniki) parkingowe na parkingach zewnętrznych, zgodnie z koncepcją architektoniczną. Szczegółowe rozwiązania podlegają doprecyzowaniu na etapie opracowania dokumentacji projektowej i wymagają uzgodnienia oraz akceptacji Zamawiającego. Ewentualne modyfikacje wynikające z tych uzgodnień nie będą stanowiły podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 54 ust. 8 Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wszystkich dostaw niezbędnych do prawidłowego wykonania Inwestycji, nawet jeśli nie zostały ujęte wprost w zestawieniach tabelarycznych, a wynikają np. z wizualizacji lub koncepcji. Koszty te są objęte ryczałtem i nie podlegają dodatkowemu rozliczeniu (§ 54 ust. 7). | Mała architektura Ograniczniki parkingowe | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | wizualizacjach § 54 ust. 8 Umowy § 54 ust. 7
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 40 | Pytanie 40 Czy w wycenie należy uwzględnić pylon reklamowy z logotypem szpitala przy głównym wjeździe na teren szpitala, widoczny na wizualizacjach? | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w wycenie oferty należy uwzględnić pylon reklamowy z logotypem szpitala przy głównym wjeździe z ul. Marii Orwid na teren inwestycji, zgodnie z koncepcją architektoniczną. Szczegółowe rozwiązania podlegają doprecyzowaniu na etapie opracowania dokumentacji projektowej i wymagają uzgodnienia oraz akceptacji Zamawiającego. Ewentualne modyfikacje wynikające z tych uzgodnień nie będą stanowiły podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 54 ust. 8 Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wszystkich dostaw niezbędnych do prawidłowego wykonania Inwestycji, nawet jeśli nie zostały ujęte wprost w zestawieniach tabelarycznych, a wynikają np. z wizualizacji lub koncepcji. Koszty te są objęte ryczałtem i nie podlegają dodatkowemu rozliczeniu (§ 54 ust. 7). | Pylon reklamowy | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | wizualizacjach § 54 ust. 8 Umowy § 54 ust. 7
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 41 | Pytanie 41 Czy przy schodach zewnętrznych terenowych należy przewidzieć balustrady, jeśli tak to proszę o podanie ich specyfikacji. | Odpowiedź: Schody zewnętrzne terenowe i balustrady należy przewidzieć w przypadkach wymaganych przepisami oraz wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych, Szczegółowe rozwiązania projektowe, w tym zakres zastosowania oraz specyfikacja balustrad, pozostają po stronie Wykonawcy realizującego zamówienie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż”. Zamawiający wymaga, aby balustrady spełniały wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, w tym odpowiedniej wysokości oraz wytrzymałości, były dostosowane do charakteru obiektu i zagospodarowania terenu, wykonane z materiałów trwałych i odpornych na warunki atmosferyczne, kształt nawiązujący do istniejących na terenie NSSU. Zamawiający precyzuje, w balustrady powinny być zaopatrzone schody służące do pokonania wysokości przekraczającej 0,5m (od strony przestrzeni otwartej). Należy przewidzieć balustrady zewnętrzne stalowe, ocynkowane malowane proszkowo kolorystyka według palety RAL do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowym, wzdłuż biegów schodowych (słupki i pochwyt). Balustrady wewnętrzne na klatkach schodowych przewiduje się ze stali nierdzewnej lub stalowe malowane proszkowo w zależności od projektu wnętrza. Zamawiający precyzuje, że dobór i rozmieszczenie balustrad musi zapewniać pełną zgodność z zasadami Projektowania Uniwersalnego oraz wymogami dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w § 9 ust. 1 Umowy. Na podstawie § 25 ust. 13 Umowy, za poprawność tych rozwiązań i ich zgodność z przepisami techniczno-budowlanymi odpowiada wyłącznie Wykonawca. | Balustrady | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | § 9 ust. 1 Umowy § 25 ust. 13 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 42 | Pytanie 42 Zgodnie z punktem 5 na stronie 52 wzoru umowy Wykonawca ma przekazać Zamawiającemu „modele BIM: format natywny aplikacji projektowej (RVT/Revit lub równoważny) oraz format otwarty IFC w wersji co najmniej 2x3 lub wyższej, z zachowaniem poziomu szczegółowości (LOD) nie niższego niż określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym lub ofercie Wykonawcy”. W PFU oraz wzorze oferty Wykonawcy nie ma określonego poziomu szczegółowości LOD. W związku z tym prosimy o informację: - Jakie wymagania odnoście poziomu szczegółowości graficznej LOD i poziomu szczegółowości informacji informacyjne LOI ma Zamawiający? Wykonawca zwraca się z prośbą o zdefiniowanie poziomów w oparciu o standardy funkcjonujące powszechnie na rynku np. BIM STANDARD PL. - Czy Zamawiający dysponuje dokumentem: „EIR – Wymagania Informacyjne Zamawiającego”, który jest standardowym dokumentem na projektach realizowanych w metodyce BIM, a który to dokument szczegółowo opisuje wymagania Zamawiającego odnośnie zakresu BIM? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie. - Czy Zamawiający wymaga przygotowania przez wybranego Wykonawcę dokumentu: „BEP – Plan Wykonania BIM”? Jest to standardowy dokument opracowywany na projektach realizowanych w metodyce BIM, opisujący w szczegółowy sposób realizacje, obowiązki i prawa uczestników procesu. - Czy Zamawiający wymaga powołania po stronie wybranego Wykonawcy stanowiska BIM Managera / BIM Koordynatora - odpowiedzialnego za zakres BIM ? | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i precyzuje wymagania w zakresie BIM: Dokumentacja musi zostać opracowana w oparciu o standardy BIM Standard PL. Wymagany poziom szczegółowości to: LOD 300 / LOI 300 dla etapu Projektu Budowlanego i Technicznego oraz LOD 400 / LOI 400 dla dokumentacji powykonawczej (model as-built). Model musi zapewniać pełną strukturę danych i parametrów zgodnie z wymogami § 28 ust. 5 pkt 2 wzoru Umowy. Zamawiający nie udostępnia odrębnego dokumentu EIR. Szczegółowe wymagania informacyjne i techniczne zawarte są w treści Umowy (w szczególności § 28 ust. 5), PFU oraz niniejszych odpowiedziach. Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji dokumentu BEP (BIM Execution Plan) w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy. Zatwierdzony BEP będzie stanowił uszczegółowienie zasad współpracy projektowej i będzie podstawą do odbioru etapów projektowych zgodnie z § 25 Umowy. Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć w zespole projektowym osobę pełniącą funkcję Koordynatora BIM, odpowiedzialną za poprawność modeli, ich koordynację międzybranżową oraz zgodność z formatem IFC, zgodnie z ogólnym obowiązkiem zapewnienia wykwalifikowanego personelu (§ 16 ust. 1). | BIM Modelowanie BIM LOD/LOI BEP (BIM Execution Plan) | BIM Formalne - wymagany personel | Informacja | punkcie 5 na stronie 52 wzoru umowy Programie Funkcjonalno-Użytkowym BIM STANDARD PL EIR – Wymagania Informacyjne Zamawiającego BEP – Plan Wykonania BIM BIM Standard PL § 28 ust. 5 pkt 2 wzoru Umowy Umowy (w szczególności § 28 ust. 5) PFU BEP (BIM Execution Plan) § 25 Umowy § 16 ust. 1
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 43 | Pytanie 43 Razem z Ustawą z dn. 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obrony cywilnej od 1 stycznia 2026 roku wszedł w życie obowiązek projektowania MDS (miejsc doraźnego schronienia) w nowych budynkach wielorodzinnych i użyteczności publicznej zawierających kondygnację podziemną. Zgodnie z Art.93.1 tej Ustawy pkt 2. dopuszcza się odstąpienie od zapewnienia budowli ochronnej w budynku użyteczności publicznej, jeżeli schronienie przebywających w nim osób zapewnia zlokalizowana w pobliżu inna budowla ochronna. W związku z powyższym prosimy o informację czy w zakresie oferty jest zaprojektowanie oraz wykonanie MDS w budynku. Zgodnie z Nowelizacją Prawa Budowlanego z dnia 4 grudnia 2025r. do pozwolenia na budowę należy załączyć oświadczenie inwestora o obowiązku wykonania obiektu budowlanego w sposób umożliwiający zorganizowanie w nim miejsca doraźnego schronienia o określonej pojemności albo o braku takiego obowiązku. | Odpowiedź: Wymagania dotyczące ewentualnego zapewnienia funkcji miejsca doraźnego schronienia należy realizować w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. W formule „zaprojektuj wybuduj i wyposaż” to Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji obowiązujących przepisów oraz zaprojektowania obiektu w sposób zapewniający ich spełnienie, w tym – w razie konieczności – uwzględnienia wymagań dotyczących miejsc doraźnego schronienia. Zaprojektowanie i wykonanie obiektu w sposób zapewniający spełnienie wymogów Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej należy do wyłącznych obowiązków Wykonawcy jako profesjonalisty (§ 3 ust. 1). Zamawiający wyjaśnia, że w ramach ryczałtowej Ceny Ofertowej Brutto (§ 54 ust. 4) należy zaprojektować, zrealizować i wyposażyć w kondygnacji podziemnej (w strefie opisanej jako „rezerwa”) ukrycie dla ok. 300 osób oraz dodatkowe ukrycie dla 15 pacjentów z izolatek, wymagających stałego nadzoru personelu. Ukrycie musi zapewniać infrastrukturę techniczną i sanitarną (w tym sale damskie i męskie dostosowane do przebywania pacjentów na łóżkach) zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2025 r. Zamawiający potwierdza, że przyjęte rozwiązania podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz właściwe organy w ramach odbioru Podetapu 2 Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 2 pkt 2), a uszczegółowienie tych rozwiązań na etapie projektu nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 7). | Miejsce Doraźnego Schronienia (MDS) | Konstrukcja Architektura - wykończenia | Informacja | Ustawą z dn. 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obrony cywilnej Art.93.1 tej Ustawy pkt 2 Nowelizacją Prawa Budowlanego z dnia 4 grudnia 2025r. Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej § 3 ust. 1 § 54 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2025 r. Podetapu 2 Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 2 pkt 2) § 54 ust. 7
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 44 | Pytanie 44 W przypadku konieczności zaprojektowania miejsca doraźnego schronienia w projektowanym budynku prosimy o podanie ilości osób przewidzianych do tej przestrzeni z wyszczególnieniem ilości osób niepełnosprawnych, a także powierzchnię wolną przypadającą na jedną osobę i/lub osobę niepełnosprawną. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43. | Miejsce Doraźnego Schronienia (MDS) | Konstrukcja Architektura - wykończenia | Informacja | odpowiedzią na pytanie nr 43
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 45 | Pytanie 45 W przypadku konieczności zaprojektowania miejsca doraźnego schronienia w projektowanym budynku prosimy o doprecyzowanie jakie elementy miejsca doraźnego schronienia wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia należy ująć w ofercie. Zgodnie z art. 102 ust. 1 Ustawy: W przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub w czasie wojny, jeżeli liczba schronów i ukryć jest niewystarczająca dla zapewnienia ochrony ludności, wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta l ub wojewoda organizują miejsca doraźnego schronienia. Zatem na etapie projektowania i realizacji oraz odbiorów inwestycji inwestor ma obowiązek przygotować w kondygnacji podziemnej obiektu wyznaczoną strefę, w której będzie możliwe zorganizowanie w przyszłości MDS. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43. | Miejsce Doraźnego Schronienia (MDS) | Konstrukcja Architektura - wykończenia | Informacja | Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia art. 102 ust. 1 Ustawy odpowiedzią na pytanie nr 43
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 46 | Pytanie 46 Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli Wykonawca nie zna nazw podwykonawców na etapie składania oferty to w formularzu ofertowym podaje jedynie zakresy prac jakie zamierza powierzyć podwykonawcom. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zgodnie z § 20 ust. 3 wzoru umowy, Wykonawca ma obowiązek podania nazw podwykonawców na etapie składania oferty tylko wtedy, gdy podmioty te są mu już znane. W pozostałych przypadkach Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym części zamówienia (zakresy prac), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. | Podwykonawcy | Formalne - oferta | Informacja | § 20 ust. 3 wzoru umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 47 | Pytanie 47 Prosimy o udostępnienie rysunków koncepcji PFU w formacie edytowalnym – np. dwg. | Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje udostępnienia przedmiotowych materiałów w wersji edytowalnej. Dokumentacja PFU została udostępniona w zakresie wystarczającym do przygotowania oferty, zgodnie z wymaganiami postępowania. Jednocześnie przypominamy, że wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty znajdują się w opublikowanej dokumentacji postępowania. Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie części graficznej PFU w formacie edytowalnym. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 3 ust. 2 oraz § 14 ust. 8 Umowy, Wykonawca oświadczył, iż zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za kompletną oraz wystarczającą do należytego wykonania Inwestycji. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść opracowanej przez siebie Dokumentacji Projektowej (§ 25 ust. 13). | Dokumentacja projektowa (format) | Formalne - PFU | Odmowa | rysunki koncepcji PFU PFU § 3 ust. 2 oraz § 14 ust. 8 Umowy § 3 ust. 1 § 25 ust. 13
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 48 | Pytanie 48 Prosimy o potwierdzenie, że dokument JEDZ (zał. 2) składany jest dopiero na wezwanie przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona? | Odpowiedź: Tak, Zamawiający postąpi zgodnie z pkt. 6.1 i 6.2 SWZ. | Procedura przetargowa JEDZ | Formalne - oferta | Informacja | JEDZ (zał. 2) pkt. 6.1 i 6.2 SWZ
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 49 | Pytanie 49 Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z punktem „GWARANCJE” na stornie na stronie 8 OPZ tylko dla kabiny palaczy są wymagane materiały eksploatacyjne będące w zakresie Zamawiającego. | Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Zgodnie z § 63 ust. 3 wzoru umowy, w odniesieniu do kabin palaczy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów serwisowych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Ponadto, zgodnie z § 66 ust. 2 wzoru umowy, Wykonawca w całym okresie gwarancji ponosi koszty zakupu standardowych materiałów i płynów eksploatacyjnych podlegających cyklicznej wymianie podczas obowiązkowych przeglądów technicznych i serwisowych dla wszystkich zainstalowanych urządzeń i systemów. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty utrzymania obiektu w sprawności w okresie gwarancji (§ 54 ust. 4 oraz § 66 ust. 1 umowy). | Gwarancja Serwis gwarancyjny | Formalne - umowa | Informacja | punktem „GWARANCJE” na stornie na stronie 8 OPZ § 63 ust. 3 wzoru umowy § 66 ust. 2 wzoru umowy § 54 ust. 4 oraz § 66 ust. 1 umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 50 | Pytanie 50 Prosimy o informację, na temat producenta poczty pneumatycznej, dla której zgodnie z OPZ należy przeprowadzić modernizację równocześnie z rozpoczęciem robót budowlanych. | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że załącznik D do PFU określa podstawowe wymagania dotyczące systemu poczty pneumatycznej. W NSSU istniejący system poczty pneumatycznej firmy Sumetzberger. Jednocześnie Wykonawca, realizując zamówienie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż”, zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania kompletnego, w pełni funkcjonalnego systemu, spełniającego wszystkie wymagania wynikające z PFU, dokumentacji postępowania, obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej. Wszelkie rozwiązania powinny zapewniać prawidłową współpracę z pozostałymi instalacjami oraz – w przypadku występowania – z istniejącą infrastrukturą. Ostateczny zakres i konfiguracja systemu podlegają uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego na etapie projektowym. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 1 ust. 2 oraz § 30 ust. 4 pkt 8 Umowy, Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do wykonania pełnej integracji projektowanego systemu z instalacją poczty pneumatycznej istniejącą w budynku NSSU. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) jest zobowiązany do samodzielnego pozyskania warunków technicznych integracji, a wszelkie koszty z tym związane (w tym licencje i aktualizacje) muszą zostać uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym (§ 54 ust. 4). | Poczta pneumatyczna | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | OPZ załącznik D do PFU PFU § 1 ust. 2 oraz § 30 ust. 4 pkt 8 Umowy § 3 ust. 1 § 54 ust. 4
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 51 | Pytanie 51 Prosimy o informację jak należy uzupełnić punkt 10 formularza ofert jeżeli wykonawca jest dużym przedsiębiorstwem? | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy zaznaczyć/wybrać odpowiednią odpowiedź adekwatną do wielkości danego podmiotu. | Formularz ofertowy | Formalne - oferta | Informacja | punkt 10 formularza ofert
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 52 | Pytanie 52 Prosimy o informację jaki zakres wyposażenia jest w zakresie tego postępowania – prosimy o udostępnienie zestawienia? Czy wyposażenie będące w zakresie tego postępowania jest opisane w punkcie wyposażenie w OPZ ( zał. 1a do SWZ - strony 4 do 8)? | Odpowiedź: Zakres wyposażenia objęty niniejszym postępowaniem został zdefiniowany w § 1 ust. 2 wzoru umowy (podział na Wyposażenie Stałe i Ruchome) oraz doprecyzowany w Rozdziale XI wzoru umowy. Szczegółowy opis standardu znajduje się w OPZ (Załącznik nr 1a do SWZ) oraz w PFU. Zamawiający potwierdza, że wyłączenia z zakresu dostaw Wykonawcy (aparatura medyczna, komputery AiO) zostały wymienione w § 6 ust. 3 wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z § 6 ust. 5 oraz § 42 ust. 3 wzoru umowy, ilości wskazane w OPZ i PFU mają charakter szacunkowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego jest zobowiązany do zaprojektowania, dostawy i montażu wyposażenia w ilościach rzeczywistych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, co zostanie ustalone w Dokumentacji Projektowej (podetap 5) opracowanej przez Wykonawcę (§ 25 ust. 2 pkt 5 umowy). | Wyposażenie obiektu | Zmiana zakresu Wyposażenie i meble | Informacja | punkcie wyposażenie w OPZ ( zał. 1a do SWZ - strony 4 do 8) § 1 ust. 2 wzoru umowy Rozdziale XI wzoru umowy OPZ (Załącznik nr 1a do SWZ) PFU § 6 ust. 3 wzoru umowy § 6 ust. 5 oraz § 42 ust. 3 wzoru umowy Dokumentacji Projektowej (podetap 5) § 25 ust. 2 pkt 5 umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 53 | Pytanie 53 Czy w zakresie postepowania jest dostawa i montaż luster nad umywalkami (poza lustrami dla niepełnosprawnych) zgodnie z zapisem PFU na str. 48? Jaką wysokość luster należy przyjąć w ofercie? | Odpowiedź: Tak, wymagania w zakresie wyposażenia i wykończenia pomieszczeń mają charakter funkcjonalny i jakościowy, właściwy dla formuły „zaprojektuj wybuduj i wysposaż”. Dobór wymiarów luster łazienkowych oraz sposobu ich montażu stanowi obowiązek Wykonawcy, który zobowiązany jest do przyjęcia rozwiązań zapewniających zgodność z przeznaczeniem pomieszczeń, wymaganiami ergonomii, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Przyjęte rozwiązania powinny być spójne z całością projektu oraz standardem wykończenia obiektu określonym w PFU. Doprecyzowanie rozwiązań na etapie opracowania dokumentacji projektowej nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. | Wyposażenie sanitarne | Architektura - wykończenia | Informacja | PFU na str. 48 PFU
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 54 | Pytanie 54 Czy w zakresie postepowania jest dostawa i montaż elektronicznych suszarek do rąk ze stali szlachetnej szlifowanej, matowej, system ochronny IPX1 we wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i pokojach socjalnych opisanych w treści PFU na str. 49 jako wyposażenie dodatkowe? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dostawa i montaż elektronicznych suszarek do rąk, opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), jako wyposażenie dodatkowe (str. 49), stanowią zakres niniejszego zamówienia. W pokojach socjalnych i w łazienkach pacjentów bez suszarek elektronicznych, ale z dozownikami na ręcznik papierowy. Rodzaj i ilość całego wyposażenia do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu. | Wyposażenie sanitarne | Instalacje Sanitarne | Informacja | PFU na str. 49 Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) str. 49
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 55 | Pytanie 55 Czy w zakresie postepowania jest dostawa i montaż szczotek do wc we wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych opisanych w treści PFU na str. 49 jako wyposażenie dodatkowe? | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w zakresie tego zamówienia jest dostawa i montaż szczotek do WC we wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, zgodnie z zapisami PFU. Przyjęte rozwiązania muszą być zgodne z dokumentacją oraz wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. Ewentualne modyfikacje wynikające z tych uzgodnień nie będą stanowiły podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. | Wyposażenie sanitarne | Instalacje Sanitarne | Informacja | PFU na str. 49 PFU
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 56 | Pytanie 56 Czy w zakresie postepowania jest dostawa i montaż pojemników na odpady we wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych opisanych w treści PFU na str. 49 jako wyposażenie dodatkowe oraz pojemników na zużyte ręczniki? | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w zakresie tego zamówienia jest dostawa i montaż pojemników na odpady we wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz pojemników na zużyte ręczniki, zgodnie z zapisami PFU. Przyjęte rozwiązania muszą być zgodne z dokumentacją oraz wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. Ewentualne modyfikacje wynikające z tych uzgodnień nie będą stanowiły podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. | Wyposażenie sanitarne | Instalacje Sanitarne | Informacja | PFU na str. 49 PFU
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 57 | Pytanie 57 Czy w zakresie postępowania jest dostawa i montaż dozowników na środki dezynfekcyjne i dozowników na mydło we wszystkich pomieszczeniach higienicznosanitarnych i pokojach socjalnych czy tylko dozowników na mydło? | Odpowiedź: W zakresie tego zamówienia jest dostawa i montaż dozowników na środki dezynfekcyjne i dozowników na mydło. | Wyposażenie sanitarne | Instalacje Sanitarne | Informacja
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 58 | Pytanie 58 Czy w zakresie postępowania jest dostawa i montaż tablic magnetycznych we wszystkich pokojach biurowych i punktach przygotowań pielęgniarskich zgodnie z zapisami PFU na str. 50? | Odpowiedź: Tablice magnetyczne należy uwzględnić w cenie oferty zgodnie z zapisami PFU oraz koncepcji architektonicznej. Szczegółowe wymiary min. 110x170 cm tablica wolnostojąca lub wisząca, do ustalenia na etapie projektu, z możliwością rysowania pisakiem zmywalnym. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 6 ust. 5 oraz § 42 ust. 3 Umowy, wszelkie ilości i zestawienia wskazane w Dokumentacji Zamawiającego mają charakter szacunkowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 4) jest zobowiązany do zaprojektowania i dostarczenia elementów w ilościach rzeczywistych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Obiektu, co nie stanowi podstawy do zmiany Ceny Umownej (§ 54 ust. 7). | Wyposażenie biurowe | Wyposażenie i meble | Informacja | PFU na str. 50 PFU § 6 ust. 5 oraz § 42 ust. 3 Umowy § 54 ust. 4 § 54 ust. 7
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 59 | Pytanie 59 Czy w zakresie postępowania jest dostawa i montaż myjni-dezynfektorów do kaczek i basenów w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dostępnych z pomieszczeń separatek i w brudownikach zgodnie z zapisami PFU na str. 54 i 55? Jeżeli tak, prosimy o podanie podstawowych wymaganych parametrów: wymiary urządzeń, moc, ilość programów, pojemność). | Odpowiedź: Tak, w zakresie tego zamówienia jest dostawa i montaż myjek – dezynfektor zgodnie z PFU – myjnie dezynfektor Urządzenie wolnostojące, nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę. Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie. Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90ºC.Wyświetlanie temperatury, wartości A₀ i pozostałego czasu do końca procesu. Minimum trzy programy mycia i dezynfekcji (indywidualne przyciski na panelu sterowania) oraz możliwość ustawienia dodatkowych (łącznie 25 na płycie głównej urządzenia) w tym dodatkowy program do szybkiego spłukiwania komory. Dodatkowy program do szybkiego spłukiwania komory. Program dezynfekcji termicznej dedykowany do eliminacji Clostridium Difficile. Czas procesu płukania, dezynfekcji dla standardowego (normalnego) programu 6-9 min. Górna część, boki oraz front urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej. Jednolita komora tłoczona z blachy ze stali nierdzewne o pojemności ok. 57 litrów. Pojemność minimalna załadunku: jednocześnie 1 „basen” z pokrywką i 1 „kaczka” lub 3 „kaczki” miska do mycia pacjenta dla izolatek, dla brudowników dostosowane do ilości pacjentów na oddziale. Automatyczne, bezdotykowe otwieranie drzwi, aktywowane czujnikiem podczerwieni umożliwiające najwyższą kontrolę zakażeń. Urządzenie przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną. Automatyczny przebieg procesu. Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą minimum 11 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych. Układ dysz oraz uchwyt załadunkowy pozwalający na efektywne mycie basenów i kaczek. Brak dysz w podstawie komory dla lepszej efektywności w fazie opróżniania. Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia. Suszenie wsadu po procesie płukania i dezynfekcji strumieniem wymuszonego powietrza zgodnie z definicją suszenia wg. PN EN 15883 lub równoważnej. Układ suszenia wyposażony we wbudowany filtr HEPA. Kompaktowa budowa o wymiarach minimum szer. 45 cm minimum wys. 132 cm. – wymiary należy dostosować do ilości pacjentów na oddziale oraz wymiarów pomieszczenia. Zamawiający precyzuje, że wskazane parametry techniczne urządzeń stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy, Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) ponosi wyłączną odpowiedzialność za dobór urządzeń zapewniających pełną funkcjonalność technologiczną Obiektu oraz ich poprawność instalacyjną w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 4). | Myjnia-dezynfektor | Technologia Medyczna | Informacja | PFU na str. 54 i 55 PFU PN EN 15883 § 7 ust. 4 Umowy § 25 ust. 13 Umowy § 3 ust. 1 § 54 ust. 4
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 60 | Pytanie 60 Mając na względzie brzmienie par. 28 umowy prosimy o zmianę par. 28 ust. 11 umowy w taki sposób , by było jasne że wada prawna powinna być stwierdzona przez sąd . Ewentualnie prosimy o potwierdzenie , że wyrażnie „ stwierdzenie” oznacza właśnie sądowe ustalenie takiej okoliczności. Kara umowna skonstruowana w taki sposób, iż może być bezprawnie nakładana na podstawie subiektywnej i arbitralnej oceny jednej ze stron jest dotknięta wadą nieważności. | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 28 ust. 11 Umowy. Uzależnienie naliczenia kary umownej od prawomocnego wyroku sądu pozbawiłoby ten zapis funkcji dyscyplinującej i ochronnej. Procedura naliczania kar opisana w § 72 Umowy zapewnia Wykonawcy prawo do przedstawienia dowodów i stanowiska, co wyklucza arbitralność, a § 91 Umowy gwarantuje Wykonawcy prawo do weryfikacji zasadności kary przed sądem powszechnym. | Umowa (warunki prawne) Kary umowne | Formalne - umowa | Odmowa | par. 28 umowy par. 28 ust. 11 umowy § 28 ust. 11 Umowy § 72 Umowy § 91 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 61 | Pytanie 61 Mając na względzie brzmienie par. 47 ust. 2 pkt 3 umowy prosimy o jego wykreślenie ,z e względu na zachwianie zasad odpowiedzialności za cudze mienie. Na mocy tego przepisu Zamawiający oczekuje ochrony mienia, co do którego nie ma żadnej wiedzy czy ten sprzęt jest bez wad. Tym samym Zamawiający w sposób nieuzasadniony i bezprawny przerzuca odpowiedzialność za wady na Wykonawcę z Dostawcy lub Zamawiającego, co w ocenie Wykonawcy jest naruszniem granic swobody umowów , o których mowa w art. 353(1) kc tym samym postanowienie to jest dotknięte sankcją nieważności. | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 47 ust. 2 pkt 3 Umowy. Zapis ten dotyczy wyłącznie obowiązku fizycznej pieczy i ochrony mienia wprowadzonego na Teren Budowy, za który Wykonawca odpowiada jako podmiot sprawujący wyłączne władztwo nad Obiektem do czasu Odbioru Końcowego, zgodnie z § 30 ust. 4 pkt 3 Umowy. Interesy Wykonawcy chroni procedura wspólnej inwentaryzacji (§ 47 ust. 2 pkt 5) oraz obowiązkowe ubezpieczenie CAR/EAR określone w § 61 Umowy. | Umowa (warunki prawne) Odpowiedzialność Wykonawcy | Formalne - umowa | Odmowa | par. 47 ust. 2 pkt 3 umowy art. 353(1) kc § 47 ust. 2 pkt 3 Umowy § 30 ust. 4 pkt 3 Umowy § 47 ust. 2 pkt 5 § 61 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 62 | Pytanie 62 Mając na względzie brzmienie par. 63 ust. 4 umowy prosimy o jego zmianę w taki sposób by podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego ( bez różnicy czy z uwagami czy bez uwag) było chwilą rozpoczęcia biegu rękojmi i gwarancji jakości. Uzależniania rozpoczęcia biegi terminu gwarancji jakości i rękojmi od nieistnienia jakichkolwiek wad pozostaje w sprzeczności z ustawą . właściwością stosunku prawnego ( nie istnieje idealne wykonanie robót budowlanych) oraz zasadami współżycia społecznego, tym samym w ocenie Wykonawcy jest naruszeniem granic swobody umowów , o których mowa w art. 353(1) kc, co implikuje sankcję nieważności. | Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji § 63 ust. 4 wzoru Umowy. Zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem, bieg Okresów Gwarancji i rękojmi dla całego Obiektu rozpoczyna się w dniu obustronnego podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do konkretnych elementów, dla których w Protokole Odbioru Końcowego stwierdzono Wady Nieistotne, bieg terminów gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas ich usunięcia. | Umowa (warunki prawne) Gwarancja Rękojmia | Formalne - umowa | Zmiana treści dokumentu | par. 63 ust. 4 umowy art. 353(1) kc § 63 ust. 4 wzoru Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 63 | Pytanie 63 Mając na względzie brzmienie par. 63 ust. 6 umowy oraz zasadę sytuowaną w art. 99 ustawy Pzp to jest, iż Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty” Prosimy o dokładne i wyczerpujące opisanie obowiązków serwisowych i konserwacyjnych wykonawców w okresie gwarancji jakości i rękojmi ( wraz z częstotliwością poszczególnych czynności oraz wszelkich materiałów eksploatacyjnych) zgodnie z ww. zasadą art. 99. Brak takiego opisu uniemożliwia złożenie wykonawcom porównywalnych i konkurencyjnych ofert. Ewentualnie prosimy o modyfikację, tak by ten zakres został wyłączony z zakresu przedmiotu zamówienia. Powszechną praktyką jest , iż sposób eksploatacji oraz wszelkie wynikającego z tego tytułu obowiązku co do zakresu i sposobu ich wykonywania pozostają po stronie użytkownika. | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 63 ust. 6 oraz § 66 Umowy ani na wyłączenie obowiązków serwisowych z przedmiotu zamówienia. W formule „Zaprojektuj, Wybuduj i Wyposaż” Wykonawca posiada pełną swobodę w doborze urządzeń i systemów, zatem jako jedyny posiada wiedzę niezbędną do oszacowania kosztów ich przyszłej konserwacji, zgodnie z § 62 ust. 4 Umowy. Zakres obowiązków serwisowych w Okresie Gwarancji obejmuje wszystkie przeglądy wymagane przez prawo oraz Dokumentację Techniczno-Ruchową producentów wybranych przez Wykonawcę urządzeń (§ 66 ust. 2 Umowy) i jest wliczony w Wynagrodzenie ryczałtowe (§ 54 ust. 4 Umowy). | Umowa (warunki prawne) Serwis gwarancyjny | Formalne - umowa | Odmowa | par. 63 ust. 6 umowy art. 99 ustawy Pzp § 63 ust. 6 oraz § 66 Umowy § 62 ust. 4 Umowy § 66 ust. 2 Umowy § 54 ust. 4 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 64 | Pytanie 64 Mając na względzie zasadę równości stron umowy lub co najmniej dążenie do jej zachowania prosimy o przyznanie Wykonawcy uprawnienia symetrycznego do uprawnienia Zamawiającego z par. 71 ust. 4 pkt 8 umowy to jest, iż przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego bez uzasadnionej przyczyny prawnej, Wykonawcy przysługuje uprawnienie do kary umownej w wysokości 10% Ceny Umownej jednorazowo. Kara z niniejszego punktu jest niezależna od kar umownych naliczonych z innych tytułów za zdarzenia poprzedzające dzień doręczenia oświadczenia o odstąpieniu” | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie kary umownej za odstąpienie od Umowy w wysokości 10% Ceny Umownej. Specyfika Inwestycji finansowanej z dotacji celowej Funduszu Medycznego pod rygorem zwrotu środków w przypadku niedotrzymania terminów (§ 57 ust. 5 Umowy) uzasadnia asymetrię w zakresie kar za odstąpienie. Interes finansowy Wykonawcy w przypadku odstąpienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego jest w pełni zabezpieczony przez system rozliczeń opisany w § 84 ust. 4 Umowy oraz łączny limit kar umownych należnych od Zamawiającego ustalony na poziomie 5% Ceny Umownej (§ 71 ust. 6 pkt 2 Umowy). W pozostałym zakresie Wykonawcy przysługuje ochrona na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. | Umowa (warunki prawne) Kary umowne Odstąpienie od umowy | Formalne - umowa | Odmowa | par. 71 ust. 4 pkt 8 umowy § 57 ust. 5 Umowy § 84 ust. 4 Umowy § 71 ust. 6 pkt 2 Umowy Kodeksu cywilnego
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 65 | Pytanie 65 Mając na względzie zasadę równości stron umowy lub co najmniej dążenie do jej zachowania prosimy o zrównanie limitów kar umownych, wskazanych w par. 71 ust. 6 Umowy w taki sposób by dla obu stron limit ten wynosił 20% Ceny Umownej. Mając na względzie aktualne brzmienie umowy dysproporcja jest rażącą na korzyść Zamawiającego to jest 20% do 5%. Tym samym w tym aspekcie nie można mówić o żadnej równowadze stron umowy. | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 71 ust. 6 Umowy. Przyjęte limity kar (20% dla Wykonawcy i 5% dla Zamawiającego) są adekwatne do skali ryzyk Inwestycji oraz wymogów dyscypliny finansów publicznych. Zamawiający podtrzymuje asymetrię limitów ze względu na drastyczną dysproporcję potencjalnych szkód, w tym ryzyko utraty całości dofinansowania przez Szpital w przypadku nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. | Umowa (warunki prawne) Kary umowne | Formalne - umowa | Odmowa | par. 71 ust. 6 Umowy § 71 ust. 6 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 66 | Pytanie 66 Prosimy o wyjaśnienie brzmienia par. 71 ust. 1 pkt 2) Umowy. Postanowienie to wydaje się nielogiczne , chyba że jest tam błąd i zamiast wyrażenia „Zamawiający” powinno być „Wykonawca”. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wystąpienie omyłek pisarskich w § 71 ust. 6 Umowy. W finalnej treści Umowy dokonana zostanie korekta techniczna odesłań: w pkt 1 do ust. 4 (kary należne Zamawiającemu) oraz w pkt 2 do ust. 5 (kary należne Wykonawcy). Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w § 72 Umowy wprowadzi ujednoliconą nomenklaturę („Strona uprawniona do naliczenia kary” oraz „Druga Strona”), co zapewni pełną symetrię procedury stwierdzania naruszeń niezależnie od tego, która ze Stron występuje z roszczeniem. | Umowa (warunki prawne) Kary umowne | Formalne - umowa | Zmiana treści dokumentu | par. 71 ust. 1 pkt 2) Umowy § 71 ust. 6 Umowy § 72 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 67 | Pytanie 67 Dot. par. 9 ust. 14: Prosimy o potwierdzenie, że prace nakazane przez Inspektora nie będą wykraczały poza zobowiązanie umowne Wykonawcy. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie mogą wykraczać poza zakres zobowiązań umownych Wykonawcy, co wynika wprost z § 14 ust. 13 pkt 8 Umowy. Zamawiający wyjaśnia ponadto, że zgodnie z § 15 ust. 6 Umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest uprawniony do zlecania Robót Dodatkowych, Robót Zamiennych ani zaniechania części robót. Każda zmiana wpływająca na koszt lub termin realizacji wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, zgodnie z § 80 ust. 6 Umowy. | Umowa (warunki prawne) Inspektor Nadzoru | Formalne - umowa | Informacja | par. 9 ust. 14 § 14 ust. 13 pkt 8 Umowy § 15 ust. 6 Umowy § 80 ust. 6 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 68 | Pytanie 68 Dot. par. 55 ust. 2 podpunkt 1: Wnosimy o dodanie zapisu "bez zastrzeżeń o charakterze istotnym". | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 55 ust. 2 pkt 1 Umowy. Wprowadzenie pojęcia „zastrzeżeń o charakterze istotnym” skutkowałoby subiektywizmem i niepewnością prawną co do momentu powstania obowiązku zapłaty. Dokumentacja Projektowa musi być wykonana z najwyższą starannością i być wolna od Wad w dacie jej odbioru (§ 25 ust. 9 Umowy), a precyzyjna procedura zgłaszania uwag opisana w § 25 ust. 5 i 6 Umowy w pełni chroni interesy Wykonawcy przed arbitralną odmową odbioru prac. | Umowa (warunki prawne) Płatności | Formalne - umowa | Odmowa | par. 55 ust. 2 podpunkt 1 § 55 ust. 2 pkt 1 Umowy § 25 ust. 9 Umowy § 25 ust. 5 i 6 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 69 | Pytanie 69 Dot. par. 71 ust. 4 podpunkt 3) punkt j): Kary za opóźnienie są bezprawne. Wnosimy o zmianę w tym zakresie. | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 71 ust. 4 pkt 3 lit. j Umowy. Konstrukcja kary za opóźnienie wynika bezpośrednio ze specyfiki rozliczania Dotacji z Funduszu Medycznego. Uchybienie sztywnym terminom kalendarzowym narzuconym przez Instytucję Finansującą – niezależnie od winy – generuje po stronie Szpitala ryzyko zwrotu środków wraz z odsetkami (§ 57 ust. 5 Umowy). Zapis o odpowiedzialności obiektywnej jest w pełni dopuszczalny na podstawie art. 473 § 1 Kc. | Umowa (warunki prawne) Kary umowne | Formalne - umowa | Odmowa | par. 71 ust. 4 podpunkt 3) punkt j) § 71 ust. 4 pkt 3 lit. j Umowy § 57 ust. 5 Umowy art. 473 § 1 Kc
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 70 | Pytanie 70 Dot. par. 71 ust. 4 podpunkt 6) punkt o): Wnosimy o zmianę podstawy kary na wartość umowy na podwykonawstwo. | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 71 ust. 4 pkt 6 lit. o Umowy. Kara za konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy odniesiona jest do Ceny Umownej, ponieważ sankcjonuje ona rażące naruszenie procedur Pzp oraz Umowy, skutkujące znacznym obciążeniem administracyjnym i finansowym Zamawiającego oraz ryzykiem naruszenia dyscypliny finansów publicznych. | Umowa (warunki prawne) Kary umowne | Formalne - umowa | Odmowa | par. 71 ust. 4 podpunkt 6) punkt o) § 71 ust. 4 pkt 6 lit. o Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 71 | Pytanie 71 Dot. par. 71 ust. 6: Wnosimy o zachowanie równości stron i ustalenie równego limitu 20%. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 65. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 71 ust. 6 Umowy i podtrzymuje asymetrię limitów kar umownych (20% dla Wykonawcy i 5% dla Zamawiającego). Wynika ona z drastycznej dysproporcji potencjalnych szkód – Szpital jest narażony na utratę całości dofinansowania z winy Wykonawcy (§ 57 ust. 5 Umowy), co czyni przyjęty limit proporcjonalnym do ryzyka Inwestycji. | Umowa (warunki prawne) Kary umowne | Formalne - umowa | Odmowa | par. 71 ust. 6 odpowiedzią na pytanie nr 65 § 71 ust. 6 Umowy § 57 ust. 5 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 72 | Pytanie 72 Dot. par. 91 ust. 7: Wnosimy uzupełnienie postanowień o zapis na sąd polubowny, np. przy Prokuratorii Generalnej RP. | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 91 Umowy poprzez wprowadzenie obligatoryjnego zapisu na sąd polubowny. Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 91 ust. 4 Umowy, zgodnie z którym spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że obecne brzmienie § 91 ust. 6 Umowy przewiduje możliwość poddania konkretnego sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego (w tym przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP) na podstawie odrębnego porozumienia Stron, zawartego już po zaistnieniu sporu. Ponadto Umowa w § 91 ust. 1 i 2 przewiduje obowiązkową, wielostopniową procedurę negocjacji polubownych przed skierowaniem sprawy na drogę sądową. | Umowa (warunki prawne) Rozstrzyganie sporów | Formalne - umowa | Odmowa | par. 91 ust. 7 § 91 Umowy § 91 ust. 4 Umowy § 91 ust. 6 Umowy § 91 ust. 1 i 2
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 73 | Pytanie 73 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu złożenia oferty na 07.05.2026 r. Chcielibyśmy podkreślić, że aktualny termin złożenia przedmiotowej oferty jest stanowczo zbyt krótki i nieadekwatny do potrzeb, działań i prac jakie muszą zostać zrealizowane w celu rzetelnej wyceny zamówienia. Należy również zauważyć, że udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja przetargowa jest obszerna i wymaga szczegółowej analizy technicznej w każdej z branż a także analizy prawnej oraz finansowej. Jej kompleksowe przeanalizowanie jest niezbędne do prawidłowego przygotowania rzetelnej i realistycznej wyceny. | Odpowiedź: Termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą zostały zmienione zgodnie z dokumentacją Zamawiającego zamieszczoną na stronie prowadzonego postępowania. | Termin składania ofert | Formalne - terminy | Zmiana treści dokumentu
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 74 | Pytanie 74 W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zwracamy się z prośbą o jednoznaczne doprecyzowanie wymagań dotyczących elementów małej architektury (wiat), w szczególności w zakresie ich przeznaczenia, gabarytów, rozwiązań materiałowych oraz wyposażenia, gdyż brak tych informacji uniemożliwia rzetelną wycenę i może prowadzić do istotnych rozbieżności ofertowych. Prosimy o potwierdzenie: Wiata – altana ogrodowa: - czy obiekt ma być przeznaczony do przebywania ludzi (funkcje rekreacyjne/edukacyjne), czy wyłącznie do celów gospodarczych/magazynowych, - jakie są wymagane gabaryty (powierzchnia zabudowy, wysokość), - jakie materiały należy przyjąć (ściany pełne, przeszklone, ażurowe), - czy przewiduje się wyposażenie (np. ławki, stoły, oświetlenie), a jeśli tak – w jakim zakresie. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33. | Mała architektura Altana ogrodowa | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | odpowiedzią na pytanie nr 33
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 75 | Pytanie 75 W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zwracamy się z prośbą o jednoznaczne doprecyzowanie wymagań dotyczących elementów małej architektury (wiat), w szczególności w zakresie ich przeznaczenia, gabarytów, rozwiązań materiałowych oraz wyposażenia, gdyż brak tych informacji uniemożliwia rzetelną wycenę i może prowadzić do istotnych rozbieżności ofertowych. Prosimy o potwierdzenie: Wiata – palarnia: - jakie są wymagane gabaryty, - jakie materiały należy przyjąć (np. zakres ewentualnych przeszkleń), - czy przewiduje się wyposażenie (np. ławki, kosze, popielnice), a jeśli tak – w jakim zakresie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szczegółowe rozwiązania w tym zakresie pozostawia się Wykonawcy na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że należy przewidzieć wiatę pełniącą funkcję palarni, dostosowaną do przewidywanej liczby użytkowników, gabaryty, forma oraz rozwiązania materiałowe powinny być dostosowane do koncepcji architektonicznej oraz otoczenia inwestycji, należy przyjąć trwałe i estetyczne materiały, zapewniające odporność na warunki atmosferyczne oraz łatwość utrzymania, należy przewidzieć podstawowe wyposażenie, takie jak ławki oraz kosze/popielnice. Przyjęte rozwiązania powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektowania. Zamawiający precyzuje, że wskazane parametry techniczne i wyposażenie stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy, Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) ponosi wyłączną odpowiedzialność za optymalizację rozwiązań w Dokumentacji Projektowej oraz zapewnienie ich pełnej funkcjonalności w ramach ryczałtowej Ceny Ofertowej Brutto (§ 54 ust. 4). | Mała architektura Wiata dla palących | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | § 7 ust. 4 Umowy § 25 ust. 13 Umowy § 3 ust. 1 § 54 ust. 4
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 76 | Pytanie 76 W nawiązaniu do zapisów dotyczących wykonania nawierzchni mineralno-epoksydowej wodoprzepuszczalnej w części parkowej, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie lokalizacji tych robót. Prosimy o jednoznaczne wskazanie: - Czy nawierzchnia mineralno-epoksydowa ma zostać wykonana w śladzie wszystkich chodników wskazanych na PZT w części parkowej, czy dotyczy tylko wybranych odcinków (np. głównych ciągów spacerowych)? - Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dysponuje uszczegółowionym rysunkiem, który w sposób graficzny rozdziela typy nawierzchni na: chodniki, ścieżki w części parkowej, celem dokonania rzetelnej wyceny systemowej nawierzchni wodoprzepuszczalnej. | Odpowiedź: Zgodnie z PFU mineralno-epoksydowa nawierzchnia dotyczy wszystkich chodników, ścieżek, placyków w części parkowej. Zamawiający nie dysponuje odrębnym, uszczegółowionym rysunkiem rozdzielającym typy nawierzchni dla poszczególnych ciągów komunikacyjnych w części parkowej. Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być zgodne z PFU oraz uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektowania. Brak szczegółowych rysunków nawierzchni na etapie postępowania przetargowego nie stanowi podstawy do roszczeń o zmianę Wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 7), a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania nawierzchni na wszystkich ciągach komunikacyjnych w części parkowej. | Nawierzchnie wodoprzepuszczalne | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | PZT PFU § 54 ust. 7
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 77 | Pytanie 77 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie dokumentacji projektowej poprzez jednoznaczne wskazanie na rysunkach szczegółowej lokalizacji poszczególnych nasadzeń krzewów, bylin, traw oraz obszarów przewidzianych pod łąki kwietne. W obecnym stanie dokumentacja nie określa precyzyjnego rozmieszczenia rabat oraz wymaganego zagęszczenia roślinności (liczby sztuk na m2). Zwracamy uwagę, iż brak tych danych uniemożliwia rzetelne wyliczenie kosztów materiału roślinnego, przygotowania podłoża oraz późniejszej pielęgnacji. Przyjęcie przez Wykonawców odmiennych założeń szacunkowych doprowadzi do powstania rażących rozbieżności w cenach ofertowych, co uczyni oferty nieporównywalnymi. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 37. | Zieleń projektowana | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | odpowiedzią na pytanie nr 37
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 78 | Pytanie 78 W zapisach PFU dotyczących fontanny liniowej Zamawiający wymaga jednoczesnego zastosowania roślinności wodnej oraz instalacji uzdatniania wody zapobiegającej rozwojowi drobnoustrojów. Zwracamy uwagę, że standardowe metody dezynfekcji chemicznej (chlorowanie, ozonowanie w wysokich dawkach) są toksyczne dla roślin wyższych. Czy w związku z powyższym Zamawiający: • dopuszcza rezygnację z roślinności na rzecz pełnej automatyki chemicznej, • czy też wymaga zastosowania technologii filtracji biologicznej, która jest znacznie droższa w budowie i ekspoatacji?” | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przewidzieć rozwiązanie zapewniające jednoczesne funkcjonowanie roślinności wodnej oraz systemu uzdatniania wody ograniczającego rozwój drobnoustrojów. Zamawiający dopuszcza rezygnację z roślinności wodnej na rzecz wyłącznie automatyki chemicznej. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że dobór technologii uzdatniania wody (np. rozwiązania oparte na filtracji biologicznej lub równoważne, bezpieczne dla roślinności) pozostaje po stronie Wykonawcy i powinien uwzględniać zarówno wymagania funkcjonalne, jak i trwałość oraz ekonomikę eksploatacji. Przyjęte rozwiązania projektowe należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zamawiający precyzuje, że wszelkie parametry technologiczne (w tym dobór systemów uzdatniania wody) oraz gabaryty fontanny stanowią wymagania minimalne (§ 7 ust. 4). Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 4) jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania fontanny w sposób zapewniający trwałość i bezawaryjność instalacji, za co ponosi wyłączną odpowiedzialność projektową zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy. | Fontanna Uzdatnianie wody | Zagospodarowanie Terenu Instalacje Sanitarne | Zgoda | PFU § 7 ust. 4 § 54 ust. 4 § 25 ust. 13 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 79 | Pytanie 79 PFU określa, że fontanna ma być wykonana z płyt granitowych. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wyłożenia kamieniem również wnętrza niecek (dna i ścian wewnętrznych), czy dopuszcza wykończenie wnętrza niecek powłokami polimerowymi/szlamami uszczelniającymi w kolorze ciemnym, a granit przewiduje jedynie na elementach zewnętrznych i obrzeżach? | Odpowiedź: Zamawiający wymaga fontanny w całości granitowej, dopuszczalne jest uszczelnienie styków płyt granitowych. Zamawiający precyzuje, że wskazany wymóg materiałowy (wykonanie całej fontanny, w tym wnętrza niecek, z granitu) stanowi wymaganie minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 4) jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania fontanny w sposób zapewniający jej pełną szczelność, trwałość i walory estetyczne, za co ponosi wyłączną odpowiedzialność projektową zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy. Uszczegółowienie rozwiązań materiałowych na etapie projektu nie stanowi podstawy do zmiany Ceny Umownej (§ 54 ust. 7). | Fontanna | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | PFU § 7 ust. 4 Umowy § 54 ust. 4 § 25 ust. 13 Umowy § 54 ust. 7
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 80 | Pytanie 80 W związku z zapisem PFU określającym wymiary fontanny jako „minimum 40 m długości” oraz „około 50 cm wysokości”, zwracamy się o doprecyzowanie: - Wymiary maksymalne: Jakie są maksymalne dopuszczalne przez Zamawiającego gabaryty fontanny (długość, szerokość, wysokość)? Brak określenia górnej granicy wymiarów uniemożliwia rzetelne oszacowanie ilości materiałów (granit, beton, zbrojenie) w ramach ceny ryczałtowej. - Głębokość basenów: Prosimy o podanie projektowanej głębokości „płytkich basenów”. Czy mają one być zlicowane z terenem, czy również wyniesione? - Powierzchnia basenów: Prosimy o określenie łącznej powierzchni lustra wody basenów końcowych. Jest to dane niezbędne do obliczenia wydajności systemu filtracji oraz parowania wody (uzupełnianie zrzutów). - Grubość konstrukcji: Czy Zamawiający narzuca minimalną/maksymalną grubość ścianek żelbetowych oraz płyt granitowych (np. płyty masywne vs. okładzina cienkowarstwowa)? | Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, że fontanna liniowa z efektem płynącej wody musi zostać zaprojektowana i wykonana jako w całości granitowa (z dopuszczeniem uszczelnienia styków płyt), o długości minimum 40 metrów. Wymiar 1 m szerokości wskazany w PFU odnosi się do szerokości koryta; parametry takie jak szerokość strumienia wody oraz wymagany przepływ [m³/h] Wykonawca dobierze samodzielnie na etapie projektu w sposób zapewniający uzyskanie zamierzonego efektu wizualnego. Konstrukcja musi obejmować minimum 2 kaskady, a baseny końcowe (wyniesione ponad teren, o głębokości maksymalnie 20 cm) muszą mieć wymiary i proporcje wynikające z opracowanego przez Wykonawcę Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT), z uwzględnieniem uwarunkowań przestrzennych całego założenia. Zamawiający dopuszcza stosowanie zarówno płyt masywnych, jak i okładziny cienkowarstwowej, przy czym grubość ścianek żelbetowych musi wynikać z projektu konstrukcyjnego. Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie parametry techniczne, technologiczne (w tym dobór systemów uzdatniania wody) oraz gabaryty fontanny stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za optymalizację rozwiązań projektowych oraz zapewnienie ich pełnej funkcjonalności, trwałości i bezawaryjności zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy. Koszty realizacji tych prac są objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4) i nie stanowią podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). | Fontanna | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | PFU Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT) § 7 ust. 4 Umowy § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 Umowy § 54 ust. 4 § 54 ust. 7
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 81 | Pytanie 81 W związku z zapisem PFU dotyczącym przygotowania wyniesionych grządek do uprawy warzyw, prosimy o doprecyzowanie parametrów niezbędnych do rzetelnej wyceny: - Ilość i gabaryty: Jaką łączną liczbę skrzyń (sztuk) lub łączną powierzchnię uprawną (m2) należy przyjąć do kalkulacji? Jaką wysokość skrzyń zakłada Zamawiający (standardowe 40-50 cm czy skrzynie ergonomiczne dla osób niepełnosprawnych ok. 80 cm)? - Materiał wykonania: Z jakiego materiału mają być wykonane konstrukcje grządek (np. drewno iglaste impregnowane ciśnieniowo, modrzew syberyjski, kompozyt, beton)? - Wyposażenie techniczne: Czy w ramach ryczałtu Wykonawca ma doprowadzić do grządek instalację nawadniającą (np. linie kroplujące)? - Wypełnienie: Czy Wykonawca ma zapewnić wypełnienie skrzyń (warstwy drenażowe, agrowłóknina, ziemia urodzajna/substrat warzywny), czy jedynie dostarczyć same konstrukcje? - Lokalizacja: Czy Zamawiający wskaże konkretny „fragment części ogrodowej” na planie, czy Wykonawca ma dowolność w lokalizacji, uwzględniając jedynie nasłonecznienie? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szczegółowe rozwiązania w tym zakresie pozostawia się Wykonawcy na etapie opracowania dokumentacji projektowej, przy zachowaniu poniższych założeń: Ilość i gabaryty: należy przewidzieć taką liczbę i wielkość grządek, która zapewni funkcjonalne wykorzystanie przestrzeni części ogrodowej; rekomenduje się tym grządek ergonomicznych (ok. 80 cm) dostosowanych do osób o ograniczonej mobilności; Materiał wykonania: należy przyjąć materiały trwałe, odporne na warunki atmosferyczne i bezpieczne dla upraw (materiały kompozytowe lub równoważne); Wyposażenie techniczne: należy przewidzieć wykonanie instalacji umożliwiającej nawadnianie grządek; Wypełnienie: w zakresie Wykonawcy jest wykonanie kompletnych grządek, w tym warstw drenażowych, separacyjnych oraz wypełnienie odpowiednim substratem do uprawy warzyw; Lokalizacja: lokalizację grządek należy przyjąć w części ogrodowej, z uwzględnieniem warunków nasłonecznienia, funkcjonalności terenu oraz koncepcji zagospodarowania. Ostateczne rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 6 ust. 5 oraz § 42 ust. 3 Umowy, wszelkie ilości wskazane w odpowiedzi mają charakter szacunkowy i określają standard minimalny. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 4) jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania grządek w ilości i wielkości zapewniającej pełną funkcjonalność ogrodu terapeutycznego, co nie stanowi podstawy do zmiany Ceny Umownej (§ 54 ust. 7). | Mała architektura Grządki wyniesione | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | PFU § 6 ust. 5 oraz § 42 ust. 3 Umowy § 54 ust. 4 § 54 ust. 7
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 82 | Pytanie 82 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni Wykonawcy bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów systemy teletechniczne (SSP, KD itd.) w istniejącym budynku w celu wykonania integracji z instalacjami w projektowanym budynku. W przeciwnym razie wnioskujemy o określenie przez Zamawiającego tych kosztów. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że umożliwi dostęp do istniejących systemów teletechnicznych w celu ich integracji z instalacjami w projektowanym budynku, bez dodatkowych opłat. Jednocześnie wszelkie koszty związane z integracją systemów, w tym w szczególności koszty ewentualnych aktualizacji, podniesienia wersji oprogramowania, rozszerzenia licencji oraz innych niezbędnych dostosowań, ponosi Wykonawca. Powyższe należy uwzględnić w cenie oferty. Zamawiający precyzuje, że wskazane parametry techniczne stanowią wymagania minimalne (§ 7 ust. 4). Zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy, Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie zaprojektowanie i wyposażenie pomieszczenia, aby spełniało ono wszystkie rygory sanitarno-epidemiologiczne właściwe dla tego typu obiektów w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 4). | Integracja systemów teletechnicznych | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | § 7 ust. 4 § 25 ust. 13 Umowy § 3 ust. 1 § 54 ust. 4
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 83 | Pytanie 83 Prosimy o określenie temperatury jaka ma być utrzymywana w pom. Pro-morte. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć temperaturę zgodną z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu pomieszczeń. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że pomieszczenie powinno być wyposażone w urządzenia chłodnicze umożliwiające utrzymanie temperatury odpowiedniej do przechowywania ciał, wentylacja mechaniczna, podciśnienie względem pomieszczeń sąsiednich. Ostateczne rozwiązania należy przyjąć na etapie opracowania dokumentacji projektowej i uzgodnić z Zamawiającym. | Pomieszczenie pro-morte Instalacja chłodnicza | Instalacje Sanitarne | Informacja
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 84 | Pytanie 84 Jakie baterie umywalkowe mają być uwzględniane w pomieszczeniach sanitarnych dostępnych dla personelu – ręczne czy bezdotykowe ? | Odpowiedź: Baterie bezdotykowe. | Armatura sanitarna | Instalacje Sanitarne | Informacja
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 85 | Pytanie 85 Czy dopuszczają Państwo zmianę systemu dezynfekcji wody za pomocą jonów miedzi i srebra na dezynfekcję z użyciem generatora dwutlenku chloru ? | Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, ponadto należy zamontować Sterylizator UV na zasilaniu budynku w zimną wodę użytkową. | Dezynfekcja wody | Instalacje Sanitarne | Odmowa
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 86 | Pytanie 86 Czy w ramach oferty należy przewidzieć wykonanie pasów prowadzących (wewnętrznych i zewnętrznych) dla osób niewidomych? Jeśli tak, proszę o wskazanie miejsc, w których powinny zostać zaprojektowane i wykonane. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach realizacji inwestycji należy przewidzieć wykonanie pasów prowadzących dla osób z niepełnosprawnościami wzroku. Na zewnątrz należy zaprojektować i wykonać pasy prowadzące z systemowej kostki brukowej, prowadzące od granicy działki od strony ul. Marii Orwid do wejścia głównego oraz wejścia bocznego na Izbę Przyjęć. Wewnątrz budynku należy przewidzieć pasy prowadzące od wejść do najbliższego punktu informacyjnego (np. rejestracja, ochrona). Rozwiązania należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami dostępności w tym projektowania uniwersalnego, a także uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania. Zamawiający precyzuje, że zaprojektowanie i wykonanie wszystkich elementów wspierających dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami jest bezwzględnym obowiązkiem Wykonawcy wynikającym z zasad Projektowania Uniwersalnego (§ 9 ust. 1) oraz wymogów § 14 ust. 20 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność tych rozwiązań i ich zgodność z przepisami, co nie może być podstawą do roszczeń o roboty dodatkowe (§ 54 ust. 8). | Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami Oznakowanie dotykowe | Architektura - wykończenia Zagospodarowanie Terenu | Informacja | § 9 ust. 1 § 14 ust. 20 Umowy § 54 ust. 8
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 87 | Pytanie 87 Czy w ofercie należy uwzględnić oznaczenia w alfabecie Braille’a na klatkach schodowych oraz w przestrzeniach komunikacyjnych? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach realizacji inwestycji należy uwzględnić wszystkie oznaczenia dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego oraz obowiązującymi przepisami. Zakres ten obejmuje w szczególności rozwiązania wspierające dostępność dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym m.in. oznaczenia dotykowe, wizualne oraz inne elementy informacji i orientacji w przestrzeni. Zamawiający precyzuje, że zaprojektowanie i wykonanie wszystkich elementów wspierających dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami jest bezwzględnym obowiązkiem Wykonawcy wynikającym z zasad Projektowania Uniwersalnego (§ 9 ust. 1) oraz wymogów § 14 ust. 20 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność tych rozwiązań i ich zgodność z przepisami, co nie może być podstawą do roszczeń o roboty dodatkowe (§ 54 ust. 8). | Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami Oznakowanie w alfabecie Braille'a | Architektura - wykończenia | Informacja | § 9 ust. 1 § 14 ust. 20 Umowy § 54 ust. 8
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 88 | Pytanie 88 Z jakiego materiału powinny zostać wykonane balustrady na klatkach schodowych – stalowe, szklane, ze stali nierdzewnej czy ze stali czarnej? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że elementy objęte zapytaniem należy przewidzieć jako wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali malowanej proszkowo. Ostateczny dobór materiału zostanie ustalony na etapie opracowania dokumentacji projektowej i uzgodniony z Zamawiającym. Zamawiający wyjaśnia, że wybór konkretnego materiału i systemu montażu musi uwzględniać specyficzne wymogi bezpieczeństwa oddziału psychiatrycznego (§ 9 ust. 2) i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy, za poprawność techniczną i trwałość tych rozwiązań odpowiada wyłącznie Wykonawca. | Balustrady | Architektura - wykończenia | Informacja | § 9 ust. 2 § 25 ust. 13 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 89 | Pytanie 89 Czy oprócz balustrad na klatkach schodowych należy przewidzieć montaż dodatkowych pochwytów przyściennych? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje realizacji wskazanego zakresu, o ile obowiązek jego wykonania nie wynika z przepisów odrębnych. Zamawiający wyjaśnia, że weryfikacja konieczności montażu dodatkowych pochwytów w świetle obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz Standardów Akredytacyjnych należy do wyłącznych obowiązków Wykonawcy jako projektanta (§ 25 ust. 13). Ewentualne doprecyzowanie zakresu na etapie projektu nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 7). | Pochwyty przyścienne | Architektura - wykończenia | Informacja | § 25 ust. 13 § 54 ust. 7
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 90 | Pytanie 90 Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu złożenia ofert na dzień 24.04.2026. Biorąc pod uwagę duży zakres prac objętych ofertą, znaczny stopień ich skomplikowania oraz konieczność wykonania dodatkowych analiz i opracowań projektowych przesunięcie terminu składania ofert pozwoli Oferentom na przygotowanie ofert spełniających wszystkie wymogi PFU i specyfikacji przetargowej. | Odpowiedź: Termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą zostały zmienione zgodnie z dokumentacją Zamawiającego zamieszczoną na stronie prowadzonego postępowania. | Termin składania ofert | Formalne - terminy | Zmiana treści dokumentu | PFU
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 91 | Pytanie 91 w związku ze zmianami opublikowanymi w dniu 18.03.2026 ponownie wnosimy o wykreślenie zapisów dotyczących ilości lat doświadczenia personelu w całości, gdyż opublikowana nie zmienia w żaden sposób znaczenia warunku. Jest oczywiste, że doświadczenie zawodowe jest zdobywane od dnia uzyskania stosownych uprawnień, wobec czego warunek w tym zakresie nadal pozostaje nadmiarowy i nie związany z przedmiotem zamówienia. Ewentualnie prosimy o potwierdzenie że do lat doświadczenia można zaliczać okres odbywania praktyki przed uzyskaniem uprawnień. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze dokonał modyfikacji SWZ w przedmiotowym zakresie (pismo z dnia 20.03.2026 r.). | Warunki udziału w postępowaniu | Formalne - wymagany personel | Zmiana treści dokumentu | SWZ pismo z dnia 20.03.2026 r.
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 92 | Pytanie 92 Zwracamy się o zmianę warunków udziału w postępowaniu z obecnego brzmienia: Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia 5.3. Warunki udziału w postępowaniu. 5.3.4. zdolność techniczna lub zawodowa: 5.3.4.2 Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wybudował co najmniej 2 budynki, (w ramach dwóch odrębnych zamówień), tj.: - co najmniej 1 budynek medyczny zawierający minimum 1 oddział łóżkowy (zamówienie 1), oraz - co najmniej 1 budynek, gdzie powierzchnia całkowita budynku wynosiła min. 5 000 m2, a kubatura całkowita wynosiła min. 20 000 m3, wyposażony w szczególności w instalację HVAC, instalację teletechniczną, automatykę i BMS (zamówienie 2). 5.3.4.3 Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 zamówienie wykonane w formule „zaprojektuj i wbuduj” wymagające uzyskania pozwolenia na budowę na kwotę nie mniejszą niż 20 000 000,00 zł. Zamówienie to mogło być wykonane w ramach jednego zamówienia spełniającego warunki wskazane w pkt 5.3.4.1 i 5.3.4.2 SWZ (przy czym zamówienie takie – „łączone”, musi spełniać wymagania z pkt. 5.3.4.3 SWZ). 5.3.4.4 Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wyposażenia meblowego do 1 budynku medycznego z minimum 1 oddziałem łóżkowym, na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł. Zamówienie to mogło być wykonane w ramach jednego zamówienia spełniającego warunki wskazane w pkt. 5.3.4.1 i 5.3.4.2 SWZ lub tylko w pkt. 5.3.4.2 SWZ (przy czym w każdym z przypadków zamówienie takie – „łączone”, musi spełniać wymagania z pkt. 5.3.4.4 SWZ). Proponowana zmiana: Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia 5.3. Warunki udziału w postępowaniu. 5.3.4. zdolność techniczna lub zawodowa: 5.3.4.2 Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 5 lat 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wybudował co najmniej 2 budynki, (w ramach dwóch odrębnych zamówień), tj.: - co najmniej 1 budynek medyczny zawierający minimum 1 oddział łóżkowy (zamówienie 1), oraz - co najmniej 1 budynek, gdzie powierzchnia całkowita budynku wynosiła min. 5 000 m2, a kubatura całkowita wynosiła min. 20 000 m3, wyposażony w szczególności w instalację HVAC, instalację teletechniczną, automatykę i BMS (zamówienie 2). 5.3.4.3 Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 5 lat 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 zamówienie wykonane w formule „zaprojektuj i wbuduj” wymagające uzyskania pozwolenia na budowę na kwotę nie mniejszą niż 20 000 000,00 zł. Zamówienie to mogło być wykonane w ramach jednego zamówienia spełniającego warunki wskazane w pkt 5.3.4.1 i 5.3.4.2 SWZ (przy czym zamówienie takie – „łączone”, musi spełniać wymagania z pkt. 5.3.4.3 SWZ). 5.3.4.4 Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 5 lat 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wyposażenia meblowego do 1 budynku medycznego z minimum 1 oddziałem łóżkowym 1 obiektu kubaturowego, na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł brutto. Zamówienie to mogło być wykonane w ramach jednego zamówienia spełniającego warunki wskazane w pkt. 5.3.4.1 i 5.3.4.2 SWZ lub tylko w pkt. 5.3.4.2 SWZ (przy czym w każdym z przypadków zamówienie takie – „łączone”, musi spełniać wymagania z pkt. 5.3.4.4 SWZ). | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję zmian SWZ przedstawioną w pytaniu. | Warunki udziału w postępowaniu | Formalne - wymagany personel | Odmowa | Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia 5.3. Warunki udziału w postępowaniu. 5.3.4. zdolność techniczna lub zawodowa: 5.3.4.2 5.3.4.3 pkt 5.3.4.1 i 5.3.4.2 SWZ pkt. 5.3.4.3 SWZ 5.3.4.4 pkt. 5.3.4.2 SWZ pkt. 5.3.4.4 SWZ SWZ
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 93 | Pytanie 93 Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących przyłącza wodociągowego. Zgodnie z zapisami PFU (załącznik A, str. 2) przyłącze wodociągowe ma zostać wykonane z sieci wodociągowej o średnicy DN 200, zlokalizowanej na terenie działek nr 112/21 i 112/23, obr. 59 Podgórze. Natomiast według udostępnionej mapy zasadniczej (nieaktualnej) oraz danych z geoportalu, na wskazanych działkach nie występuje sieć wodociągowa o średnicy DN 200. W związku z powyższym prosimy o informację: Czy w ramach budowy budynku administracyjnego została wykonana nowa sieć wodociągowa DN 200, o której mowa w PFU? Jeżeli nie, to czy przyłącze wodociągowe należy wykonać w oparciu o istniejącą sieć o średnicy DN 150? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że warunki przyłączenia załączone do Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) stanowią wyłącznie informację techniczną o możliwości przyłączenia mediów. Nie stanowią one aktualnych ani wiążących warunków przyłączeniowych dla realizacji inwestycji. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wystąpienia do właściwych gestorów sieci o wydanie aktualnych warunków przyłączenia. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że sieć DN 200 jest realizowana w ul. Marii Orwid w związku z prowadzoną inwestycją, m.in. na działce nr 111/26. Powyższe należy uwzględnić w kalkulacji ceny oferty oraz w harmonogramie realizacji inwestycji. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 14 ust. 10 oraz § 54 ust. 4 i 7 Umowy, Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do uzyskania aktualnych warunków przyłączeniowych oraz wszelkich niezbędnych zgód i praw do terenu (poza działkami wskazanymi przez Zamawiającego jako posiadające prawo do dysponowania) na własny koszt i ryzyko. Informacje zawarte w PFU mają charakter wyłącznie informacyjny (§ 14 ust. 11), a Wykonawca jako profesjonalista oświadczył w § 3 ust. 2, że zapoznał się z dokumentacją i uznaje ją za wystarczającą do realizacji Zadania w ramach ryczałtu. | Przyłącze wodociągowe | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | PFU (załącznik A, str. 2) Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) § 14 ust. 10 oraz § 54 ust. 4 i 7 Umowy PFU § 14 ust. 11 § 3 ust. 2
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 94 | Pytanie 94 Prosimy o potwierdzenie zapisu dotyczącego przyłącza kanalizacji sanitarnej zawartego w PFU (załącznik A, str. 6), z którego wynika, że przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać w oparciu o sieć DN 300 zlokalizowaną na działce nr 40/8, obr. 59 Podgórze. Sieć ta znajduje się w odległości ponad 315 m w linii prostej od planowanego budynku Kliniki Psychiatrii. W związku z powyższym prosimy o informację, czy działki, przez które ma przebiegać projektowane przyłącze kanalizacyjne, są własnością Inwestora, lub czy Inwestor posiada zgody właścicieli tych działek na poprowadzenie przez nie przyłącza. Dotyczy działek: 40/8; 42/1; 45/1; 162/1; 114/23; 188/3; 114/24;120/3. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy PFU w tym zakresie mają charakter informacyjny i wskazują możliwe kierunki odprowadzenia ścieków. Docelowe rozwiązanie projektowe, w tym trasa przyłącza kanalizacji sanitarnej, zostanie określone na etapie opracowania dokumentacji projektowej, na podstawie uzyskanych warunków technicznych od właściwego gestora sieci. Zamawiający informuje, że warunki przyłączenia załączone do Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) stanowią wyłącznie informację techniczną o możliwości przyłączenia mediów. Nie stanowią one aktualnych ani wiążących warunków przyłączeniowych dla realizacji inwestycji. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wystąpienia do właściwych gestorów sieci o wydanie aktualnych warunków przyłączenia. Zamawiający dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek: 40/8; 42/1; 45/1; 162/1; 114/23; 188/3, Szpital nie posiada zgód właścicieli pozostałych działek. Uzyskanie ewentualnych zgód właścicieli nieruchomości oraz niezbędnych uzgodnień leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 14 ust. 10 oraz § 54 ust. 4 i 7 Umowy, Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do uzyskania aktualnych warunków przyłączeniowych oraz wszelkich niezbędnych zgód i praw do terenu (poza działkami wskazanymi przez Zamawiającego jako posiadające prawo do dysponowania) na własny koszt i ryzyko. Informacje zawarte w PFU mają charakter wyłącznie informacyjny (§ 14 ust. 11), a Wykonawca jako profesjonalista oświadczył w § 3 ust. 2, że zapoznał się z dokumentacją i uznaje ją za wystarczającą do realizacji Zadania w ramach ryczałtu. | Przyłącze kanalizacji sanitarnej | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | PFU (załącznik A, str. 6) PFU Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) § 14 ust. 10 oraz § 54 ust. 4 i 7 Umowy § 14 ust. 11 § 3 ust. 2
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 95 | Pytanie 95 Prosimy o przekazanie koncepcji dotyczącej prowadzenia instalacji poczty pneumatycznej pomiędzy istniejącym budynkiem Szpitala Uniwersyteckiego a planowanym budynkiem Kliniki Psychiatrii. W udostępnionej dokumentacji brak jest koncepcji przebiegu instalacji w terenie pomiędzy tymi obiektami. W związku z powyższym prosimy również o informację, czy działki, przez które planowane jest prowadzenie instalacji poczty pneumatycznej, są własnością Inwestora, lub czy Inwestor posiada zgody właścicieli tych działek na realizację takiego przebiegu instalacji. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada szczegółowej koncepcji przebiegu instalacji w terenie. Docelowe rozwiązanie, w tym trasa prowadzenia instalacji, należy opracować na etapie dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury, uwarunkowań terenowych oraz wymagań funkcjonalnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie gwarantuje prawa do dysponowania wszystkimi działkami, przez które potencjalnie może przebiegać instalacja, Zamawiający dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek: 40/8; 42/1; 45/1; 162/1; 114/23; 188/3. Uzyskanie ewentualnych zgód, uzgodnień oraz prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane leży po stronie Wykonawcy. Powyższe należy uwzględnić w kalkulacji ceny oferty. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 14 ust. 10 oraz § 54 ust. 4 i 7 Umowy, Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do uzyskania aktualnych warunków przyłączeniowych oraz wszelkich niezbędnych zgód i praw do terenu (poza działkami wskazanymi przez Zamawiającego jako posiadające prawo do dysponowania) na własny koszt i ryzyko. Informacje zawarte w PFU mają charakter wyłącznie informacyjny (§ 14 ust. 11), a Wykonawca jako profesjonalista oświadczył w § 3 ust. 2, że zapoznał się z dokumentacją i uznaje ją za wystarczającą do realizacji Zadania w ramach ryczałtu. | Poczta pneumatyczna | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zagospodarowanie Terenu | Informacja | § 14 ust. 10 oraz § 54 ust. 4 i 7 Umowy PFU § 14 ust. 11 § 3 ust. 2
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 96 | Pytanie 96 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami PFU a obowiązującymi przepisami prawa, tj. Ustawą z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907). Zgodnie z Art. 92 oraz Art. 93 wspomnianej ustawy, nowo wznoszone budynki użyteczności publicznej (w szczególności szpitale) mają obowiązek zapewnienia budowli ochronnych (schronów lub ukryć) zgodnie z nowymi warunkami technicznymi obowiązującymi od 1 stycznia 2026 r. Biorąc pod uwagę, że udostępniona koncepcja oraz PFU nie przewidują wydzielenia i wyposażenia takich pomieszczeń (w tym m.in. wzmocnionej konstrukcji, systemów filtrowentylacji oraz śluz), prosimy o odpowiedź na poniższe pytania: 1. Czy Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania budowli ochronnej (schronu lub ukrycia) w standardzie określonym w przepisach o obronie cywilnej? 2. Jeśli tak, to jakiej kategorii (S – schron, czy U – ukrycie) oraz dla jakiej liczby osób (pacjentów i personelu) należy przewidzieć miejsca schronienia? 3. W przypadku potwierdzenia konieczności budowy schronu, czy Zamawiający dokona aktualizacji PFU 4. Czy projektowana budowla ochronna powinna zapewniać możliwość fizycznej separacji poszczególnych grup pacjentów? | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43. | Miejsce Doraźnego Schronienia (MDS) | Konstrukcja Architektura - wykończenia | Informacja | PFU Ustawą z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907) Art. 92 oraz Art. 93 wspomnianej ustawy odpowiedzią na pytanie nr 43
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 97 | Pytanie 97 Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących fontanny kaskadowej. Zgodnie z zapisami PFU minimalna szerokość fontanny wynosi 1 m. Prosimy o potwierdzenie, że parametr ten odnosi się do szerokości koryta wykonanego z płyt granitowych. Prosimy o określenie wymaganej szerokości strumienia wody oraz podanie wymaganego przepływu wody [m3/h] niezbędnego do uzyskania oczekiwanego efektu wizualnego. Prosimy o podanie wymaganych wymiarów basenów znajdujących się na końcach fontanny liniowej. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 80. Fontanna w całości granitowa, dopuszczalne uszczelnienie styków płyt granitowych, wymiary maksymalne uzależnione od całego planu zagospodarowania terenu, Zamawiający wymaga minimum 40 metrów długości, baseny wyniesione ponad teren z minimum 2 kaskadami, głębokość basenów maksymalnie 20 cm, fontanna z efektem płynącej wody, wielkość basenów wynikać będzie z projektu PZT, grubość ścianek żelbetowych wynikać będzie z projektu konstrukcyjnego, Zamawiający dopuszcza zarówno płyty masywne jak i okładzinę cienkowarstwową. Zamawiający precyzuje, że wszelkie parametry technologiczne (w tym dobór systemów uzdatniania wody) oraz gabaryty fontanny stanowią wymagania minimalne (§ 7 ust. 4). Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 4) jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania fontanny w sposób zapewniający trwałość i bezawaryjność instalacji, za co ponosi wyłączną odpowiedzialność projektową zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy. | Fontanna | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | PFU odpowiedzią na pytanie nr 80 PZT § 7 ust. 4 § 54 ust. 4 § 25 ust. 13 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 98 | Pytanie 98 Prosimy o doprecyzowanie wymaganego typu uzdatniania wody dla fontanny zapobiegającej rozwojowi glonów - filtracja biologiczna czy uzdatnianie chemiczne za pomocą preparatów. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 78. | Fontanna Uzdatnianie wody | Zagospodarowanie Terenu Instalacje Sanitarne | Informacja | odpowiedzią na pytanie nr 78
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 99 | Pytanie 99 Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi realizacja przeglądów serwisowych niezbędnych do zachowania ważności gwarancji Producenta wraz z wymianą (podczas wykonywania przeglądów gwarancyjnych) materiałów eksploatacyjnych wymaganych DTR urządzeń. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem Wykonawcy pozostają czynności związane z bieżącą eksploatacją, konserwacją oraz wymianą materiałów eksploatacyjnych wynikającą ze sposobu użytkowania urządzeń w okresach pomiędzy przeglądami gwarancyjnymi. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zgodnie z § 66 ust. 2 wzoru umowy, w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi realizacja okresowych przeglądów technicznych, konserwacyjnych i serwisowych wymaganych dla zachowania ważności gwarancji (w tym producenckich), wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych podlegających cyklicznej wymianie podczas tych przeglądów zgodnie z DTR urządzeń. Koszty te są wliczone w wynagrodzenie ryczałtowe (§ 54 ust. 4). Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że czynności związane z bieżącą eksploatacją oraz wymianą materiałów eksploatacyjnych wynikającą z normalnego użytkowania w okresach pomiędzy przeglądami, leżą po stronie Zamawiającego. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia personelu Zamawiającego (§ 44) oraz dostarczenia szczegółowych instrukcji eksploatacji i konserwacji (§ 52 ust. 7 pkt 2). | Gwarancja Serwis gwarancyjny | Formalne - umowa | Informacja | § 66 ust. 2 wzoru umowy § 54 ust. 4 § 44 § 52 ust. 7 pkt 2
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 100 | Pytanie 100 W pkt.19 OPZ podano wymóg wypełnienia warunków ustawy z dn.05.12.2024 o ochronie ludności i obronie cywilnej. Proszę o podanie czy należy zaprojektować budowlę ochronną tzn. ukrycie, czy należy zaprojektować miejsce doraźnego schronienia. W przypadku konieczności zaprojektowania ukrycia prosimy o podanie kategorii takiej budowli ochronnej. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43. | Miejsce Doraźnego Schronienia (MDS) | Konstrukcja Architektura - wykończenia | Informacja | pkt.19 OPZ ustawy z dn.05.12.2024 o ochronie ludności i obronie cywilnej odpowiedzią na pytanie nr 43
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 1001 | Pytanie 1001 Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie zakresu nawilżania tylko do wybranych stref? Jeśli tak, proszę o wskazanie tych stref. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza ograniczenia zakresu nawilżania wyłącznie do wybranych stref. Nawilżanie należy przewidzieć zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej dla całego zakresu objętego opracowaniem. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 54 ust. 8 Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wszystkich instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Obiektu. Koszty rozwiązań projektowych w tym zakresie stanowią element ryzyka kontraktowego i nie podlegają dodatkowemu rozliczeniu (§ 54 ust. 7). | Instalacja nawilżania | Instalacje Sanitarne | Odmowa | § 54 ust. 8 Umowy § 54 ust. 7
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 101 | Pytanie 101 Czy dopuszcza się zmianę typu odzysku np. wymiennik obrotowy zamiast glikolowego? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmiany typu odzysku. | Centrale wentylacyjne Odzysk ciepła | Instalacje Sanitarne | Odmowa
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 102 | Pytanie 102 Czy wymagane są ﬁltry HEPA poza wskazanymi w PFU lokalizacjami? Jeśli tak, proszę o podanie lokalizacji | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że filtry HEPA należy przewidzieć zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU oraz obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy z przepisów wynika konieczność zastosowania filtrów HEPA w dodatkowych lokalizacjach, należy je uwzględnić w dokumentacji projektowej oraz kalkulacji ceny oferty. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 54 ust. 8 Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wszystkich instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Obiektu. Koszty ewentualnego zwiększenia liczby filtrów HEPA wynikające z przepisów prawa lub przyjętych rozwiązań projektowych są objęte wynagrodzeniem ryczałtowym i nie stanowią podstawy do zmiany Ceny Umownej, co reguluje § 54 ust. 7 Umowy. | Filtry HEPA | Instalacje Sanitarne | Informacja | PFU § 54 ust. 8 Umowy § 54 ust. 7 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 103 | Pytanie 103 Czy wymagania akustyczne będą weryﬁkowane pomiarami odbiorowymi? | Odpowiedź: Tak, wymagania akustyczne będą weryfikowane pomiarami odbiorowymi. | Wymagania akustyczne | Wymagania akustyczne | Informacja
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 104 | Pytanie 104 Czy dopuszcza się optymalizację liczby central wentylacyjnych? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza optymalizację liczby central wentylacyjnych wyłącznie w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie prowadzi do polepszenia warunków użytkowania budynku. Jednocześnie należy zachować zgodność z wymaganiami PFU, obowiązującymi przepisami oraz zapewnić wymagane parametry pracy instalacji. Proponowane rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zamawiający precyzuje, że dopuszczenie optymalizacji rozwiązań lub zamiany technologii nie zdejmuje z Wykonawcy jako profesjonalisty (§ 3 ust. 1) wyłącznej odpowiedzialności za treść Dokumentacji Projektowej oraz poprawność i optymalizację przyjętych rozwiązań technicznych (§ 25 ust. 13). Wszelkie zmiany wprowadzane w trybie optymalizacji nie mogą prowadzić do podwyższenia Wynagrodzenia ryczałtowego, zgodnie z § 54 ust. 7 Umowy. | Centrale wentylacyjne | Instalacje Sanitarne | Zgoda | PFU § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 54 ust. 7 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 105 | Pytanie 105 Czy VRF ma być traktowany jako system podstawowy czy tylko pomocniczy? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że system VRF należy traktować jako system pomocniczy. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie należy przyjąć zgodnie z wymaganiami PFU, obowiązującymi przepisami oraz uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej. | System VRF | Instalacje Sanitarne | Informacja | PFU
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 106 | Pytanie 106 Czy dopuszcza się zmianę technologii zbiornika wody (np. prefabrykowany vs żelbet)? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zmianę technologii wykonania zbiornika wody, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów technicznych, trwałości, szczelności oraz zgodności z wymaganiami PFU i obowiązującymi przepisami. Przyjęte rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zamawiający precyzuje, że dopuszczenie optymalizacji rozwiązań lub zamiany technologii nie zdejmuje z Wykonawcy jako profesjonalisty (§ 3 ust. 1) wyłącznej odpowiedzialności za treść Dokumentacji Projektowej oraz poprawność i optymalizację przyjętych rozwiązań technicznych (§ 25 ust. 13). Wszelkie zmiany wprowadzane w trybie optymalizacji nie mogą prowadzić do podwyższenia Wynagrodzenia ryczałtowego, zgodnie z § 54 ust. 7 Umowy. | Zbiornik wody | Instalacja ppoż | Zgoda | PFU § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 54 ust. 7 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 107 | Pytanie 107 Czy zbiornik 120 m3 może być częściowo zredukowany przy dodatkowym zasilaniu? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza częściową redukcję pojemności zbiornika wody (120 m³) w przypadku zapewnienia dodatkowego, niezależnego źródła zasilania, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów technicznych, bezpieczeństwa oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Przyjęte rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zamawiający precyzuje, że dopuszczenie optymalizacji rozwiązań lub zamiany technologii nie zdejmuje z Wykonawcy jako profesjonalisty (§ 3 ust. 1) wyłącznej odpowiedzialności za treść Dokumentacji Projektowej oraz poprawność i optymalizację przyjętych rozwiązań technicznych (§ 25 ust. 13). Wszelkie zmiany wprowadzane w trybie optymalizacji nie mogą prowadzić do podwyższenia Wynagrodzenia ryczałtowego, zgodnie z § 54 ust. 7 Umowy. | Zbiornik wody | Instalacja ppoż | Zgoda | § 3 ust. 1 § 25 ust. 13 § 54 ust. 7 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 108 | Pytanie 108 Czy system dezynfekcji CWU (Cu/Ag) jest obligatoryjny czy dopuszcza się alternatywy? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że system dezynfekcji ciepłej wody użytkowej (Cu/Ag) jest obligatoryjny i nie dopuszcza się rozwiązań alternatywnych. Powyższe należy uwzględnić w dokumentacji projektowej oraz w cenie oferty. | Dezynfekcja CWU | Instalacje Sanitarne | Odmowa
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 109 | Pytanie 109 Czy dopuszcza się etapowanie wykonania zbiornika retencyjnego? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza etapowania wykonania zbiornika retencyjnego. | Zbiornik retencyjny | Zagospodarowanie Terenu | Odmowa
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 110 | Pytanie 110 Czy istnieje standard BMS, do którego należy się dostosować? Czy Zamawiający wymaga konkretnego producenta systemu? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedstawiony w PFU opis systemu BMS ma charakter funkcjonalny i celowo nie zawiera szczegółowych rozwiązań projektowych, które w formule „zaprojektuj wybuduj i wyposaż” pozostają w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy. Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie kompletnego systemu BMS, zapewniającego integrację istniejących instalacji budynku NBA, Parkingu Wielopoziomowego oraz projektowanego budynku Psychiatrii, wraz z obsługą z poziomu wskazanych stacji operatorskich. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia rozwiązań zapewniających pełną funkcjonalność systemu, zgodnie z wymaganiami PFU oraz obowiązującymi standardami i wiedzą techniczną. Zamawiający potwierdza, że zapewnienie pełnej funkcjonalności, uruchomienie oraz integracja wszystkich systemów w ramach BMS jest bezwzględnym obowiązkiem Wykonawcy w ramach formuły „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” (§ 8 ust. 2). Koszty tych prac, w tym niezbędne licencje i interfejsy komunikacyjne, są uwzględnione w ryczałtowej Cenie Ofertowej Brutto (§ 54 ust. 4) i stanowią element ryzyka kontraktowego Wykonawcy. | System BMS | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | PFU § 8 ust. 2 § 54 ust. 4
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 111 | Pytanie 111 Czy zakres BMS obejmuje tylko HVAC i wod-kan, czy także inne branże np. elektryczną? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że system BMS obejmuje wszystkie branże, w tym nie tylko instalacje HVAC i wodno-kanalizacyjne, ale również instalacje elektryczne oraz inne systemy przewidziane w dokumentacji postępowania. Powyższe należy uwzględnić w dokumentacji projektowej i w cenie oferty. | System BMS | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 112 | Pytanie 112 Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę warunków udziału w postępowaniu Pkt 12. Termin oraz sposób składania i otwarcia ofert. 12.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow, nie później niż do dnia 07.04.2026 r. do godz. 11:00. do dnia 5 maja 2026r. Uprzejmie zwracam się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert w prowadzonym przez Państwa postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do dnia 5 maja 2026 r. Złożenie niniejszego wniosku jest uzasadnione szczególnymi okolicznościami tj. dynamiczną sytuacją na rynkach światowych, szczególnie w zakresie cen surowców, materiałów i usług budowlanych, co powoduje konieczność dokonania aktualizacji szeregu cen jednostkowych, przeprowadzenia wieloetapowych i pogłębionych analiz technicznych oraz kalkulacji kosztowych aby przedstawiona oferta mogła odzwierciedlać realne warunki ekonomiczne oraz zapewnić rzetelność kalkulacji. Mając na uwadze powyższe okoliczności, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 5 maja 2026 r., co umożliwi przygotowanie kompletnej, rzetelnej i konkurencyjnej oferty, w pełni odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego. Będziemy wdzięczni za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. Czynności te są niezbędne dla przygotowania oferty kompletnej, rzetelnej i w pełni odpowiadającej wymaganiom określonym w dokumentacji zamówienia, a ich prawidłowe wykonanie wymaga proporcjonalnie dłuższego czasu. | Odpowiedź: Termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą zostały zmienione zgodnie z dokumentacją Zamawiającego zamieszczoną na stronie prowadzonego postępowania. | Termin składania ofert | Formalne - terminy | Zmiana treści dokumentu | Pkt 12. Termin oraz sposób składania i otwarcia ofert. 12.1.
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 113 | Pytanie 113 Umowa. Zgodnie z Par 21 ust 3 pkt 3. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w szczególności gdy projekt zagraża terminowej lub należytej realizacji Inwestycji. Wykonawca prosi o usunięcie ww punktu wobec jego nieokreśloności oraz o wskazanie, że przyczyny określone w pkt 1 i 2 tej regulacji stanowią enumeratywne przyczyny możliwości zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego. | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 21 ust. 3 pkt 3 Umowy. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, dokonując modyfikacji § 21 ust. 3 wzoru Umowy. Modyfikacja polega na wykreśleniu wyrazów „w szczególności”, co nadaje katalogowi przyczyn uprawniających Zamawiającego do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo charakter wyczerpujący (zamknięty). | Umowa (warunki prawne) Podwykonawcy | Formalne - umowa | Zmiana treści dokumentu | Par 21 ust 3 pkt 3 § 21 ust. 3 pkt 3 Umowy § 21 ust. 3 wzoru Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 114 | Pytanie 114 Umowa. Par 25 ust 15 pkt 3 Wykonawca prosi o następujące ukształtowanie wskazanego zapisu: „3) w przypadku stwierdzenia Wady Istotnej odstąpić od Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady i bezskutecznym upływie wskazanego w wezwaniu, nie krótszego niż 30 dni terminu.” | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 25 ust. 15 pkt 3 Umowy. Przyznanie Wykonawcy dodatkowego, 30-dniowego terminu na usunięcie Wady Istotnej w Dokumentacji Projektowej jest niemożliwe z uwagi na rygorystyczne terminy realizacji Inwestycji oraz odpowiedzialność Wykonawcy za utratę dofinansowania (§ 11 ust. 6 oraz § 57 ust. 5 Umowy). Ponieważ Wada Istotna z definicji uniemożliwia korzystanie z Inwestycji zgodnie z przeznaczeniem (§ 1 ust. 2 Umowy), Zamawiający musi posiadać uprawnienie do natychmiastowego odstąpienia od Umowy w przypadku tak rażącego naruszenia zobowiązań. | Umowa (warunki prawne) Odstąpienie od umowy | Formalne - umowa | Odmowa | Par 25 ust 15 pkt 3 § 25 ust. 15 pkt 3 Umowy § 11 ust. 6 oraz § 57 ust. 5 Umowy § 1 ust. 2 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 115 | Pytanie 115 Umowa. Par 26 Umowy ust 3 i 6. Mając na uwadze, iż zwłoka w przedłożeniu każdego z etapów Dokumentacji Projektowej obwarowana jest oddzielną karą umowną, Wykonawca prosi o ukształtowanie % wysokości każdej z tych kar z uwzględnieniem wartości % każdego z podetapu tj. wartości udziału procentowego w Limicie za Dokumentację Projektową zgodnie z par. 26 ust 3). | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 26 ust. 7 Umowy. Podstawa naliczania kar umownych za zwłokę w realizacji poszczególnych podetapów projektowych, odniesiona do całości Limitu za Dokumentację Projektową, jest adekwatna do roli, jaką te etapy pełnią w procesie inwestycyjnym. Nawet etapy o niskiej wartości finansowej są technologicznie niezbędne do kontynuowania dalszych prac, a ich nieterminowa realizacja zagraża harmonogramowi całej Inwestycji (§ 11 Umowy). Jednocześnie interes Wykonawcy jest w pełni zabezpieczony przez § 26 ust. 8 Umowy, zgodnie z którym wszystkie Kary za Podetapy podlegają automatycznemu anulowaniu w przypadku terminowego przedłożenia całości Dokumentacji Projektowej. | Umowa (warunki prawne) Kary umowne | Formalne - umowa | Odmowa | Par 26 Umowy ust 3 i 6 par. 26 ust 3) § 26 ust. 7 Umowy § 11 Umowy § 26 ust. 8 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 116 | Pytanie 116 Umowa. Par 26 Umowy par 10 – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że limit kar umownych z tyt. Zwłoki w wykonaniu Dokumentacji Projektowej wlicza się do limitu kar umownych określonych w par. 71 ust 6 pkt 1 Umowy. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Łączna maksymalna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu ze wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, w tym kar za zwłokę w wykonaniu Dokumentacji Projektowej (§ 26 ust. 7 i 9 Umowy), nie może przekroczyć limitu 20% Ceny Umownej, o którym mowa w § 71 ust. 6 pkt 1 Umowy. Jednocześnie Zamawiający wskazuje na dwustopniowy mechanizm limitowania kar: zgodnie z § 26 ust. 10 Umowy wysokość kar za samo projektowanie jest dodatkowo ograniczona do 20% wartości Limitu za Dokumentację Projektową. | Umowa (warunki prawne) Kary umowne | Formalne - umowa | Informacja | Par 26 Umowy par 10 par. 71 ust 6 pkt 1 Umowy § 26 ust. 7 i 9 Umowy § 71 ust. 6 pkt 1 Umowy § 26 ust. 10 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 117 | Pytanie 117 Umowa. Par 34 ust 2 – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje ostateczną, prawomocną i ważną przez cały okres trwania umowy decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dla przedmiotowej Inwestycji nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Zamawiający posiada ostateczną i prawomocną decyzję o umorzeniu postępowania (nr WS-04.6220.18.2022.KS), w której organ właściwy stwierdził, że Inwestycja w kształcie opisanym w PFU nie wymaga uzyskania takiej decyzji. Dokument ten stanowi element Dokumentacji Zamawiającego, z którą Wykonawca ma obowiązek się zapoznać (§ 14 ust. 8 Umowy). Obowiązek wynikający z § 34 ust. 2 Umowy należy rozumieć jako brak ograniczeń środowiskowych przy jednoczesnym obowiązku Wykonawcy do takiego zaprojektowania Obiektu, aby nie zmienić jego kwalifikacji na przedsięwzięcie wymagające raportu oddziaływania na środowisko. | Umowa (warunki prawne) Decyzja środowiskowa | Formalne - pozwolenia i decyzje | Informacja | Par 34 ust 2 decyzję o umorzeniu postępowania (nr WS-04.6220.18.2022.KS) PFU § 14 ust. 8 Umowy § 34 ust. 2 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 118 | Pytanie 118 Umowa. Par 52 ust 5. Zgodnie z tą regulacją Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w dniu Skutecznego Zgłoszenia Gotowości do Odbioru Końcowego. W jakim terminie ten odbiór zostanie dokonany? | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że procedura odbiorowa rozpoczyna się w dniu Skutecznego Zgłoszenia Gotowości do Odbioru Końcowego (§ 52 ust. 5 Umowy) i musi zakończyć się podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego najpóźniej do dnia 15 maja 2029 r., zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 12 Umowy. Termin ten jest ostateczny i niepodlegający negocjacjom z uwagi na rygory rozliczania Dotacji z Funduszu Medycznego (§ 11 ust. 4 Umowy). W celu usprawnienia procesu i wyeliminowania Wad przed Odbiorem Końcowym, Umowa przewiduje procedurę sukcesywnych przeglądów przedodbiorowych rozpoczynających się 1 lutego 2029 r. (§ 51 ust. 1 Umowy). | Umowa (warunki prawne) Odbiór końcowy | Formalne - umowa | Informacja | Par 52 ust 5 § 52 ust. 5 Umowy § 11 ust. 1 pkt 12 Umowy § 11 ust. 4 Umowy § 51 ust. 1 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 119 | Pytanie 119 Umowa. Par 71 ust 4 pkt 2 litery e), f) i g) – mając na uwadze szeroki katalog kar umownych do których naliczenia uprawniony jest Zamawiający oraz ich jednostkowe wysokie wartości – Wykonawca prosi o zmniejszenie kary umownej wskazanej odpowiednio: - w lit e) z 0,05% Ceny Umownej za każde stwierdzone i nieusunięte naruszenia do 0,01% Ceny Umownej za każde stwierdzone i nieusunięte naruszenia, - w lit f) z 0,03% Ceny Umownej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki na 0,01% Ceny Umownej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, - w lit g) z 0,05% Ceny Umownej za każde stwierdzone i nieusunięte naruszenie na 0,01% Ceny Umownej za każde stwierdzone i nieusunięte naruszenie. | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie stawek kar umownych w § 71 ust. 4 pkt 2 lit. e, f oraz g Umowy. Wysokość kar została ustalona w sposób proporcjonalny do ryzyk, jakie Szpital ponosi w związku z realizacją Inwestycji ze środków Funduszu Medycznego oraz jej specyficznym przeznaczeniem medycznym (§ 11 ust. 6 Umowy). Naruszenia w zakresie istotnych cech Obiektu lub Projektowania Uniwersalnego mogą skutkować sankcjami ze strony Instytucji Finansującej, włącznie z obowiązkiem zwrotu Dotacji (§ 57 ust. 5 Umowy). Jednocześnie Zamawiający przypomina, że interes Wykonawcy chroni globalny limit kar umownych ustalony na poziomie 20% Ceny Umownej (§ 71 ust. 6 pkt 1 Umowy). | Umowa (warunki prawne) Kary umowne | Formalne - umowa | Odmowa | Par 71 ust 4 pkt 2 litery e), f) i g) § 71 ust. 4 pkt 2 lit. e, f oraz g Umowy § 11 ust. 6 Umowy § 57 ust. 5 Umowy § 71 ust. 6 pkt 1 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 120 | Pytanie 120 Umowa. Par 71 ust 4 pkt 3 lit j – Wykonawca prosi o ukształtowanie ww. kary umownej jako kara za zwłokę, a nie za opóźnienie. | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 71 ust. 4 pkt 3 lit. j Umowy poprzez zastąpienie pojęcia „opóźnienie” pojęciem „zwłoka”. Konstrukcja kary za opóźnienie (odpowiedzialność obiektywna) jest niezbędna z uwagi na rygory rozliczania Dotacji. Instytucja Finansująca nakłada na Szpital obowiązek rozliczenia środków w sztywnych terminach kalendarzowych, a uchybienie im skutkuje obowiązkiem zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami niezależnie od winy beneficjenta (§ 57 ust. 5 Umowy). Zapis o odpowiedzialności za opóźnienie jest w pełni dopuszczalny na podstawie art. 473 § 1 Kc. | Umowa (warunki prawne) Kary umowne | Formalne - umowa | Odmowa | Par 71 ust 4 pkt 3 lit j § 71 ust. 4 pkt 3 lit. j Umowy § 57 ust. 5 Umowy art. 473 § 1 Kc
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 121 | Pytanie 121 Umowa. Par 71 ust 6 pkt 1 Wykonawca prosi o potwierdzenie, że limitem maksymalnej wysokości kar umownych objęte są wszystkie kary umowne jakie Zamawiający może naliczyć na podstawie umowy, w tym też np. kara umowna z par 28 ust 11 (naruszenie praw autorskich) czy kara umowna z par. 90 ust 5 (zakaz zmiany wierzyciela i obrotu wierzytelnościami)? | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu ze wszystkich tytułów nie przekroczy limitu 20% Ceny Umownej, o którym mowa w § 71 ust. 6 pkt 1 Umowy. Limitem tym objęte są zarówno kary z katalogu generalnego, jak i kary za naruszenie praw autorskich (§ 28 ust. 11) czy zakazu obrotu wierzytelnościami (§ 90 ust. 5). Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 71 ust. 2, zachowuje on prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli rzeczywista szkoda przewyższa sumę naliczonych kar umownych. Uprawnienie to nie jest ograniczone żadnym limitem kwotowym, co pozwala Zamawiającemu na pełne zabezpieczenie roszczeń w każdym przypadku wystąpienia szkody przewyższającej kary. Ponadto, zgodnie z § 73 ust. 5, powyższemu limitowi 20% nie podlega odpowiedzialność za utratę Dotacji oraz sankcje Instytucji Finansującej wynikające z działania lub zaniechania Wykonawcy. | Umowa (warunki prawne) Kary umowne | Formalne - umowa | Informacja | Par 71 ust 6 pkt 1 par 28 ust 11 par. 90 ust 5 § 71 ust. 6 pkt 1 Umowy § 28 ust. 11 § 90 ust. 5 § 71 ust. 2 § 73 ust. 5
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 122 | Pytanie 122 Umowa. Par 71 ust 6 pkt 1 i 2 – Zapis zdaje się zawierać nieprawidłowe odesłanie – Czy Zamawiający miał na myśli w pkt 1 – odniesienie do ust. 4 a, w pkt 2 do ust. 5? | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wystąpienie omyłek pisarskich w zakresie odesłań w § 71 ust. 6 pkt 1 i 2 Umowy. Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym we wstępie do wzoru Umowy (strona 2), Zamawiający dokona stosownej korekty technicznej w finalnej treści kontraktu przed jego podpisaniem. Korekta będzie polegać na zastąpieniu w § 71 ust. 6 pkt 1 zwrotu „w ust. 2” zwrotem „w ust. 4” (kary należne Zamawiającemu) oraz zastąpieniu w § 71 ust. 6 pkt 2 zwrotu „w ust. 3” zwrotem „w ust. 5” (kary należne Wykonawcy). | Umowa (warunki prawne) | Formalne - umowa | Zmiana treści dokumentu | Par 71 ust 6 pkt 1 i 2 § 71 ust. 6 pkt 1 i 2 Umowy wstępie do wzoru Umowy (strona 2) § 71 ust. 6 pkt 1 § 71 ust. 6 pkt 2
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 123 | Pytanie 123 Prosimy o podanie warunków HVAC dla pomieszczeń: ciepłej sieni, pro-morte, chłodni odpadów medycznych zakaźnych oraz pomieszczenia lodówek. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć rozwiązania zgodne z wymaganiami PFU, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej dla obiektów ochrony zdrowia. Jednocześnie Zamawiający wskazuje orientacyjne założenia projektowe: ciepła sień – pomieszczenie buforowe, ogrzewane, należy zapewnić wentylację zgodnie z przeznaczeniem oraz ograniczenie strat ciepła, pomieszczenie pro-morte – pomieszczenie powinno być wyposażone w urządzenia chłodnicze umożliwiające utrzymanie temperatury zgodnej z przepisami odpowiedniej do przechowywania ciał, wentylacja mechaniczna, podciśnienie względem pomieszczeń sąsiednich, chłodnia odpadów medycznych zakaźnych – temperatura zgodna z przepisami, wentylacja mechaniczna, podciśnienie oraz odpowiednia liczba wymian powietrza, pomieszczenie lodówek – temperatura zgodna z wymaganiami urządzeń, wentylacja zapewniająca odprowadzenie zysków ciepła oraz prawidłową pracę urządzeń. Ostateczne parametry należy przyjąć na etapie opracowania dokumentacji projektowej i uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający precyzuje, że wskazane orientacyjne założenia projektowe stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie zaprojektowanie instalacji HVAC, aby zapewniały one parametry wymagane obowiązującymi przepisami oraz Standardami Akredytacyjnymi (§ 9 ust. 2 pkt 7) w ramach ryczałtowej Ceny Ofertowej Brutto (§ 54 ust. 4). | Instalacja HVAC Pomieszczenie pro-morte Chłodnia odpadów medycznych | Instalacje Sanitarne | Informacja | PFU § 7 ust. 4 Umowy § 3 ust. 1 § 9 ust. 2 pkt 7 § 54 ust. 4
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 124 | Pytanie 124 Czy w zakresie przetargu jest wykonanie projektu i robót dot. przyłącza i węzła ciepła? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakresie niniejszej inwestycji jest wykonanie projektu oraz realizacja robót dotyczących przyłącza ciepła oraz węzła cieplnego. Powyższe należy uwzględnić w dokumentacji projektowej i cenie oferty. | Przyłącze ciepłownicze Węzeł cieplny | Zagospodarowanie Terenu Instalacje Sanitarne | Informacja
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 125 | Pytanie 125 Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji planowanej fontanny i wrysowanie na rzut pzt. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zaprojektowania fontanny o minimalnej długości 40 m. Lokalizacja fontanny będzie wynikać z projektu opracowanego przez Wykonawcę i wymaga akceptacji Zamawiającego na etapie dokumentacji projektowej. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 6 ust. 5 oraz § 42 ust. 3 Umowy, wymiary i parametry wskazane w PFU mają charakter szacunkowy i określają standard minimalny. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 4) jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania fontanny w sposób zapewniający pełną funkcjonalność i estetykę zagospodarowania terenu, co nie stanowi podstawy do zmiany Ceny Umownej (§ 54 ust. 7). | Fontanna | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | rzut pzt § 6 ust. 5 oraz § 42 ust. 3 Umowy PFU § 54 ust. 4 § 54 ust. 7
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 126 | Pytanie 126 Prosimy o potwierdzenie, że należy włączyć się do kanalizacji sanitarnej na działce 40/8 zgodnie z opisem w PFU. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na etapie postępowania nie potwierdza wskazanego sposobu włączenia do kanalizacji sanitarnej. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia o warunki przyłączenia do Wodociągów Miasta Krakowa i przyjęcia rozwiązania zgodnego z wydanymi warunkami. Powyższe należy uwzględnić w ofercie i nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia. | Przyłącze kanalizacji sanitarnej | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | PFU
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 127 | Pytanie 127 W nawiązaniu do przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku prosimy o udzielenie informacji, czy dokumentacja projektowa i nowy budynek będą musiały spełniać warunki w zakresie budowy schronów w podziemnych kondygnacjach budynków użyteczności publicznej. | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43. | Miejsce Doraźnego Schronienia (MDS) | Konstrukcja Architektura - wykończenia | Informacja | Ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej odpowiedzią na pytanie nr 43
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 128 | Pytanie 128 W PFU widnieje zapis: Drzwi do gabinetów lekarskich, pomieszczeń terapeutycznych oraz gabinetów z monitoringiem (pom. 01.12, 02.08, 03.08, 04.08) – o podwyższonym standardzie akustycznym. Wymagana minimalna izolacyjność akustyczna drzwi – zgodnie z PN-B-02151:2015-10. Prosimy o: - określenie numerów pomieszczeń terapeutycznych, które mają mieć podwyższony standard akustyczny drzwi (np. gabinety terapii grupowej, gabinety terapeutyczne, gabinety badań?) - informację, czy oprócz wymienionych w PFU pomieszczeń 01.12, 02.08, 03.08, 04.08, drzwi z podwyższonym standardem akustycznym powinny również się znaleźć w pomieszczeniach 2.06, 3.06, 4.06. | Odpowiedź: W odpowiedzi na zapytanie dotyczące drzwi o podwyższonym standardzie akustycznym, Zamawiający informuje, że: - wymagania w zakresie podwyższonej izolacyjności akustycznej dotyczą wszystkich gabinetów lekarskich, pomieszczeń terapeutycznych oraz pomieszczeń, w których prowadzony jest monitoring lub wymagane jest zapewnienie poufności rozmów – zgodnie z zapisami PFU oraz obowiązującymi przepisami, - wskazane w PFU pomieszczenia (01.12, 02.08, 03.08, 04.08) stanowią przykłady i nie wyczerpują pełnego zakresu pomieszczeń wymagających podwyższonego standardu akustycznego, - drzwi o podwyższonym standardzie akustycznym należy również przewidzieć w pomieszczeniach takich jak 2.06, 3.06, 4.06, o ile pełnią funkcje terapeutyczne lub wymagają zapewnienia poufności. Ostateczny zakres należy określić na etapie opracowania dokumentacji projektowej, w oparciu o funkcję pomieszczeń oraz wymagania normowe, i uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający precyzuje, że weryfikacja ostatecznego zakresu i lokalizacji drzwi o określonych parametrach (akustycznych lub technicznych) w świetle obowiązujących przepisów oraz projektowanej technologii medycznej należy do wyłącznych obowiązków Wykonawcy jako projektanta (§ 25 ust. 13). Ewentualne uszczegółowienie standardu na etapie projektu nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 7). | Stolarka drzwiowa akustyczna | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja | PFU PN-B-02151:2015-10 § 25 ust. 13 § 54 ust. 7
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 129 | Pytanie 129 W PFU widnieje zapis: W pomieszczeniach technicznych i szachtach należy stosować drzwi techniczne stalowe. Prosimy o określenie numerów pomieszczeń technicznych, w których mają zostać zastosowane drzwi stalowe i czy w nich zawierać się mają np. brudowniki, magazyny itd. | Odpowiedź: W odpowiedzi na zapytanie dotyczące stosowania drzwi technicznych stalowych, Zamawiający informuje, że: - drzwi stalowe należy przewidzieć we wszystkich pomieszczeniach technicznych oraz szachtach instalacyjnych, zgodnie z ich funkcją oraz wymaganiami PFU i przepisów, - przez pomieszczenia techniczne należy rozumieć w szczególności pomieszczenia przeznaczone dla instalacji i urządzeń technicznych (np. rozdzielnie, węzły, centrale, maszynownie, pomieszczenia instalacyjne itp.), - pomieszczenia takie jak brudowniki, magazyny, zaplecza gospodarcze itp. nie są co do zasady traktowane jako pomieszczenia techniczne, chyba że ich funkcja lub wymagania przepisów wskazują inaczej. Ostateczny dobór rodzaju drzwi należy przyjąć na etapie opracowania dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem funkcji pomieszczeń oraz obowiązujących przepisów, i uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający precyzuje, że weryfikacja ostatecznego zakresu i lokalizacji drzwi o określonych parametrach (akustycznych lub technicznych) w świetle obowiązujących przepisów oraz projektowanej technologii medycznej należy do wyłącznych obowiązków Wykonawcy jako projektanta (§ 25 ust. 13). Ewentualne uszczegółowienie standardu na etapie projektu nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 7). | Stolarka drzwiowa techniczna | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja | PFU § 25 ust. 13 § 54 ust. 7
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 130 | Pytanie 130 Na poziomach +1, +2 nie wrysowano drzwi do punktów przygotowania leków. Prosimy o informację, czy drzwi należy ująć w wycenie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że drzwi do punktów przygotowania leków należy przewidzieć i ująć w cenie oferty, na poziomach +1, +2 oraz +3, niezależnie od tego, że nie wskazano ich na rysunkach. Rozwiązania należy przyjąć zgodnie z funkcją pomieszczeń, wymaganiami PFU oraz obowiązującymi przepisami. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 54 ust. 8 Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wszystkich dostaw niezbędnych do prawidłowego wykonania Inwestycji, nawet jeśli nie zostały one ujęte wprost w Dokumentacji Zamawiającego (na rzutach), a wynikają z przeznaczenia i funkcji pomieszczeń. Koszty te są objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4). | Stolarka drzwiowa | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja | PFU § 54 ust. 8 Umowy § 54 ust. 4
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 131 | Pytanie 131 W pomieszczeniach 3.78 i 3.79 nie wrysowano drzwi dzielących WC od umywalki. Prosimy o informację, czy drzwi należy ująć w wycenie. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że drzwi oddzielające strefę WC od części z umywalką w pomieszczeniach 3.78 i 3.79 należy przewidzieć i ująć w cenie oferty niezależnie od tego, że nie wskazano ich na rysunkach. Rozwiązania należy przyjąć zgodnie z funkcją pomieszczeń, wymaganiami PFU oraz obowiązującymi przepisami. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 54 ust. 8 Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wszystkich dostaw niezbędnych do prawidłowego wykonania Inwestycji, nawet jeśli nie zostały one ujęte wprost w Dokumentacji Zamawiającego (na rzutach), a wynikają z przeznaczenia i funkcji pomieszczeń. Koszty te są objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4). | Stolarka drzwiowa | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja | PFU § 54 ust. 8 Umowy § 54 ust. 4
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 132 | Pytanie 132 Czy punkty pielęgniarskie o numerach 01.77, 02.73, 03.73, 04.79 wzdłuż zabudów Mmed3 mają stałą ścianę aluminiowo-szklaną czy ścianę aluminiowo szklaną z oknem podawczym? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że punkty pielęgniarskie o numerach 01.77, 02.73, 03.73, 04.79 wzdłuż zabudów Mmed3 należy przewidzieć jako ściany aluminiowo-szklane z oknem podawczym. Rozwiązania należy przyjąć zgodnie z wymaganiami PFU, funkcją pomieszczeń oraz uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie koszty wynikające z konieczności wykonania okien podawczych w miejscach uzasadnionych funkcjonalnie są objęte wynagrodzeniem ryczałtowym (§ 54 ust. 4) i stanowią element ryzyka kontraktowego Wykonawcy, który oświadczył, że zapoznał się z dokumentacją i uznaje ją za wystarczającą do realizacji Zadania (§ 3 ust. 2). | Ścianki aluminiowo-szklane Okno podawcze | Architektura - wykończenia | Informacja | PFU § 54 ust. 4 § 3 ust. 2
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 133 | Pytanie 133 Czy ściana aluminiowa wzdłuż zabudowy Mmed3 pomiędzy pomieszczeniami 01.02 i 01.04 jest stałą ścianę aluminiowo-szklaną czy ścianą aluminiowo szklaną z oknem podawczym? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ścianę aluminiowo-szklaną wzdłuż zabudowy Mmed3 pomiędzy pomieszczeniami 01.02 i 01.04 należy przewidzieć jako ścianę aluminiowo-szklaną z oknem podawczym. Rozwiązanie należy przyjąć zgodnie z funkcją pomieszczeń oraz uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie koszty wynikające z konieczności wykonania okien podawczych w miejscach uzasadnionych funkcjonalnie są objęte wynagrodzeniem ryczałtowym (§ 54 ust. 4) i stanowią element ryzyka kontraktowego Wykonawcy, który oświadczył, że zapoznał się z dokumentacją i uznaje ją za wystarczającą do realizacji Zadania (§ 3 ust. 2). | Ścianki aluminiowo-szklane Okno podawcze | Architektura - wykończenia | Informacja | § 54 ust. 4 § 3 ust. 2
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 134 | Pytanie 134 Prosimy o określenie specyfikacji ściany mobilnej pomiędzy salami 00.100 i 00.101. | Odpowiedź: Systemowa ściana mobilna, prowadnica górna aluminiowa, korpus z profili aluminiowych i stalowych, obustronnie antywibracyjnie podwieszona płyta wiórowa, wypełnienie wełna mineralna i maty akustyczne, profile pionowe aluminiowe z uszczelkami i listwą magnetyczną, brak widocznych wkrętów montażowych, brak widocznych podziałów poziomych, wykończenie do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektu wnętrz. Na ścianach dwustronna fototapeta – wzór do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego. Zamawiający precyzuje, że wskazane parametry techniczne stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy, Wykonawca jako profesjonalista ponosi wyłączną odpowiedzialność za optymalizację rozwiązań i ich poprawność techniczną (w tym izolacyjność akustyczną) w Dokumentacji Projektowej. | Ściana mobilna | Architektura - wykończenia | Informacja | § 7 ust. 4 Umowy § 25 ust. 13 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 135 | Pytanie 135 Czy Inwestor dopuszcza wykonanie ścian wewnętrznych w zabudowie gipsowo- kartonowej. Jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów ścian dla danego typu stref wskazanych na rzutach budynku w „ PFU_Klinika Psychiatrii_koncepcja”. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wykonania ścian wewnętrznych w technologii lekkiej zabudowy gipsowo-kartonowej. Parametry ścian należy przyjąć odpowiednio do funkcji pomieszczeń oraz wymagań dla poszczególnych stref (w tym w szczególności w zakresie izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej, wilgotności oraz wytrzymałości mechanicznej), zgodnie z zapisami PFU, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ostateczne rozwiązania należy określić na etapie opracowania dokumentacji projektowej i uzgodnić z Zamawiającym. | Ściany wewnętrzne | Konstrukcja | Odmowa | PFU_Klinika Psychiatrii_koncepcja PFU
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 136 | Pytanie 136 Prosimy o podanie parametrów ochronnych paneli ściennych z grafiką o których mowa na str.18- 32 PFU ( Uwaga 2) którą lokalizację wskazano na rzutach poszczególnych kondygnacji. | Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zastosowania paneli ściennych z grafiką o parametrach ochronnych dostosowanych do funkcji pomieszczeń, w których będą one montowane, w szczególności w zakresie odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz możliwości utrzymania wysokiego poziomu higieny. Minimalne wymagania dla paneli: - podwyższona odporność na uderzenia i ścieranie, - powierzchnia gładka, nienasiąkliwa, łatwozmywalna i odporna na środki dezynfekcyjne, - odporność na działanie wilgoci, - brak możliwości rozwoju drobnoustrojów (materiał dopuszczony do stosowania w obiektach ochrony zdrowia), - spełnienie wymagań w zakresie reakcji na ogień odpowiednich dla zastosowania w budynkach użyteczności publicznej, - trwałość grafiki (nadruk zabezpieczony przed ścieraniem i działaniem środków czyszczących). Szczegółowe parametry techniczne, w tym grubość, system montażu oraz dokładne wymagania użytkowe, należy przyjąć zgodnie z rozwiązaniami systemowymi producentów przeznaczonymi do obiektów służby zdrowia i uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zamawiający precyzuje, że wskazane parametry stanowią wymagania minimalne (§ 7 ust. 4). Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) ponosi wyłączną odpowiedzialność za taki dobór Materiałów, aby zapewniały one wymaganą odporność na uszkodzenia mechaniczne i wandalizm, specyficzną dla oddziałów psychiatrycznych (§ 64 ust. 5), w ramach posiadanej Ceny Umownej. | Panele ścienne ochronne | Architektura - wykończenia | Informacja | str.18- 32 PFU ( Uwaga 2) § 7 ust. 4 § 3 ust. 1 § 64 ust. 5
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 137 | Pytanie 137 SWZ ust. 3.1 i Umowa §6 ust. 1 i Umowa §26 ust. 2 i 3 – (1) czy Zamawiający potwierdza, iż jeśli po wykonaniu prac projektowych i spełnieniu przez Wykonawcę wszelkich warunków wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Robót, przedmiotowe Pozwolenie nie zostanie wydane z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o pierwszą płatność oraz adekwatne przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy?; | Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza w zakresie płatności. Zgodnie z § 26 ust. 4 w zw. z § 25 ust. 3 pkt 2 wzoru Umowy, płatność za dany etap projektowy następuje po jego odbiorze, a Podetap 2 obejmuje uzyskanie ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na Budowę. W zakresie terminów: ewentualne przedłużenie realizacji z powodu niezależnych od Wykonawcy opóźnień administracyjnych jest dopuszczalne na podstawie § 74 ust. 2 pkt 3 wzoru Umowy. | Umowa (warunki prawne) Pozwolenie na budowę Płatności | Formalne - pozwolenia i decyzje Formalne - finansowanie Formalne - terminy | Informacja | SWZ ust. 3.1 Umowa §6 ust. 1 Umowa §26 ust. 2 i 3 § 26 ust. 4 w zw. z § 25 ust. 3 pkt 2 wzoru Umowy § 74 ust. 2 pkt 3 wzoru Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 138 | Pytanie 138 SWZ ust. 3.1 i Umowa §6 ust. 1 i Umowa §26 ust. 2 i 3 – (2) czy możliwe jest projektowanie etapowe i uzyskiwanie etapowych pozwoleń na budowę – jeżeli tak, to czy po takich etapach możliwe będzie fakturowanie częściowe?; | Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza etapowania pozwoleń na budowę w sposób generujący dodatkowe etapy płatności. Zasady rozliczania prac projektowych zostały ściśle określone we wzorze Umowy: Dokumentacja Projektowa została podzielona na 5 konkretnych Podetapów rozliczeniowych (§ 25 ust. 2). Udziały procentowe wynagrodzenia za każdy z tych etapów są stałe i określone w § 26 ust. 3. Płatność za dany Podetap jest możliwa wyłącznie po jego całkowitym wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego (§ 26 ust. 4). Wszelkie prace projektowe i procedury administracyjne muszą zostać sfinalizowane w ramach tych istniejących etapów, a uzyskanie ostatecznego Pozwolenia na Budowę jest przypisane do Podetapu 2 (§ 25 ust. 2 pkt 2) | Umowa (warunki prawne) Pozwolenie na budowę Płatności | Formalne - pozwolenia i decyzje Formalne - finansowanie | Odmowa | SWZ ust. 3.1 Umowa §6 ust. 1 Umowa §26 ust. 2 i 3 § 25 ust. 2 § 26 ust. 3 § 26 ust. 4 § 25 ust. 2 pkt 2
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 139 | Pytanie 139 SWZ ust. 3.6 i Umowa §37 ust. 8 - czy Zamawiający akceptuje zapłatę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego? | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Termin 60 dni jest zgodny z art. 8 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych i wynika z cyklu przekazywania środków przez Instytucję Finansującą (§ 57 ust. 1). | Umowa (warunki prawne) Termin płatności | Formalne - finansowanie | Odmowa | SWZ ust. 3.6 Umowa §37 ust. 8 art. 8 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych § 57 ust. 1
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 140 | Pytanie 140 SWZ ust. 4 i Umowa §10 ust. 1 - czy Zamawiający akceptuje uzależnienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesunięcie bezwzględnego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu rzeczowo – finansowego? | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Sztywne daty kalendarzowe są bezwzględne i wynikają z rygorów rozliczenia Dotacji z Funduszu Medycznego (§ 57 ust. 4). Mechanizm uelastycznienia terminów przewidziano wyłącznie w § 10 ust. 5 wzoru Umowy. | Umowa (warunki prawne) Termin realizacji | Formalne - terminy | Odmowa | SWZ ust. 4 Umowa §10 ust. 1 § 57 ust. 4 § 10 ust. 5 wzoru Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 141 | Pytanie 141 Umowa §12 ust. 2 i Umowa §54 ust. 5 – (1) jeżeli w danym roku zostaną zrealizowane roboty o wartości przewyższającej zabezpieczone środki na ten rok, to czy Zamawiający zapłaci nadwyżkę ponad limit danego roku wraz z zapłatą za pierwszą fakturę w roku następnym?; | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zgodnie z § 12 ust. 9 oraz § 55 ust. 3 wzoru Umowy, w przypadku wykonania robót o wartości przekraczającej roczny limit finansowania w danym roku kalendarzowym, płatność za tę nadwyżkę zostanie zrealizowana w kolejnym roku budżetowym w pierwszej kolejności, bez prawa Wykonawcy do żądania odsetek za opóźnienie | Umowa (warunki prawne) Płatności Limity finansowania | Formalne - finansowanie | Informacja | Umowa §12 ust. 2 Umowa §54 ust. 5 § 12 ust. 9 oraz § 55 ust. 3 wzoru Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 142 | Pytanie 142 Umowa §12 ust. 2 i Umowa §54 ust. 5 – (2) czy Zamawiający akceptuje wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności?; | Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Zasady wystawiania i płatności faktur określone są w § 55 wzoru Umowy. Jedyny dopuszczalny mechanizm przesunięcia terminu płatności wynika z § 12 ust. 9 oraz § 55 ust. 3 wzoru Umowy i dotyczy wyłącznie sytuacji wykonania robót o wartości przekraczającej roczny limit finansowania, które są rozliczane w pierwszej kolejności w kolejnym roku budżetowym bez prawa Wykonawcy do żądania odsetek | Umowa (warunki prawne) Płatności | Formalne - finansowanie | Odmowa | Umowa §12 ust. 2 Umowa §54 ust. 5 § 55 wzoru Umowy § 12 ust. 9 oraz § 55 ust. 3 wzoru Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 143 | Pytanie 143 Umowa §12 ust. 2 i Umowa §54 ust. 5 – (3) czy Zamawiający może podać limity płatności na poszczególne lata realizacji, nie podając limitu na ostatni rok, celem dostosowania harmonogramu rzeczowo – finansowego do możliwości płatniczych Zamawiającego? | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Roczne limity finansowania (transze Dotacji) na lata 2026–2029 zostały określone w Załączniku nr 4 do Umowy (Program Inwestycyjny). Zgodnie z § 12 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do opracowania i aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w sposób zapewniający pełną zgodność z tymi limitami. | Umowa (warunki prawne) Limity finansowania | Formalne - finansowanie | Informacja | Umowa §12 ust. 2 Umowa §54 ust. 5 Załączniku nr 4 do Umowy (Program Inwestycyjny) § 12 ust. 2 wzoru Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 144 | Pytanie 144 Umowa §25 ust. 15 pkt (2) - czy Zamawiający akceptuje obniżenie ustalone w drodze negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą lub przez niezależnego eksperta? | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Mechanizm obniżenia wynagrodzenia określony w § 25 ust. 15 pkt 2 wzoru Umowy oparty jest na obiektywnym i rynkowym koszcie wykonawstwa zastępczego (koszcie usunięcia Wady przez podmiot trzeci), co zapewnia przejrzystość rozliczeń bez konieczności prowadzenia długotrwałych negocjacji lub powoływania ekspertów. | Umowa (warunki prawne) Wynagrodzenie | Formalne - umowa | Odmowa | Umowa §25 ust. 15 pkt (2) § 25 ust. 15 pkt 2 wzoru Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 145 | Pytanie 145 Umowa §26 ust. 10 - czy Zamawiający akceptuje ustanowienie limitu kar na poziomie nie wyższym niż 10% Limitu Wynagrodzenia za Dokumentację Projektową? | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 26 ust. 10. Ustalony limit kar umownych na poziomie 20% Limitu Wynagrodzenia za Dokumentację Projektową jest adekwatny do ryzyk związanych z procesem projektowania Obiektu medycznego oraz wymogów dyscypliny finansowej związanej z rozliczeniem Dotacji (§ 57). | Umowa (warunki prawne) Kary umowne | Formalne - umowa | Odmowa | Umowa §26 ust. 10 § 26 ust. 10 § 57
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 146 | Pytanie 146 Umowa §38 ust. 2 - czy Zamawiający zwróci Wykonawcy poniesione koszty, jeżeli ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót? | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zgodnie z § 38 ust. 2 wzoru Umowy, koszty prób, badań i ekspertyz niezbędnych do ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn obciążają Wykonawcę. Jako profesjonalista wykonujący roboty w formule „zaprojektuj i wybuduj”, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykazanie jakości i prawidłowości zastosowanych rozwiązań (§ 36 ust. 1). | Umowa (warunki prawne) Wady robót | Formalne - umowa | Odmowa | Umowa §38 ust. 2 § 38 ust. 2 wzoru Umowy § 36 ust. 1
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 147 | Pytanie 147 Umowa §39 ust. 5 – (1) czy Zamawiający akceptuje aktualizację ceny i terminu realizacji na dzień wznowienia robót?; | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zasady oraz dopuszczalny zakres aktualizacji terminu realizacji oraz ewentualnych kosztów wynikających z przedłużenia czasu na ukończenie określone są wyczerpująco w § 74 oraz § 76 wzoru Umowy. Dodatkowo, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy, w przypadku zawieszenia finansowania przez Instytucję Finansującą, dostosowanie harmonogramu następuje bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia. | Umowa (warunki prawne) Wstrzymanie robót | Formalne - finansowanie Formalne - terminy | Odmowa | Umowa §39 ust. 5 § 74 oraz § 76 wzoru Umowy § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 148 | Pytanie 148 Umowa §39 ust. 5 – (2) czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do odstąpienia od Umowy przy zawieszeniu powyżej 60 dni?; | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 5 wzoru Umowy, Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn dotyczących zawieszenia robót przez Zamawiającego dopiero w przypadku, gdy przerwa trwa nieprzerwanie dłużej niż 120 dni. | Umowa (warunki prawne) Odstąpienie od umowy | Formalne - umowa | Odmowa | Umowa §39 ust. 5 § 82 ust. 1 pkt 5 wzoru Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 149 | Pytanie 149 Umowa §39 ust. 5 – (3) czy Zamawiający akceptuje pokrycie przez Zamawiającego udokumentowanych kosztów zawieszenia Robót? | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wyłącznie w zakresie określonym w § 76 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 wzoru Umowy. Wykonawcy przysługuje zwrot wyłącznie udokumentowanych kosztów bezpośrednich utrzymania Terenu Budowy (tzw. koszty stałe) ściśle wymienionych w Umowie, o ile wstrzymanie robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub na skutek aktu organu władzy publicznej. | Umowa (warunki prawne) Wstrzymanie robót | Formalne - finansowanie | Informacja | Umowa §39 ust. 5 § 76 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 wzoru Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 150 | Pytanie 150 Umowa §52 - w jakim terminie od dnia rozpoczęcia Zamawiający zakończy odbiór końcowy - proponuje się 14 dni? | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że dzięki przewidzianemu w Umowie systemowi sukcesywnych przeglądów przedodbiorowych (§ 51) oraz wymogowi uprzedniego uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie (§ 52 ust. 3 pkt 2), formalne podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego może nastąpić niezwłocznie po Skutecznym Zgłoszeniu, nawet w ciągu jednego dnia. Sprawność tego procesu zależy bezpośrednio od jakości wykonanych Robót i kompletności dokumentacji przedłożonej przez Wykonawcę, co czyni narzucanie sztywnego, 14-dniowego terminu bezprzedmiotowym. | Umowa (warunki prawne) Odbiór końcowy | Formalne - umowa | Odmowa | Umowa §52 § 51 § 52 ust. 3 pkt 2
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 151 | Pytanie 151 Umowa §55 ust. 5 pkt 1 i 3 - czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy w sposób zgodny z wyrokiem Sądu Najwyższego z wyrok z 12 marca 2021 r. (sygn. akt V CSKP 14/21) wskazujący, że Inwestor jest uprawniony do odmowy odbioru obiektu tylko wówczas, gdy jest on dotknięty wadą istotną, tj. taką, która czyni go niezdatnym do umówionego użytku zgodnie z przeznaczeniem lub prowadzi do wykonania robót w sposób wyraźnie sprzeciwiający się umowie, jeżeli natomiast wady nie są istotne w powyższym znaczeniu, to inwestor nie może odmówić jego odbioru, natomiast może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, ewentualnie gwarancji (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 1998 r., I CKN 520/97, OSNC 1998/10/167, z dnia 14 lutego 2007 r., II CNP 70/06, niepublikowany, z dnia 18 stycznia 2012 r., II CSK 213/11, OSNC-ZD 2013/B/31 oraz z dnia 21 stycznia 2015 r., IV CSK 214/14, OSP 2015, nr 12, poz.120), poprzez zastąpienie wyrażenia: „bez zastrzeżeń", wyrażeniem: „bez istotnych zastrzeżeń", stanowiącym jednoznacznie, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są nieważne? | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Procedura odbiorowa została już ukształtowana w sposób uwzględniający orzecznictwo sądowe – zgodnie z § 10 ust. 3 oraz § 52 ust. 2 wzoru Umowy, warunkiem uznania Zakresu Prac za wykonany jest podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego bez Wad Istotnych. Definicja Wady Istotnej zawarta w § 1 ust. 2 w pełni zabezpiecza interesy Wykonawcy w przypadku wystąpienia usterek o charakterze wyłącznie estetycznym lub niemających wpływu na użytkowanie Obiektu. | Umowa (warunki prawne) Odbiór końcowy Wady robót | Formalne - umowa | Odmowa | Umowa §55 ust. 5 pkt 1 i 3 wyrokiem Sądu Najwyższego z wyrok z 12 marca 2021 r. (sygn. akt V CSKP 14/21) wyroki Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 1998 r., I CKN 520/97, OSNC 1998/10/167 z dnia 14 lutego 2007 r., II CNP 70/06 z dnia 18 stycznia 2012 r., II CSK 213/11, OSNC-ZD 2013/B/31 z dnia 21 stycznia 2015 r., IV CSK 214/14, OSP 2015, nr 12, poz.120 § 10 ust. 3 oraz § 52 ust. 2 wzoru Umowy § 1 ust. 2
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 152 | Pytanie 152 Umowa §71 ust. 6 ust. 1 i 2 - czy Zamawiający akceptuje ustanowienie całkowitego limitu kar na poziomie nie wyższym niż 10% Ceny Umownej? | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 65. | Umowa (warunki prawne) Kary umowne | Formalne - umowa | Odmowa | Umowa §71 ust. 6 ust. 1 i 2 odpowiedzią na pytanie nr 65
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 153 | Pytanie 153 Proszę o informację czy zakres przetargu obejmuje dostawę i montaż: Aparatu do znieczulania ogólnego (z wyposażeniem) 3 szt, Kardiomonitora 5 szt, Aparatu do zabezpieczenia tlenowego – respirator transportowy 12 szt, Aparatu do magnetoterapii 1 szt, Aparatu do leczenia depresji z użyciem VR - wirtualnej rzeczywistości (z wyposażeniem) 2 szt. | Odpowiedź: Zakres przedmiotu zamówienia dla Inwestycji nie obejmuje dostawy ani montaży wyposażenia wskazanego w pytaniu. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 1 wzoru Umowy, dostawa wskazanej wysokospecjalistycznej aparatury medycznej jest wyłączona z przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zaprojektowania i wykonania pełnej infrastruktury technicznej (instalacji, przyłączy, punktów zasilania, wentylacji, konstrukcji wsporczych) niezbędnej do montażu i uruchomienia tych urządzeń, zgodnie z § 6 ust. 4 Umowy. Koszty te muszą zostać uwzględnione w ryczałtowej Cenie Ofertowej Brutto, o której mowa w § 54 ust. 4. | Aparatura medyczna | Technologia Medyczna Zmiana zakresu | Informacja | § 6 ust. 3 pkt 1 wzoru Umowy § 6 ust. 4 Umowy § 54 ust. 4
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 154 | Pytanie 154 Proszę o informację czy zakres przetargu obejmuje dostawę i montaż: Komputerów stacjonarnych typu All- In-One (AiO) 300 szt. | Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 2 wzoru Umowy, dostawa komputerów stacjonarnych typu All-In-One (AiO) jest wyłączona z zakresu prac. Jednakże Wykonawca jako profesjonalista realizujący zadanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania kompletnej infrastruktury sieciowej oraz punktów elektryczno-logicznych niezbędnych do funkcjonowania tych urządzeń, co wynika z § 6 ust. 4 oraz § 14 ust. 12 Umowy . Brak dostawy samych urządzeń nie zdejmuje z Wykonawcy odpowiedzialności za przygotowanie w pełni funkcjonalnych stanowisk pracy w ramach posiadanego wynagrodzenia ryczałtowego. | Sprzęt IT | Wyposażenie i meble Zmiana zakresu | Informacja | § 6 ust. 3 pkt 2 wzoru Umowy § 6 ust. 4 oraz § 14 ust. 12 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 155 | Pytanie 155 Prosimy o udzielenie wyjaśnień w zakresie rozbudowy istniejącego systemu poczty pneumatycznej lub dokonania integracji z istniejącym systemem: I. Aby integracja z istniejącym systemem poczty pneumatycznej było możliwa do zaoferowania z zachowaniem zasad konkurencyjności, Zamawiający powinien udostępnić opis mechanizmów integracyjnych (warunków kompatybilności) jakie posiada istniejący system. Prosimy o udostepnienie takiej dokumentacji w wymiarze mechanicznym oraz sterowania elektronicznego. Na podstawie ogólnodostępnych materiałów wynika, że stworzenie kompatybilnego z istniejącym systemem rozwiązania poczty pneumatycznej stworzyć nie można. Zatem bez tej dokumentacji nie pozostaje inna alternatywa konkurencyjna a zapis o kompatybilności i integracji jest jedynie wskazaniem na jedno rozwiązanie. II. Czy w związku z powyższym, jeśli niemożliwe jest opublikowanie dokumentacji z pkt. I, Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym zostanie zaoferowany system dla budynku Psychiatrii odrębny od istniejącego z gwarantującym komunikację z Laboratorium Analitycznym w którym zostanie zainstalowana dedykowana stacja samowyładowcza ? Rozwiązanie to ma szereg optymalnych zalet, uniezależni budynek psychiatrii od możliwego przenikania drobnoustrojów z istniejącego obszaru szpitala, nie obciąży dodatkowo istniejącej instalacji przez co przepustowość i wszelkie funkcjonalności jakich się oczekuje zostaną spełnione. Pozwoli to także zachować zasady uczciwej konkurencji i o zaoferowanie rozwiązania równoważnego III. Jeśli na pytania z pkt. nr I i II, nie ma zgody Zamawiającego (co wiąże się wykluczeniem rozwiązania równoważnego), prosimy o potwierdzenie, że jedyny możliwy Wykonawca rozbudowy istniejącego systemu będzie równo traktował wszystkich zainteresowanych Wykonawców. IV. Jeśli odpowiedzi na pytania z pkt. I-III będą negatywne, prosimy o wyłączenie zakresu instalacji poczty pneumatycznej z niniejszego postępowania dla zachowania zasad uczciwej konkurencji i przejrzystości. | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że załącznik D do PFU określa podstawowe wymagania dotyczące systemu poczty pneumatycznej. Jednocześnie Wykonawca, realizując zamówienie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż”, zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania kompletnego, w pełni funkcjonalnego systemu, spełniającego wszystkie wymagania wynikające z PFU, dokumentacji postępowania, obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej. Zamawiający informuje, iż nie dysponuje pełną dokumentacją techniczną istniejącego systemu poczty pneumatycznej w zakresie szczegółowych mechanizmów integracyjnych, w tym w szczególności dotyczącą rozwiązań sterowania elektronicznego oraz interfejsów komunikacyjnych producenta. Wszelkie rozwiązania powinny zapewniać prawidłową współpracę z pozostałymi instalacjami oraz – w przypadku występowania – z istniejącą infrastrukturą. Wykonawca na etapie projektu może zaproponować alternatywnego dostawcę systemu, priorytetem jest pełna kompatybilność systemów (sprzętowa programowa i licencyjna) zapewniająca ciągłe bez przestojów korzystanie z poczty pneumatycznej przez jednostki Szpitala. Wymóg zapewnienia kompatybilności i integracji z istniejącym systemem należy rozumieć jako konieczność zapewnienia współpracy funkcjonalnej systemów w zakresie wymaganym przez Zamawiającego. Dobór rozwiązań technicznych w tym zakresie pozostaje po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem konieczności spełnienia wymagań PFU oraz uzgodnienia przyjętych rozwiązań na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zamawiający nie przewiduje wyłączenia zakresu instalacji poczty pneumatycznej z niniejszego postępowania. Zakres ten pozostaje elementem przedmiotu zamówienia i podlega realizacji zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU, z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych spełniających wskazane wymagania. | Poczta pneumatyczna | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | załącznik D do PFU PFU
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 156 | Pytanie 156 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o załącznik graficzny do dokumentu „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” z dnia 20.02.2023 lub przekazanie dokumentu wskazującego planowane miejsce włączenia do sieci wod-kan o którym mowa ww dokumencie | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że warunki przyłączenia załączone do Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) stanowią wyłącznie informację techniczną o możliwości przyłączenia mediów. Nie stanowią one aktualnych ani wiążących warunków przyłączeniowych dla realizacji inwestycji. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wystąpienia do właściwych gestorów sieci o wydanie aktualnych warunków przyłączenia Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie § 14 ust. 10 oraz § 54 ust. 4 i 7 Umowy, wszelkie koszty aktualizacji warunków technicznych oraz opłaty przyłączeniowe obciążają w całości Wykonawcę i są uwzględnione w ryczałtowej Cenie Ofertowej Brutto. Archiwalne dokumenty i informacje zawarte w PFU mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy (§ 14 ust. 11). Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oświadczył w § 3 ust. 2 Umowy, że zapoznał się z całością dokumentacji i uznaje ją za wystarczającą do należytego wykonania Inwestycji w ramach posiadanego wynagrodzenia. Ryzyko wynikające z ostatecznych parametrów technicznych oraz miejsc włączenia do sieci narzuconych przez gestorów obciąża Wykonawcę. | Warunki przyłączeniowe do sieci wod-kan | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” z dnia 20.02.2023 Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) § 14 ust. 10 oraz § 54 ust. 4 i 7 Umowy PFU § 14 ust. 11 § 3 ust. 1 § 3 ust. 2 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 157 | Pytanie 157 Prosimy o udostępnienie decyzji nr ITT.6222.99.2026 z dnia 26.01.2023 o której mowa i odwołanie w dokumencie „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” z dnia 20.02.2023 . Rozwiązania przyjęte w niniejszym Zamówieniu mają być skoordynowane z warunkami wydanymi w ww decyzji stąd wnioskujemy o możliwość zapoznania się z nią | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że warunki przyłączenia załączone do Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) stanowią wyłącznie informację techniczną o możliwości przyłączenia mediów. Nie stanowią one aktualnych ani wiążących warunków przyłączeniowych dla realizacji inwestycji. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wystąpienia do właściwych gestorów sieci o wydanie aktualnych warunków przyłączenia. Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie § 14 ust. 10 oraz § 54 ust. 4 i 7 Umowy, wszelkie koszty aktualizacji warunków technicznych oraz opłaty przyłączeniowe obciążają w całości Wykonawcę i są uwzględnione w ryczałtowej Cenie Ofertowej Brutto. Archiwalne dokumenty i informacje zawarte w PFU mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy (§ 14 ust. 11). Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 | Warunki przyłączeniowe do sieci wod-kan | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | decyzji nr ITT.6222.99.2026 z dnia 26.01.2023 Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” z dnia 20.02.2023 Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) § 14 ust. 10 oraz § 54 ust. 4 i 7 Umowy PFU § 14 ust. 11 § 3
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 158 | Pytanie 158 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o załącznik graficzny do dokumentu „Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z działek nr 112/25, 112/5” z dnia 11.02.2026 lub przekazanie dokumentu wskazującego planowane miejsce włączenia do sieci kanalizacji deszczowej o którym mowa w ww dokumencie | Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentu Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z działek nr 112/25, 112/5” z dnia 11.02.2026 Zamawiający informuje, że zapisy PFU w tym zakresie mają charakter informacyjny. Docelowe rozwiązanie projektowe, zostanie określone na etapie opracowania dokumentacji projektowej, na podstawie uzyskanych warunków technicznych od właściwego gestora sieci. Zamawiający informuje, że warunki przyłączenia załączone do Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) stanowią wyłącznie informację techniczną o możliwości przyłączenia mediów. Nie stanowią one aktualnych ani wiążących warunków przyłączeniowych dla realizacji inwestycji. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wystąpienia do właściwych gestorów sieci o wydanie aktualnych warunków przyłączenia. Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie § 14 ust. 10 oraz § 54 ust. 4 i 7 Umowy, wszelkie koszty aktualizacji warunków technicznych oraz opłaty przyłączeniowe obciążają w całości Wykonawcę i są uwzględnione w ryczałtowej Cenie Ofertowej Brutto. Archiwalne dokumenty i informacje zawarte w PFU mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy (§ 14 ust. 11). Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) oświadczył w § 3 ust. 2 Umowy, że zapoznał się z całością dokumentacji i uznaje ją za wystarczającą do należytego wykonania Inwestycji w ramach posiadanego wynagrodzenia. Ryzyko wynikające z ostatecznych parametrów technicznych oraz miejsc włączenia do sieci narzuconych przez gestorów obciąża Wykonawcę. | Warunki przyłączeniowe do sieci deszczowej | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z działek nr 112/25, 112/5” z dnia 11.02.2026 PFU Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) § 14 ust. 10 oraz § 54 ust. 4 i 7 Umowy § 14 ust. 11 § 3 ust. 1 § 3 ust. 2 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 159 | Pytanie 159 Prosimy o potwierdzenie że dostawa i montaż węzła cieplnego jest po stronie MPEC | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakresie niniejszej Inwestycji jest wykonanie projektu oraz realizacja robót dotyczących przyłącza ciepła oraz dostawa i montaż węzła cieplnego. Powyższe należy uwzględnić w dokumentacji projektowej i w cenie oferty. | Węzeł cieplny | Zmiana zakresu | Informacja
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 160 | Pytanie 160 prosimy o informacje czy w zakresie Wykonawcy będzie wykonanie kompletnego przyłącza CO czy jedynie wykonanie robot ziemnych a dostawa i montaż rur i armatury będzie po stronie MPEC | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakresie niniejszej Inwestycji jest wykonanie projektu oraz realizacja robót dotyczących przyłącza ciepła oraz dostawa i montaż węzła cieplnego. Powyższe należy uwzględnić w dokumentacji projektowej i w cenie oferty. | Przyłącze ciepłownicze | Zmiana zakresu | Informacja
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 161 | Pytanie 161 czy w zakresie wykonawcy jest wykonanie projektu węzła cieplego oraz przyłącza czy będzie to po stronie MPEC | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakresie Wykonawcy jest wykonanie projektu oraz realizacja robót dotyczących przyłącza ciepła oraz dostawa i montaż węzła cieplnego. Powyższe należy uwzględnić w dokumentacji projektowej. Zamawiający potwierdza, że zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 oraz § 54 ust. 4 Umowy, zaprojektowanie oraz kompletne wykonanie przyłącza i węzła cieplnego leży po stronie Wykonawcy w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca jest zobowiązany do pełnej koordynacji prac z gestorem sieci (MPEC) zgodnie z § 14 ust. 16 Umowy. | Przyłącze ciepłownicze Węzeł cieplny | Zmiana zakresu | Informacja | § 6 ust. 2 pkt 1 oraz § 54 ust. 4 Umowy § 14 ust. 16 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 162 | Pytanie 162 prosimy o uzupełnienie przekazanych materiałów o decyzję nr 26/6740.42020 z dnia 20.11.2020 o Zezwoleniu na realizację Inwestycji drogowej o której mowa w pkt 1.1 PFU | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w załączeniu do niniejszego pisma przekazuje (jako załącznik nr 1) decyzję nr 26/6740.4/2020 z dnia 20.11.2020 r. o Zezwoleniu na realizację Inwestycji drogowej. | Dokumentacja formalno-prawna | Formalne - pozwolenia i decyzje | Informacja | decyzję nr 26/6740.42020 z dnia 20.11.2020 o Zezwoleniu na realizację Inwestycji drogowej pkt 1.1 PFU załącznik nr 1 decyzję nr 26/6740.4/2020 z dnia 20.11.2020 r. o Zezwoleniu na realizację Inwestycji drogowej
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 163 | Pytanie 163 prosimy o uzupełnienie przekazanych materiałów o decyzję nr 26/6740.42020 z dnia 20.11.2020 o Zezwoleniu na realizację Inwestycji drogowej o której mowa w pkt 1.1 PFU | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 162. | Dokumentacja formalno-prawna | Formalne - pozwolenia i decyzje | Informacja | decyzję nr 26/6740.42020 z dnia 20.11.2020 o Zezwoleniu na realizację Inwestycji drogowej pkt 1.1 PFU odpowiedzią na pytanie nr 162
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 164 | Pytanie 164 Prosimy o potwierdzenie ze koszty związane z opłatami administracyjnymi za wycinkę drzew sa po stronie Zamawiającego, nie Wykonawcy | Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, opłat administracyjnych (w tym za wycinkę drzew), a także opłat przyłączeniowych oraz innych opłat wynikających z realizacji robót, należy uwzględnić w ofercie i przyjąć po stronie Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie § 54 ust. 4 Umowy, wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty i opłaty niezbędne do realizacji Inwestycji, w tym opłaty administracyjne za wycinkę drzew. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) ma obowiązek uwzględnić te koszty w Cenie Ofertowej Brutto, a ich wystąpienie nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). | Wycinka drzew | Formalne - finansowanie | Informacja | § 54 ust. 4 Umowy § 3 ust. 1 § 54 ust. 7
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 165 | Pytanie 165 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie izolacji części podziemnej budynku jedynie w technologii TBW czy należy także zastosować izolacje powłokowe? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie izolacji części podziemnej budynku w technologii TBW. Przyjęte rozwiązania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. Nie stanowi to podstawy do zmiany wynagrodzenia. Zamawiający precyzuje, że zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Dokumentacji Projektowej oraz poprawność i optymalizację przyjętych rozwiązań technicznych. Dopuszczenie technologii TBW nie zdejmuje z Wykonawcy obowiązku zapewnienia pełnej szczelności i trwałości Obiektu przez cały Okres Gwarancji określony w § 63 ust. 1 pkt 2 (120 miesięcy) | Hydroizolacja fundamentów | Konstrukcja | Zgoda | § 25 ust. 13 Umowy § 63 ust. 1 pkt 2
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 166 | Pytanie 166 Prosimy o potwierdzenie, że dostawa stacji ładowania samochodów elektrycznych (dla 11 stanowisk) jest poza zakresem Wykonawcy, w zakresie jest jedynie doprowadzenie okablowania | Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres zamówienia obejmuje wykonanie infrastruktury zasilającej dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych, tj. w szczególności dostawę i wykonanie okablowania dla 11 stanowisk postojowych. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w ramach zamówienia należy przewidzieć również dostawę i montaż 2 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, zgodnie z zapisami PFU. | Stacje ładowania pojazdów elektrycznych | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja | PFU
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 167 | Pytanie 167 Prosimy o informację, jaki procent ścian w danym pomieszczeniu które są oznaczone jako „uwaga 2” ma zostać wykończony ochronnymi panelami ściennymi z grafiką | Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w pomieszczeniach oznaczonych jako „Uwaga 2” należy przyjąć wykonanie ochronnych paneli ściennych z grafiką na powierzchniach wskazanych w koncepcji architektonicznej kolorem zielonym. Panele należy wykonać na całej wysokości ścian w wyznaczonym zakresie. | Panele ścienne ochronne | Architektura - wykończenia | Informacja | uwaga 2 Uwaga 2 koncepcji architektonicznej
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 168 | Pytanie 168 Prosimy o podanie szacunkowych wymiarów „wiaty-altany” w ogrodzie oraz dodatkowych parametrów dotyczących wymaganych materiałów, wykończenia np poglądowych zdjęc lub modelu wymaganego rozwiązania. Obecny zapis jest zbyt ogólny i na tej podstawie każdy z wykonawców wyceni inne rozwiązanie co nie jest zgodne z zapisami o nieuczciwej konkurencji oraz wbrew zapisom Prawa Zamówień Publicznych które nakazują Zamawiającemu opisać przedmiot zamówienia w sposób jasny, przejrzysty i nie budzący wątpliwości Wykonawców | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33. | Mała architektura Altana ogrodowa | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | odpowiedzią na pytanie nr 33
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 169 | Pytanie 169 Prosimy o podanie szacunkowych wymiarów „wiaty-palarni” w ogrodzie oraz dodatkowych parametrów dotyczących wymaganych materiałów, np poglądowych zdjęc lub modelu wymaganego rozwiązania. Obecny zapis jest zbyt ogólny i na tej podstawie każdy z wykonawców wyceni inne rozwiązanie co nie jest zgodne z zapisami o nieuczciwej konkurencji oraz wbrew zapisom Prawa Zamówień Publicznych które nakazują Zamawiającemu opisać przedmiot zamówienia w sposób jasny, przejrzysty i nie budzący wątpliwości Wykonawców | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szczegółowe rozwiązania w tym zakresie pozostawia się Wykonawcy na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że należy przewidzieć wiatę pełniącą funkcję palarni, dostosowaną do przewidywanej liczby użytkowników, gabaryty, forma oraz rozwiązania materiałowe powinny być dostosowane do koncepcji architektonicznej oraz otoczenia inwestycji, należy przyjąć trwałe i estetyczne materiały, zapewniające odporność na warunki atmosferyczne oraz łatwość utrzymania, należy przewidzieć podstawowe wyposażenie, takie jak ławki oraz kosze/popielnice. Przyjęte rozwiązania powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektowania. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 6 ust. 5 oraz § 42 ust. 3 Umowy, wszelkie parametry i opisy wskazane w Dokumentacji Zamawiającego mają charakter szacunkowy i określają standard minimalny (§ 7 ust. 4). Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 4) jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania elementów małej architektury w sposób zapewniający pełną funkcjonalność i estetykę zagospodarowania terenu, za co ponosi wyłączną odpowiedzialność projektową (§ 25 ust. 13) | Mała architektura Wiata dla palących | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | § 6 ust. 5 oraz § 42 ust. 3 Umowy § 7 ust. 4 § 54 ust. 4 § 25 ust. 13
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 170 | Pytanie 170 Zamawiający w wielu punktach PFU powołuje się na standardy ukończonego niedawno budynku administracyjnego NSSU . Wnioskujemy o udostępnienie dokumentacji powykonawczej budynku lub uszczegółowienie zapisów PFU tak aby zachować przejrzystość postepowania oraz uczciwą konkurencję w postepowaniu. Obecne zapisy niezgodnie z przepisami faworyzują Wykonawcę który budował centrum Administracyjne NSSU i jako jedyny jest zapoznany z wymaganymi rozwiązaniami (temat budowy centrum administracyjnego NSSU także był w formule projektuj+buduj stąd żaden z Wykonawców nie posiada projektu wykonawczego budynku aby oprzeć się na zastosowanych tam standardach np punkt 2.2.1.5 Strefa techniczna – Zamawiający wymaga wykonania strefy technicznej analogicznie do budynku administracyjnego NSSU – prosimy o przekazanie dokumentacji tej strefy lub szczegółowy opis wymagań i parametrów | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie dokumentacji powykonawczej budynku administracyjnego NSSU ani na zmianę zapisów PFU. Zamawiający wyjaśnia, że odwołanie do standardu budynku administracyjnego NSSU służy określeniu wymaganego poziomu jakości, estetyki i funkcjonalności (standardu referencyjnego), a nie narzuceniu konkretnych, zastrzeżonych rozwiązań projektowych czy materiałowych. Wykonawca realizuje zadanie w modelu „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” (§ 8 ust. 2), co oznacza, że jest on autorem projektu i ma pełną swobodę w doborze technologii oraz urządzeń, o ile zapewnią one osiągnięcie parametrów określonych przez Zamawiającego. Zgodnie z § 25 ust. 13 wzoru Umowy, Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść Dokumentacji Projektowej oraz poprawność i optymalizację przyjętych rozwiązań, jako profesjonalista (§ 3 ust. 1). Parametry wskazane w PFU należy traktować jako wymagania minimalne (§ 7 ust. 4), a ich doprecyzowanie na etapie projektu jest wyłącznym obowiązkiem Wykonawcy i jest objęte ryczałtową Ceną Ofertową Brutto (§ 54 ust. 4). | Standardy referencyjne | Formalne - PFU | Odmowa | PFU punkt 2.2.1.5 Strefa techniczna § 8 ust. 2 § 25 ust. 13 wzoru Umowy § 3 ust. 1 § 7 ust. 4 § 54 ust. 4
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 171 | Pytanie 171 Prosimy o potwierdzenie, że powierzchnie stropów oraz ścian nad sufitami podwieszanymi nie wymagają tynkowania i malowania | Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ściany należy wykonać jako tynkowane na pełną wysokość, tj. do stropu. Jednocześnie powierzchnie sufitów, ścian oraz szachtów, w tym także w przestrzeniach ponad sufitami podwieszanymi, należy przewidzieć do malowania. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 54 ust. 4 Umowy, Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania Inwestycji, w tym wykończenie wszystkich powierzchni ścian i stropów w standardzie wymaganym dla obiektów medycznych. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) ma obowiązek uwzględnić pełny zakres prac wykończeniowych w Cenie Ofertowej Brutto. | Wykończenie wnętrz Sufity podwieszane | Architektura - wykończenia | Informacja | § 54 ust. 4 Umowy § 3 ust. 1
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 172 | Pytanie 172 Prosimy o przekazanie przykładowych rysunków Systemu informacji wizualnej o którym mowa w pkt 2.2.5 PFU | Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie przewiduje przekazania przykładowych rysunków Systemu Informacji Wizualnej. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że system informacji wizualnej, do którego odnosi się PFU, jest rozwiązaniem funkcjonującym w budynku NSSU i ma charakter ogólnodostępny, co umożliwia zapoznanie się z jego formą, standardem oraz zasadami oznakowania. Wymagania dotyczące Systemu Informacji Wizualnej należy realizować zgodnie z zapisami PFU, przyjmując rozwiązania o porównywalnym standardzie, które podlegać będą uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zamawiający precyzuje, że zgodnie z formułą „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” (§ 8 ust. 2), Wykonawca jako autor Projektu Systemu Identyfikacji Wizualnej (Podetap 5 Dokumentacji Projektowej – § 25 ust. 2 pkt 5) jest odpowiedzialny za opracowanie kompletnych rozwiązań graficznych i materiałowych. Przykładowe rysunki z PFU określają jedynie standard jakościowy, a uszczegółowienie projektu nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia (§ 54 ust. 7). | System Informacji Wizualnej | Architektura - wykończenia | Odmowa | pkt 2.2.5 PFU PFU § 8 ust. 2 Podetap 5 Dokumentacji Projektowej – § 25 ust. 2 pkt 5 § 54 ust. 7
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 173 | Pytanie 173 Prosimy o informację czy na klatkach schodowych (biegi i spoczniki) można zastosować wykończenie z płytek gresowych zamiast wykładziny PCV | Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zastosowania płytek gresowych na klatkach schodowych (biegach i spocznikach). Wykończenie należy wykonać zgodnie z zapisami PFU, tj. z zastosowaniem wykładziny PCV. | Wykończenie schodów Wykładziny obiektowe | Architektura - wykończenia | Odmowa | PFU
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 174 | Pytanie 174 Prosimy o udostepnienie części graficznej PFU w formacie edytowalnym .dwg | Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje udostępnienia przedmiotowych materiałów w wersji edytowalnej. Dokumentacja PFU została udostępniona w zakresie wystarczającym do przygotowania oferty, zgodnie z wymaganiami postępowania. Jednocześnie przypominamy, że wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty znajdują się w opublikowanej dokumentacji postępowania | Dokumentacja projektowa (format) | Formalne - PFU | Odmowa | PFU
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 175 | Pytanie 175 Proszę o informację z jakiego materiału mają zostać wykonane okna pom. Rejestracji? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż okna w pomieszczeniu Rejestracji należy wykonać w ramach aluminiowych, z zastosowaniem szyby bezpiecznej. Zamawiający precyzuje, że wszelkie wskazane parametry materiałowe i kolorystyczne stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy, Wykonawca jako profesjonalista ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie zaprojektowanie i dobór wymiarów okien, aby zapewniały one pełną funkcjonalność punktów rejestracji oraz spełniały wymogi ergonomii i przepisów prawa w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 4). | Stolarka okienna | Architektura - wykończenia | Informacja | § 7 ust. 4 Umowy § 25 ust. 13 Umowy § 54 ust. 4
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 176 | Pytanie 176 Proszę o przesłanie wymiarów okien pom. Rejestracji | Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymiary okien w punktach rejestracji zostanie ustalona na etapie opracowania dokumentacji projektowej i podlegać będzie uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający precyzuje, że wszelkie wskazane parametry materiałowe i kolorystyczne stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy, Wykonawca jako profesjonalista ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie zaprojektowanie i dobór wymiarów okien, aby zapewniały one pełną funkcjonalność punktów rejestracji oraz spełniały wymogi ergonomii i przepisów prawa w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 4). | Stolarka okienna | Architektura - wykończenia | Informacja | § 7 ust. 4 Umowy § 25 ust. 13 Umowy § 54 ust. 4
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 177 | Pytanie 177 Proszę o informację w jakim kolorze mają zostać wykonane okna w pom. Rejestracji? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż kolor okien w pomieszczeniu Rejestracji należy przyjąć według palety RAL, przy czym ostateczny wybór koloru zostanie dokonany przez Zamawiającego na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zamawiający precyzuje, że wszelkie wskazane parametry materiałowe i kolorystyczne stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy, Wykonawca jako profesjonalista ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie zaprojektowanie i dobór wymiarów okien, aby zapewniały one pełną funkcjonalność punktów rejestracji oraz spełniały wymogi ergonomii i przepisów prawa w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 4). | Stolarka okienna | Architektura - wykończenia | Informacja | § 7 ust. 4 Umowy § 25 ust. 13 Umowy § 54 ust. 4
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 178 | Pytanie 178 Proszę o informację jakiej wysokości mają zostać wykonane okna w punktach rejestracji? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wysokość okien w punktach rejestracji zostanie ustalona na etapie opracowania dokumentacji projektowej i podlegać będzie uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający precyzuje, że wszelkie wskazane parametry materiałowe i kolorystyczne stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy, Wykonawca jako profesjonalista ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie zaprojektowanie i dobór wymiarów okien, aby zapewniały one pełną funkcjonalność punktów rejestracji oraz spełniały wymogi ergonomii i przepisów prawa w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 4). | Stolarka okienna | Architektura - wykończenia | Informacja | § 7 ust. 4 Umowy § 25 ust. 13 Umowy § 54 ust. 4
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 179 | Pytanie 179 Proszę o udostępnienie rysunku parteru, na którym będą widoczne wymiary pomieszczenia 00.86 oraz grubość murów zewnętrznych. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przybliżone wymiary pomieszczenia 00.86 należy przyjąć na podstawie rysunku PZT 01. Jednocześnie grubość murów zewnętrznych zostanie określona i uzgodniona na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 3 ust. 2 oraz § 14 ust. 8 Umowy, Wykonawca oświadczył, iż zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do realizacji Zadania. Precyzyjne określenie grubości murów oraz wymiarów szczegółowych na podstawie optymalizacji konstrukcyjnej i architektonicznej należy do wyłącznych obowiązków Wykonawcy jako projektanta (§ 25 ust. 13). | Dokumentacja projektowa (rysunki) | Architektura - wykończenia Konstrukcja | Informacja | rysunku PZT 01 § 3 ust. 2 oraz § 14 ust. 8 Umowy § 25 ust. 13
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 180 | Pytanie 180 Czy pod panelami fotowoltaicznymi na dachu ma zostać wykonany dach zielony? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie dachu zielonego pod panelami fotowoltaicznymi. Zamawiający wyjaśnia, że dopuszczenie powyższego rozwiązania nie może prowadzić do obniżenia standardu parametrów technicznych dachu ani zmiany Wynagrodzenia ryczałtowego, co reguluje § 54 ust. 7 Umowy. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) jest zobowiązany do zaprojektowania układu warstw w sposób zapewniający bezawaryjne funkcjonowanie obu systemów (PV i dachu zielonego). | Dach zielony Instalacja fotowoltaiczna | Dach Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zgoda | § 54 ust. 7 Umowy § 3 ust. 1
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 181 | Pytanie 181 Proszę o informację na jakiej wysokości ma być montowany sufit podwieszany. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wysokość montażu sufitów podwieszanych należy przyjąć jako minimalną zgodną z obowiązującymi przepisami dla danego typu pomieszczeń. Jednocześnie, w przypadku możliwości technicznych, Zamawiający wymaga lokalizowania sufitów podwieszanych na możliwie najwyższym poziomie | Sufity podwieszane | Architektura - wykończenia | Informacja
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 182 | Pytanie 182 Proszę o informację czy wykończenia na ścianach mają być wykonywane do poziomu sufitu podwieszanego czy na wysokości całej kondygnacji? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykończenie ścian należy wykonać na pełną wysokość kondygnacji. W zakresie powyżej sufitów podwieszanych należy przewidzieć wykonanie tynków oraz malowania. Natomiast do poziomu sufitu podwieszanego należy wykonać pełne wykończenie ścian, zgodnie z wymaganiami PFU dla danego typu pomieszczeń. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 54 ust. 4 Umowy, Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania Inwestycji, w tym kompletne wykończenie ścian i stropów na pełną wysokość kondygnacji. Wykonawca jako profesjonalista (§ 3 ust. 1) ma obowiązek uwzględnić pełny zakres prac wykończeniowych w Cenie Ofertowej Brutto, co nie może być podstawą do roszczeń finansowych (§ 54 ust. 7). | Wykończenie wnętrz | Architektura - wykończenia | Informacja | PFU § 54 ust. 4 Umowy § 3 ust. 1 § 54 ust. 7
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 183 | Pytanie 183 Proszę o informację w jakim kolorze wykonujemy stolarkę drzwiową wewnętrzną? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż kolor stolarki drzwiowej wewnętrznej zostanie ustalony na etapie opracowania dokumentacji projektowej i podlegać będzie uzgodnieniu z Zamawiającym. | Stolarka drzwiowa | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 184 | Pytanie 184 Proszę o przesłanie parametrów dźwigów? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż parametry dźwigów należy przyjąć zgodnie z zapisami PFU, w szczególności pkt 2.2.1.4. Szczegółowe parametry techniczne, w tym m.in. wymiary, nośność, prędkość, wyposażenie oraz standard wykończenia kabin, należy przyjąć zgodnie z PFU oraz uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zamawiający precyzuje, że parametry techniczne dźwigów wskazane w PFU stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy, Wykonawca jako projektant ponosi wyłączną odpowiedzialność za optymalizację rozwiązań i zapewnienie pełnej funkcjonalności komunikacji pionowej w ramach posiadanego wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 4). | Dźwigi osobowe | Dźwigi | Informacja | PFU pkt 2.2.1.4 § 7 ust. 4 Umowy § 25 ust. 13 Umowy § 54 ust. 4
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 185 | Pytanie 185 Proszę o informację czy przewiduje się wykonanie balustrad zewnętrznych przy schodach terenowych? | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28. | Balustrady | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | odpowiedzią na pytanie nr 28
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 186 | Pytanie 186 Proszę o informację z jakiego materiału mają zostać wykonane balustrady przy schodach terenowych? | Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28. | Balustrady | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | odpowiedzią na pytanie nr 28
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 187 | Pytanie 187 Prosimy o uzupełnienie PFU o widoki elewacji | Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż widoki elewacji będą stanowiły część projektu budowlanego, opracowywanego na etapie realizacji zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż rozwiązania architektoniczne w zakresie elewacji, w tym forma, materiały oraz kolorystyka, podlegać będą uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 3 ust. 2 oraz § 14 ust. 8 Umowy, Wykonawca oświadczył, iż zapoznał się z całością Dokumentacji Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą do należytego wykonania Zadania. Opracowanie szczegółowej architektury elewacji w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” (§ 8 ust. 2) należy do wyłącznych obowiązków Wykonawcy jako autora projektu i nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 7). | Elewacja | Elewacja | Informacja | PFU § 3 ust. 2 oraz § 14 ust. 8 Umowy § 8 ust. 2 § 54 ust. 7
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 188 | Pytanie 188 Proszę o informację z jakiego materiału i koloru mają zostać wykonane pasy pomiędzy oknami widoczne na wizualizacji budynku? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pasy pomiędzy oknami należy wykonać zgodnie z zapisami PFU. Kolor pasów należy przyjąć według palety RAL, przy czym ostateczny wybór zostanie dokonany przez Zamawiającego na etapie opracowania dokumentacji projektowej. | Elewacja | Elewacja | Informacja | wizualizacji budynku PFU
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 189 | Pytanie 189 Proszę o informację z jakich materiałów ma zostać wykonana ściana pom. 00.54 od strony pokoju zabiegowego? | Odpowiedź: W odpowiedzi na zapytanie informujemy, że ściana pomieszczenia 00.54 od strony pokoju zabiegowego powinna zostać wykonana jako przeszklona, z zastosowaniem szkła bezpiecznego w ramie aluminiowej. Ostateczne rozwiązania materiałowe i systemowe zostaną określone na etapie opracowania dokumentacji projektowej i będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego. | Ścianki aluminiowo-szklane | Architektura - wykończenia | Informacja
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 190 | Pytanie 190 Proszę o potwierdzenie, że wszystkie okna w budynku mają zostać wykonane w konstrukcji aluminiowej? | Odpowiedź: W odpowiedzi na zapytanie potwierdzamy, że wszystkie okna w budynku należy wykonać w konstrukcji aluminiowej. Ostateczne rozwiązania materiałowe i systemowe zostaną określone na etapie opracowania dokumentacji projektowej i będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego. | Stolarka okienna | Elewacja | Informacja
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 191 | Pytanie 191 Proszę o informacje czy możliwa jes0t zamiana okien w pomieszczeniach nieprzynależących do stref p.poż na okna PCV? | Odpowiedź: W odpowiedzi na zapytanie informujemy, że nie dopuszcza się zamiany okien w pomieszczeniach nieprzynależących do stref pożarowych na okna PCV. Ostateczne rozwiązania materiałowe i systemowe zostaną określone na etapie opracowania dokumentacji projektowej i będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego. | Stolarka okienna | Elewacja | Odmowa
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 192 | Pytanie 192 Czy inwestor wymaga konkretnych systemów wykonania stolarki, jeśli tak proszę o wyszczególnienie | Odpowiedź: W odpowiedzi na zapytanie informujemy, że wymagania dotyczące systemów wykonania stolarki należy przyjąć zgodnie z zapisami PFU. Ostateczne rozwiązania materiałowe i systemowe zostaną określone na etapie opracowania dokumentacji projektowej i będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający precyzuje, że parametry wskazane w PFU stanowią wymagania minimalne (§ 7 ust. 4). Zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy, Wykonawca jako profesjonalista ponosi wyłączną odpowiedzialność za optymalizację rozwiązań i ich poprawność techniczną w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. | Stolarka okienna Stolarka drzwiowa | Elewacja Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja | PFU § 7 ust. 4 § 25 ust. 13 Umowy
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 193 | Pytanie 193 Czy inwestor wymaga wykonania schodów i spoczników jako monolityczne czy prefabrykowane? | Odpowiedź: W odpowiedzi na zapytanie informujemy, że wymagania dotyczące wykonania schodów i spoczników należy przyjąć zgodnie z zapisami PFU. Ostateczne rozwiązania materiałowe i systemowe zostaną określone na etapie opracowania dokumentacji projektowej i będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający precyzuje, że ostateczny dobór technologii wykonania elementów konstrukcyjnych należy do Wykonawcy i musi zapewniać parametry nie gorsze niż określone w PFU (§ 7 ust. 4). Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność konstrukcyjną i technologiczną przyjętych rozwiązań (§ 25 ust. 13). | Konstrukcja schodów | Konstrukcja | Informacja | PFU § 7 ust. 4 § 25 ust. 13
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 194 | Pytanie 194 Proszę o przesłanie wymiarów bramy do pom. 00.86 – rzut parteru jest obcięty i nie widać jej w całości | Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby brama wjazdowa była dostosowana do obsługi pojazdów typu ambulans, zapewniając ich bezpieczny i sprawny wjazd oraz wyjazd, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Brama segmentowa ocieplana z napędem elektrycznym wymiary ok. 5,50 m x ok 3,50 m, sterowanie w systemie KD i domofon, pętla indukcyjna i sygnał modulowany, zabezpieczenia przed przypadkowym zamknięciem bramy na pojeździe, jeden segment bramy z oknami, funkcjonalność do ustalenia na etapie projektu. Ponadto Zamawiający wymaga, aby: - brama posiadała odpowiednią izolacyjność cieplną, właściwą dla pomieszczeń ogrzewanych, - była wyposażona w automatykę umożliwiającą szybkie otwieranie i zamykanie, - zapewniała bezprogowy przejazd, - była przystosowana do intensywnej eksploatacji. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia powyższych wymagań funkcjonalnych i użytkowych. Zamawiający informuje, iż przybliżone wymiary pomieszczenia 00.86 należy przyjąć na podstawie rysunku PZT 01. Zamawiający precyzuje, że wskazane parametry techniczne bramy stanowią wymagania minimalne (§ 7 ust. 4). Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania bramy w sposób zapewniający pełną funkcjonalność dla pojazdów ratownictwa medycznego w ramach ryczałtu (§ 54 ust. 4). | Brama wjazdowa | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja | rzut parteru rysunku PZT 01 § 7 ust. 4 § 54 ust. 4
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 195 | Pytanie 195 Proszę o informację co to za pomieszczenie oraz z jakiego materiału ma zostać wykonana ściana rozdzielająca? | Odpowiedź: W odpowiedzi na zapytanie informujemy, że wskazane pomieszczenie stanowi pomieszczenie biurowe. Ścianę rozdzielającą należy wykonać jako ściankę z ramą aluminiową przeszkloną, z zastosowaniem szkła bezpiecznego. Ostateczne rozwiązania materiałowe i systemowe zostaną określone na etapie opracowania dokumentacji projektowej i będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający precyzuje, że uszczegółowienie rozwiązań materiałowych na etapie projektu nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 7), a Wykonawca jako projektant odpowiada za poprawność techniczną i akustyczną przegrody (§ 25 ust. 13). | Ścianki aluminiowo-szklane | Architektura - wykończenia | Informacja | § 54 ust. 7 § 25 ust. 13
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 196 | Pytanie 196 W PFU widnieje zapis dotyczący drzwi drewnianych które mają zostać montowane w salach terapeutycznych, zapis ten również tyczy się drzwi przeszklonych aluminiowych. Proszę o wyszczególnienie do których sal terapeutycznych będą montowane drzwi aluminiowe a do których drewniane. | Odpowiedź: W odpowiedzi na zapytanie informujemy, że dobór rodzaju drzwi (drewniane lub przeszklone aluminiowe) dla poszczególnych sal terapeutycznych zostanie określony na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Ostateczne rozwiązania materiałowe i funkcjonalne będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 14 ust. 12 Umowy, Wykonawca jako profesjonalista jest zobowiązany do samodzielnego zaprojektowania stolarki drzwiowej w sposób zapewniający pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo Obiektu w ramach posiadanej Ceny Umownej (§ 54 ust. 4). | Stolarka drzwiowa | Stolarka drzwiowa i bramy | Informacja | PFU § 14 ust. 12 Umowy § 54 ust. 4
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 197 | Pytanie 197 Proszę o przesłanie układu warstw dotyczące dachu budynku oraz dachu na piwnicy. | Odpowiedź: Przewiduje się dach zielony ekstensywny o następującym układzie warstw: płyta żelbetowa według projektu konstrukcji, preparat gruntujący, papa termozgrzewalna podkładowa, papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, izolacja z polistyrenu ekstrudowanego, geowłóknina filtracyjna, mata drenażowa, warstwa filtracyjna, substrat dachowy, mata wegetacyjna. Stropodach zielony należy przewidzieć poza zakresem strefy technicznej. W zakresie strefy technicznej (za ekranami): płyta żelbetowa według projektu konstrukcji, preparat gruntujący, papa termozgrzewalna podkładowa, papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, izolacja z polistyrenu ekstrudowanego, geowłóknina filtracyjna, warstwa ochronna z otoczaków. Daszki nad wejściami wykonać jako żelbetowe z izolacją z 2 warstw papy. Ostateczne rozwiązania materiałowe i technologiczne zostaną określone na etapie opracowania dokumentacji projektowej oraz będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Układ warstw dachu nad częścią podziemną należy przyjąć zgodnie z projektem konstrukcji oraz dostosować do przeznaczenia pomieszczeń zlokalizowanych pod nim. Jednocześnie informujemy, że ostateczne rozwiązania materiałowe i technologiczne zostaną określone na etapie opracowania dokumentacji projektowej i będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający precyzuje, że wskazane układy warstw stanowią wymagania minimalne (§ 7 ust. 4). Zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy, Wykonawca jako projektant ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie pełnej szczelności i trwałości pokryć dachowych przez cały Okres Gwarancji (120 miesięcy zgodnie z § 63 ust. 1 pkt 2) w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. | Pokrycie dachowe Dach zielony | Dach | Informacja | § 7 ust. 4 § 25 ust. 13 Umowy § 63 ust. 1 pkt 2
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 198 | Pytanie 198 Proszę o informację czy okno wew. w pom. 00.103 ma zostać wykonane z takich samych materiałów jak okno wew. W pom. 00.85? | Odpowiedź: W odpowiedzi na zapytanie informujemy, że okno wewnętrzne w pomieszczeniu 00.103 należy wykonać z takich samych materiałów jak okno wewnętrzne w pomieszczeniu 00.85, tj. w konstrukcji aluminiowej. Należy zachować odpowiednie parametry przegrody, które zostaną uzgodnione na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Ostateczne rozwiązania materiałowe i systemowe będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego Zamawiający precyzuje, że dobór parametrów przegrody (w tym izolacyjności akustycznej i odporności ogniowej) należy do wyłącznych obowiązków Wykonawcy jako projektanta (§ 25 ust. 13). W formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za doprecyzowanie parametrów technicznych stolarki zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia w ramach ryczałtu. | Stolarka okienna wewnętrzna | Architektura - wykończenia | Informacja | § 25 ust. 13
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 199 | Pytanie 199 Proszę o przesłanie parametrów do okna wewnętrznego pom. 00.103 | Odpowiedź: W odpowiedzi na zapytanie informujemy, że okno wewnętrzne w pomieszczeniu 00.103 należy wykonać. w konstrukcji aluminiowej. Należy zachować odpowiednie parametry przegrody, które zostaną uzgodnione na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Ostateczne rozwiązania materiałowe i systemowe będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający precyzuje, że dobór parametrów przegrody (w tym izolacyjności akustycznej i odporności ogniowej) należy do wyłącznych obowiązków Wykonawcy jako projektanta (§ 25 ust. 13). W formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za doprecyzowanie parametrów technicznych stolarki zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia w ramach ryczałtu. Zamawiający precyzuje, że parametry wskazane w odpowiedzi stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy, Wykonawca jako profesjonalista ponosi wyłączną odpowiedzialność za optymalizację rozwiązań i ich poprawność techniczną w Dokumentacji Projektowej, co nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 7)” | Stolarka okienna wewnętrzna | Architektura - wykończenia | Informacja | § 25 ust. 13 § 7 ust. 4 Umowy § 25 ust. 13 Umowy § 54 ust. 7
25._44_Pytania_i_odpowiedzi_4_dot._pytan_1-200.pdf | 2026-04-01 | DFP.271.44.2026.LS | 200 | Pytanie 200 Proszę o informację z jakiego materiału ma zostać wykonana ściana rozgradzająca pom. 00.100 z 00.101? | Odpowiedź: Systemowa ściana mobilna, prowadnica górna aluminiowa, korpus z profili aluminiowych i stalowych, obustronnie antywibracyjnie podwieszona płyta wiórowa, wypełnienie wełna mineralna i maty akustyczne, profile pionowe aluminiowe z uszczelkami i listwą magnetyczną, brak widocznych wkrętów montażowych, brak widocznych podziałów poziomych, wykończenie do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektu wnętrz. Na ścianach dwustronna fototapeta – wzór do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego. Zamawiający precyzuje, że parametry wskazane w odpowiedzi stanowią wymagania minimalne w rozumieniu § 7 ust. 4 Umowy. Zgodnie z § 25 ust. 13 Umowy, Wykonawca jako profesjonalista ponosi wyłączną odpowiedzialność za optymalizację rozwiązań i ich poprawność techniczną w Dokumentacji Projektowej, co nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia ryczałtowego (§ 54 ust. 7)” | Ściana mobilna | Architektura - wykończenia | Informacja | § 7 ust. 4 Umowy § 25 ust. 13 Umowy § 54 ust. 7